## Rekapitulace celková
UV Mokošín
Rekapitulace
Stavební objekty
IN
SO 01 Zahušťovací nádrž | 0
SO 02 Propojovací potrubí | 0
SO 03 Stavební úpravy provozní budovy | 0
SO 04 Stavební úpravy na vrtu V3 - Brloh | 0
SO 05 Stavební úpravy na vrtu V6 - Jankovice | 0
SO 06 Stavební úpravy VDJ Chvaletice (Hornická čtvrť, Telčice) | 0
SO 07 Stavební úpravy VDJ Lipoltice | 0
SO 08 - Rekonstruce stávajícího přivaděče | 0
SO 09 Stavební úpravy ČS Luhy | 0
SO 10 VDJ Turkovice | 0
Zpevněné plochy, přístřešek | 0
Stavební objekty celkem | 0
Provozní soubory
Strojní část
PS 01 UV Mokošín, rekonstrukce a intenzifikace ÚV | 0
PS 02 UV Mokošín, kalové hospodářství, čerpací stanice | 0
PS 03 Vrt V3, Brloh | 0
PS 04 Vrt Ja-6, Jankovice | 0
PS 05 Vodojem Chvaletice | 0
PS 06 Vodojem Lipoltice | 0
PS 08 ČS Luhy | 0
PS 09 Vodojem Turkovice | 0
Strojní část CELKEM | 0
Elektro část
PS 01 UV Mokošín, rekonstrukce a intenzifikace ÚV | 0
PS 02 UV Mokošín, kalové hospodářství, čerpací stanice | 0
PS 03 Vrt V3, Brloh | 0
PS 04 Vrt Ja-6, Jankovice | 0
PS 05 Vodojem Chvaletice | 0
PS 06 Vodojem Lipoltice | 0
PS 07 ASŘ dálkový přenos | 0
PS 08 ČS Luhy | 0
PS 09 Vodojem Turkovice | 0
Hromosvody | 0
EZS | 0
Elektro část CELKEM | 0
Provozní soubory celkem | 0
Ostatní náklady | 0
Celkem SO+PS+ Ostatní (bez DPH) | 0
Note on C18: Dita Paštová:
Note on C46: Dita Paštová:

## Rekapitulace stavby
Export VZ |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Rekapitulace stavby |  |  | 2) Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací | [16 empty] | 3.0 | [5 empty] | False | False | {8e2f46b8-b1d7-43ad-bc1c-87dcaf5c983a}
[18 empty] | >> skryté sloupce << | [13 empty] | 0,01 | 21
[32 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [16 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 06613F-pripominky | [23 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek Podrobnosti k vyplnění naleznete na poslední záložce s Pokyny pro vyplnění | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Zajištění kvality vody pro skupinový vodovod Přelouč | [24 empty] | 0,1
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [17 empty] | 1
|  | Místo: | [11 empty] | Datum: |  | 27.10.2015 | [15 empty] | 10
100
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,1
[14 empty] | DIČ: | [17 empty] | 0,1
0,1
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,1
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,1
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [17 empty] | False
[14 empty] | DIČ: | [17 empty] | True
0,01
|  | Poznámka: | [29 empty] | 0,01
True
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 06613F-pripominky
| Stavba: | [6 empty] | Zajištění kvality vody pro skupinový vodovod Přelouč
| Místo: | [11 empty] | Datum: |  | 27.10.2015
| Zadavatel: | [11 empty] | Projektant: | [5 empty] | Informatívní údaje z listů zakázek
Uchazeč:
| Kód |  |  |  | Objekt, Soupis prací | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {8e2f46b8-b1d7-43ad-bc1c-87dcaf5c983a} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 0 |  |  |  | Ostatní náklady | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {13fef8e4-1550-495e-9e69-3937090db65e} | {8e2f46b8-b1d7-43ad-bc1c-87dcaf5c983a} | 2
|  | 1 |  |  |  | SO_01 Zahušťovací nádrž | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {113e6074-7b65-45b2-878a-87520a165179} | {8e2f46b8-b1d7-43ad-bc1c-87dcaf5c983a} | 2
/ |  |  | 1 |  |  |  | SO_01.1 Zahušťovací nádrže |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {1bafdefb-a90d-461e-8c59-2905e498e4ef} | {113e6074-7b65-45b2-878a-87520a165179}
/ |  |  | 2 |  |  |  | SO_01.2 Stavební úpravy provozní budovy - demolice stáv. kalového pole a oprava zbylých |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {ab37c11d-e328-4c97-9da3-c62c30ea75ef} | {113e6074-7b65-45b2-878a-87520a165179}
|  | 2 |  |  |  | SO_02 Propojovací potrubí | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {50742a78-1860-450f-ba4d-dd09d10fb490} | {8e2f46b8-b1d7-43ad-bc1c-87dcaf5c983a} | 2
/ |  |  | 3 |  |  |  | SO_02.1 Propojovací potrubí PVC 160 dl. 20 m |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {e329e27d-3327-47b7-aee5-f681979d6ccb} | {50742a78-1860-450f-ba4d-dd09d10fb490}
/ |  |  | 4 |  |  |  | SO_02.2 Propojovací potrubí PVC 160 dl. 55 m |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {824ecfc2-0a59-46fe-9fb9-8fb62527951b} | {50742a78-1860-450f-ba4d-dd09d10fb490}
/ |  |  | 5 |  |  |  | SO_02.3 Propojovací potrubí PVC 225 dl. 112,3 m |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {98ff2c18-e2a9-4663-927c-6c94e5bbf7b8} | {50742a78-1860-450f-ba4d-dd09d10fb490}
/ |  |  | 6 |  |  |  | SO_02.4 Propojovací potrubí DN 300 dl. 21 m |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {f162107f-e430-4c99-b212-8c04dbd62a4a} | {50742a78-1860-450f-ba4d-dd09d10fb490}
/ |  |  | 7 |  |  |  | SO_02.5 Propojovací potrubí DN 300 dl. 15 m |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {e943bda3-17fd-48b6-81b4-ba395ba2e850} | {50742a78-1860-450f-ba4d-dd09d10fb490}
/ |  |  | 8 |  |  |  | SO_02.6 Propojovací potrubí LT DN 400 dl. 52 m |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {5f97a698-f25f-4cc7-9043-cae7570b1b8b} | {50742a78-1860-450f-ba4d-dd09d10fb490}
|  | 3 |  |  |  | SO_03 Stavební úpravy provozní budovy | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {6772b89e-e812-4858-bf3b-67b47f8ee854} | {8e2f46b8-b1d7-43ad-bc1c-87dcaf5c983a} | 2
/ |  |  | 1 |  |  |  | SO_03.1.1 Stavební úpravy provozní budovy - úpravna vody |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {ad0e6536-1641-4899-9d87-cd7c7972be31} | {6772b89e-e812-4858-bf3b-67b47f8ee854}
/ |  |  | 2 |  |  |  | SO_03.1.2 Stavební úpravy provozní budovy - rekonstrukce filtrů |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {f751bd71-bce5-4f31-a8ca-7600f1940d2e} | {6772b89e-e812-4858-bf3b-67b47f8ee854}
/ |  |  | 3 |  |  |  | SO_03.2 Stavební úpravy VDJ |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {2d6ebbaa-0f87-4ff6-b145-3a44f73924da} | {6772b89e-e812-4858-bf3b-67b47f8ee854}
/ |  | 4 |  |  |  | SO_04 Stavební úpravy na vrtu V3 - Brloh | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {fcb4ef87-cb29-41f7-b996-9c08fc39f862} | {8e2f46b8-b1d7-43ad-bc1c-87dcaf5c983a} | 2
/ |  | 5 |  |  |  | SO_05 Stavební úpravy na vrtu V6 - Jankovice | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {8687d29e-51cd-4e51-95cc-4af410f9828d} | {8e2f46b8-b1d7-43ad-bc1c-87dcaf5c983a} | 2
|  | 6 |  |  |  | SO_06 Stavební úpravy VDJ Chvaletice | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {5a492345-0692-49c0-89ed-ec271894e7a5} | {8e2f46b8-b1d7-43ad-bc1c-87dcaf5c983a} | 2
/ |  |  | 14 |  |  |  | SO_06.2.1 Stavební úpravy VDJ Chvaletice (Hornická čtvrť) - provozní budova |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {0a9f9e98-feac-45af-b342-4a56c8dd7066} | {5a492345-0692-49c0-89ed-ec271894e7a5}
/ |  |  | 15 |  |  |  | SO_06.2.2 Stavební úpravy VDJ Chvaletice (Hornická čtvrť) - vodojem |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {a8c5576b-5205-439e-a30c-ab99fef54cab} | {5a492345-0692-49c0-89ed-ec271894e7a5}
/ |  |  | 16 |  |  |  | SO_06.1 Stavební úpravy VDJ Chvaletice - VDJ Telčice |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {63ef8b25-2aed-4617-b1d1-c78debd9197c} | {5a492345-0692-49c0-89ed-ec271894e7a5}
/ |  | 7 |  |  |  | SO_07 Stavební úpravy VDJ Lipoltice | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {ec18b935-247a-4761-9d3b-bcfb879b3743} | {8e2f46b8-b1d7-43ad-bc1c-87dcaf5c983a} | 2
|  | 8 |  |  |  | SO_08 Rekonstrukce stávajícího přivaděče | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {df79e25e-8b64-405c-8acd-1ff8cb367931} | {8e2f46b8-b1d7-43ad-bc1c-87dcaf5c983a} | 2
/ |  |  | 1 |  |  |  | SO_08.1 Rekonstrukce stávajícího přivaděče DN 300 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {c9c415df-7c6b-4df7-b39d-3370af7e8d75} | {df79e25e-8b64-405c-8acd-1ff8cb367931}
/ |  | 9 |  |  |  | SO_09 Stavební úpravy ČS Luhy | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {794e002f-28dd-4be5-b17d-c4fb9ae927f3} | {8e2f46b8-b1d7-43ad-bc1c-87dcaf5c983a} | 2
/ |  | 10 |  |  |  | SO_10 Stavební úpravy VDJ Turkovice | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {e5f22a4d-a6e7-4210-b41c-9460adc21b68} | {8e2f46b8-b1d7-43ad-bc1c-87dcaf5c983a} | 2
|  | 11 |  |  |  | Zpevněné plochy, přístřešek | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {e33dfdf1-abaa-428a-a882-f6f5bf57ae36} | {8e2f46b8-b1d7-43ad-bc1c-87dcaf5c983a} | 2
/ |  |  | 1 |  |  |  | SO_11.1 Přístřešek |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {34c99afd-2bb9-4834-b619-ead64deeaca6} | {e33dfdf1-abaa-428a-a882-f6f5bf57ae36}
/ |  |  | 2 |  |  |  | SO_11.2 Zpevněné plochy |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {f33b2244-5ba0-40c1-88fa-96af1eea431f} | {e33dfdf1-abaa-428a-a882-f6f5bf57ae36}

## 0 - Ostatní náklady
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {13fef8e4-1550-495e-9e69-3937090db65e}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Zajištění kvality vody pro skupinový vodovod Přelouč
Objekt:
0 - Ostatní náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 27.10.2015
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Zajištění kvality vody pro skupinový vodovod Přelouč
Objekt:
0 - Ostatní náklady
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27.10.2015
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Zajištění kvality vody pro skupinový vodovod Přelouč
Objekt:
0 - Ostatní náklady
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27.10.2015
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 01 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -597405306
| P |  | Poznámka k položce: Dokumentace skutečného provedení v 6 pare + 6 ks CD | [15 empty] | P | 2
2 | K | 02 | Archeologický dozor | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -113242467
3 | K | 03 | Zajištění povolení pro čerpání a vypouštění podzemní vody po dobu výstavby včetně úhrady poplatků za vypouštění | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 901173071
4 | K | 04 | Měření hluku a protokol pro kolaudaci | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 422660113
5 | K | 05 | Obnovení platnosti vyjádření správců dotčených sítí | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1771138112
6 | K | 06 | Detailní harmonogram výstavby, finanční harmonogram | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -611779035
7 | K | 07 | Povodňový a havarijní plán | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 904582096
8 | K | 08 | Činnost odpovědného statika, geodeta, geologga, hydrogeologa | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -2120809324
9 | K | 09 | Propagace dle Grafického manuálu - Stálá informační tabule (mosaz) 300x400 mm (1ks) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 583041518
10 | K | 10 | Statické zkoušky hutnění - 20 ks | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1653116300
11 | K | 11 | Komplexní zkoušky v dl. trvání 72 hod, individuální , garanční zkoušky, revize, měření emisí, jiná | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1436384312
12 | K | 12 | Zkušební provoz v dl. 6 měsíců na upravně a celkový v délce 2 měsíců | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -320642432
| P |  | Poznámka k položce: - po dobu 6 měsíčního zkušebního provozu přítomnost 1 člověka v celkové délce 240 hod s kvalifikací technolog, elektro a IT - přítomnost dle požadavku investora - zkušební provoz bude v délce 6 měsíců na úpravně a zdrojích vody(od 15 do 20 měsíce) a celkový v délce 2 měsíců(od 19 do 20 měsíce) - uvedení do provozu, vypracování závěrečného vyhodnocení zkušebního provozu - zaškolení obsluhy | [15 empty] | P | 2
13 | K | 13 | Další doplňující průzkumy (inženýrskogeologický, dendrologický, atd.) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -467336237
14 | K | 14 | Zajištění vstupu na pozemky | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1319188856
| P |  | Poznámka k položce: - protokol o předání a převzetí příslušných pozemků podepsaných vlastníky | [15 empty] | P | 2
15 | K | 15 | Poplatky a náhrady za zábor a vstup na pozemky | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1360708215
16 | K | 16 | Geodetické zaměření vnitřních potrubních rozvodů včetně jednotlivých elektrokabelových rozvodů na všech dotčených objektech | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 715684660
17 | K | 17 | Vybavení budov nutné ke kolaudaci (lékárny, hasící přístroje dle požární zprávy, manipulačnízařízení apod.) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1190280048
18 | K | 18 | Zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 2144276015
19 | K | 19 | Provozní řád pro zkušební provoz, 7x tištěné + 2 CD | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1647103332
20 | K | 20 | Provozní řád pro trvalý provoz, 7x tištěné + 2 CD | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1408198751
21 | K | 21 | Geometrický plán realizované stavby | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1085622012
22 | K | 22 | Dopracování Zadávací dokumentace o konkrétní specifikace materiálů, strojů a zařízení a vyřešení s tím souvisejících detailů ve stavební a technologické části, dílenské výkresy | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1990391050
23 | K | 23 | Vytyčení stavby (geodetické práce, zaměření katastrálních hranic dotčených pozemků) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1951432256
24 | K | 24 | Kolaudace stavby | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1293846976

## 1 - SO_01.1 Zahušťovací n...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {1bafdefb-a90d-461e-8c59-2905e498e4ef}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Zajištění kvality vody pro skupinový vodovod Přelouč
Objekt:
1 - SO_01 Zahušťovací nádrž
Soupis:
1 - SO_01.1 Zahušťovací nádrže
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 27.10.2015
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Zajištění kvality vody pro skupinový vodovod Přelouč
Objekt:
1 - SO_01 Zahušťovací nádrž
Soupis:
1 - SO_01.1 Zahušťovací nádrže
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27.10.2015
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 99 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 712 - Povlakové krytiny | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Zajištění kvality vody pro skupinový vodovod Přelouč
Objekt:
1 - SO_01 Zahušťovací nádrž
Soupis:
1 - SO_01.1 Zahušťovací nádrže
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27.10.2015
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1711.9248 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1704.7248 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 113.7205 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 115101203 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 2000 l/min | hod | 3600 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 754528016
2 | K | 115101303 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 2000 l/min | den | 150 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1000623883
3 | K | 131101203 | Hloubení jam zapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 5000 m3 | m3 | 66.283 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2005525287
| VV |  | "5% z celk. výkopu" 33,15*9,3*4,3*0,05 |  | 66.283 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 131201203 | Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 | m3 | 265.134 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -226040383
| VV |  | "20% z celk. výkopu" 33,15*9,3*4,3*0,2 |  | 265.134 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 131201209 | Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 | m3 | 79.54 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1804627951
| VV |  | 265,134*0,3 |  | 79.54 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 131301203 | Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3 | m3 | 662.834 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -295155660
| VV |  | "50% z celk. výkopu" 33,15*9,3*4,3*0,5 |  | 662.834 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 131301209 | Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 | m3 | 198.85 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1391116764
| VV |  | 662,834*0,3 |  | 198.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 131401203 | Hloubení jam zapažených v hornině tř. 5 objemu do 5000 m3 | m3 | 331.417 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00822 | 2.7242 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 572114649
| VV |  | "25% výkopu v horn. tř. 5" 33,15*9,3*4,3*0,25 |  | 331.417 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 151301201 | Zřízení hnaného pažení stěn výkopu hl do 4 m | m2 | 80 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00444 | 0.3552 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1903083303
| P |  | Poznámka k položce: pro postupnou betonáž základu | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 5*2*2*4 |  | 80 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 151301211 | Odstranění pažení stěn hnaného hl do 4 m | m2 | 80 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2037810416
11 | K | 151301301 | Zřízení rozepření stěn při pažení hnaném hl do 4 m | m3 | 80 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00272 | 0.2176 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2014301669
| VV |  | 10*2*4 |  | 80 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 151301311 | Odstranění rozepření stěn při pažení hnaném hl do 4 m | m3 | 80 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116078357
13 | K | 153112111 | Nastražení ocelových štětovnic dl do 10 m ve standardních podmínkách z terénu | m2 | 596.4 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.08946 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1002573010
14 | K | 153112123 | Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 12 m ve standardních podmínkách z terénu | m2 | 596.4 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1756371501
| VV |  | (33,15+9,3+3,8+5,8+33,15)*7 |  | 596.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | M | 159202200 | štětovnice, EN 10248-2 zn. S240GP (1.0021) dle EN 10248-1 | t | 110.334 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 110.334 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1556888334
| P |  | Poznámka k položce: 50 % obrátkovost | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 596,4*0,185 |  | 110.334 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 153113112 | Vytažení ocelových štětovnic dl do 12 m zaberaněných do hl 8 m z terénu ve standardnich podmínkách | m2 | 596.4 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1765424946
17 | M | R.01 - 01 | Ocelový profil I 340 D + M | m | 289.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1229729200
| P |  | Poznámka k položce: Vzpěra larsen | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (2*33,15+2*9,3+2*5,8)*3 |  | 289.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 161101103 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m | m3 | 497.126 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 601784393
| VV |  | 994,251*0,5 'Přepočtené koeficientem množství |  | 497.126 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
19 | K | 162301101 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 1727.174 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1239645314
| VV |  | 863,587*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1727.174 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
20 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 327.354 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1908540786
| VV |  | 22,35*5,9*4,25+8,9*2,6*4,25 |  | 658.771 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -331,417 |  | -331.417 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 327.354 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 11457.39 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 19482581
| VV |  | 327,354*35 'Přepočtené koeficientem množství |  | 11457.39 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
22 | K | 162701155 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 | m3 | 331.417 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -713170300
23 | K | 162701159 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 23199.19 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -818254278
| VV |  | 662,834*35 'Přepočtené koeficientem množství |  | 23199.19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
24 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 863.587 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1159502795
25 | K | 171201101 | Uložení sypaniny do násypů nezhutněných | m3 | 863.587 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -759402955
26 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 658.771 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -520407276
| VV |  | 327,354+331,417 |  | 658.771 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 1317.542 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1390829803
| VV |  | 658,771*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1317.542 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
28 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 863.587 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -253631558
| VV |  | 33,15*9,3*4,3-22,35*5,9*4,25+8,9*2,6*4,25 |  | 863.587 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 192.8755 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 212572111 | Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného | m3 | 3.515 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1545850299
| VV |  | 70,3*0,5*0,1 |  | 3.515 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 212755214 | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože | m | 70.3 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00049 | 0.034447 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2083538286
| VV |  | 2*23+6,5+2*8,9 |  | 70.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 271532211 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm | m3 | 52.178 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.16 | 112.7045 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -538644839
| VV |  | "tl. podsypu 30 cm" 6,5*22,65*0,3+8,9*3*0,3 |  | 52.178 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 273313511 | Základové desky z betonu tř. C 12/15 | m3 | 24.781 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.2563 | 55.9144 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1035970236
| VV |  | "podchod" 8,9*2,6*0,15 |  | 3.471 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zahušťovací nádrže" 6,3*22,55*0,15 |  | 21.31 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
33 | K | 273351215 | Zřízení bednění stěn základových desek | m2 | 12.105 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00103 | 0.012468 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1558433632
| VV |  | "podchod" (2*8,9+2*2,6)*0,15 |  | 3.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zahušťovací nádrže" (2*6,3+2*22,55)*0,15 |  | 8.655 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.105 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | False | 1 | ROZPOCET
34 | K | 273351216 | Odstranění bednění stěn základových desek | m2 | 12.105 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1590974411
35 | K | 273362021 | Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari | t | 4.461 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 1.0531 | 4.6977 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1365192704
| VV |  | "podchod" 8,9*2,6*0,15*0,18 |  | 0.625 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zahušťovací nádrže" 6,3*22,55*0,15*0,18 |  | 3.836 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.461 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | False | 1 | ROZPOCET
36 | K | 278381136 | Základy pod technologická zařízení půdorysné plochy do 0,25 m2 z betonu prostého tř. C 25/30 | m3 | 0.056 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 3.0428 | 0.1704 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1846685184
| VV |  | 4*0,35*0,35*0,115 |  | 0.056 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 278381166 | Základy pod technologická zařízení půdorysné plochy do 2 m2 z betonu prostého tř. C 25/30 | m3 | 0.537 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.7591 | 1.4817 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1121428361
| VV |  | 2*2*0,95*0,1 |  | 0.38 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*0,8*1,96*0,1 |  | 0.157 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
38 | K | 279311115 | Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 20/25 | m3 | 7.28 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 17.86 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1362956117
| VV |  | 5,2*2,8*0,5 |  | 7.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1288.9642 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | 317121102 | Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 1800 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00918 | 0.01836 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -610151557
40 | M | 593211020 | překlad železobetonový RZP 3/10 179x14x14 cm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.088 | 0.176 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1149022737
41 | K | 380321663 | Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů ze ŽB tř. C 30/37 tl nad 300 mm | m3 | 124.6 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.5023 | 311.7928 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1619939615
| VV |  | "spádový beton - 2 nádrže" 124,6 |  | 124.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 380326243.1 | Kompletní konstrukce ČOV, nádrží nebo vodojemů ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 FA1 tl nad 300 mm | m3 | 367.399 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.5074 | 921.2346 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -470046859
| VV |  | "podbetonování základů" 4,6*3,75*0,3 |  | 5.175 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ks*dl.*š*tl. - vchod +podchod+boční zdi zahušť. nádrží" 2*4,65*6,35*0,45+2*5,1*2,9*0,45+2*22,25*6,65*0,45 |  | 173.052 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "čela ZN" 2*5,9*6,65*0,45 |  | 35.312 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop" 5,9*22,25*0,3+8,9*2,6*0,3 |  | 46.325 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dno" 5,9*22,25*0,5+8,9*2,6*0,5 |  | 77.208 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "svislé zdi podchodu" 2,6*2,2*0,3+2,6*3,3*0,45 |  | 5.577 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vnitřní příčky ZN" 2*5,5*5*0,45 |  | 24.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 367.399 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 380356231 | Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení | m2 | 1329.985 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00265 | 3.5245 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 700452114
| VV |  | "ZN zdi" 4*22,5*6,65+8*5*5,5 |  | 818.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ZN strop" 6,1*22,45 |  | 136.945 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podchod" 4*8,9*6,5 |  | 231.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podchod strop" 9,5*2,6 |  | 24.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podchod svislé stropní zdi" 2*2,6*2,4+2*2,6*3,3 |  | 29.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "spádový beton" 11,1*4*2 |  | 88.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
44 | K | 380356232 | Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění | m2 | 1329.985 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1002621136
45 | K | 380361006 | Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505 | t | 47.064 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 1.1095 | 52.218 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1955779983
| VV |  | 42,785*1,1 |  | 47.064 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 48.6852 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
46 | K | 413941125 | Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 24 a vyšší | t | 8.653 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01221 | 0.10565 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1778452776
| P |  | Poznámka k položce: osazení I č. 24 v ZN osazení U č.24 na štětové stěny do ztužení rohů | [15 empty] | P | 2
47 | M | 130107560 | ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=240 mm | t | 0.176 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.176 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1149006834
| P |  | Poznámka k položce: Hmotnost: 31,50 kg/m | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 5,6*0,0315 |  | 0.176 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | M | 130107620 | ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=340 mm | t | 8.477 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 8.477 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -689654771
| P |  | Poznámka k položce: Hmotnost: 50,40 kg/m | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 3*(33,15+8,1+5+32,9)*0,031 |  | 7.361 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*1,5*3*0,031 |  | 1.116 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
49 | K | 430321616 | Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37 | m3 | 15.426 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.4534 | 37.8457 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -86616341
| VV |  | "schody v podchodu" 5,3*3,5/2*1,5 |  | 13.913 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podesta" 5,5*1,1*0,25 |  | 1.513 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15.426 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 430361821 | Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 | t | 1.851 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 1.0489 | 1.9415 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1628953049
| VV |  | 15,426*0,12 |  | 1.851 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 431351121 | Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m | m2 | 8.1 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01282 | 0.10384 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32553368
| VV |  | 5,5*1,1+2*3*0,25+2*1,1*0,25 |  | 8.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 431351122 | Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m | m2 | 8.1 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -309663398
53 | K | 434351141 | Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť | m2 | 5.4 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00658 | 0.035532 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1942064760
| VV |  | 20*1,5*0,18 |  | 5.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 434351142 | Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť | m2 | 5.4 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 807583569
55 | K | 444151111 | Montáž krytiny ocelových střech ze sendvičových panelů šroubovaných budov v do 6 m | m2 | 220 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 489738138
| VV |  | "obvod * výška objektů + střcha vchodu" 57,1*3+12,1*3+12,4 |  | 220 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
56 | M | R - 14.4.1 | sendvičový panel 100/130 | m2 | 220 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 726844501
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.3069 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
57 | K | 596211110 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 | m2 | 7.5 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.08425 | 0.63187 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -214513345
| VV |  | 7,5*1 |  | 7.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
58 | M | 592450030 | dlažba zámková Ičko 4 20x16,5x4 cm hnědá | m2 | 7.5 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.09 | 0.675 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2119364053
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 55.0137 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
59 | K | 631311134 | Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 16/20 | m3 | 23.63 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.2563 | 53.3173 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1564742543
| VV |  | 22,25*5,9*0,18 |  | 23.63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 1.61 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní |  | 0 | 1.0531 | 1.6954 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1243448694
61 | K | 642942721.1 | Osazování zárubní nebo rámů dveřních plastových do 4 m2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00096 | 0.00096 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1700655828
62 | M | R - 12.6.1 | dvoukřídlé dveře plastové 2000x2000 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1945618434
63 | M | R - 12.6.2 | dvoukřídlé dveře plastové 1500x2100 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1268094380
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4.1588 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
64 | K | 931991111 | Zřízení těsnění dilatační spáry gumovým nebo PVC pásem ve dně | m | 70.9 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0235 | 1.6662 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1944958838
| P |  | Poznámka k položce: dodávka + montáž | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "mezi dnem a stěnou" 2*4*5+2*5+2*10,45 |  | 70.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 931991112 | Zřízení těsnění dilatační spáry gumovým nebo PVC pásem ve stěně | m | 69.6 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0235 | 1.6356 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1050908894
| P |  | Poznámka k položce: dodávka + montáž | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "stěny" 12*5,8 |  | 69.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 933901111 | Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže do 1000 m3 | m3 | 275 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 715791608
| VV |  | 2*5*5*5,5 |  | 275 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
67 | M | 082113210 | voda pitná pro ostatní odběratele | m3 | 275 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -855352890
68 | K | 953171021 | Osazování poklopů litinových nebo ocelových hmotnosti do 50 kg - nádrže | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00459 | 0.00918 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30840686
69 | M | 286619350.1 | poklop kompozitní tl. 64 mm, 700x700 mm D400, vodotěsný | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.196 | 0.392 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1177089910
70 | K | 975011351 | Podpěrné dřevení při podezdívání základů tl do 600 mm vyzdívka v do 2 m dl podchycení do 5 m | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.04559 | 0.4559 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1721216924
71 | K | R - 15.9.1 | Těsnící bobtnavý pásek mezi stěnou a stropem, D+M | m | 70.9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -747831278
| D | 99 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
72 | K | 998142251 | Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m | t | 1704.725 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2027886227
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 7.2 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.7833 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
73 | K | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 160.39 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -763877465
| VV |  | "ZN" 6,1*22,5 |  | 137.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podchod" 8,9*2,6 |  | 23.14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 160.39 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním | m2 | 493.635 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -828984806
| VV |  | "ZN" 2*22,45*6,65+2*6,1*6,65 |  | 379.715 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podchod" 2*8,9*6,4 |  | 113.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
75 | M | 111631500 | lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg | t | 0.196 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.196 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2090728192
| P |  | Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 654,025*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.196 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
76 | K | 711131101 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou | m2 | 320.78 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1752224934
| VV |  | 160,39*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 320.78 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
77 | K | 711132101 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo tkaninou | m2 | 493.635 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -688250441
78 | M | 685367510 | textilie D tl 5,0 mm | kg | 392.415 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.39242 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -780355804
| VV |  | 654,025*0,6 'Přepočtené koeficientem množství |  | 392.415 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
79 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 160.39 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.064156 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 639787393
80 | K | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP | m2 | 493.635 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.19745 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -651200892
81 | M | 628526740.1 | pás asfaltový modifikovaný | m2 | 752.129 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0039 | 2.9333 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1821032421
| VV |  | 654,025*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 752.129 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
82 | K | 998711101 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m | t | 3.783 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -202015825
| D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.41568 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
83 | K | 712361703 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií přilepenou v plné ploše | m2 | 131.275 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00072 | 0.094518 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -938897900
| VV |  | " ZN " 22,25*5,9 |  | 131.275 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
84 | M | 283220120 | fólie hydroizolační střešní tl 1,5 mm š 1300 mm šedá | m2 | 144.403 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0019 | 0.27437 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1301047094
| VV |  | 131,275*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 144.403 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
85 | K | 712391172 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy | m2 | 131.275 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1197678430
86 | M | 693110050 | geotextilie tkaná (polypropylen) 80 314 g/m2 | m2 | 150.966 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.046799 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 853795869
| VV |  | 131,275*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 150.966 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
87 | K | 998712101 | Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m | t | 0.416 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1511383733
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.6582 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
88 | K | 713141151 | Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 262.55 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -81167519
| VV |  | 22,25*5,9 |  | 131.275 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 131,275*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 262.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
89 | M | 631413300 | deska izolační střešní tl.50 mm | m2 | 275.678 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0095 | 2.6189 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1034315325
| P |  | Poznámka k položce: pro ploché střechy pochozí tl. 50 mm | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 131,275*2,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 275.678 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
90 | K | 713291132 | Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stropů vrchem fólií | m2 | 144.403 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.0057761 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -111993159
| VV |  | 22,25*5,9 |  | 131.275 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 131,275*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 144.403 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
91 | M | 283292100 | zábrana parotěsná role 1,5 x 50 m | m2 | 196.913 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.033475 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -500842868
| P |  | Poznámka k položce: Parotěsná zábrana zpevněná mřížkou s hlavní funkcí jako větrotěsná zábrana.. | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 131,275*1,5 'Přepočtené koeficientem množství |  | 196.913 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
92 | K | 998713101 | Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | t | 2.658 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1499427116
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.33982 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
93 | K | 764214607 | Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm | m | 57.1 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00584 | 0.33346 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 429050436
94 | K | 764518622 | Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm | m | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00212 | 0.00636 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1343511963
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.002954 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
95 | K | 767161111 | Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 20 kg | m | 45.9 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.002754 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1139814295
| VV |  | "venkovní" 2*5,4+2*12,2 |  | 35.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podesta a schodiště" 5,5+5,2 |  | 10.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 45.9 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
96 | M | R - 12.767.1 | nerezové zábradlí v. 1,1 m z trubek | m | 45.9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2142349038
| VV |  | "venkovní" 2*5,4+2*12,2 |  | 35.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podesta" 5,5+5,2 |  | 10.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 45.9 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
97 | K | 767220110 | Montáž zábradlí schodišťového hmotnosti do 15 kg z trubek do zdi | m | 12.6 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1244672526
98 | M | R - 12.767.2 | madlo šikmé nerezové kotvené do zdi | m | 12.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -479273142
| VV |  | 2*6,3 |  | 12.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
99 | K | 767833100 | Montáž žebříků do zdi s bočnicemi s profilové oceli | m | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0002 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1863734646
100 | M | R - 12.767.3 | nerezový žebřík uchycení do zdi | m | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1888336496
101 | K | R - 12.767.4 | Nerezové schodiště š. 1 m kotvené do zdi, dl 5m | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1099365272

## 2 - SO_01.2 Stavební úpra...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {ab37c11d-e328-4c97-9da3-c62c30ea75ef}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Zajištění kvality vody pro skupinový vodovod Přelouč
Objekt:
1 - SO_01 Zahušťovací nádrž
Soupis:
2 - SO_01.2 Stavební úpravy provozní budovy - demolice stáv. kalového pole a oprava zbylých
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 27.10.2015
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Zajištění kvality vody pro skupinový vodovod Přelouč
Objekt:
1 - SO_01 Zahušťovací nádrž
Soupis:
2 - SO_01.2 Stavební úpravy provozní budovy - demolice stáv. kalového pole a oprava zbylých
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27.10.2015
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Zajištění kvality vody pro skupinový vodovod Přelouč
Objekt:
1 - SO_01 Zahušťovací nádrž
Soupis:
2 - SO_01.2 Stavební úpravy provozní budovy - demolice stáv. kalového pole a oprava zbylých
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27.10.2015
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 731.169 |  | 187.5571 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 729.266 |  | 187.5571 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 2.7648 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113105111 | Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na sucho | m2 | 5.76 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 2.7648 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1740747465
| VV |  | 2*1,6*1,8 |  | 5.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 113152112.1 | Odstranění filtrační vrstvy štěrkopísku z kalových polí | m3 | 228.96 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -526178327
| P |  | Poznámka k položce: včetně zajištění anylýz kalu a vodných výluhů v akreditované laboratoři 20 ks analýz | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 5*10,6*7,2*0,6 |  | 228.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 113152112.2 | Odstranění vrstvy kalu z kalových polí | m3 | 652.86 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1299753348
| P |  | Poznámka k položce: včetně zajištění anylýz filtrační vrstvy a vodných výluhů v akreditované laboratoři 20 ks analýz | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 5*11,7*7,44*1,5 |  | 652.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 132201201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 155.4 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 620298342
| VV |  | "odkopávka kolem polí" (2*29,9+2*11,7)*1*1,5 |  | 124.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odkopávka kolem výustí" 3*(1,45+3,9+1,45)*1*1,5 |  | 30.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
5 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 155.4 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 926004277
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 385.452 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 211571102 | Filtrační vrstvy ze štěrkopísku tříděného do 8 mm | m3 | 228.96 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 1.5949 | 365.1569 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -553698588
7 | K | 212752311.1 | Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 100 mm bez lože | m | 82.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.2463 | 20.2951 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1138145801
| P |  | Poznámka k položce: uložení do bet. lože tl. 150 mm v kalových polích | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 8*10,3 |  | 82.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 332.1564 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 380326132 | Kompletní konstrukce ČOV, nádrží nebo vodojemů z ŽB vodostavebného tř. C30/37 XA2 tl do 300 mm | m3 | 129.79 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.3126 | 300.1511 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -57527508
| P |  | Poznámka k položce: obetonování z obou stran svislých zdí železobeton C30/37 - XA2 - XF3 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "dno polí" 4*7,22*10,6*0,15 |  | 45.919 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dno odtoků" 2*1,15*3,3*0,15 |  | 1.139 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "příčky polí" 3*10,6*1,5*0,21*2 |  | 20.034 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "obvod polí" 2*29,9*1,5*0,21*2+2*11,7*1,5*0,21*2 |  | 52.416 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "obvod odtoků" 2*(1,45+3,9+1,45)*1,8*0,21*2 |  | 10.282 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
9 | K | 380356231 | Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení | m2 | 472.752 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00265 | 1.2528 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1833831349
| VV |  | "příčky polí" 3*10,6*1,5*2 |  | 95.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "obvod. zdi polí" 2*29,9*1,5*2+2*11,7*1,5*2 |  | 249.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "obvod. zdi odtoků" 2*(1,45+3,9+1,45)*1,8*2 |  | 48.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 393.96 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | False | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 393,96*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 472.752 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
10 | K | 380356232 | Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění | m2 | 472.752 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 724410023
| P |  | Poznámka k položce: viz př.č. D.1.03.1 | [15 empty] | P | 2
11 | K | 380361011 | Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ze svařovaných sítí KARI | t | 29.203 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 1.0531 | 30.7525 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1955579882
| VV |  | "dno polí" 4*7,22*10,6*0,15*0,18 |  | 8.265 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dno odtoků" 2*1,15*3,3*0,15*0,18 |  | 0.205 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "příčky polí" 3*10,6*1,5*2*0,21*0,18 |  | 3.606 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "obvod. zdi polí" (2*29,9*1,5*2+2*11,7*1,5*2)*0,21*0,18 |  | 9.435 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "obvod. zdi odtoků" (2*(1,45+3,9+1,45)*1,8*2)*0,21*0,18 |  | 1.851 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23.362 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | False | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 23,362*1,25 'Přepočtené koeficientem množství |  | 29.203 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 11.6576 |  | 184.7923 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 931991111 | Zřízení těsnění dilatační spáry gumovým nebo PVC pásem ve dně | m | 72.3 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0235 | 1.699 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -564365053
| VV |  | 4*10,6+1*29,9 |  | 72.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 961055111 | Bourání základů ze ŽB | m3 | 50.6 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 121.44 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1847389141
| VV |  | "základy 2 ks kalových polí" (2*11,7+2*8)*0,7*0,6+2*7*0,7*0,6 |  | 22.428 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odtok" (1,8+3,9+1,8)*0,3*1,8+1,8*3,9*0,3 |  | 6.156 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "beton tl. 10 cm s KARI sítí" 2*(10,3*6,6*0,1) |  | 13.596 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stávající šachty stěny, strop a dno" 2*((2*1,7+2*2,2)*0,3+2*(1,7*2,2*0,25)) |  | 8.42 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
14 | K | 966049831.1 | Rozebrání prefabrikovaných desek betonových | kus | 90 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1648118548
| VV |  | "obvod kalových polí - 8 dílů po 5 ks" 18*5 |  | 90 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 976085311 | Vybourání kanalizačních rámů včetně poklopů nebo mříží pl do 0,6 m2 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0.09 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 283723161
16 | K | 977151128 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů | m | 8.2 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00417 | 0.034194 | 0.283 | 2.3206 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -161353490
17 | K | 977151129 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stavebních materiálů | m | 6.8 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00477 | 0.032436 | 0.384 | 2.6112 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1662312548
18 | K | 985121123 | Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 2500 barů | m2 | 777.74 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 58.3305 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1547089529
| VV |  | "4x dno" 4*7,1*10,3 |  | 292.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3 ks vnitřní příčky ze dvou stran " 3*10,3*1,5*2 |  | 92.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "obvod zdi kal. polí ze dvou stran " (8*7,3*2,1+2*11,7*2,1)*2 |  | 343.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 odtoky" 2*(1,45+3,9+1,45)*1,8*2 |  | 48.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
19 | K | 985321111 | Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm | m2 | 777.74 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00099 | 0.76996 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1677642809
| P |  | Poznámka k položce: viz př.č. D.1.03.1 | [15 empty] | P | 2
20 | K | 985323112 | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm | m2 | 777.74 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00315 | 2.4499 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1857196571
| P |  | Poznámka k položce: viz př.č. D.1.03.1 | [15 empty] | P | 2
21 | K | R - 03.9.4 | Odtrhová a akustická zkouška | m2 | 777.74 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1960569202
| P |  | Poznámka k položce: viz př.č. D.1.03.1 | [15 empty] | P | 2
22 | K | 931991111.1 | Zřízení těsnění dilatační spáry termoplastickým PVC pásem š. 240 mm, tl. 2,5-4 mm - dno x stěna, D+M včetně tvarovek | m | 170.52 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0235 | 4.0072 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 824569389
| VV |  | 8*10,6+2*29,9+2*(2*1,15+2*3,3) |  | 162.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 162,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 170.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
23 | K | 931991112.1 | Zřízení těsnění dilatační spáry termoplastickým PVC pásem š. 240 mm, tl. 2,5-4 mm - stěna x stěna, D+M včetně tvarovek | m | 113.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0235 | 2.6649 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -287078512
| VV |  | 18*1,5*4 |  | 108 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 108*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 113.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
24 | K | R - 10.9.1 | Gumové dilatační těsnění pro DN 200, D+M | kpl | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2004277658
25 | K | R - 10.9.2 | Gumové dilatační těsnění pro DN 100, D+M | kpl | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 983153135
26 | K | R - 10.9.3 | nerezový U profil 75 u přelivu včetně ukotvení, D+M | m | 19.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1520808265
| VV |  | 8*1,7+4*1,5 |  | 19.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | t | 187.557 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -971827767
| P |  | Poznámka k položce: suť z kalových polí (nebezpečný odpad) | [15 empty] | P | 2
28 | K | 997002611.1 | Nakládání nebezpečného odpadu | t | 1383.602 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 63307682
| P |  | Poznámka k položce: kal a štěrk z kalových polí | [15 empty] | P | 2
29 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 187.557 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -524718716
| P |  | Poznámka k položce: suť z kalových polí (nebezpečný odpad) | [15 empty] | P | 2
30 | K | 997013501.1 | Odvoz nebezpečného materiálut na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 1383.602 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1359117938
| P |  | Poznámka k položce: kal a štěrk z kalových polí | [15 empty] | P | 2
31 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 6376.938 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 366603643
| VV |  | 187,557*34 'Přepočtené koeficientem množství |  | 6376.938 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
32 | K | 997013509.1 | Příplatek k odvozu nebezpečného materiálu na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 67796.498 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2031354801
| VV |  | 1383,602*49 'Přepočtené koeficientem množství |  | 67796.498 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
33 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 187.557 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1555762629
| P |  | Poznámka k položce: suť z kalových polí (nebezpečný odpad) | [15 empty] | P | 2
34 | K | 997013831.1 | Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 1940.004 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -784681572
| P |  | Poznámka k položce: kal a štěrk z kalových polí míra znečištění viz rozbory | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (652,86+228,96)*2,2 |  | 1940.004 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.903 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.903 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | 767161114.1 | Dodávka a montáž nerezového zábradlí z trubek d 40 mm, v. 350 mm, kotevní plech 150x150 mm tl. 2 mm 81 ks , D+M | m | 86.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.022 | 1.903 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 862828862
36 | K | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 1.903 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1922552318

## 3 - SO_02.1 Propojovací p...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {e329e27d-3327-47b7-aee5-f681979d6ccb}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Zajištění kvality vody pro skupinový vodovod Přelouč
Objekt:
2 - SO_02 Propojovací potrubí
Soupis:
3 - SO_02.1 Propojovací potrubí PVC 160 dl. 20 m
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 27.10.2015
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Zajištění kvality vody pro skupinový vodovod Přelouč
Objekt:
2 - SO_02 Propojovací potrubí
Soupis:
3 - SO_02.1 Propojovací potrubí PVC 160 dl. 20 m
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27.10.2015
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Zajištění kvality vody pro skupinový vodovod Přelouč
Objekt:
2 - SO_02 Propojovací potrubí
Soupis:
3 - SO_02.1 Propojovací potrubí PVC 160 dl. 20 m
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27.10.2015
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 70.5579 |  | 8.982 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 70.5579 |  | 8.982 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 64.5327 |  | 8.982 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113107123 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm | m2 | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 3.6 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 249740786
| VV |  | "přeložka vody" 10*0,9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 113107132 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm | m2 | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 4.5 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -89679490
3 | K | 113107141 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm | m2 | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0.882 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -558792882
4 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1889448987
5 | K | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | den | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1265102644
6 | K | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 2.7 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1694351714
| VV |  | "voda" 10*0,9*0,3 |  | 2.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 132101202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3 | m3 | 1.89 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1334530590
| VV |  | "voda" 20*0,9*2,1*0,05 |  | 1.89 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 18.9 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 934391316
| VV |  | "voda" 20*0,9*2,1*0,5 |  | 18.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 5.67 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1454912281
| VV |  | "30% příplatek" 18,9*0,3 |  | 5.67 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 132301202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 | m3 | 17.01 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1737635668
| VV |  | "voda" 20*0,9*2,1*0,45 |  | 17.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | m3 | 5.103 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1210329019
| VV |  | "30% příplatek" 17,01*0,3 |  | 5.103 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 151821111 | Osazení a odstranění pažicího boxu středního hl výkopu do 3,5 m š do 1,2 m | m2 | 84 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -65286637
| VV |  | "voda" 20*2,1*2 |  | 84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 18.9 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 619069155
| VV |  | 37,8*0,5 'Přepočtené koeficientem množství |  | 18.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
14 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 37.8 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 725767377
| P |  | Poznámka k položce: podsyp + obsyp + 1/2 zpětného zásypu | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "na trvalou skládku" 20*0,9*2,1 |  | 37.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 1323 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 247463063
| VV |  | 37,8*35 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1323 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
16 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 37.8 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1320978649
17 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 75.6 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -545442232
| VV |  | 37,8*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 75.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
18 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 26.1 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236664182
| VV |  | 20*0,9*2,1-9-2,7 |  | 26.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | M | 583312000 | kamenivo těžené zásypový materiál | t | 47.946 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 47.946 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -906692119
| VV |  | 26,1*1,1*1,67 |  | 47.946 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 175101101 | Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu | m3 | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1387731219
| VV |  | "voda" 20*0,9*0,5 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | M | 583373450 | štěrkopísek frakce 0-32 (D) | t | 16.533 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 16.533 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1768700893
| VV |  | "10% navýšení objemu" 9*1,1*1,67 |  | 16.533 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 181301102 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 3.6 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 684046139
| VV |  | "voda" 4*0,9 |  | 3.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 183405213 | Výsev trávníku hydroosevem na písky | m2 | 3.6 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01489 | 0.053604 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1901647207
24 | M | 005724100 | osivo směs travní parková | kg | 0.09 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 9e-05 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2021816198
| VV |  | 3,6*0,025 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.09 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4.5395 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 210800625 | Montáž měděných vodičů CYA 4 mm2 uložených volně | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -139977873
26 | M | 341421560 | vodič silový s Cu jádrem CYA 4 mm2 | m | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0012 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1561807401
| VV |  | 20*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
27 | K | 212752212 | Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.22657 | 4.5314 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -366712897
28 | K | 213141111 | Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m | m2 | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0018 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -27436898
| VV |  | "voda" 20*0,9 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | M | 693110630 | geotextilie netkaná, 400 g/m2, šíře 300 cm | m | 4.284 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.0051408 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 568250440
| VV |  | 12,6*0,34 'Přepočtené koeficientem množství |  | 4.284 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
30 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 2.7 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38508683
| VV |  | "voda" 20*0,9*0,15 |  | 2.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | R - 01.2.1 | Folie signální perforovaná modrá š. 25 cm, D+M | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1582411664
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.484 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | 851241192 | Příplatek za práci ve štole na potrubí z trub litinových hrdlových DN 80 až 250 | m | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1009685453
33 | K | 851311131 | Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150 | m | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1629722166
34 | M | 552530030 | trouba vodovodní litinová pozinkovaná hrdlová spoj 6 m DN 150 mm | m | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.028 | 0.084 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -951028321
35 | K | 871211121.3 | Provizorní vodovod - montáž a demontáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu svařovaných vnější průměr 160 mm | m | 55 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1495811231
| P |  | Poznámka k položce: - montáž a demontáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu svařovaných vnější průměr 160mm včetně napojovacích tvarovek a armatur - potrubí bude uloženo do stávajícího armaturního kanálu v UV | [15 empty] | P | 2
36 | K | 871311111 | Montáž potrubí z trubek tlakových z tvrdého PVC otevřený výkop svařovaných vnější průměr 160 mm | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.0022 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2069285161
37 | M | 286102150 | trubka PVC tlaková PN 10 hrdlovaná vodovodní DN 150 D 160 x 6,2 x 6000 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0269 | 0.1076 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1409225546
| P |  | Poznámka k položce: barva modrá | [15 empty] | P | 2
38 | K | 892353121 | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 | m | 75 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218278715
| VV |  | 20+55 |  | 75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 892351111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 | m | 75 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 485853436
| VV |  | 20+55 |  | 75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 892372111 | Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.46005 | 0.9201 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -252536200
41 | M | 286131180 | potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 12 m, 160 x 14,6 mm | m | 55.825 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00663 | 0.37012 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1052035719
| VV |  | 55*1,015 'Přepočtené koeficientem množství |  | 55.825 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0016 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
42 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1634224322
| VV |  | "voda" 2*10 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 919735124 | Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.0016 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1909010233
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 8.982 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1330946431
45 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 305.388 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -841163508
| VV |  | 8,982*34 'Přepočtené koeficientem množství |  | 305.388 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
46 | K | 997221611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 8.982 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 191870800
47 | K | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) | t | 8.982 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 577003113
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
48 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 70.557 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 466199244

## 4 - SO_02.2 Propojovací p...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {824ecfc2-0a59-46fe-9fb9-8fb62527951b}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Zajištění kvality vody pro skupinový vodovod Přelouč
Objekt:
2 - SO_02 Propojovací potrubí
Soupis:
4 - SO_02.2 Propojovací potrubí PVC 160 dl. 55 m
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 27.10.2015
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Zajištění kvality vody pro skupinový vodovod Přelouč
Objekt:
2 - SO_02 Propojovací potrubí
Soupis:
4 - SO_02.2 Propojovací potrubí PVC 160 dl. 55 m
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27.10.2015
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Zajištění kvality vody pro skupinový vodovod Přelouč
Objekt:
2 - SO_02 Propojovací potrubí
Soupis:
4 - SO_02.2 Propojovací potrubí PVC 160 dl. 55 m
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27.10.2015
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 191.4791 |  | 22.455 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 191.4791 |  | 22.455 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 177.7197 |  | 22.455 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113107123 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm | m2 | 22.5 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 9 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 249740786
| VV |  | 25*0,9 |  | 22.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 113107132 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm | m2 | 22.5 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 11.25 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2058808866
3 | K | 113107141 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm | m2 | 22.5 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 2.205 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -558792882
4 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 100 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1889448987
5 | K | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | den | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1265102644
6 | K | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 8.1 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1694351714
| VV |  | 30*0,9*0,3 |  | 8.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 132101202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3 | m3 | 5.198 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1334530590
| VV |  | "5% v horn. tř. 1,2" 55*0,9*2,1*0,05 |  | 5.198 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 51.975 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 934391316
| VV |  | "50% v horn. tř. 3" 55*0,9*2,1*0,5 |  | 51.975 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 15.593 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1454912281
| VV |  | "30% příplatek" 51,975*0,3 |  | 15.593 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 132301202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 | m3 | 46.778 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1737635668
| VV |  | "45% v horn. tř. 4" 55*0,9*2,1*0,45 |  | 46.778 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | m3 | 14.033 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1210329019
| VV |  | "30% příplatek" 46,778*0,3 |  | 14.033 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 151821111 | Osazení a odstranění pažicího boxu středního hl výkopu do 3,5 m š do 1,2 m | m2 | 231 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -65286637
| VV |  | 55*2,1*2 |  | 231 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 51.976 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 619069155
| VV |  | 103,951*0,5 'Přepočtené koeficientem množství |  | 51.976 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
14 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 103.95 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 725767377
| P |  | Poznámka k položce: podsyp + obsyp + 1/2 zpětného zásypu | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "na trvalou skládku" 55*0,9*2,1 |  | 103.95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 3638.25 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 247463063
| VV |  | 103,95*35 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3638.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
16 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 103.95 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1320978649
| VV |  | 55*0,9*2,1 |  | 103.95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 207.9 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -545442232
| VV |  | 103,95*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 207.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
18 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 71.775 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236664182
| VV |  | 55*0,9*2,1-24,75-7,425 |  | 71.775 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | M | 583312000 | kamenivo těžené zásypový materiál | t | 131.851 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 131.851 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -906692119
| VV |  | 71,775*1,1*1,67 |  | 131.851 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 175101101 | Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu | m3 | 24.75 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1387731219
| VV |  | "voda" 55*0,9*0,5 |  | 24.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | M | 583373450 | štěrkopísek frakce 0-32 (D) | t | 45.466 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 45.466 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1768700893
| VV |  | "10% navýšení objemu" 24,75*1,1*1,67 |  | 45.466 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 181301102 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 27 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 684046139
| VV |  | 30*0,9 |  | 27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 183405213 | Výsev trávníku hydroosevem na písky | m2 | 27 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01489 | 0.40203 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1901647207
24 | M | 005724100 | osivo směs travní parková | kg | 0.675 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.000675 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2021816198
| VV |  | 27*0,025 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.675 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 12.4837 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 210800625 | Montáž měděných vodičů CYA 4 mm2 uložených volně | m | 55 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -139977873
26 | M | 341421560 | vodič silový s Cu jádrem CYA 4 mm2 | m | 66 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0033 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1561807401
| VV |  | 55*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
27 | K | 212752212 | Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop | m | 55 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.22657 | 12.4613 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -366712897
28 | K | 213141111 | Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m | m2 | 49.5 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.00495 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -27436898
| VV |  | "voda" 55*0,9 |  | 49.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | M | 693110630 | geotextilie netkaná, 400 g/m2, šíře 300 cm | m | 11.781 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.014137 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 568250440
| VV |  | 34,65*0,34 'Přepočtené koeficientem množství |  | 11.781 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
30 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 7.425 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38508683
| VV |  | 55*0,9*0,15 |  | 7.425 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | R - 01.2.1 | Folie signální perforovaná modrá š. 25 cm, D+M | m | 55 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1582411664
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.2717 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | 857372121 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 300 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00504 | 0.01008 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1849912443
33 | M | 50.10.300150 | tvarovka litinová, FFR, přírubová redukce, DN 300/150 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0325 | 0.0325 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -602430269
34 | M | 760230032610 | PŘÍRUBA - TAH - LITINA DN 300/324-6 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0216 | 0.0216 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -886800052
35 | K | 871311111 | Montáž potrubí z trubek tlakových z tvrdého PVC otevřený výkop svařovaných vnější průměr 160 mm | m | 55 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.00605 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2069285161
| P |  | Poznámka k položce: včetně montáže tvarovek a armatur viz situace propojovacího potrubí | [15 empty] | P | 2
36 | M | 286102150 | trubka PVC tlaková PN 10 hrdlovaná vodovodní DN 150 D 160 x 6,2 x 6000 mm | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0269 | 0.269 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1409225546
| P |  | Poznámka k položce: včetně tvarovek a armatur viz situace propojovacího potrubí | [15 empty] | P | 2
37 | K | 892353121 | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 | m | 55 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218278715
38 | K | 892351111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 | m | 55 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 485853436
39 | K | 892372111 | Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.46005 | 0.9201 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -252536200
40 | M | 286536000 | nákružek tlakový lemový IPE D 160 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00082 | 0.00164 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1238614466
41 | M | 286544100.1 | příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 160 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.004 | 0.008 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -117913237
42 | M | 286148300 | koleno 90°, SDR 17, PE 100, PN 10, d 160 | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.000544 | 0.00272 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2141984599
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.004 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | m | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1634224322
| VV |  | "voda" 2*25 |  | 50 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 919735124 | Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm | m | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.004 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1851659406
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
45 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 22.455 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1330946431
46 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 763.47 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -841163508
| VV |  | 22,455*34 'Přepočtené koeficientem množství |  | 763.47 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
47 | K | 997221611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 22.455 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 191870800
48 | K | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) | t | 22.455 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 577003113
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
49 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 191.471 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 466199244

## 5 - SO_02.3 Propojovací p...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {98ff2c18-e2a9-4663-927c-6c94e5bbf7b8}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Zajištění kvality vody pro skupinový vodovod Přelouč
Objekt:
2 - SO_02 Propojovací potrubí
Soupis:
5 - SO_02.3 Propojovací potrubí PVC 225 dl. 112,3 m
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 27.10.2015
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Zajištění kvality vody pro skupinový vodovod Přelouč
Objekt:
2 - SO_02 Propojovací potrubí
Soupis:
5 - SO_02.3 Propojovací potrubí PVC 225 dl. 112,3 m
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27.10.2015
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Zajištění kvality vody pro skupinový vodovod Přelouč
Objekt:
2 - SO_02 Propojovací potrubí
Soupis:
5 - SO_02.3 Propojovací potrubí PVC 225 dl. 112,3 m
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27.10.2015
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 685.1169 |  | 31.2624 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 685.1169 |  | 31.2624 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 656.1075 |  | 31.2624 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113107123 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm | m2 | 31.2 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 12.48 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1931489546
| VV |  | "přeložka vody" 26*1,2 |  | 31.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 113107137 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 300 mm | m2 | 31.2 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.504 | 15.7248 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1258678102
3 | K | 113107141 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm | m2 | 31.2 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 3.0576 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 722201564
| VV |  | 26*1,2 |  | 31.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 200 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1557135308
5 | K | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | den | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1483213124
6 | K | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 79.56 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 298636310
| VV |  | "přeložka vody dl. v trávě a v poli" 5*1,2*0,3+81*3,2*0,3 |  | 79.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 132101202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3 | m3 | 18.866 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1986336381
| VV |  | "výkop v horn. tř.1,2 - 5%" 112,3*1,2*2,8*0,05 |  | 18.866 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 188.664 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1862434227
| VV |  | "výkop v horn. tř.3 - 50%" 112,3*1,2*2,8*0,5 |  | 188.664 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 56.599 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -723775679
| VV |  | "30% příplatek" 188,664*0,3 |  | 56.599 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 132301202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 | m3 | 169.798 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -571248000
| VV |  | "výkop v horn. tř.4 - 45%" 112,3*1,2*2,8*0,45 |  | 169.798 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | m3 | 50.939 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -873869442
| VV |  | "30% příplatek" 169,798*0,3 |  | 50.939 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 151821111 | Osazení a odstranění pažicího boxu středního hl výkopu do 3,5 m š do 1,2 m | m2 | 628.88 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1732446992
| VV |  | 112,3*2,8*2 |  | 628.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 188.664 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -489518345
| VV |  | 377,328*0,5 'Přepočtené koeficientem množství |  | 188.664 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
14 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 377.328 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -498268302
| VV |  | 112,3*1,2*2,8 |  | 377.328 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 13206.48 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1895508844
| VV |  | 377,328*35 'Přepočtené koeficientem množství |  | 13206.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
16 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 377.328 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1980130970
17 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 754.656 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1467594358
| VV |  | 377,328*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 754.656 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
18 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 285.691 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1263609391
| VV |  | 112,3*1,2*2,8-71,423-20,214 |  | 285.691 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | M | 583312000 | kamenivo těžené zásypový materiál | t | 524.814 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 524.814 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1079809234
| VV |  | 285,691*1,1*1,67 |  | 524.814 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 175101101 | Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu | m3 | 71.423 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1446012530
| VV |  | 112,3*0,53*1,2 |  | 71.423 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | M | 583373450 | štěrkopísek frakce 0-32 (D) | t | 131.204 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 131.204 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1083875246
| VV |  | 71,423*1,1*1,67 |  | 131.204 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 181301102 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 265.2 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -546017342
| VV |  | "přeložka vody dl. v trávě a v poli" 5*1,2+81*3,2 |  | 265.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 183405213 | Výsev trávníku hydroosevem na písky | m2 | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01489 | 0.08934 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1847916381
| VV |  | "přeložka vody dl. v trávě" 5*1,2 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | M | 005724100 | osivo směs travní parková | kg | 0.15 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.00015 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1609379752
| VV |  | 6*0,025 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 25.519 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 210800625 | Montáž měděných vodičů CYA 4 mm2 uložených volně | m | 112.3 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1884517105
26 | M | 341421560 | vodič silový s Cu jádrem CYA 4 mm2 | m | 134.76 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.006738 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -798551558
| VV |  | 112,3*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 134.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
27 | K | 212752212 | Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop | m | 112.3 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.22657 | 25.4438 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -976529545
28 | K | 213141111 | Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m | m2 | 134.76 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.013476 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -68330311
| VV |  | 112,3*1,2 |  | 134.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | M | 693110630 | geotextilie netkaná, 400 g/m2, šíře 300 cm | m | 45.818 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.054982 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5774143
| VV |  | 134,76*0,34 'Přepočtené koeficientem množství |  | 45.818 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
30 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 20.214 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 889778065
| VV |  | 112,3*1,2*0,15 |  | 20.214 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | R - 01.2.1 | Folie signální perforovaná modrá š. 25 cm, D+M | m | 112.3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1276310198
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.4863 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | 857352121 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 200 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00293 | 0.00586 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -280033885
33 | M | 760220022210 | PŘÍRUBA - TAH - LITINA DN 200/222 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0145 | 0.029 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1348229321
34 | K | 871211121.2 | Provizorní vodovod - montáž a demontáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 225 mm | m | 117 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 912319991
| P |  | Poznámka k položce: Provizorní vodovod - montáž a demontáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 225 mm včetně přepojovacích tvarovek a armatur | [15 empty] | P | 2
35 | K | 871351111 | Montáž potrubí z trubek tlakových z tvrdého PVC otevřený výkop svařovaných vnější průměr 225 mm | m | 112.3 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.012353 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 133209245
36 | M | 286102210 | trubka PVC tlaková PN 10 hrdlovaná vodovodní DN 200 D 225 x 8,7 x 6000 mm | kus | 19 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0524 | 0.9956 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 642088990
| P |  | Poznámka k položce: barva šedá | [15 empty] | P | 2
37 | K | 892353121 | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 | m | 229.3 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2051247083
| VV |  | 112,3+117 |  | 229.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 892351111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 | m | 229.3 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1761466493
| VV |  | 112,3+117 |  | 229.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 892372111 | Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.46005 | 0.9201 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 464770589
40 | M | 286131190 | potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 12 m, 225 x 20,5 mm | m | 117 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01302 | 1.5233 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1644877405
| VV |  | 115,270935960591*1,015 'Přepočtené koeficientem množství |  | 117 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00416 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | m | 52 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 860177141
| VV |  | 2*26 |  | 52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 919735124 | Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm | m | 52 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.00416 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1203628296
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 31.262 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1755256449
44 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 1062.908 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 742808372
| VV |  | 31,262*34 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1062.908 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
45 | K | 997221611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 31.262 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1811492097
46 | K | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) | t | 31.262 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 483516544
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
47 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 685.11 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 703937166

## 6 - SO_02.4 Propojovací p...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {f162107f-e430-4c99-b212-8c04dbd62a4a}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Zajištění kvality vody pro skupinový vodovod Přelouč
Objekt:
2 - SO_02 Propojovací potrubí
Soupis:
6 - SO_02.4 Propojovací potrubí DN 300 dl. 21 m
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 27.10.2015
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Zajištění kvality vody pro skupinový vodovod Přelouč
Objekt:
2 - SO_02 Propojovací potrubí
Soupis:
6 - SO_02.4 Propojovací potrubí DN 300 dl. 21 m
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27.10.2015
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Zajištění kvality vody pro skupinový vodovod Přelouč
Objekt:
2 - SO_02 Propojovací potrubí
Soupis:
6 - SO_02.4 Propojovací potrubí DN 300 dl. 21 m
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27.10.2015
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 96.8191 |  | 4.7904 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 96.8191 |  | 4.7904 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 90.5743 |  | 4.7904 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113107123 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm | m2 | 4.8 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.92 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 249740786
| VV |  | "přeložka výtlaku" 4*1,2 |  | 4.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 113107132 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm | m2 | 4.8 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2.4 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 431299491
3 | K | 113107141 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm | m2 | 4.8 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0.4704 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -558792882
4 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1889448987
5 | K | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | den | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1265102644
6 | K | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 6.12 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1694351714
| VV |  | "výtlak" 17*1,2*0,3 |  | 6.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 132101202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3 | m3 | 2.646 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1334530590
| VV |  | "výtlak" 21*1,2*2,1*0,05 |  | 2.646 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 26.46 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 934391316
| VV |  | "výtlak 50% v horn. tř.3" 21*1,2*2,1*0,5 |  | 26.46 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 7.938 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1454912281
| VV |  | "30% příplatek" 26,46*0,3 |  | 7.938 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 132301202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 | m3 | 23.814 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1737635668
| VV |  | "výtlak 45% v horn. tř.4" 21*1,2*2,1*0,45 |  | 23.814 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | m3 | 7.144 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1210329019
| VV |  | "30% příplatek" 23,814*0,3 |  | 7.144 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 151841111 | Osazení a odstranění pažicího boxu velmi lehkého hl výkopu do 2,5 m š do 1 m | m2 | 88.2 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -65286637
| VV |  | "výtlak" 21*2,1*2 |  | 88.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 26.46 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 619069155
| VV |  | 52,92*0,5 'Přepočtené koeficientem množství |  | 26.46 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
14 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 52.92 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 725767377
| VV |  | 21*1,2*2,1 |  | 52.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 1852.2 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 247463063
| VV |  | 52,92*35 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1852.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
16 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 52.92 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1320978649
| VV |  | 21*1,2*2,1 |  | 52.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 105.84 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -545442232
| VV |  | 52,92*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 105.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
18 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 34.02 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236664182
| VV |  | 21*1,2*2,1-15,12-3,78 |  | 34.02 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | M | 583312000 | kamenivo těžené zásypový materiál | t | 62.495 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 62.495 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -906692119
| VV |  | 34,02*1,1*1,67 |  | 62.495 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 175101101 | Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu | m3 | 15.12 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1387731219
| VV |  | "výtlak" 21*1,2*0,6 |  | 15.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | M | 583373450 | štěrkopísek frakce 0-32 (D) | t | 27.775 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 27.775 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1768700893
| VV |  | "10% navýšení objemu" 15,12*1,1*1,67 |  | 27.775 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 181301102 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 20.4 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 684046139
| VV |  | "výtlak" 17*1,2 |  | 20.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 183405213 | Výsev trávníku hydroosevem na písky | m2 | 20.4 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01489 | 0.30376 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1901647207
24 | M | 005724100 | osivo směs travní parková | kg | 0.51 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.00051 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2021816198
| VV |  | 20,4*0,025 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.51 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4.772 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 210800625 | Montáž měděných vodičů CYA 4 mm2 uložených volně | m | 21 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -139977873
| VV |  | "výtlak" 21 |  | 21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | M | 341421560 | vodič silový s Cu jádrem CYA 4 mm2 | m | 25.2 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.00126 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1561807401
| VV |  | 21*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 25.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
27 | K | 212752212 | Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop | m | 21 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.22657 | 4.758 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -366712897
28 | K | 213141111 | Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m | m2 | 25.2 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.00252 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -27436898
| VV |  | "výtlak" 21*1,2 |  | 25.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | M | 693110630 | geotextilie netkaná, 400 g/m2, šíře 300 cm | m | 8.568 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.010282 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 568250440
| VV |  | 25,2*0,34 'Přepočtené koeficientem množství |  | 8.568 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
30 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 3.78 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38508683
| VV |  | "výtlak" 21*1,2*0,15 |  | 3.78 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | R - 01.2.1 | Folie signální perforovaná modrá š. 25 cm, D+M | m | 21 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1582411664
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.4722 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | 871371121 | Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 315 mm | m | 21 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -826198182
33 | M | 286134040 | potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11, tyče 12 m se signalizační vrstvou 315 x 28,6 mm | m | 21.315 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0259 | 0.55206 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66936172
| P |  | Poznámka k položce: WAVIN, kód výrobku: KP104192W, SYSTÉM EKOPLASTIK PPR | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 21*1,015 'Přepočtené koeficientem množství |  | 21.315 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
34 | K | 892372111 | Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.46005 | 0.9201 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -252536200
35 | K | 892381111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 | m | 21 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1681514467
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00064 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | m | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1634224322
| VV |  | "výtlak" 2*4 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 919735124 | Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm | m | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.00064 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 924948925
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 4.79 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1330946431
39 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 162.86 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -841163508
| VV |  | 4,79*34 'Přepočtené koeficientem množství |  | 162.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
40 | K | 997221611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 4.79 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 191870800
41 | K | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) | t | 4.79 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 577003113
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
42 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 96.818 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 466199244

## 7 - SO_02.5 Propojovací p...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {e943bda3-17fd-48b6-81b4-ba395ba2e850}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Zajištění kvality vody pro skupinový vodovod Přelouč
Objekt:
2 - SO_02 Propojovací potrubí
Soupis:
7 - SO_02.5 Propojovací potrubí DN 300 dl. 15 m
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 27.10.2015
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Zajištění kvality vody pro skupinový vodovod Přelouč
Objekt:
2 - SO_02 Propojovací potrubí
Soupis:
7 - SO_02.5 Propojovací potrubí DN 300 dl. 15 m
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27.10.2015
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Zajištění kvality vody pro skupinový vodovod Přelouč
Objekt:
2 - SO_02 Propojovací potrubí
Soupis:
7 - SO_02.5 Propojovací potrubí DN 300 dl. 15 m
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27.10.2015
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 50.3945 |  | 4.7904 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 50.3945 |  | 4.7904 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 32.2709 |  | 4.7904 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113107123 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm | m2 | 4.8 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.92 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1931489546
| VV |  | "v asfaltu" 4*1,2 |  | 4.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 113107132 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm | m2 | 4.8 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2.4 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1573702700
3 | K | 113107141 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm | m2 | 4.8 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0.4704 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 722201564
| VV |  | 4*1,2 |  | 4.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 100 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1299815572
5 | K | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | den | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1920406589
6 | K | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 1.44 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 298636310
| VV |  | "přeložka kanalizace" 4*1,2*0,3 |  | 1.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 132101202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3 | m3 | 1.008 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1986336381
| VV |  | "výkop v horn. tř.1,2 - 5%" 8*1,2*2,1*0,05 |  | 1.008 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 10.08 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1862434227
| VV |  | "výkop v horn. tř.3 - 50%" 8*1,2*2,1*0,5 |  | 10.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 3.024 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -723775679
| VV |  | "30% příplatek" 10,08*0,3 |  | 3.024 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 132301202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 | m3 | 9.072 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -571248000
| VV |  | "výkop v horn. tř.4 - 45%" 8*1,2*2,1*0,45 |  | 9.072 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | m3 | 2.722 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -873869442
| VV |  | "30% příplatek" 9,072*0,3 |  | 2.722 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 151821111 | Osazení a odstranění pažicího boxu středního hl výkopu do 3,5 m š do 1,2 m | m2 | 33.6 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1732446992
| VV |  | 8*2,1*2 |  | 33.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 10.08 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -489518345
| VV |  | 20,16*0,5 'Přepočtené koeficientem množství |  | 10.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
14 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 20.16 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -498268302
| VV |  | 8*1,2*2,1 |  | 20.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 705.6 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1895508844
| VV |  | 20,16*35 'Přepočtené koeficientem množství |  | 705.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
16 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 24.3 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1980130970
17 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 48.6 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1467594358
| VV |  | 24,3*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 48.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
18 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 6.66 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1263609391
| VV |  | 8*1,2*2,1-10,8-2,7 |  | 6.66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | M | 583312000 | kamenivo těžené zásypový materiál | t | 12.234 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 12.234 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1079809234
| VV |  | 6,66*1,1*1,67 |  | 12.234 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 175101101 | Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu | m3 | 10.8 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1446012530
| VV |  | 15*0,6*1,2 |  | 10.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | M | 583373450 | štěrkopísek frakce 0-32 (D) | t | 19.84 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 19.84 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1083875246
| VV |  | 10,8*1,1*1,67 |  | 19.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 181301102 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 13.2 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -546017342
| VV |  | 11*1,2 |  | 13.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 183405213 | Výsev trávníku hydroosevem na písky | m2 | 13.2 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01489 | 0.19655 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1847916381
| VV |  | 11*1,2 |  | 13.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | M | 005724100 | osivo směs travní parková | kg | 0.33 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.00033 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1609379752
| VV |  | 13,2*0,025 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.33 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.4086 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 210800625 | Montáž měděných vodičů CYA 4 mm2 uložených volně | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1884517105
26 | M | 341421560 | vodič silový s Cu jádrem CYA 4 mm2 | m | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0009 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | -798551558
| VV |  | 15*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
27 | K | 212752212 | Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.22657 | 3.3986 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -976529545
28 | K | 213141111 | Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m | m2 | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0018 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -68330311
| VV |  | 15*1,2 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | M | 693110630 | geotextilie netkaná, 400 g/m2, šíře 300 cm | m | 6.12 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.007344 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5774143
| VV |  | 18*0,34 'Přepočtené koeficientem množství |  | 6.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
30 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 2.7 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 889778065
| VV |  | 15*1,2*0,15 |  | 2.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | R - 01.2.1 | Folie signální perforovaná modrá š. 25 cm, D+M | m | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1276310198
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.3726 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | 452112111 | Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0066 | 0.0396 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1297269957
33 | M | 592241750.1 | prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/40/120 62,5x4x12 cm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.039 | 0.039 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -558195996
34 | M | 592241760 | prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 62,5x8x12 cm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.051 | 0.102 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1206654964
35 | M | 592241770 | prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.064 | 0.192 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1777447418
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 13.6818 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | 871370320 | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 300 | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1754628669
37 | M | 286147300 | trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP) vnitřní průměr 300mm, dl. 5m | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.035 | 0.105 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1834955929
38 | K | 721290113.1 | Zkouška těsnosti šachet DN 1000 vzduchem | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -936718807
39 | K | 899311112 | Osazení poklopů s rámem hmotnosti nad 50 do 100 kg | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00702 | 0.02808 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -59860262
40 | K | 892372121 | Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým | úsek | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.00093 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1319750606
41 | M | 140359150 | trubka ocelová bezešvá hladká kruhová ČSN 411353.1 D377 tl 10,0 mm | m | 2.4 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18088359
42 | K | 894401211 | Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01424 | 0.1424 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -386137696
43 | M | 592241600 | skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 100x25x12 cm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.254 | 0.508 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -290353600
44 | M | 592241610 | skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBH TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12 cm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.506 | 2.024 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 972540833
45 | M | 592243120 | konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.585 | 2.34 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196145988
46 | M | 592243480 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000 | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.02 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -879172747
47 | K | 894414111 | Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.02753 | 0.11012 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2114372533
48 | M | 592243390.1 | dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ 100/530 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.1 | 8.4 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2054573625
49 | K | 899913164 | Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 300 x 400 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00162 | 0.00324 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2057849415
50 | K | R 02.5.8.1 | Provizorní čerpání kalovým čerpadlem do 15 l/s ze stávající kanal. šachty do stávající kanalizace v dl. 30 m po dobu 45 dnů | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -865043395
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00064 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
51 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | m | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 860177141
| VV |  | 2*4 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 919735124 | Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm | m | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.00064 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -39677677
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
53 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 4.79 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1755256449
54 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 162.86 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 742808372
| VV |  | 4,79*34 'Přepočtené koeficientem množství |  | 162.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
55 | K | 997221611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 4.79 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1811492097
56 | K | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) | t | 4.79 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 483516544
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.66 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
57 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 50.394 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 703937166
58 | M | 592246610 | poklop šachtový D1 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU, s odvětráním | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.165 | 0.66 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1171844359

## 8 - SO_02.6 Propojovací p...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {5f97a698-f25f-4cc7-9043-cae7570b1b8b}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Zajištění kvality vody pro skupinový vodovod Přelouč
Objekt:
2 - SO_02 Propojovací potrubí
Soupis:
8 - SO_02.6 Propojovací potrubí LT DN 400 dl. 52 m
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 27.10.2015
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Zajištění kvality vody pro skupinový vodovod Přelouč
Objekt:
2 - SO_02 Propojovací potrubí
Soupis:
8 - SO_02.6 Propojovací potrubí LT DN 400 dl. 52 m
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27.10.2015
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 23-M - Montáže potrubí | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Zajištění kvality vody pro skupinový vodovod Přelouč
Objekt:
2 - SO_02 Propojovací potrubí
Soupis:
8 - SO_02.6 Propojovací potrubí LT DN 400 dl. 52 m
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27.10.2015
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 103.4824 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 103.4301 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 85.3899 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 100 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1889448987
2 | K | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | den | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1265102644
3 | K | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 10.92 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1694351714
| VV |  | 26*1,4*0,3 |  | 10.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 132101202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3 | m3 | 13.692 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1334530590
| VV |  | "výkop v horn. tř.1,2 - 5%" (32*3,3*1,4+18*5*1,4)*0,05 |  | 13.692 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 136.92 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 934391316
| VV |  | "výkop v horn. tř.3 - 50%" (32*3,3*1,4+18*5*1,4)*0,50 |  | 136.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 41.076 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1454912281
| VV |  | 136,92*0,3 |  | 41.076 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 132301202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 | m3 | 123.228 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1737635668
| VV |  | "výkop v horn. tř.4 - 45%" (32*3,3*1,4+18*5*1,4)*0,45 |  | 123.228 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | m3 | 36.998 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1210329019
| VV |  | 123,328*0,3 |  | 36.998 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 151821112 | Osazení a odstranění pažicího boxu středního hl výkopu do 3,5 m š do 2,5 m | m2 | 211.2 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -65286637
| VV |  | 32*3,3*2 |  | 211.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 151821122 | Osazení a odstranění pažicího boxu středního hl výkopu do 5 m š do 2,5 m | m2 | 180 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1432847551
| VV |  | 18*5*2 |  | 180 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 136.92 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 619069155
| VV |  | 273,84*0,5 'Přepočtené koeficientem množství |  | 136.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
12 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 56.688 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 725767377
| P |  | Poznámka k položce: podsyp + obsyp | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 46,188+10,5 |  | 56.688 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 1984.08 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 247463063
| VV |  | 56,688*35 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1984.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
14 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 56.688 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1320978649
15 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 113.376 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -545442232
| VV |  | 56,688*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 113.376 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
16 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 217.152 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236664182
| VV |  | (32*3,3*1,4+18*5*1,4)-46,188-10,5 |  | 217.152 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 175101101 | Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu | m3 | 46.188 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1387731219
| VV |  | 1,4*0,8*50-3,14*0,25*0,25*50 |  | 46.188 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | M | 583373450 | štěrkopísek frakce 0-32 (D) | t | 84.847 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 84.847 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1768700893
| VV |  | 46,188*1,1*1,67 |  | 84.847 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 181301102 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 36.4 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 684046139
| VV |  | 26*1,4 |  | 36.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 183405213 | Výsev trávníku hydroosevem na písky | m2 | 36.4 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01489 | 0.542 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1901647207
21 | M | 005724100 | osivo směs travní parková | kg | 0.91 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.00091 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2021816198
| VV |  | 36,4*0,025 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.91 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 11.4063 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 210800625 | Montáž měděných vodičů CYA 4 mm2 uložených volně | m | 52 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -139977873
23 | M | 341421560 | vodič silový s Cu jádrem CYA 4 mm2 | m | 62.4 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.00312 | 0 | 0 | 128 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 1561807401
| VV |  | 52*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 62.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
24 | K | 212752212 | Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop | m | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.22657 | 11.3285 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -366712897
25 | K | 213141111 | Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m | m2 | 147.059 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.014706 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -27436898
26 | M | 693110630 | geotextilie netkaná, 400 g/m2, šíře 300 cm | m | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.06 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 568250440
| VV |  | 147,058823529412*0,34 'Přepočtené koeficientem množství |  | 50 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
27 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 10.5 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38508683
| VV |  | 50*1,4*0,15 |  | 10.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | R - 01.2.1 | Folie signální perforovaná modrá š. 25 cm, D+M | m | 52 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1582411664
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 6.6338 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 852391121 | Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek otevřený výkop DN 400 | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0125 | 0.1125 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2069285161
30 | M | 552519080 | trouba vodovodní litinová DN 400 STD L=6,0m NATURAL | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.4758 | 4.2822 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1410704023
31 | K | 857392121 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 400 | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0125 | 0.1125 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1817854719
32 | M | 552540350 | koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm Q-kus DN 400-90° | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.129 | 1.161 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -750552681
33 | M | 552516740 | příruba litinová úsporná PN10 pro vodovodní litinové potrubí 400/429 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0225 | 0.045 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1449812974
34 | K | 892423121 | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 400 nebo 500 | m | 52 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00052 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218278715
35 | K | 892421111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500 | m | 52 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 485853436
36 | K | 892372111 | Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.46005 | 0.9201 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -252536200
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | 998273102 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop | t | 103.427 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 466199244
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.05236 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 23-M | Montáže potrubí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.05236 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | 230200081.1 | Montáž chrániček celých D 630 mm, tl 10 mm | m | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00114 | 0.00798 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1072229366
39 | M | 140332440.1 | trubka ocelová spirálově svařovaná hladká ČSN 41 1375.1 D630 tl 8 mm | m | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1985152207
40 | K | 230200125 | Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky DN 400 | m | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00634 | 0.04438 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1980864698

## 1 - SO_03.1.1 Stavební úp...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {ad0e6536-1641-4899-9d87-cd7c7972be31}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Zajištění kvality vody pro skupinový vodovod Přelouč
Objekt:
3 - SO_03 Stavební úpravy provozní budovy
Soupis:
1 - SO_03.1.1 Stavební úpravy provozní budovy - úpravna vody
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 27.10.2015
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Zajištění kvality vody pro skupinový vodovod Přelouč
Objekt:
3 - SO_03 Stavební úpravy provozní budovy
Soupis:
1 - SO_03.1.1 Stavební úpravy provozní budovy - úpravna vody
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27.10.2015
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 712 - Povlakové krytiny | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [5 empty] | 0
| 762 - Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
| 777 - Podlahy lité | [5 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| 786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy | [5 empty] | 0
| 789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Zajištění kvality vody pro skupinový vodovod Přelouč
Objekt:
3 - SO_03 Stavební úpravy provozní budovy
Soupis:
1 - SO_03.1.1 Stavební úpravy provozní budovy - úpravna vody
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27.10.2015
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 229.0882 |  | 174.4656 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 164.8416 |  | 130.7162 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 132212101 | Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 | m3 | 62.928 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -950392020
| P |  | Poznámka k položce: výkop kolem budovy pro zatažení tepelné izolace 60 cm pod terén | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "strojovna" (12,5+10,5+12,1)*0,8*0,6 |  | 16.848 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přístavba" (12+13+12)*0,8*0,6 |  | 17.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "budova filtrů" (18+10,5+30,5)*0,8*0,6 |  | 28.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 62.928 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | False | 1 | ROZPOCET
2 | K | 132212109 | Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 | m3 | 18.878 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 640026344
| VV |  | 62,928*0,3 |  | 18.878 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 62.928 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1453565683
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 84.9917 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 311238116 | Zdivo nosné vnitřní tl 300 mm pevnosti P 15 na MVC | m2 | 89.46 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.30381 | 27.1788 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -453285333
| VV |  | "okna přízemí strojovna" 1*2,1*1,8 |  | 3.78 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "okna přízemí filtry" 7*2,4*1,2 |  | 20.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "okna 1.patro strojovna" 8*2,1*1,8+2*2,1*1,2 |  | 35.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "okna 1.patro filtry" 7*2,4*1,8 |  | 30.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
5 | K | 317121102 | Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 1800 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00918 | 0.01836 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1601988169
6 | M | 593211320 | překlad železobetonový RZP 199/14/19 V 199x14x19 cm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.105 | 0.21 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2065683703
7 | K | 380321663 | Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů ze ŽB tř. C 30/37 tl nad 300 mm | m3 | 22.5 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.5023 | 56.3029 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1980342932
| P |  | Poznámka k položce: zabetonování kanálů ve strojovně viz půdorys přízemí beton C 30/37 XA2, XF3 | [15 empty] | P | 2
8 | K | 380361011 | Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ze svařovaných sítí KARI | t | 1.217 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 1.0531 | 1.2816 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -716716501
| VV |  | 14*0,079 |  | 1.106 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 1,106*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1.217 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 79.5277 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 611321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně | m2 | 650 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01838 | 11.947 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1084312705
10 | K | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 1958.46 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01838 | 35.9965 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1587525208
| VV |  | "1.N.P. místnost 1" (4,5+2,7+4,5)*4,6 |  | 53.82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.N.P. místnost 2" (5,5+1,6+8,2+1,8)*3,1 |  | 53.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.N.P. místnost 3" (2*2,9+2*4,4)*3,1 |  | 45.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.N.P. místnost 4" (2*2,9+2*4,4)*3,1 |  | 45.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.N.P. místnost 4" (2*2,9+2*4,4)*3,1 |  | 45.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.N.P. místnost 5" (2*3+2*6,2)*3,1 |  | 57.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.N.P. místnost 6" (2,6+5,9+3,5+3,3+2,5)*3,1 |  | 55.18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.N.P. místnost 7" (2*1,65+2*2,4)*3,1 |  | 25.11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.N.P. místnost 8" (1,5+5,9+2,35+3,3+0,9+2,55)*3,1 |  | 51.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.N.P. místnost 9,10" (2*2,35+2*3,2+6*1)*(3,1-2) |  | 18.81 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.N.P. místnost 11" (2*0,9+2*1,85)*(3,1-2) |  | 6.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.N.P. místnost 12" (2*2,35+2*1,6)*(3,1-2) |  | 8.69 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.N.P. místnost 13" (2*3,25+2*3,95)*3,1 |  | 44.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.N.P. místnost 14" (2*3,25+2*1,8)*3,1 |  | 31.31 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.N.P. místnost 15" (2*9,6+2*23,8)*5,1 |  | 340.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.N.P. místnost 16" (2*9,6+2*6,2)*3,1 |  | 97.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 979,23*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1958.46 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
11 | K | 622142001 | Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 1470.135 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00489 | 7.189 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 566919170
12 | K | 622211031 | Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm | m2 | 1470.135 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0085 | 12.4961 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -220133153
| VV |  | "strojovna" (12,5+10,5+12,1)*(8,05+0,8+1,5) |  | 363.285 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přístavba" (12+13+12)*(8,05+0,8+1,5) |  | 382.95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "budova filtrů" (18+10,5+30,5)*(9,4+0,8+1,5)+10,5*(2,4+0,8) |  | 723.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
13 | M | 283759350 | deska fasádní polystyrénová 1000 x 500 x 150 mm | m2 | 1273.485 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00255 | 3.2474 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -939586202
| P |  | Poznámka k položce: lambda=0,039 [W / m K] | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "strojovna" (12,5+10,5+12,1)*(8,05+0,8) |  | 310.635 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přístavba" (12+13+12)*(8,05+0,8) |  | 327.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "budova filtrů" (18+10,5+30,5)*(9,4+0,8)+10,5*(2,4+0,8) |  | 635.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1273.485 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | False | 1 | ROZPOCET
14 | M | 283764320 | deska z extrudovaného polystyrénu SF 120 mm | m2 | 196.65 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0036 | 0.70794 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1100343387
| VV |  | "strojovna" (12,5+10,5+12,1)*1,5 |  | 52.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přístavba" (12+13+12)*1,5 |  | 55.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "budova filtrů" (18+10,5+30,5)*1,5 |  | 88.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 196.65 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | False | 1 | ROZPOCET
15 | K | 622252001 | Montáž zakládacích soklových lišt zateplení | m | 131.1 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.007866 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -350677923
| VV |  | "strojovna" 12,5+10,5+12,1 |  | 35.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přístavba" 12+13+12 |  | 37 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "budova filtrů" 18+10,5+30,5 |  | 59 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 131.1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | False | 1 | ROZPOCET
16 | M | 590516520 | lišta soklová Al s okapničkou, zakládací U 15 cm, 0,95/200 cm | m | 137.655 |  | 0 | CS ÚRS 2014 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00052 | 0.071581 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 327215482
| VV |  | 131,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 137.655 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
17 | K | 622511111 | Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn | m2 | 117.99 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00628 | 0.74098 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 712678483
| VV |  | "strojovna" (12,5+10,5+12,1)*0,9 |  | 31.59 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přístavba" (12+13+12)*0,9 |  | 33.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "budova filtrů" (18+10,5+30,5)*0,9 |  | 53.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 117.99 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | False | 1 | ROZPOCET
18 | K | 622541031 | Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně penetrace vnějších stěn | m2 | 1470.135 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00478 | 7.0272 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1043256757
| P |  | Poznámka k položce: zrno 1,5 mm | [15 empty] | P | 2
19 | K | 629995101 | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou | m2 | 1470.135 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1691752896
20 | K | 642946111 | Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo šířky do 800 mm do zděné příčky | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.05362 | 0.05362 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1355776217
21 | M | 553316120 | pouzdro stavební 800 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0425 | 0.0425 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1502443546
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.32225 |  | 130.7162 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 941111111 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m | m2 | 1089.5 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2136478723
| P |  | Poznámka k položce: 3x montáž | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2*43*8,5+2*10,5*8,5+2*12*7,5 |  | 1089.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 941111211 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití | m2 | 65370 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1613330672
| VV |  | 1089,5*60 |  | 65370 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 941111811 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m | m2 | 1089.5 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1823232555
25 | K | 949101112 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 1097.235 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.23042 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1065450030
| VV |  | 2*9,6*42,15+2*12,15*11,85 |  | 1097.235 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 952903112.1 | Vyčištění objektů VDJ, ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m | m2 | 549.82 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.0054982 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 95208420
| VV |  | 42,15*9,6+12,2*11,9 |  | 549.82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 952903119 | Příplatek za vyčištění prostor v nad 3,5 m u čištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů | m2 | 549.82 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -387256090
28 | K | 962031132 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm | m2 | 6.89 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 0.90259 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 448338111
| VV |  | "WC ženy 1.N.P" 1,6*2,65 |  | 4.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šatna muži 1.N.P." 2,6*2,65 |  | 6.89 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "denní místnost 1.N.P." 2,6*2,65 |  | 6.89 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 962031133 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm | m2 | 19.575 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 5.1091 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -876488826
| VV |  | "dozorna přízemí" 4,35*4,5 |  | 19.575 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 962042320 | Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3 | m3 | 1.78 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3.916 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2139736069
| P |  | Poznámka k položce: bourání základů pod technologická zařízení | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2*2,15*0,8*0,2 |  | 0.688 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,65*0,7*0,2 |  | 0.182 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,8*1,65*0,2 |  | 0.528 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,6*1,2*0,2 |  | 0.288 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*0,85*0,55*0,2 |  | 0.094 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
31 | K | 962032230 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3 | m3 | 0.833 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.4994 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1981763382
| VV |  | "strojovna otvor pro dveře" 1,5*1,85*0,3 |  | 0.833 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 962081141 | Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 150 mm | m2 | 141.48 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 11.6014 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -107689185
| VV |  | "strojovna přízemí" 6*2,1*1,8 |  | 22.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strojovna 1.patro" 8*2,1*1,8+2*1,8*1,8 |  | 36.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "filtry přízemí" 12*2,4*1,2 |  | 34.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "filtry 1.patro" 11*2,4*1,8 |  | 47.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 141.48 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 968062376 | Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2 | m2 | 30.24 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 1.0282 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1220402952
| VV |  | "filtry přízemí" 3*2,4*1,2 |  | 8.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "filtry 1.patro" 5*2,4*1,8 |  | 21.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30.24 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 4.531 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0.34436 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1501503856
| VV |  | 2*0,8*1,97+1*0,7*1,97 |  | 4.531 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 978013191 | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 1958.46 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 90.0892 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 593798372
36 | K | 978059641 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2 | m2 | 117.99 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 10.5011 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1068848670
| P |  | Poznámka k položce: otlučení soklu vnějších stěn | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "strojovna" (12,5+10,5+12,1)*0,9 |  | 31.59 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přístavba" (12+13+12)*0,9 |  | 33.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "budova filtrů" (18+10,5+30,5)*0,9 |  | 53.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 117.99 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | False | 1 | ROZPOCET
37 | K | 985121123 | Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 2500 barů | m2 | 76.333 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 5.725 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1534069329
| VV |  | "rampa u dispečnku" 9,2*1,25 |  | 11.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podschodnice" 6*0,2*1,25 |  | 1.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "boky" 9,3*1,2+1,25*1,2 |  | 12.66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rampa u šatny žen" 5,95*1,2+1,3*1,2 |  | 8.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podschodnice" 6*0,2*1,2 |  | 1.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "boky" 5,95*1,2+1,3*1,2+1,2*1,2 |  | 10.14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "schodiště do podzemí" 4,85*1,2 |  | 5.82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podschodnice" 12*0,22*1,2 |  | 3.168 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vnitřní šikmé boky+ čelo" 2*(4,85*3)/2+1,2*3 |  | 18.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vrchní vodorovná plocha " 1,2*1,2+(1,2+4,85)*0,3 |  | 3.255 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
38 | K | 985321111 | Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm | m2 | 76.3 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00099 | 0.075537 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2023289202
39 | K | R - 04.9.10 | Laboratorní odtah podle EN 14175 + odtahový ventilátor, D+M | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 428531305
40 | K | R - 04.9.11 | Kuchyňská linka dl.2 m včetně dřezu a dvojplotynky, D+M | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1182008158
41 | K | R - 04.9.12 | Počítačový stůl z masivu, D+M | kpl | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1971866546
42 | K | R - 04.9.13 | Šatní skříň z masivu 120*60*220 cm, D+M | kpl | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -961503822
43 | K | R - 04.9.14 | Policová skříň z masivu 120*60*220 cm, D+M | kpl | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 533539845
44 | K | R - 04.9.15 | Kontejner se zásuvkami z masivu 60x60x60 cm, D+M | kpl | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1311320658
45 | K | R - 04.9.16 | Kancelářská židle, D+M | kpl | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -529457414
46 | K | R - 04.9.3 | Jemná tixotropní malta tl. 10 mm | m2 | 76.3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -732370075
47 | K | R - 04.9.4 | Hrubá tixotropní malta tl. 40 mm, D+M | m2 | 76.3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 282602380
| P |  | Poznámka k položce: viz př.č. D.1.03.1 | [15 empty] | P | 2
48 | K | R - 04.9.5 | Odtrhová a akustická zkouška, D+M | m2 | 76.3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1000939707
| P |  | Poznámka k položce: odtrhová zkouška 1x na každých 25 m2 akustická celoplošně | [15 empty] | P | 2
49 | K | R - 04.9.7 | Uzavírací nátěr - cementoakrylátová stěrka se vsypem, D+M | m2 | 76.3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1198798437
50 | K | R - 04.9.8 | Klimatizační jednotka, D+M | kpl | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 219659260
51 | K | R - 04.9.9 | Laboratorní stůl, D+M | kpl | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182205551
52 | K | 230120093 | Zhotovení prostupů kanálovým kompozitním zakrytím pro potrubí DN do 800 včetně nerezových plechů š. 50 mm tl. 5 mm AISI 316 přivařených na nerez potrubí | kus | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00036 | 0.0108 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1139629384
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
53 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | t | 174.466 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1392552155
54 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 174.466 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1970164024
55 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 4187.184 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 550811539
| VV |  | 174,466*24 'Přepočtené koeficientem množství |  | 4187.184 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
56 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 174.466 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2102588809
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 64.2466 |  | 43.7494 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.9236 |  | 8.505 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
57 | K | 712300833 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé | m2 | 607.5 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 8.505 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1733132176
| VV |  | "půdorys střechy" 10,5*43+12*13 |  | 607.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 712361703 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií přilepenou v plné ploše | m2 | 607.5 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00072 | 0.4374 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1502378657
| VV |  | "půdorys střechy" 10,5*43+12*13 |  | 607.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
59 | M | 283220120 | fólie hydroizolační střešní tl 1,5 mm š 1300 mm šedá | m2 | 668.25 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0019 | 1.2697 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 20485758
| VV |  | 607,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 668.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
60 | K | 712391172 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy | m2 | 607.5 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1154681760
61 | M | 693110050 | geotextilie tkaná (polypropylen)314 g/m2 | m2 | 698.625 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.21657 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 289931299
| VV |  | 607,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 698.625 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
62 | K | 998712102 | Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m | t | 1.924 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1959046796
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 19.0451 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
63 | K | 713141151 | Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 607.5 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1763980459
| VV |  | "půdorys střechy" 10,5*43+12*13 |  | 607.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
64 | M | 631413300 | deska izolační střešní tl.50 mm | m2 | 2004.75 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0095 | 19.0451 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1597488434
| VV |  | 607,5*3,3 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2004.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.18323 |  | 0.16377 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
65 | K | 725110811 | Demontáž klozetů splachovací s nádrží | soubor | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01933 | 0.05799 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 508734496
| VV |  | 2+1 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 725112002 | Klozet keramický standardní samostatně stojící s hlubokým splachováním odpad svislý | soubor | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01471 | 0.04413 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1629367903
67 | K | 725121013 | Splachovač automatický pisoáru s montážní krabicí bateriový | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00108 | 0.00108 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 429288221
68 | K | 725122813 | Demontáž pisoárových stání s nádrží a jedním záchodkem | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0172 | 0.0172 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1366458423
69 | K | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.07784 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 473352206
| VV |  | 3+1 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 725211602 | Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm | soubor | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01476 | 0.04428 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1790351353
| VV |  | 2+1 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 725241213 | Vanička sprchová z litého polymermramoru čtvercová 900x900 mm | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.03088 | 0.06176 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -863215314
72 | K | 725245103 | Zástěna sprchová jednokřídlá do výšky 2000 mm a šířky 900 mm | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01034 | 0.02068 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -421013067
73 | K | 725813111 | Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 | soubor | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0021 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1453822959
74 | K | 725820801 | Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 | soubor | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00156 | 0.00624 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1863602583
| VV |  | 3+1 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 725822612 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí | soubor | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00184 | 0.00552 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 199285702
76 | K | 725840850 | Demontáž baterie sprch T 954 diferenciální do G 3/4x1 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00225 | 0.0045 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1299148377
77 | K | 725841311 | Baterie sprchové nástěnné pákové | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00184 | 0.00368 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 485512042
78 | K | 998725102 | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m | t | 0.183 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1674748711
79 | K | R - 03.1.725.1 | Rozvody teplé a studené vody, kanalizace, plynu, topení, D+M, viz výkres D.1.3.1.8 | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1203754101
| P |  | Poznámka k položce: vodovodní potrubí z PP včetně tvarovek, ukotvení ke stropu a stěnám, popř. zasekání boiler 100 l včetně uchycení kanalizační potrubí z PVC včetně tvarovek, ukotvení ke stropu a stěnám, popř. zasekání plynové potrubí z CU včetně tvarovek, ukotvení ke stropu a stěnám, popř. zasekání | [15 empty] | P | 2
80 | K | R - 03.1.725.2 | Dodávka a montáž žebříkového radiátoru š. 80 cm, v. 2 m včetně napojovacích armatur | kpl | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 483352589
| D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.3468 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
81 | K | 762631803 | Demontáž vrat plochy přes 8 m2 včetně kování | m2 | 10.2 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0.3468 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -25931021
| VV |  | 3*3,4 |  | 10.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.527 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
82 | K | 763431031 | Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely na zavěšený skrytý rošt | m2 | 145.18 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00132 | 0.19164 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1948688312
| VV |  | "nižší přístavba" 12,2*11,9 |  | 145.18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
83 | M | 590360240 | panel akustický barva bílá , 600x600x20mm | m2 | 152.439 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0022 | 0.33537 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1336126443
| VV |  | 145,18*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 152.439 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.87216 |  | 1.0248 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
84 | K | 764001821 | Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti | m2 | 24.66 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00594 | 0.14648 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1279333610
| VV |  | "přístřešky nad vstupy" 3,3*1,4+9,3*1,2+4,9*1,2+2,5*1,2 |  | 24.66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
85 | K | 764002801 | Demontáž závětrné lišty do suti | m | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0017 | 0.0221 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 928170226
86 | K | 764002841 | Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti | m | 55 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00191 | 0.10505 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 443263657
| P |  | Poznámka k položce: atika | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "atika" 3*10,5 |  | 31.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "spojení střechy přístavby" 10,5+13 |  | 23.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
87 | K | 764002851 | Demontáž oplechování parapetů do suti | m | 130.8 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00167 | 0.21844 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1744090973
| VV |  | "okno š. 2,1 m" 16*2,1 |  | 33.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "okno š. 1,5 m" 12*1,5 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "okno š. 1,2 m" 3*1,2 |  | 3.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "okno š. 0,6 m" 2*0,6 |  | 1.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "okno š. 2,4 m" 31*2,4 |  | 74.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 130.8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | False | 1 | ROZPOCET
88 | K | 764004801 | Demontáž podokapního žlabu do suti | m | 106.4 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0026 | 0.27664 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 269910609
| VV |  | "budova" 43+12,2+12+12,2+18 |  | 97.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přístřesek nad rampou" 9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
89 | K | 764004861 | Demontáž svodu do suti | m | 65 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00394 | 0.2561 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1599156406
| VV |  | 4*9+3*8+5 |  | 65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
90 | K | 764111401 | Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu rš 500 mm sklonu do 30° | m2 | 24.66 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00601 | 0.14821 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 346198786
| VV |  | "přístřešky nad vstupy" 3,3*1,4+9,3*1,2+4,9*1,2+2,5*1,2 |  | 24.66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
91 | K | 764212634 | Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm | m | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00287 | 0.03731 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1226397303
92 | K | 764214605 | Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 400 mm | m | 31.5 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00351 | 0.11056 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 601514694
| VV |  | 3*10,5 |  | 31.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
93 | K | 764216605 | Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm | m | 83.1 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00352 | 0.29251 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1620454982
| VV |  | "přízemí." 5*2,1+6*1,5+8*2,4+2*1,5+4*0,9 |  | 45.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.pato" 9*2,4+2*0,6+6*1,5+3*1,2+1*2,4 |  | 37.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
94 | K | 764511601 | Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm | m | 106.4 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00137 | 0.14577 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 7730195
95 | K | 764518622 | Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm | m | 65 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00212 | 0.1378 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1515297363
96 | K | 998764102 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m | t | 0.872 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -549884749
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.9486 |  | 1.84 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
97 | K | 766622131 | Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva | m2 | 40.5 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.010125 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1019239688
| VV |  | 8*2,4*1,2 |  | 23.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*0,9*0,6 |  | 2.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*1,5*1,2 |  | 10.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,5*1,5 |  | 4.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
98 | M | 611400350 | okno plastové trojkřídlé otvíravé vyklápěcí+otvíravé 240x120 cm | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0622 | 0.4976 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1363128391
99 | M | 611400210.1 | okno plastové jednokřídlé vyklápěcí 90 x 60 cm | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0093 | 0.0372 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1121334288
100 | M | 611400290.1 | okno plastové dvoukřídlé otvíravé + vyklápěcí 150 x 120 cm | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0389 | 0.2334 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1866181324
101 | M | 611400260 | okno plastové jednokřídlé otvíravé + vyklápěcí 150 x 150 cm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0389 | 0.0778 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1767178741
| P |  | Poznámka k položce: okna u schodiště, dvoudílná, 1 díl pevné zasklení 1 díl otevírací vpravo | [15 empty] | P | 2
102 | K | 766622132 | Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva | m2 | 64.26 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.016065 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -460166688
| VV |  | 3*1,2*1,8 |  | 6.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9*2,4*1,8 |  | 38.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*2,1*1,8 |  | 18.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
103 | M | 611400350.1 | okno plastové trojkřídlé otvíravé vyklápěcí+otvíravé 240x180 cm | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0622 | 0.5598 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1640972268
104 | M | 611400350.2 | okno plastové trojkřídlé otvíravé vyklápěcí+otvíravé 210x180 cm | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0622 | 0.311 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1810815037
105 | K | 766622133 | Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky přes 2,5 m s rámem do zdiva | m2 | 6.84 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.00171 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 751702696
| VV |  | 1*2,4*2,85 |  | 6.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
106 | M | 611400350.3 | okno plastové trojkřídlé otvíravé vyklápěcí+otvíravé 240x285 cm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0622 | 0.0622 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 887382567
107 | K | 766660311 | Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí šířky do 800 mm do pouzdra s jednou kapsou | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 628919679
108 | M | 611601920.1 | dveře posuvné hladké plné 80x197 cm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 788376612
109 | K | 766660001 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do zárubně | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -12063919
110 | M | 611400290.3 | dveře plastové vnitřní, pravé 800x1970 mm, bílé včetně zárubně | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0389 | 0.1167 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1155617048
111 | K | 766682111 | Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00045 | 0.00045 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2018960870
112 | M | 611811000 | zárubeň interiérová, obložková pro dveře 1křídlé 8-15 cm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0085 | 0.0085 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1371926069
113 | K | 766691921 | Vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových oken jednoduchých plochy do 1 m2 | kus | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.36 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 869460375
114 | K | 766691922 | Vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových oken jednoduchých plochy přes 1 do 2 m2 | kus | 68 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 1.428 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -467153232
115 | K | 766691924 | Vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových dveří plochy do 2 m2 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.052 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1094372649
116 | K | 998766102 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m | t | 1.949 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -198054326
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.1869 |  | 4.6876 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
117 | K | 767161823 | Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg | m | 23.45 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.3752 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -657291122
| VV |  | "podesta, schody no podzemí, podesta" 9,3+1,2+4,35+1,2+4,9+1,3+1,2 |  | 23.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
118 | K | 767161851 | Demontáž madel schodišťových | m | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.018 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1280640561
119 | K | 767590120.2 | Montáž podlahového pororoštu | m2 | 101 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.00505 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1701905349
| VV |  | 30+71 |  | 101 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
120 | M | R - 9.767.1 | kompozitní pororošt plný ze dvou stran tl. 64 mm | m2 | 101 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 990608860
121 | K | 767590840 | Demontáž podlah zdvojených - nosného roštu | m2 | 115 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.15 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1549057537
| VV |  | 14+30+71 |  | 115 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
122 | K | 767651112.1 | Montáž vrat garážových rolovacích plochy přes 9 do 13 m2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1059276201
| P |  | Poznámka k položce: montáž včetně elektropohonu | [15 empty] | P | 2
123 | M | R - 09.767.1 | vrata garážová rolovací 3000x3400 mm s ellektopohonem | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1292030428
124 | K | 767833100.1 | Montáž žebříků do zdi s bočnicemi z nerez oceli, s ochranným košem | m | 28.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.001425 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -500725727
| VV |  | 2*9+10,5 |  | 28.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
125 | K | 767834101 | Příplatek k ceně za montáž žebříků ochranný koš šroubovaný | m | 28.5 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -660128737
126 | K | 767995114 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg | kg | 3029.4 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.15147 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1478413404
127 | M | 133806200 | tyč ocelová I, značka oceli AISI 316, označení průřezu 120 - nerez | t | 3.029 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 3.029 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1876722981
| P |  | Poznámka k položce: Hmotnost: 11,1 kg/m | [15 empty] | P | 2
128 | K | 767996701 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg | kg | 3029.4 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 3.0294 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -62418554
| VV |  | 2754*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3029.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
129 | K | 767996801.1 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí - zakrytí ocelovými plechy | m2 | 115 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.115 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2082365492
| VV |  | 14+30+71 |  | 115 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
130 | K | 998767202 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1152709607
131 | K | R - 03.1.767.1 | Nerezové zábradlí podest v.1,1 m, D+M | m | 23.45 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1875292630
| VV |  | "podesta, schody no podzemí, podesta" 9,3+1,2+4,35+1,2+4,9+1,3+1,2 |  | 23.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
132 | K | R - 03.1.767.10 | Odvětrávací tvarovka nerez, D+M | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 556653345
133 | K | R - 03.1.767.2 | Demontáž žebříků | m | 30.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 740480227
134 | K | R - 03.1.767.3 | Dodávka žebříků | kg | 502.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2026213640
135 | K | R - 03.1.767.4 | Průtokový ohřívač 4,4 KW, D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1592387432
136 | K | R - 03.1.767.5 | Ohřívač TUV 100l, D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -361548603
137 | K | R - 03.1.767.6 | Topný žebřík, D+M | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1719064728
138 | K | R - 03.1.767.7 | Protidešťová žaluzie D150 mm, D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1872455371
139 | K | R - 03.1.767.8 | Protidešťová žaluzie 200x200 mm, D+M | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 517768863
140 | K | R - 03.1.767.9 | Protidešťová žaluzie 300x300 mm, D+M | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 426485263
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 21.3674 |  | 18.2808 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
141 | K | 771474112 | Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm | m | 180.005 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00046 | 0.082802 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1535754811
| VV |  | 2*6,6+1*2,7 |  | 15.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,7+3,6+0,2+4*0,1+(2*1,6+2*2,35)-3*0,90 |  | 10.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*9,5+2*11,9-3 |  | 39.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*5,85+2*5,7-0,8-1,45 |  | 20.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2,35+2*8,9-2*0,8-1 |  | 19.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,5+3,7+0,6+2,2+2,1+5,8 |  | 17.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,25+2*2-0,8 |  | 5.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,35+1,20+0,45+2,6+1,6+0,75+1,1 |  | 11.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*3+4*2,85-2*0,8 |  | 21.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,475+5,5+1,6+2,28+3*0,65+5,8+2,1-3*0,9 |  | 17.005 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
142 | M | 597613120 | sokl keramický (barevné) 30 x 8 x 0,8 cm I. j. | kus | 463.119 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00036 | 0.16672 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 883562887
| VV |  | "přízemí místnosti č. 1,3,6,8,9,10,11,12,13" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | False | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*6,6+1*2,7)/0,3 |  | 53 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,7+3,6+0,2+4*0,1+(2*1,6+2*2,35)-3*0,90)/0,3 |  | 33.667 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*9,5+2*11,9-3)/0,3 |  | 132.667 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*2,35+2*8,9-2*0,8-1)/0,3 |  | 66.333 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,5+3,7+0,6+2,2+2,1+5,8)/0,3 |  | 59.667 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*1,25+2*2-0,8)/0,3 |  | 19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.N.P.místnosti č. 2" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | False | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,475+5,5+1,6+2,28+3*0,65+5,8+2,1-3*0,9)/0,3 |  | 56.683 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 421.017 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | False | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 421,017*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 463.119 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
143 | M | 597613120.1 | sokl keramický (barevné) 30 x 8 x 0,8 cm I. j. kyselinovzdorný | kus | 180.959 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00036 | 0.065145 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1288554387
| VV |  | "místnosti 08,12,13" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*5,85+2*5,7-0,8-1,4)/0,3 |  | 69.667 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,35+1,20+0,45+2,6+1,6+0,75+1,1)/0,3 |  | 36.833 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4*3+4*2,85-2*0,8)/0,3 |  | 72.667 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 179.167 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 179,167*1,01 'Přepočtené koeficientem množství |  | 180.959 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
144 | K | 771571131 | Montáž podlah z keramických dlaždic protiskluzných do malty do 50 ks/m2 | m2 | 334.5 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0375 | 12.5437 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1819307102
145 | M | 597614080 | dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 29,8 x 29,8 x 0,9 cm | m2 | 280.602 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0192 | 5.3876 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1993320918
| P |  | Poznámka k položce: protiskluzová dlažba, skupina R10 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "přízemí míst.č.1+3+4+5+6+7+9+10+11" 17,5+9,5+1,8+51,2+115+20,9+17,5+2,5 |  | 235.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.N.P. míst.č. 2,4,9,10,11,12" 13,9+12,6+5,9+1,3+1,7+3,8 |  | 39.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 275.1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 275,1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 280.602 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
146 | M | 597614080.1 | dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 29,8 x 29,8 x 0,9 cm kyselinovzdorné | m2 | 60.588 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0192 | 1.1633 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -290932580
| P |  | Poznámka k položce: protiskluzová dlažba | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "přízemí míst.č. 08, 012, 013" 33,5+7,9+18 |  | 59.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 59,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 60.588 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
147 | K | 771571810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty | m2 | 219.8 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.08317 | 18.2808 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1121990838
| VV |  | "přízemí místnosti č. 1+3+4+6+8+9+10+11+13" 17,5+9,5+1,8+115-30-14+33,5+20,9+18,5+2,5+18 |  | 193.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.N.P. místnosti č. 2,9,10,11,12" 13,9+5,9+1,3+1,7+3,8 |  | 26.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
148 | K | 771990112 | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa | m2 | 254.3 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0077 | 1.9581 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -625441586
149 | K | 998771102 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m | t | 21.367 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 419732648
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.3487 |  | 1.4103 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
150 | K | 776200830 | Odstranění lepených podlahovin z hran schodišťových stupňů | m | 52 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0.0156 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1124291798
| VV |  | 2*20*1,3 |  | 52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
151 | K | 776511820 | Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně | m2 | 464.9 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 1.3947 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1754174525
| VV |  | "přízemí míst. č.2,5,16" 10,4+51,2+10,8 |  | 72.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.N.P. míst. č.1,3,4,5,6,7,8,13,14,15,16" 11+12,1+12,6+17,7+18,3+3,9+11,6+12,6+5,9+228,4+58,4 |  | 392.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
152 | K | 776521100 | Lepení pásů povlakových podlah plastových | m2 | 395.3 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.10673 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 712496981
| VV |  | "přízemí místnosti č. 2,16" 10,4+16 |  | 26.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.N.P. místnosti č. 3,5,6,7,8,13,14,15,16" 12,1+17,7+18,3+3,9+11,6+12,6+5,9+228,4+58,4 |  | 368.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 395.3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
153 | M | 284110110 | PVC heterogen.zátěž. akustické antibakter., nášlap. vrstva 0,70 mm, R 10, zátěž 34/43,otlak do 0,06 mm,útlum 15dB,Bfl S1 | m2 | 392.5 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00277 | 1.0872 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 99537357
| P |  | Poznámka k položce: nášlapná vrstva 0,70 mm, R 10, zátěž 34/43, otlak do 0,06 mm, útlum 15 dB, hořlavost Bfl S1 | [15 empty] | P | 2
154 | K | 776590100 | Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím | m2 | 395.3 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1610842102
155 | M | 585817100 | hmota podlahová samonivelační niv plus 25 kg | t | 0.786 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.786 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1648895813
| P |  | Poznámka k položce: Spotřeba: 1,7 kg/m2, tl. 1 mm | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "tl, stěrky 3 mm" 154,1*1,7/1000*3 |  | 0.786 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
156 | K | 776990111 | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa | m2 | 153.1 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00536 | 0.82062 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -632330023
157 | K | 776990191 | Příplatek k vyrovnání podkladu podlahy samonivelační stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1 mm tloušťky | m2 | 306.2 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00179 | 0.5481 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -964735831
| VV |  | 2*153,1 |  | 306.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
158 | K | 776991851 | Odstranění lepidla ručně ze schodišťových stupňů | m2 | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -126789637
159 | K | 776991852 | Odstranění lepidla ručně z podlah | m2 | 153.1 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 388223642
| VV |  | 12,1+12,6+17,7+18,3+3,9+11,6+12,6+5,9+58,4 |  | 153.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
160 | K | 998776102 | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m | t | 3.349 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -473536489
| D | 777 | Podlahy lité |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4.4979 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
161 | K | 777215146 | Podlahy z epoxidového polymerbetonu ChS Epoxy 1330 nebo 517 tl 14 mm | m2 | 157.6 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.02854 | 4.4979 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1628553914
| VV |  | "místn. č. 7" 73,1+84,5 |  | 157.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
162 | K | 998777101 | Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m | t | 4.498 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 881805144
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 6.0743 |  | 7.4903 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
163 | K | 781473810 | Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených | m2 | 275.38 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0272 | 7.4903 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -191758356
| VV |  | "přízemí WC dozorna" (2*1,2+2*1,7)*1,5+(0,96+0,75)*1,5 |  | 11.265 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.N.P. soc. muži" (2*2,35+2*3,15)*1,5+(2*0,9+3*1,35)*1,5 |  | 25.275 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.N.P. soc. ženy" (2*0,9+2*1,85)*2+(2*2,35+2*1,6)*1,5 |  | 22.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.N.P. filtry obvod. zeďvně i vnitřní jen delší zdi" 2*20,1*0,9+2*19*1,9 |  | 108.38 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.N.P. filtry vodorovná plocha jen delší zdi" 2*20,1*0,35 |  | 14.07 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.N.P. filtry krajní kratší zdi" 2*(0,9+0,1+0,7+0,3+0,4+0,15+1,9)*4,2 |  | 37.38 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.N.P. filtry vnitřní příčky" 3*(1,9+0,15+0,4+0,3+0,4+0,15+1,9)*3,6 |  | 56.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
164 | K | 781474114 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 76.99 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.23097 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1953404679
| VV |  | "přízemí WC dozorna" (2*1,2+2*1,7)*2+(0,96+0,75)*2 |  | 15.02 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.N.P. muži č. 9,10" (2*2,35+2*3,15)*2+(2*1,1+3*1,035)*2+2*0,64*2 |  | 35.17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.N.P. ženy č. 11,12" (2*0,9+2*1,85)*2+(2*2,35+2*1,6)*2 |  | 26.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 76.99 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | False | 1 | ROZPOCET
165 | M | 597610390 | obkládačky keramické (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm I. j. | m2 | 84.689 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0126 | 1.0671 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -579825381
| P |  | Poznámka k položce: obklad v sociálním zařízení | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 76,99*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 84.689 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
166 | K | 781474114 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 263.59 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.79077 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1091301659
| VV |  | "1.N.P. filtry obvod. zeďvně i vnitřní jen delší zdi" 2*20,1*0,9+2*19*2,6 |  | 134.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.N.P. filtry vodorovná plocha jen delší zdi" 2*20,1*0,35 |  | 14.07 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.N.P. filtry krajní kratší zdi" 2*(0,9+0,1+0,7+0,3+0,4+0,15+2,6)*4,2 |  | 43.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.N.P. filtry vnitřní příčky" 3*(2,6+0,15+0,4+0,3+0,4+0,15+2,6)*3,6 |  | 71.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
167 | M | 597610410 | obkládačky keramické (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm I. j. | m2 | 316.308 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0126 | 3.9855 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 963990144
| P |  | Poznámka k položce: obklad filtračních nádrží | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 263,59*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 316.308 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
168 | K | 998781102 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m | t | 6.074 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 715240563
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.95965 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
169 | K | 784181125 | Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky přes 5,00 m | m2 | 1958.46 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.39169 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1542310353
170 | K | 784211113 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m | m2 | 1958.46 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.56795 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2069050349
| D | 786 | Dokončovací práce - čalounické úpravy |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
171 | K | 786627111.1 | Montáž lamelové žaluzie venkovní pro okna plastová + elektropohon | m2 | 32.7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1570355636
| VV |  | 6*2,4*1,8+1*2,4*2,825 |  | 32.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
172 | M | R - 07.786.1 | venkovní předokenní roleta hliníková pro okno 2400x1800 mm s dálkovým ovládáním + elektropohon | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -446402342
173 | M | R - 07.786.2 | venkovní předokenní roleta hliníková pro okno 2400x2825 mm s dálkovým ovládáním + elektropohon | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1076804301
| D | 789 | Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.312 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
174 | K | 789221112 | Otryskání ocelových konstrukcí třídy I povrch jemný a střední A na Sa 2 1/2 | m2 | 100 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 933308779
| VV |  | 83,3333333333333*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 100 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
175 | K | 789321211 | Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 2složkového základního a mezivrstvy tl 80 µm | m2 | 100 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1860496545
176 | M | 246230300 | barva epoxidová základní antikorozní | kg | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.04 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1578189862
| P |  | Poznámka k položce: spotřeba 9-11 m2/kg na tloušťku filmu 40 um | [15 empty] | P | 2
177 | K | 789323222 | Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III 1složkového vrchního tl do 120 µm | m2 | 100 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1999103775
| VV |  | 33,3333333333333*3 'Přepočtené koeficientem množství |  | 100 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
178 | M | 246237200.1 | barva polyuretanová vrchní | kg | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.04 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1814345448
179 | K | 789421241 | Žárové stříkání ocelových konstrukcí třídy I Zn 160 um | m2 | 100 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00232 | 0.232 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1679565915

## 2 - SO_03.1.2 Stavební úp...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {f751bd71-bce5-4f31-a8ca-7600f1940d2e}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Zajištění kvality vody pro skupinový vodovod Přelouč
Objekt:
3 - SO_03 Stavební úpravy provozní budovy
Soupis:
2 - SO_03.1.2 Stavební úpravy provozní budovy - rekonstrukce filtrů
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 27.10.2015
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Zajištění kvality vody pro skupinový vodovod Přelouč
Objekt:
3 - SO_03 Stavební úpravy provozní budovy
Soupis:
2 - SO_03.1.2 Stavební úpravy provozní budovy - rekonstrukce filtrů
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27.10.2015
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 38 - Různé kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Zajištění kvality vody pro skupinový vodovod Přelouč
Objekt:
3 - SO_03 Stavební úpravy provozní budovy
Soupis:
2 - SO_03.1.2 Stavební úpravy provozní budovy - rekonstrukce filtrů
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27.10.2015
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 55.7788 |  | 86.7704 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 55.7788 |  | 86.7704 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 55.5594 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 311238116 | Zdivo nosné vnitřní tl 300 mm pevnosti P 15 na MVC | m2 | 13.68 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.30381 | 4.1561 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1270240655
| VV |  | "u filtů zpětné dozdění okna" 3*2,4*1,9 |  | 13.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 38 | Různé kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 51.4033 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 380321553 | Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů ze ŽB tř. C 20/25 tl nad 300 mm | m3 | 20.542 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.5023 | 51.4033 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -672287576
| VV |  | "3x nové dno" 3*0,48*4,42*3,53 |  | 22.468 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3x žlab" -3*0,38*0,38*3,5 |  | -1.516 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3x rozšíření žlabu" -3*0,38*0,45*0,8 |  | -0.41 | [13 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20.542 | [13 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.21937 |  | 86.7704 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 941111111 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m | m2 | 32.4 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -297495273
| VV |  | 3*(3,6*3) |  | 32.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 941111211 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití | m2 | 1458 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1428701498
| VV |  | 45*32,4 |  | 1458 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 941111811 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m | m2 | 32.4 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1545127603
6 | K | 962032432 | Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na MV nebo MVC přes 1 m3 | m3 | 4.32 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.175 | 5.076 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -408662598
| P |  | Poznámka k položce: v místnosti filtrů v místě vybourání stáv. okna a následného zazdění pro lepší manipulaci s vybouraným betonem z filtrů | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "3x v místě okna u filtru" 3*2,4*2*0,3 |  | 4.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 962052211 | Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 | m3 | 32.418 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 77.8032 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1998515769
| VV |  | "3x mezidno" 3*(2*0,15*1,8*3,6) |  | 5.832 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3x podpěry" 3*(6*0,2*(2*0,2*0,8+1,6*0,3)) |  | 2.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3x dělící žlab - spodní část" 3*(2*1,3*0,325*3,6) |  | 9.126 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3x dělící žlab - prostřední část" 3*(3,6*0,5*0,8) |  | 4.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3x dělící žlab - vrchní část" 3*(2*3,6*1,9*0,25) |  | 10.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
8 | K | 977151127 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do stavebních materiálů | m | 3.2 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00363 | 0.011616 | 0.196 | 0.6272 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1810683964
| VV |  | 0,4*8 |  | 3.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 977151129 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stavebních materiálů | m | 3.2 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00477 | 0.015264 | 0.384 | 1.2288 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -609858681
| VV |  | 8*0,4 |  | 3.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 977151132 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 450 mm do stavebních materiálů | m | 3.2 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00814 | 0.026048 | 0.636 | 2.0352 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 621187518
| VV |  | 8*0,4 |  | 3.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 977211112 | Řezání ŽB kcí hl do 350 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm | m | 311.22 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.049795 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1951795001
| VV |  | "podpěra meziden" 3*(12*1,1+12*0,2) |  | 46.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 svislé řezy na U tl. 0,3 m" 3*(6*2*0,3) |  | 10.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "mezidno z 12 desek, řez po obvodě" 3*(2*1,8+2*3,6) |  | 32.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dělící žlab vodorovné řezy" 3*(2*5*3,6) |  | 108 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dělící žlab svislé řezy" 3*(2*6*3,145) |  | 113.22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 311.22 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 977211115 | Řezání ŽB kcí hl do 680 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm | m | 36 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00062 | 0.02232 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1039971496
| VV |  | "vnitřní blok 0,45*0,8*3,6" 3*(6*0,8+2*3,6) |  | 36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 977211191 | Příplatek k řezání ŽB kcí za práci ve stísněném prostoru | m | 347.22 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1137799650
| VV |  | 311,22+36 |  | 347.22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 985311118 | Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 80 mm | m2 | 0.591 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.1596 | 0.094324 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -143220269
| VV |  | 2*3,14*0,3*0,3 |  | 0.565 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,14*0,075*0,075 |  | 0.018 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,14*0,05*0,05 |  | 0.008 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.591 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | R - 3.9.1 | Vyprázdnění otevřených filtrů ejektorem | m3 | 92.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2024647452
| VV |  | 4*23,2 |  | 92.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | R - 3.9.2 | Dočištění filtru od zbytkového filtračního písku + uložení na skládku | m3 | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1357540523
| VV |  | 4*1,5 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | R - 3.9.3 | Naplnění otevřených filtrů filtračním pískem | m3 | 98.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 716835654
| VV |  | 92,8+6 |  | 98.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | R - 3.9.4 | Přemístění filtračního písku na skládku ejektorem | m3 | 98.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1546026549
| VV |  | 92,8+6 |  | 98.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | R - 3.9.5 | Přemístění filtračního písku ze skládky do filtru ejektorem | m3 | 98.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -548106353
20 | K | R - 3.9.6 | Gumové dilatační těsnění pro potrubí, prostup d 250 mm, D+M | kpl | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1866774743
| P |  | Poznámka k položce: provedení nerez | [15 empty] | P | 2
21 | K | R - 3.9.7 | Gumové dilatační těsnění pro potrubí, prostup d 350 mm, D+M | kpl | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -788855198
| P |  | Poznámka k položce: provedení nerez | [15 empty] | P | 2
22 | K | R - 3.9.8 | Gumové dilatační těsnění pro potrubí, prostup d 400 mm, D+M | kpl | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -732362901
| P |  | Poznámka k položce: provedení nerez | [15 empty] | P | 2
23 | K | R - 3.9.9 | Svislé přemístění vybouraných bloků pomocí jeřábu | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2127831914
24 | K | R - 3.9.11 | Provizorní zakrytí 4 ks filtrů dřevěnou konstrukcí z OSB desek, D+M | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -448484910
| P |  | Poznámka k položce: dřevěná kostrukce na zakrytí filtrů z OSB desek o velikosti 1 kce 15 m2, folie a geotextilie bude se svislým přesahem | [15 empty] | P | 2
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 997002511 | Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km | t | 86.77 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -886985564
26 | K | 997002519 | Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot | t | 769.998 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1956090663
| VV |  | 34*22,647 |  | 769.998 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | t | 86.77 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -170541348
28 | K | 997013113 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace | t | 86.77 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208248575
29 | K | 997221825 | Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 86.77 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1850818895
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 998011002 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m | t | 55.779 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1917280556

## 3 - SO_03.2 Stavební úpra...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {2d6ebbaa-0f87-4ff6-b145-3a44f73924da}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Zajištění kvality vody pro skupinový vodovod Přelouč
Objekt:
3 - SO_03 Stavební úpravy provozní budovy
Soupis:
3 - SO_03.2 Stavební úpravy VDJ
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 27.10.2015
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Zajištění kvality vody pro skupinový vodovod Přelouč
Objekt:
3 - SO_03 Stavební úpravy provozní budovy
Soupis:
3 - SO_03.2 Stavební úpravy VDJ
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27.10.2015
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Zajištění kvality vody pro skupinový vodovod Přelouč
Objekt:
3 - SO_03 Stavební úpravy provozní budovy
Soupis:
3 - SO_03.2 Stavební úpravy VDJ
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27.10.2015
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 9.736 |  | 17.0912 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 8.5874 |  | 16.1795 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 8.4461 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 622131101 | Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | 142.6 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00735 | 1.0481 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -747180003
| VV |  | 4,5*11,8+2*11,8+2*23 |  | 122.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sokl" 19,9 |  | 19.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 142.6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 622142001 | Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 142.6 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00489 | 0.69731 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -292744794
3 | K | 622331121 | Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně | m2 | 142.6 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0315 | 4.4919 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 256939571
4 | K | 622331191 | Příplatek k cementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 142.6 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0105 | 1.4973 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -675282368
5 | K | 622511111 | Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn | m2 | 19.9 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00628 | 0.12497 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1761392466
| VV |  | "sokl" 2*11,8*0,5+2*8,1*0,5 |  | 19.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 622541031 | Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně penetrace vnějších stěn | m2 | 122.7 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00478 | 0.58651 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1975815236
| P |  | Poznámka k položce: zrno 1,5 mm | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 4,5*11,8+2*11,8+2*23 |  | 122.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 629995101 | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou | m2 | 142.6 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 286024053
| VV |  | 19,9+122,7 |  | 142.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | R 03.3.1 | Svod dešťové vody do kanalizace včetně nutných zemních prací a úprav povrchů | m | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1468250467
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0429 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 871315221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150 | m | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0033 | 0.0429 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1144512451
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.098393 |  | 16.1795 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 941111111 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m | m2 | 142.6 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1595284885
11 | K | 941111211 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití | m2 | 2852 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -956463109
| VV |  | 142,6*20 |  | 2852 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 941111811 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m | m2 | 142.6 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1165460634
13 | K | 952903112.1 | Vyčištění objektů VDJ, ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m | m2 | 610.555 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.0061056 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -391693055
| VV |  | 22,1*21,35+2*10,2*6,8 |  | 610.555 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 962081141 | Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 150 mm | m2 | 9.24 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0.75768 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1725360056
| VV |  | "okna VDJ" 4*2,1*1,1 |  | 9.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 977151126 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do stavebních materiálů | m | 0.46 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00334 | 0.0015364 | 0.159 | 0.07314 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 179218364
16 | K | 977151133 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 500 mm do stavebních materiálů | m | 0.5 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00893 | 0.004465 | 0.785 | 0.3925 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1950404778
17 | K | 977151231 | Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 400 mm do stavebních materiálů | m | 0.4 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00643 | 0.002572 | 0.502 | 0.2008 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -962758625
| P |  | Poznámka k položce: pro odvětrávací hlavice | [15 empty] | P | 2
18 | K | 978015391 | Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 100% | m2 | 142.6 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 8.4134 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1776944602
19 | K | 985121223 | Tryskání degradovaného betonu líce kleneb vodou pod tlakem do 2500 barů | m2 | 16.32 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 1.224 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 992237420
| VV |  | "strop" 10,2*1,6 |  | 16.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 985121123 | Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 2500 barů | m2 | 68.24 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 5.118 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1184245228
| VV |  | "podlaha" 10,2*1,6 |  | 16.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny" 10,2*2,2*2+2,2*1,6*2 |  | 51.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
21 | K | 985321111 | Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm | m2 | 84.56 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00099 | 0.083714 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -874710620
| VV |  | 16,32+68,24 |  | 84.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | R - 03.3.9.1 | Hydroizolační cementová stěrka s atestem pro pitnou vodu 2,5-3 kg/m2 | m2 | 68.24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1521781925
| P |  | Poznámka k položce: stěny a podlaha | [15 empty] | P | 2
23 | K | R - 03.3.9.2 | Hydroizolační pružná cemento-akrylátová stěrka s atestem pro pitnou vodu 2,5-3 kg/m2, D+M | m2 | 16.32 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -162015885
| P |  | Poznámka k položce: strop | [15 empty] | P | 2
24 | K | R - 03.3.9.3 | Jemná tixotropní malta tl. 5 mm, D+M | m2 | 84.56 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1830454710
25 | K | R - 03.3.9.4 | Hrubá tixotropní malta tl. 40 mm, D+M | m2 | 84.56 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46682297
| P |  | Poznámka k položce: viz př.č. D.1.03.1 | [15 empty] | P | 2
26 | K | R - 03.3.9.5 | Odtrhová a akustická zkouška, D+M | m2 | 84.56 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -199461460
27 | K | R - 03.3.9.6 | Gumové dilatační těsnění pro potrubí PVC d 225 mm, D+M | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1837270447
28 | K | R - 03.3.9.7 | Gumové dilatační těsnění pro potrubí LT DN 400 mm, D+M | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 721987990
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | t | 17.091 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1673553125
30 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 17.091 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 85168891
31 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 581.094 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -770284725
| VV |  | 17,091*34 'Přepočtené koeficientem množství |  | 581.094 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
32 | K | 997013801 | Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 7.646 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 91730496
| VV |  | 8,404-0,758 |  | 7.646 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 997013804 | Poplatek za uložení stavebního odpadu ze skla na skládce (skládkovné) | t | 0.758 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -507903943
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.1486 |  | 0.91163 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.88358 |  | 0.67163 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | 764001821 | Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti | m2 | 93.93 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00594 | 0.55794 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2126729795
| VV |  | 11,8*7,8+0,7*2,7 |  | 93.93 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 764002861 | Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti | m | 27.4 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00223 | 0.061102 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -363960883
36 | K | 764002851 | Demontáž oplechování parapetů do suti | m | 8.4 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00167 | 0.014028 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -478327458
| VV |  | 4*2,1 |  | 8.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 764004801 | Demontáž podokapního žlabu do suti | m | 11.8 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0026 | 0.03068 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1089940918
38 | K | 764004861 | Demontáž svodu do suti | m | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00394 | 0.00788 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1639559221
39 | K | 764111641 | Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou rš 670 mm sklonu do 30° | m2 | 93.93 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0076 | 0.71387 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -524432683
| VV |  | 85,3909090909091*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 93.93 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
40 | K | 764214606 | Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm | m | 27.4 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00437 | 0.11974 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1544392723
| VV |  | 2*7,8+11,8 |  | 27.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 764216605 | Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm | m | 8.4 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00352 | 0.029568 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1393914821
| VV |  | 4*2,1 |  | 8.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 764511601 | Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm | m | 11.8 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00137 | 0.016166 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1430263707
43 | K | 764518622 | Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm | m | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00212 | 0.00424 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 933253549
44 | K | 998764101 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m | t | 0.884 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 574607016
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.21991 |  | 0.24 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
45 | K | 766622115 | Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 1,5 m s rámem do zdiva | m2 | 9.24 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.00231 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 209460578
| VV |  | 4*2,1*1,1 |  | 9.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
46 | M | 611400310.1 | okno plastové dvoukřídlé otvíravé +otvíravé a vyklápěcí 210 x 110 cm s bezpečnostním dvojsklem | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0544 | 0.2176 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1790569174
47 | K | 766691921 | Vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových oken jednoduchých plochy do 1 m2 | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.24 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1455935878
48 | K | 998766101 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m | t | 0.22 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2068313508
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.03787 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
49 | K | 767995111 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 365 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.02555 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1731724705
| VV |  | 2*182,5 |  | 365 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | M | R - 04.767.2 | odvětrávací nerezová hlavice | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -107219146
| P |  | Poznámka k položce: viz př. č. D.1.6.1.3 a D.1.6.1.4 | [15 empty] | P | 2
51 | K | 767995111 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.00112 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1458162302
52 | M | 553810100 | turbína ventilační hlavice, stavitelný krk a základna, průměr 356 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0056 | 0.0112 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1454758026
53 | K | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0.038 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1603808117
| D | 789 | Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.007268 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
54 | K | 789221112 | Otryskání ocelových konstrukcí třídy I povrch jemný a střední A na Sa 2 1/2 | m2 | 14.536 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1114618063
| VV |  | "plocha povrchu I č. 24 dl. 10,2 m - 1 ks" (2*0,24+4*0,11)*10,2 |  | 9.384 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "plocha povrchu I č. 24 dl. 1,4 m - 4 ks" (2*0,24+4*0,11)*1,4*4 |  | 5.152 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
55 | K | 789321211 | Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 2složkového základního a mezivrstvy tl 80 µm | m2 | 29.072 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 629891170
| VV |  | "2 vrstvy" 2*14,536 |  | 29.072 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
56 | M | 246230300 | barva epoxidová základní antikorozní | kg | 2.907 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.002907 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -348209969
| P |  | Poznámka k položce: spotřeba 1kg/10 m2 na tl. 40 um | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 29,072/10 |  | 2.907 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 789323222 | Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III 1složkového vrchního tl do 120 µm | m2 | 43.608 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 29908563
| VV |  | "3 vrstvy" 3*14,536 |  | 43.608 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
58 | M | 246237200.1 | barva polyuretanová vrchní | kg | 4.361 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.004361 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -450701470
| P |  | Poznámka k položce: spotřeba 1kg/10 m2 na tl. 40 um | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 43,608/10 |  | 4.361 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## 4 - SO_04 Stavební úpravy...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {fcb4ef87-cb29-41f7-b996-9c08fc39f862}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Zajištění kvality vody pro skupinový vodovod Přelouč
Objekt:
4 - SO_04 Stavební úpravy na vrtu V3 - Brloh
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 27.10.2015
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Zajištění kvality vody pro skupinový vodovod Přelouč
Objekt:
4 - SO_04 Stavební úpravy na vrtu V3 - Brloh
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27.10.2015
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| 786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy | [5 empty] | 0
| 789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Zajištění kvality vody pro skupinový vodovod Přelouč
Objekt:
4 - SO_04 Stavební úpravy na vrtu V3 - Brloh
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27.10.2015
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.8088 |  | 10.6986 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.3663 |  | 10.5525 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.2838 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 611321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně | m2 | 4.25 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01838 | 0.078115 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 951041882
| VV |  | "strop" 2,5*1,7 |  | 4.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 22.68 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01838 | 0.41686 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1726452812
| VV |  | "stěny" (2*2,5+2*1,7)*2,7 |  | 22.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 622131101 | Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | 45.36 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00735 | 0.3334 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1752992601
| VV |  | (2*3,1+2*2,3)*3,45 |  | 37.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sokl" 8,1 |  | 8.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 45.36 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 622142001 | Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 45.36 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00489 | 0.22181 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1410582699
5 | K | 622331121 | Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně | m2 | 45.36 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0315 | 1.4288 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 420069264
6 | K | 622331191 | Příplatek k cementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 45.36 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0105 | 0.47628 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -937381507
7 | K | 622511111 | Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn | m2 | 8.1 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00628 | 0.050868 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1761392466
| VV |  | (2*3,1+2*2,3)*0,75 |  | 8.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 622541031 | Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně penetrace vnějších stěn | m2 | 37.26 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00478 | 0.1781 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 373533064
| P |  | Poznámka k položce: zrno 1,5 mm | [15 empty] | P | 2
| VV |  | (2*3,1+2*2,3)*3,45 |  | 37.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 629995101 | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou | m2 | 45.36 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 286024053
| VV |  | 37,26+8,1 |  | 45.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 642942111.1 | Osazování zárubní nebo rámů dveřních plastových do 2,5 m2 na MC | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01698 | 0.01698 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 323171128
11 | M | 611811000.2 | zárubeň pro dveře vchodové, plastová pro dveře 1křídlé | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0085 | 0.0085 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1972428887
12 | M | 611441630.5 | dveře plastové venkovní 1křídlové otevíravé 80x197 cm levé | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.074 | 0.074 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1166799189
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00936 |  | 0.1 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 899101211 | Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti do 50 kg | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.1 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 751117202
14 | K | 899311111 | Osazení poklopů s rámem hmotnosti do 50 kg | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00468 | 0.00936 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1257827248
15 | M | R - 07.8.1 | poklop nerezový čtvercový 600x600 mm, uzamykatelný, vodotěsný | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1199099192
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.073141 |  | 10.4525 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 941111111 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m | m2 | 45 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -642586684
17 | K | 941111211 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití | m2 | 900 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -69697801
| VV |  | 45*20 |  | 900 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 941111811 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m | m2 | 45 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1621129100
19 | K | 952903112.1 | Vyčištění objektů VDJ, ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m | m2 | 11.9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.000119 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -391693055
| VV |  | 2,5*1,7+5,1*1,5 |  | 11.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 962081141 | Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 150 mm | m2 | 1.35 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0.1107 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -29233672
| VV |  | 0,9*1,5 |  | 1.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0.304 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2030485654
22 | K | 978011191 | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 % | m2 | 4.25 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.2125 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2144858676
| VV |  | "strop" 2,5*1,7 |  | 4.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 978013191 | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 22.68 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 1.0433 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -794030029
| VV |  | "stěny" (2*2,5+2*1,7)*2,7 |  | 22.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 978015391 | Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 100% | m2 | 45.36 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 2.6762 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -131752485
25 | K | 985121123 | Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 2500 barů | m2 | 66.11 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 4.9582 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -336001907
| VV |  | "stěny podzemí" (2*5,1+2*1,5)*2,2 |  | 29.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlaha podzemí" 5,1*1,5 |  | 7.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "venkovní schodiště stupně" 9*0,3*1,2+10*0,7*1,2 |  | 11.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "venkovní schodiště podesta" 1,2*1,3 |  | 1.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "venkovní schodiště zídka a čela" (0,4+0,3+1)*4,7*2+2*0,3*0,4 |  | 16.22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
26 | K | 985121223 | Tryskání degradovaného betonu líce kleneb vodou pod tlakem do 2500 barů | m2 | 15.3 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 1.1475 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -648869456
| P |  | Poznámka k položce: strop | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "strop podzemí" 2* 5,1*1,5 |  | 15.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 985321111 | Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm | m2 | 73.76 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00099 | 0.073022 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1458254547
| VV |  | "stěny podzemí" (2*5,1+2*1,5)*2,2 |  | 29.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlaha podzemí" 5,1*1,5 |  | 7.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "venkovní schodiště stupně" 9*0,3*1,2+10*0,7*1,2 |  | 11.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "venkovní schodiště podesta" 1,2*1,3 |  | 1.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "venkovní schodiště zídka a čela" (0,4+0,3+1)*4,7*2+2*0,3*0,4 |  | 16.22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop podzemí" 5,1*1,5 |  | 7.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
28 | K | R - 04.9.1 | Hydroizolační cementová stěrka s atestem pro pitnou vodu 2,5-3 kg/m2 | m2 | 51.99 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1107957743
| P |  | Poznámka k položce: stěny a podlaha | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "stěny podzemí" (2*5,1+2*1,5)*2,2 |  | 29.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlaha podzemí" 5,1*1,5 |  | 7.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop podzemí" 2*5,1*1,5 |  | 15.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
29 | K | R - 04.9.2 | Hydroizolační pružná cemento-akrylátová stěrka s atestem pro pitnou vodu 2,5-3 kg/m2, D+M | m2 | 51.99 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -479163487
| P |  | Poznámka k položce: strop | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "stěny podzemí" (2*5,1+2*1,5)*2,2 |  | 29.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlaha podzemí" 5,1*1,5 |  | 7.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop podzemí" 2*5,1*1,5 |  | 15.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 51.99 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | False | 1 | ROZPOCET
30 | K | R - 04.9.3 | Jemná tixotropní malta tl. 5 mm | m2 | 81.41 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1923587468
| VV |  | "stěny podzemí" (2*5,1+2*1,5)*2,2 |  | 29.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlaha podzemí" 5,1*1,5 |  | 7.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "venkovní schodiště stupně" 9*0,3*1,2+10*0,7*1,2 |  | 11.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "venkovní schodiště podesta" 1,2*1,3 |  | 1.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "venkovní schodiště zídka a čela" (0,4+0,3+1)*4,7*2+2*0,3*0,4 |  | 16.22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop podzemí" 2*5,1*1,5 |  | 15.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 81.41 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | False | 1 | ROZPOCET
31 | K | R - 04.9.4 | Hrubá tixotropní malta tl. 40 mm, D+M | m2 | 81.41 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1611058395
| P |  | Poznámka k položce: viz př.č. D.1.03.1 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "stěny podzemí" (2*5,1+2*1,5)*2,2 |  | 29.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlaha podzemí" 5,1*1,5 |  | 7.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "venkovní schodiště stupně" 9*0,3*1,2+10*0,7*1,2 |  | 11.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "venkovní schodiště podesta" 1,2*1,3 |  | 1.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "venkovní schodiště zídka a čela" (0,4+0,3+1)*4,7*2+2*0,3*0,4 |  | 16.22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop podzemí" 2*5,1*1,5 |  | 15.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 81.41 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | False | 1 | ROZPOCET
32 | K | R - 04.9.5 | Odtrhová a akustická zkouška, D+M | m2 | 81.41 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 984295581
| VV |  | "stěny podzemí" (2*5,1+2*1,5)*2,2 |  | 29.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlaha podzemí" 5,1*1,5 |  | 7.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "venkovní schodiště stupně" 9*0,3*1,2+10*0,7*1,2 |  | 11.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "venkovní schodiště podesta" 1,2*1,3 |  | 1.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "venkovní schodiště zídka a čela" (0,4+0,3+1)*4,7*2+2*0,3*0,4 |  | 16.22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop podzemí" 2*5,1*1,5 |  | 15.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 81.41 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | False | 1 | ROZPOCET
33 | K | R - 04.9.6 | Rychletvrdnoucí montážní malta, D+M | m | 35.2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1608737401
| P |  | Poznámka k položce: mezi dnem a stěnou a stěnami a stropem | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2*(2*5,1+2*1,5)+4*2,2 |  | 35.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | R - 04.9.7 | Uzavírací nátěr - cementoakrylátová stěrka se vsypem, D+M | m2 | 29.42 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 879740577
| VV |  | "venkovní schodiště stupně" 9*0,3*1,2+10*0,7*1,2 |  | 11.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "venkovní schodiště podesta" 1,2*1,3 |  | 1.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "venkovní schodiště zídka a čela" (0,4+0,3+1)*4,7*2+2*0,3*0,4 |  | 16.22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 29.42 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | R - 04.9.11 | Demontáž stávajícího oplocení z bet. sloupků a pletiva | m | 63 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2034104172
| P |  | Poznámka k položce: včetně rozebrání brány š. 5 m z ocel. profilů včetně likvidace odpadu, odvozu na skládku a poplatku za skládku | [15 empty] | P | 2
36 | K | R - 04.9.12 | Oplocení z ocel. poplat. sloupků, pletivo poplast. v. 2000 mm, branka š.1,2 m, brána š. 5 m povr. úprava komaxit, dl. 63 m, D+M | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1675668534
| P |  | Poznámka k položce: včetně pohrabových desek a zabetonování sloupků | [15 empty] | P | 2
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | t | 10.699 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1673553125
38 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 10.699 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 85168891
39 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 363.766 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -770284725
| VV |  | 10,699*34 'Přepočtené koeficientem množství |  | 363.766 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
40 | K | 997013801 | Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 10.699 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 91730496
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.4425 |  | 0.14615 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.12301 |  | 0.073151 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | 764001821 | Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti | m2 | 8.48 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00594 | 0.050371 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 998625011
| VV |  | 3,1*2,3+0,9*1,5 |  | 8.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 764002801 | Demontáž závětrné lišty do suti | m | 0.8 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0017 | 0.00136 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1010283338
43 | K | 764002861 | Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti | m | 1.8 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00223 | 0.004014 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -363960883
44 | K | 764004801 | Demontáž podokapního žlabu do suti | m | 2.3 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0026 | 0.00598 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1089940918
45 | K | 764004861 | Demontáž svodu do suti | m | 2.9 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00394 | 0.011426 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1639559221
46 | K | 764111641 | Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou rš 670 mm sklonu do 30° | m2 | 9.328 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0076 | 0.070893 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -524432683
| VV |  | "střecha+přístřešek" 3,1*2,3+0,9*1,5 |  | 8.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 8,48*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 9.328 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
47 | K | 764212634 | Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm | m | 0.8 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00287 | 0.002296 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1544392723
48 | K | 764214605 | Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 400 mm | m | 10.8 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00351 | 0.037908 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -154895580
49 | K | 764216604 | Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm | m | 0.9 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00291 | 0.002619 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 599550569
50 | K | 764511601 | Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm | m | 2.3 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00137 | 0.003151 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1430263707
51 | K | 764518622 | Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm | m | 2.9 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00212 | 0.006148 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 933253549
52 | K | 998764101 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m | t | 0.123 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 574607016
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.018971 |  | 0.047 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
53 | K | 766622115 | Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 1,5 m s rámem do zdiva | m2 | 1.084 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.000271 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 209460578
| VV |  | 0,86*1,26 |  | 1.084 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
54 | M | 611400160.2 | okno plastové jednokřídlé otvíravé a vyklápěcí pravé 86 x 126 cm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0187 | 0.0187 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1114268950
| P |  | Poznámka k položce: okno s bezpečnostním dvojsklem kategorie P4A -U=1,1 m2/K | [15 empty] | P | 2
55 | K | 766691922 | Vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových oken jednoduchých plochy přes 1 do 2 m2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0.021 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1136592187
56 | K | 766691924 | Vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových dveří plochy do 2 m2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 955965830
57 | K | 998766101 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m | t | 0.019 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1771601386
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.092e-05 |  | 0.026 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
58 | K | 767641800 | Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0.026 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -630094303
59 | K | 767662110 | Montáž mříží pevných šroubovaných | m2 | 2.092 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 2.092e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2090366575
| P |  | Poznámka k položce: montáž před otvor s 20 cm přesahem | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 1,26*1,66 |  | 2.092 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
60 | M | R - 07.767.1 | pevná mříž pro okno 860x1260 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -611017091
61 | M | R - 07.767.2 | výměna stávajícího těsnění prostupů | kpl | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1690522937
| P |  | Poznámka k položce: nové gumové dilatační těsnění včetně odvrtu | [15 empty] | P | 2
62 | K | 998767201 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1561328012
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.28911 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
63 | K | 771474111 | Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 65 mm | m | 8.4 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00032 | 0.002688 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -528993574
| VV |  | 2*2,5+2*1,7 |  | 8.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
64 | M | 597613120 | sokl keramický (barevné) 30 x 8 x 0,8 cm I. j. | kus | 30.8 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00036 | 0.011088 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2448691
| VV |  | 8,4/0,3 |  | 28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 28*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 30.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
65 | K | 771571131 | Montáž podlah z keramických dlaždic protiskluzných do malty do 50 ks/m2 | m2 | 4.25 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0375 | 0.15937 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 242923412
| VV |  | 2,5*1,7 |  | 4.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
66 | M | 597614080 | dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 29,8 x 29,8 x 0,9 cm | m2 | 4.335 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0192 | 0.083232 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2065628222
| P |  | Poznámka k položce: protiskluzová dlažba | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 4,25*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 4.335 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
67 | K | 771990112 | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa | m2 | 4.25 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0077 | 0.032725 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -458570155
68 | K | 998771101 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m | t | 0.289 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -161764060
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0078097 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
69 | K | 784211113 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m | m2 | 26.93 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.0078097 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -62499737
| VV |  | "strop" 1,7*2,5 |  | 4.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny" (2*2,5+2*1,7)*2,7 |  | 22.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 786 | Dokončovací práce - čalounické úpravy |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
70 | K | 786627111.1 | Montáž lamelové žaluzie venkovní pro okna plastová + elektropohon | m2 | 1.084 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -104668075
| VV |  | 0,86*1,26 |  | 1.084 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
71 | M | R - 04.786.1 | venkovní předokenní roleta hliníková pro okno 860x1260 mm s dálkovým ovládáním + elektropohon | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -283517310
| D | 789 | Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.003578 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
72 | K | 789221112 | Otryskání ocelových konstrukcí třídy I povrch jemný a střední A na Sa 2 1/2 | m2 | 7.159 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -169361443
| P |  | Poznámka k položce: venkovní zábradlí a konstrukce z I č. 16 a UE č.12 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "zábradlí" 3,14*0,04*2*(3,717+3*0,7) |  | 1.461 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "venkovní kce I.č16" (4*0,074+2*0,16)*2,95 |  | 1.817 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "venkovní kce U.č12" (4*0,052+2*0,12)*2*3 |  | 2.688 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.966 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 5,966*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 7.159 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
73 | K | 789321211 | Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 2složkového základního a mezivrstvy tl 80 µm | m2 | 7.159 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -954913757
74 | M | 246230300 | barva epoxidová základní antikorozní | kg | 1.43 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.00143 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1199783510
| P |  | Poznámka k položce: spotřeba 9-11 m2/kg na tloušťku filmu 40 um | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 7,15/10*2 |  | 1.43 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 789323222 | Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III 1složkového vrchního tl do 120 µm | m2 | 7.158 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 161873789
| VV |  | 2,386*3 'Přepočtené koeficientem množství |  | 7.158 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
76 | M | 246237200.1 | barva polyuretanová vrchní | kg | 2.148 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.002148 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -613256335
| VV |  | 7,159/10*3 |  | 2.148 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
77 | K | 460680701 | Bourání podlah a mazanin betonových tloušťky do 15 cm | m2 | 4.25 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1123705165
| VV |  | 2,5*1,7 |  | 4.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## 5 - SO_05 Stavební úpravy...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {8687d29e-51cd-4e51-95cc-4af410f9828d}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Zajištění kvality vody pro skupinový vodovod Přelouč
Objekt:
5 - SO_05 Stavební úpravy na vrtu V6 - Jankovice
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 27.10.2015
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Zajištění kvality vody pro skupinový vodovod Přelouč
Objekt:
5 - SO_05 Stavební úpravy na vrtu V6 - Jankovice
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27.10.2015
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| 786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy | [5 empty] | 0
| 789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení | [5 empty] | 0
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Zajištění kvality vody pro skupinový vodovod Přelouč
Objekt:
5 - SO_05 Stavební úpravy na vrtu V6 - Jankovice
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27.10.2015
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 10.5054 |  | 16.2181 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 8.4289 |  | 14.6469 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 8.4077 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 611321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně | m2 | 24.503 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01838 | 0.45037 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 951041882
| VV |  | "strop" 4,95*4,95 |  | 24.503 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 69.3 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01838 | 1.2737 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1726452812
| VV |  | "stěny" 4*4,95*3,5 |  | 69.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 622131101 | Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | 110.55 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00735 | 0.81254 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 865314644
| VV |  | 4*5,65*4,2+2,3*0,9 |  | 96.99 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sokl" 13,56 |  | 13.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 110.55 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 622142001 | Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 110.55 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00489 | 0.54059 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1102780055
5 | K | 622331121 | Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně | m2 | 110.55 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0315 | 3.4823 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1714344539
6 | K | 622331191 | Příplatek k cementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 110.55 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0105 | 1.1608 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1319124523
7 | K | 622511111 | Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn | m2 | 13.56 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00628 | 0.085157 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1761392466
| VV |  | "sokl" 4*5,65*0,6 |  | 13.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 622541031 | Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně penetrace vnějších stěn | m2 | 96.99 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00478 | 0.46361 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1829304927
| P |  | Poznámka k položce: zrno 1,5 mm | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 4*5,65*4,2+2,3*0,9 |  | 96.99 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 629995101 | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou | m2 | 110.55 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 286024053
| VV |  | 96,99+13,56 |  | 110.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | M | 611811000.3 | zárubeň pro dveře vchodové, plastová pro dveře 2křídlé | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0085 | 0.0085 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -822974562
11 | M | 611441630.4 | dveře plastové vchodové 2křídlové otevíravé 150x197 cm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.074 | 0.074 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2017733781
12 | K | 642942331.1 | Osazování zárubní nebo rámů dveřních plastových do 10 m2 na MC | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.05607 | 0.05607 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 935925790
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00936 |  | 0.1 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 899101211 | Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti do 50 kg | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.1 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 751117202
14 | K | 899311111 | Osazení poklopů s rámem hmotnosti do 50 kg | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00468 | 0.00936 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1257827248
15 | M | R - 07.8.1 | poklop nerezový čtvercový 600x600 mm, uzamykatelný, vodotěsný | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1199099192
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.011896 |  | 14.5469 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 941111111 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m | m2 | 110 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -243401520
17 | K | 941111211 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití | m2 | 2200 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12468846
| VV |  | 110*20 |  | 2200 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 941111811 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m | m2 | 110 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2049022611
19 | K | 952903112.1 | Vyčištění objektů VDJ, ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m | m2 | 44.128 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00044128 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -391693055
| VV |  | 4,95*4,95+3,14*2,5*2,5 |  | 44.128 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 962042320 | Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3 | m3 | 1.115 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.453 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -334172166
| P |  | Poznámka k položce: bourání základů pod technologická zařízení | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 0,7*0,7*0,15+1,2*1,2*0,15+2*1*0,15+2*1*0,15+1*1,5*0,15 |  | 1.115 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
21 | K | 962081141 | Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 150 mm | m2 | 1.275 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0.10455 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -29233672
| VV |  | 1,5*0,85 |  | 1.275 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 968072456 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 | m2 | 2.955 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.18616 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2030485654
| VV |  | 1,5*1,97 |  | 2.955 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 978011191 | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 % | m2 | 24.503 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.2251 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2144858676
| VV |  | "strop" 4,95*4,95 |  | 24.503 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 978013191 | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 69.3 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 3.1878 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -794030029
| VV |  | "stěny" 4*4,95*3,5 |  | 69.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 978015391 | Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 100% | m2 | 110.55 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 6.5225 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1418858172
26 | K | 985121123 | Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 2500 barů | m2 | 11.57 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0.86775 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -336001907
| VV |  | "venkovní schodiště stupně" 4*0,3*1,4+5*0,20*1,4 |  | 3.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "venkovní schodiště podesta" 1,5*1,9 |  | 2.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "venkovní schodiště zídka a čela" (0,4+0,3+0,2)*3*2+2*0,3*0,4 |  | 5.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
27 | K | 985321111 | Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm | m2 | 11.57 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00099 | 0.011454 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1458254547
| VV |  | "venkovní schodiště stupně" 4*0,3*1,4+5*0,20*1,4 |  | 3.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "venkovní schodiště podesta" 1,5*1,9 |  | 2.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "venkovní schodiště zídka a čela" (0,4+0,3+0,2)*3*2+2*0,3*0,4 |  | 5.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.57 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | False | 1 | ROZPOCET
28 | K | R - 04.9.10 | Prostup potrubí do armaturní komory pomocí ocel. a plast. přírub | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 388369964
29 | K | R - 04.9.11 | Demontáž stávajícího oplocení z bet. sloupků a pletiva | m | 400 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -427471556
| P |  | Poznámka k položce: včetně rozebrání brány š. 5 m z ocel. profilů včetně likvidace odpadu, odvozu na skládku a poplatku za skládku | [15 empty] | P | 2
30 | K | R - 04.9.12 | Oplocení z ocel. poplat. sloupků, pletivo poplast. v. 2000 mm, branka š.1,2 m, brána š. 5 m povr. úprava komaxit, dl. 400 m, D+M | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1946515983
| P |  | Poznámka k položce: včetně pohrabových desek a zabetonování sloupků | [15 empty] | P | 2
31 | K | R - 04.9.3 | Jemná tixotropní malta tl. 5 mm | m2 | 11.57 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1923587468
| VV |  | "venkovní schodiště stupně" 4*0,3*1,4+5*0,20*1,4 |  | 3.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "venkovní schodiště podesta" 1,5*1,9 |  | 2.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "venkovní schodiště zídka a čela" (0,4+0,3+0,2)*3*2+2*0,3*0,4 |  | 5.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.57 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | False | 1 | ROZPOCET
32 | K | R - 04.9.4 | Hrubá tixotropní malta tl. 40 mm, D+M | m2 | 11.57 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1611058395
33 | K | R - 04.9.5 | Odtrhová a akustická zkouška, D+M | m2 | 11.57 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 984295581
34 | K | R - 04.9.7 | Uzavírací nátěr - cementoakrylátová stěrka se vsypem, D+M | m2 | 11.57 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 879740577
35 | K | R - 04.9.8 | Propojovací potrubí PE 100 d 160*9,5 mm, nutné zemní práce, pažení, úprava povrchu | m | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -321049763
36 | K | R - 04.9.9 | Vyvrtání otvoru pro potrubí DN 300 do stěny šachty včetně gumového dilatačního těsnění v provedení nerez | kpl | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 304570106
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | t | 16.218 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1673553125
38 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 16.218 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 85168891
39 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 551.412 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -770284725
| VV |  | 16,218*34 'Přepočtené koeficientem množství |  | 551.412 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
40 | K | 997013804 | Poplatek za uložení stavebního odpadu ze skla na skládce (skládkovné) | t | 16.218 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 91730496
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.0765 |  | 1.5712 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.37578 |  | 0.26486 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | 764001821 | Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti | m2 | 33.643 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00594 | 0.19984 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 998625011
| VV |  | 5,65*5,65+0,8*2,15 |  | 33.643 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 764002841 | Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti | m | 16.95 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00191 | 0.032375 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -217825253
| VV |  | 3*5,65 |  | 16.95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 764002861 | Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti | m | 8.05 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00223 | 0.017951 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -363960883
| VV |  | 2*0,4+5,65+2*0,8 |  | 8.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 764004801 | Demontáž podokapního žlabu do suti | m | 5.65 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0026 | 0.01469 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1089940918
45 | K | 764111641 | Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou rš 670 mm sklonu do 30° | m2 | 37.007 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0076 | 0.28125 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -524432683
| VV |  | 5,65*5,65+0,8*2,15 |  | 33.643 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 33,643*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 37.007 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
46 | K | 764214606 | Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm | m | 16.95 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00437 | 0.074071 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -242915417
| VV |  | 3*5,65 |  | 16.95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 764216604 | Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm | m | 1.6 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00291 | 0.004656 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1946896155
48 | K | 764511601 | Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm | m | 5.65 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00137 | 0.0077405 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1430263707
49 | K | 764518622 | Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm | m | 3.8 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00212 | 0.008056 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 933253549
50 | K | 998764101 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m | t | 0.376 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 574607016
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.025419 |  | 0.051 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
51 | K | 766622115 | Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 1,5 m s rámem do zdiva | m2 | 1.275 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.00031875 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 209460578
| VV |  | 1,5*0,85 |  | 1.275 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | M | 611430610.1 | okno plastové jednodílné 150x85 cm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0251 | 0.0251 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1426995615
| P |  | Poznámka k položce: okno s bezpečnostním dvojsklem kategorie P4A - U=1,1 m2/K | [15 empty] | P | 2
53 | K | 766691922 | Vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových oken jednoduchých plochy přes 1 do 2 m2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0.021 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1136592187
| P |  | Poznámka k položce: | [15 empty] | P | 2
54 | K | 766691925 | Vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových dveří plochy přes 2 m2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2020014855
55 | K | 998766101 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m | t | 0.025 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1771601386
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4.56e-05 |  | 0.077 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
56 | K | 767161813 | Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg | m | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.064 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -290906257
57 | K | 767641800 | Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0.013 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -630094303
58 | K | 767662110 | Montáž mříží pevných šroubovaných | m2 | 4.56 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 4.56e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1330726936
| P |  | Poznámka k položce: montáž před otvor | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2*1,2*1,9 |  | 4.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
59 | M | R - 08.767.1 | pevná mříž pro okno 1500x850 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 308485284
60 | M | R - 08.767.2 | Nerezové zábradlí ocel zn. AISI 316 v. 1,1 m včetně uchycení, D+M | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1194690629
61 | K | 998767201 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1561328012
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.641 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
62 | K | 771474111 | Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 65 mm | m | 34.85 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00032 | 0.011152 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -528993574
| VV |  | "obvod místnosti+základy pod techn. zař." 4*4,95+2*(2*1,1+2*2)+1,75+0,3+0,6 |  | 34.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
63 | M | 597613120 | sokl keramický (barevné) 30 x 8 x 0,8 cm I. j. | kus | 118.066 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00036 | 0.042504 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2448691
| VV |  | 32,2/0,3 |  | 107.333 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 107,333*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 118.066 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
64 | K | 771571131 | Montáž podlah z keramických dlaždic protiskluzných do malty do 50 ks/m2 | m2 | 24.503 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0375 | 0.91886 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 242923412
| VV |  | 4,95*4,95 |  | 24.503 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
65 | M | 597614080 | dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 29,8 x 29,8 x 0,9 cm | m2 | 24.993 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0192 | 0.47987 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2065628222
| P |  | Poznámka k položce: protiskluzová dlažba | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 24,503*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 24.993 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
66 | K | 771990112 | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa | m2 | 24.5 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0077 | 0.18865 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -458570155
67 | K | 998771101 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m | t | 1.641 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -161764060
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 1.1784 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
68 | K | 781731810 | Demontáž obkladů z obkladaček cihelných kladených do malty | m2 | 13.56 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0869 | 1.1784 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -83064557
| VV |  | 4*5,65*0,6 |  | 13.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.027203 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
69 | K | 784211113 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m | m2 | 93.803 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.027203 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -62499737
| VV |  | "strop" 4,95*4,95 |  | 24.503 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny" 4*4,95*3,5 |  | 69.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 786 | Dokončovací práce - čalounické úpravy |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
70 | K | 786627111.1 | Montáž lamelové žaluzie venkovní pro okna plastová + elektropohon | m2 | 1.275 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -104668075
| VV |  | 1,5*0,85 |  | 1.275 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
71 | M | R - 08.786.1 | venkovní předokenní roleta hliníková pro okno 1500x850 mm s dálkovým ovládáním + elektropohon | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1182418837
| D | 789 | Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.006991 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
72 | K | 789221112 | Otryskání ocelových konstrukcí třídy I povrch jemný a střední A na Sa 2 1/2 | m2 | 13.982 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -169361443
| P |  | Poznámka k položce: venkovní zábradlí a I č. 24 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "2x I č. 24" 2*(4*0,106+2*0,24)*5 |  | 9.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "venkovní trubkové zábradlí" 2*3,14*0,04*(2*1,5+2*1,5+3*1,1)+3,14*0,04*2*1*1*1,1 |  | 2.612 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.652 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 11,652*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 13.982 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
73 | K | 789321211 | Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 2složkového základního a mezivrstvy tl 80 µm | m2 | 13.982 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -954913757
74 | M | 246230300 | barva epoxidová základní antikorozní | kg | 2.796 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.002796 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1199783510
| P |  | Poznámka k položce: spotřeba 9-11 m2/kg na tloušťku filmu 40 um | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 13,982/10*2 |  | 2.796 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 789323222 | Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III 1složkového vrchního tl do 120 µm | m2 | 13.982 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 161873789
| VV |  | 4,66066666666667*3 'Přepočtené koeficientem množství |  | 13.982 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
76 | M | 246237200.1 | barva polyuretanová vrchní | kg | 4.195 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.004195 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -613256335
| VV |  | 13,982/10*3 |  | 4.195 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 36-M | Montáž prov.,měř. a regul. zařízení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
77 | K | 360190082 | Montáž dielektrického koberce rozvaděče | m2 | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -834140645
78 | M | R - 04.36M.1 | dielektrický koberec | m2 | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -646634485
| D | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
79 | K | 460680701 | Bourání podlah a mazanin betonových tloušťky do 15 cm | m2 | 24.503 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1123705165
| VV |  | 4,95*4,95 |  | 24.503 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## 14 - SO_06.2.1 Stavební ú...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {0a9f9e98-feac-45af-b342-4a56c8dd7066}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Zajištění kvality vody pro skupinový vodovod Přelouč
Objekt:
6 - SO_06 Stavební úpravy VDJ Chvaletice
Soupis:
14 - SO_06.2.1 Stavební úpravy VDJ Chvaletice (Hornická čtvrť) - provozní budova
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 27.10.2015
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Zajištění kvality vody pro skupinový vodovod Přelouč
Objekt:
6 - SO_06 Stavební úpravy VDJ Chvaletice
Soupis:
14 - SO_06.2.1 Stavební úpravy VDJ Chvaletice (Hornická čtvrť) - provozní budova
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27.10.2015
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 712 - Povlakové krytiny | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Zajištění kvality vody pro skupinový vodovod Přelouč
Objekt:
6 - SO_06 Stavební úpravy VDJ Chvaletice
Soupis:
14 - SO_06.2.1 Stavební úpravy VDJ Chvaletice (Hornická čtvrť) - provozní budova
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27.10.2015
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 11.3228 |  | 21.0925 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 8.8714 |  | 17.7101 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.7133 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 338171123 | Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zabetonováním | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.17489 | 0.52467 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2099038661
2 | M | 553422630 | sloupek plotový koncový pozinkovaný a komaxitový 2500/48x1,5 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0059 | 0.0118 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 730155082
3 | M | 553422740 | vzpěra plotová 38x1,5 mm včetně krytky s uchem, 2500 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0034 | 0.0068 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 463141170
4 | K | 340239225 | Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel P+D tl 300 mm | m2 | 3.6 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.30313 | 1.0913 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -542040908
| VV |  | 3*0,8*1,5 |  | 3.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 348101210 | Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 2 m2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -708144824
6 | M | 553423200 | branka vchodová kovová 1200x940 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0788 | 0.0788 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 828525939
7 | K | R - 01.3.1 | Odstranění betonového sloupku oplocení | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 743783812
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 7.1578 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 611321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně | m2 | 25.11 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01838 | 0.46152 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -686398440
| VV |  | "strop" 3,1*8,1 |  | 25.11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 92.07 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01838 | 1.6922 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1463203305
| VV |  | "1" 2*3,1*2,7+2*1,15*2,7 |  | 22.95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2" 2*3,1*2,7+2*1,9*2,7 |  | 27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3" 2*4,7*2,7+2*3,1*2,7 |  | 42.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 92.07 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | False | 1 | ROZPOCET
10 | K | 622131101 | Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | 78.12 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00735 | 0.57418 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1536483126
11 | K | 622142001 | Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 78.12 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00489 | 0.38201 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -519114570
12 | K | 622331121 | Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně | m2 | 78.12 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0315 | 2.4608 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -585629939
13 | K | 622331191 | Příplatek k cementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 78.12 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0105 | 0.82026 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 933884072
14 | K | 622511111 | Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn | m2 | 15.12 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00628 | 0.094954 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 673816390
| VV |  | 2*8,8*0,6+2*3,8*0,6 |  | 15.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 622541031 | Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně penetrace vnějších stěn | m2 | 78.12 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00478 | 0.37341 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 999444813
| P |  | Poznámka k položce: zrno 1,5 mm | [15 empty] | P | 2
16 | K | 629995101 | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou | m2 | 78.12 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 614826990
17 | K | 642942111.1 | Osazování zárubní nebo rámů dveřních plastových do 2,5 m2 na MC | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01698 | 0.05094 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 427533715
18 | M | 611811000.1 | zárubeň interiérová, plastová pro dveře 1křídlé | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0085 | 0.017 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 611426712
19 | M | 611811000.2 | zárubeň pro dveře vchodové, plastová pro dveře 1křídlé | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0085 | 0.0085 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -727506837
20 | M | 611441630 | dveře plastové plné vchodové 1křídlové otevíravé 80x197 cm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.074 | 0.074 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1432112705
21 | M | 611441630.1 | dveře plastové vnitřní 1křídlové otevíravé 80x197 cm pravé | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.074 | 0.074 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1274140111
22 | M | 611441630.2 | dveře plastové vnitřní 1křídlové otevíravé 80x197 cm levé | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.074 | 0.074 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1241792131
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0002511 |  | 17.7101 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 941111121 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m | m2 | 78 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1477850763
24 | K | 941111221 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití | m2 | 78 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1277312037
25 | K | 941111821 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m | m2 | 78 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -453219889
26 | K | 952903112.1 | Vyčištění objektů VDJ, ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m | m2 | 25.11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.0002511 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1859104586
| VV |  | "podlaha" 3,1*8,1 |  | 25.11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 962031133 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm | m2 | 5.265 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 1.3742 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -566693177
| VV |  | 1,95*2,7 |  | 5.265 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 962081141 | Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 150 mm | m2 | 3.56 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0.29192 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1253819445
| VV |  | "VDJ" 2*0,9*0,5 |  | 0.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "provozní budova" 3*0,8*0,8+1*1*0,4+1*0,2*1,7 |  | 2.66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.56 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 965042141 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 2.511 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 5.5242 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -553442912
| VV |  | 8,1*3,1*0,1 |  | 2.511 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 966073810 | Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 2 m2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0.192 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1796635520
31 | K | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0.228 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1736839648
32 | K | 978011191 | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 % | m2 | 25.11 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.2555 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2065923340
| VV |  | "strop" 3,1*8,1 |  | 25.11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 978013191 | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 92.07 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 4.2352 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1911503693
| VV |  | "1" 2*3,1*2,7+2*1,15*2,7 |  | 22.95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2" 2*3,1*2,7+2*1,9*2,7 |  | 27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3" 2*4,7*2,7+2*3,1*2,7 |  | 42.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 92.07 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | False | 1 | ROZPOCET
34 | K | 978015391 | Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 100% | m2 | 78.12 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 4.6091 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2054175407
| VV |  | (8,8+8,8+3,8+3,8)*3,1 |  | 78.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | t | 21.092 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1835048486
36 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 21.092 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 213793511
37 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 717.128 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -96188498
| VV |  | 21,092*34 'Přepočtené koeficientem množství |  | 717.128 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
38 | K | 997013803 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné) | t | 21.092 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 946615667
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.4514 |  | 3.3824 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.3344 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | 712300832 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvé | m2 | 33.44 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.3344 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1218291008
| VV |  | "plocha střechy" 8,8*3,8 |  | 33.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.40972 |  | 0.074945 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | 764002841 | Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti | m | 18.7 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00191 | 0.035717 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1653454724
41 | K | 764002851 | Demontáž oplechování parapetů do suti | m | 2.4 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00167 | 0.004008 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 104034005
| VV |  | 3*0,8 |  | 2.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 764004801 | Demontáž podokapního žlabu do suti | m | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0026 | 0.0234 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -341770814
43 | K | 764004861 | Demontáž svodu do suti | m | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00394 | 0.01182 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1851912081
44 | K | 764111641 | Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou rš 670 mm sklonu do 30° | m2 | 36.784 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0076 | 0.27956 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1780880950
| VV |  | "plocha střechy" 8,8*3,8 |  | 33.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 33,44*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 36.784 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
45 | K | 764215606 | Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz plechu s povrch úpravou celoplošně lepené rš 500 mm | m | 18.7 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00565 | 0.10565 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -579407745
| VV |  | 4+4+9 |  | 17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 17*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 18.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
46 | K | 764215646 | Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek(atik)z Pz s povrch úprav rš přes400mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1194365070
47 | K | 764216604 | Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm | m | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00291 | 0.00582 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1599526933
48 | K | 764511601 | Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm | m | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00137 | 0.01233 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 815932011
| VV |  | 1*9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 764518622 | Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm | m | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00212 | 0.00636 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1745211752
| VV |  | 1*3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 998764101 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m | t | 0.41 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 433434724
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.078 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
51 | K | 766691924 | Vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových dveří plochy do 2 m2 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.078 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1212548703
52 | K | 998766201 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1671294683
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.004512 |  | 0.0735 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
53 | K | 767510111 | Montáž osazení kanálového krytu včetně osazení úhelníku 30/30 mm | kg | 90.24 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.004512 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -374587464
| VV |  | 1,88*48 |  | 90.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
54 | M | R - 01.767.1 | nerezový žebírkový plech pro zakrytí elektro kanálu | m2 | 1.88 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -437878575
| P |  | Poznámka k položce: zn. oceli AISI 316 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 4,7*0,4 |  | 1.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
55 | M | R - 01.767.2 | úhelník nerezový 30/30 mm | m | 10.2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -584681012
| VV |  | 2*4,7+2*0,4 |  | 10.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 767641800 | Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0.039 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 929589608
57 | K | 767691822 | Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří do 2 m2 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1639020774
58 | K | 767996701 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg | kg | 34.5 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.0345 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2052777291
| VV |  | "plechy v oknech" 3*11,5 |  | 34.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 998767201 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -580594358
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.6626 |  | 2.463 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
60 | K | 771471810 | Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných | m | 34.1 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01174 | 0.40033 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 52150455
| VV |  | "1" 2*3,1+2*1,15 |  | 8.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2" 2*3,1+2*1,9 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3" 2*4,7+2*3,1 |  | 15.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 34.1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 771474111 | Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 65 mm | m | 34.1 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00032 | 0.010912 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -321775521
62 | M | 597613120 | sokl keramický (barevné) 30 x 8 x 0,8 cm I. j. | kus | 125.034 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00036 | 0.045012 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1576998106
| VV |  | 34,1/0,3 |  | 113.667 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 113,667*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 125.034 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
63 | K | 771571131 | Montáž podlah z keramických dlaždic protiskluzných do malty do 50 ks/m2 | m2 | 24.8 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0375 | 0.93 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1730161046
| VV |  | "provozní budova" 3,1*8 |  | 24.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
64 | M | 597614080 | dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 29,8 x 29,8 x 0,9 cm | m2 | 25.296 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0192 | 0.48568 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1910147762
| P |  | Poznámka k položce: protiskluzová dlažba | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 24,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 25.296 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
65 | K | 771571810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty | m2 | 24.8 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.08317 | 2.0626 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2085592749
| VV |  | "provozní budova" 3,1*8 |  | 24.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 771990112 | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa | m2 | 24.8 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0077 | 0.19096 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1400965759
67 | K | 998771101 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m | t | 1.663 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -89270466
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.34057 |  | 0.3586 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
68 | K | 781444121 | Montáž obkladů vnitřních z obkladaček hutných do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 20.2 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.0606 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -807035361
| VV |  | "míst. č. 2" (2*3,1+2*1,95)*2 |  | 20.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
69 | M | 597610390 | obkládačky keramické (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm I. j. | m2 | 22.22 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0126 | 0.27997 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1558907284
| VV |  | 20,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 22.22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
70 | K | 781471810 | Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty | m2 | 4.4 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0815 | 0.3586 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -463386661
| VV |  | "míst. 3" 2*1,5*0,4+2*1,9*0,4 |  | 2.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "míst. 2" 1,4*1,2 |  | 1.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 998781101 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m | t | 0.341 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 339400192
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.033982 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
72 | K | 784211113 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m | m2 | 117.18 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.033982 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 304503081
| VV |  | "1" 2*3,1*2,7+2*1,15*2,7 |  | 22.95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2" 2*3,1*2,7+2*1,9*2,7 |  | 27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3" 2*4,7*2,7+2*3,1*2,7 |  | 42.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop" 3,1*8,1 |  | 25.11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET

## 15 - SO_06.2.2 Stavební ú...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {a8c5576b-5205-439e-a30c-ab99fef54cab}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Zajištění kvality vody pro skupinový vodovod Přelouč
Objekt:
6 - SO_06 Stavební úpravy VDJ Chvaletice
Soupis:
15 - SO_06.2.2 Stavební úpravy VDJ Chvaletice (Hornická čtvrť) - vodojem
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 27.10.2015
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Zajištění kvality vody pro skupinový vodovod Přelouč
Objekt:
6 - SO_06 Stavební úpravy VDJ Chvaletice
Soupis:
15 - SO_06.2.2 Stavební úpravy VDJ Chvaletice (Hornická čtvrť) - vodojem
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27.10.2015
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 712 - Povlakové krytiny | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| 786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Zajištění kvality vody pro skupinový vodovod Přelouč
Objekt:
6 - SO_06 Stavební úpravy VDJ Chvaletice
Soupis:
15 - SO_06.2.2 Stavební úpravy VDJ Chvaletice (Hornická čtvrť) - vodojem
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27.10.2015
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.2668 |  | 4.3496 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.6684 |  | 4.1461 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.4448 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 611321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně | m2 | 4.84 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01838 | 0.088959 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -686398440
| VV |  | "VDJ" 2,2*2,2 |  | 4.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 24.64 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01838 | 0.45288 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1463203305
| VV |  | "VDJ" 2*2,2*2,8+2*2,2*2,8 |  | 24.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 622131101 | Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | 29.44 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00735 | 0.21638 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 530186110
| VV |  | "plocha nad terénem" (3,7+3+3,7)*2,6+(1,4+2+1,4)*0,5 |  | 29.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 622142001 | Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 29.44 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00489 | 0.14396 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1615508168
5 | K | 622331121 | Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně | m2 | 29.44 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0315 | 0.92736 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -487276890
6 | K | 622331191 | Příplatek k cementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 29.44 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0105 | 0.30912 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2007673074
7 | K | 622511111 | Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn | m2 | 7.8 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00628 | 0.048984 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 673816390
| VV |  | "sokl" (2,5+3,2+2,5)*0,6+(1,4+2+1,4)*0,6 |  | 7.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 622541031 | Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně penetrace vnějších stěn | m2 | 29.44 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00478 | 0.14072 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1304123733
| P |  | Poznámka k položce: zrno 1,5 mm | [15 empty] | P | 2
9 | K | 629995101 | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou | m2 | 29.5 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 614826990
10 | K | 642942111.1 | Osazování zárubní nebo rámů dveřních plastových do 2,5 m2 na MC | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01698 | 0.03396 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 427533715
11 | M | 611811000.2 | zárubeň pro dveře vchodové, plastová pro dveře 1křídlé | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0085 | 0.0085 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -727506837
12 | M | 611441630 | dveře plastové plné vchodové 1křídlové otevíravé 80x197 cm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.074 | 0.074 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1432112705
13 | M | R - 01.6.1 | atypická plastová plná dvířka dvoukřídlá pro vstup do VDJ 1300x2000 mm včetně zárubně | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1296030595
| P |  | Poznámka k položce: nutno ověřit rozměr | [15 empty] | P | 2
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.22359 |  | 4.1461 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 941111111 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m | m2 | 29.4 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 573713358
15 | K | 941111211 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití | m2 | 588 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 767244220
| VV |  | 29,4*20 |  | 588 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 941111811 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m | m2 | 29.4 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1118821385
17 | K | 952903112.1 | Vyčištění objektů VDJ, ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m | m2 | 3.15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 3.15e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 823801266
| VV |  | "VDJ" 1,5*2,1 |  | 3.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 953171021 | Osazování poklopů litinových nebo ocelových hmotnosti do 50 kg - nádrže | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00459 | 0.00918 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 748893983
19 | M | 286619330.1 | poklop litinový vodotěsný, uzamykatelný 800x800 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.102 | 0.102 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1831773538
20 | M | 286619330.2 | poklop litinový vodotěsný, uzamykatelný 700x700 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.102 | 0.102 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 617629848
21 | K | 962081141 | Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 150 mm | m2 | 0.9 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0.0738 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1253819445
| VV |  | "okna VDJ" 2*0,9*0,5 |  | 0.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 965046111 | Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm | m2 | 3.15 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1234468906
| VV |  | "podlaha VDJ" 1,5*2,1 |  | 3.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 965046119 | Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru | m2 | 6.3 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 65219866
| VV |  | 3,15*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 6.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
24 | K | 968072246 | Vybourání kovových rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 4 m2 | m2 | 2.21 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 0.07514 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1071984693
| VV |  | "okno" 1,3*1,7 |  | 2.21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 1.6 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0.1216 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1736839648
| VV |  | "dveře VDJ" 0,8*2 |  | 1.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 977151232 | Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 450 mm do stavebních materiálů | m | 1.2 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00865 | 0.01038 | 0.636 | 0.7632 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 159177953
27 | K | 978011191 | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 % | m2 | 4.84 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.242 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2065923340
| VV |  | 2,2*2,2 |  | 4.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 978013191 | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 24.64 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 1.1334 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1911503693
| VV |  | 2*2,2*2,8+2*2,2*2,8 |  | 24.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 978015391 | Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 100% | m2 | 29.44 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 1.737 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2134230880
30 | K | R - 02.9.1 | Odstranění poklopů na vstupu do armaturní komory včetně likvidace | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 241098570
31 | K | R - 02.9.2 | Oprava hydroizolace bitumenovou samolepící izolací v místě osazení hlavice | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1660176185
32 | K | R - 02.9.3 | Odkrytí stropu VDJ v místě osazení odvětrávacích hlavic | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -283252142
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | t | 4.35 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1835048486
34 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 4.35 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 213793511
35 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 147.9 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -96188498
| VV |  | 4,35*34 'Přepočtené koeficientem množství |  | 147.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
36 | K | 997013801 | Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 4.35 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 946615667
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.59841 |  | 0.20348 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.1147 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | 712300832 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvé | m2 | 11.47 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.1147 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 460194856
| VV |  | "plocha střechy VDJ" 3,1*3,7 |  | 11.47 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.21401 |  | 0.049781 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | 764002841 | Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti | m | 13.7 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00191 | 0.026167 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 540540655
39 | K | 764002851 | Demontáž oplechování parapetů do suti | m | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00167 | 0.00334 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 493460217
40 | K | 764004801 | Demontáž podokapního žlabu do suti | m | 3.1 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0026 | 0.00806 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 471888904
41 | K | 764004861 | Demontáž svodu do suti | m | 3.1 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00394 | 0.012214 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1766667757
42 | K | 764111641 | Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou rš 670 mm sklonu do 30° | m2 | 15.785 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0076 | 0.11997 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -330209728
| VV |  | "plocha střechy s přesahem" 4,1*3,5 |  | 14.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 14,35*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 15.785 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
43 | K | 764215606 | Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz plechu s povrch úpravou celoplošně lepené rš 500 mm | m | 13.7 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00565 | 0.077405 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -193956259
| VV |  | 12,4545454545455*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 13.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
44 | K | 764216604 | Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm | m | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00291 | 0.00582 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 555366367
45 | K | 764511601 | Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm | m | 3.1 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00137 | 0.004247 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1079254381
46 | K | 764518622 | Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm | m | 3.1 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00212 | 0.006572 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1392075015
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0223 |  | 0.026 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
47 | K | 766622115 | Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 1,5 m s rámem do zdiva | m2 | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.0005 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1949641776
48 | M | 611430060.1 | okno plastové jednodílné 90x50 cm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0109 | 0.0218 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1856794848
49 | K | 766691924 | Vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových dveří plochy do 2 m2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1212548703
50 | K | 998766101 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m | t | 0.022 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 80115338
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.025559 |  | 0.013 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
51 | K | 767662110 | Montáž mříží pevných šroubovaných | m2 | 0.9 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 9e-06 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 27185488
| P |  | Poznámka k položce: montáž před otvor s 20 cm přesahem | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2*0,9*0,5 |  | 0.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | M | R - 02.767.6 | pevná mříž pro okno 900x500 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1261624968
53 | K | 767641800 | Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0.013 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 929589608
54 | K | 767691822 | Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří do 2 m2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1639020774
55 | K | 767995111 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 365 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.02555 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1720362851
| P |  | Poznámka k položce: viz př. č. D.1.6.1.3 a D.1.6.1.4 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2*182,5 |  | 365 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
56 | M | R - 02.767.1 | odvětrávací nerezová hlavice | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 367835883
57 | K | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0.026 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -580594358
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.32799 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
58 | K | 771474111 | Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 65 mm | m | 8.8 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00032 | 0.002816 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -321775521
| VV |  | 2*2,2+2*2,2 |  | 8.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
59 | M | 597613120 | sokl keramický (barevné) 30 x 8 x 0,8 cm I. j. | kus | 32.266 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00036 | 0.011616 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1576998106
| VV |  | 8,8/0,3 |  | 29.333 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 29,333*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 32.266 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
60 | K | 771571131 | Montáž podlah z keramických dlaždic protiskluzných do malty do 50 ks/m2 | m2 | 4.84 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0375 | 0.1815 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1730161046
| VV |  | 2,2*2,2 |  | 4.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
61 | M | 597614080 | dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 29,8 x 29,8 x 0,9 cm | m2 | 4.937 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0192 | 0.09479 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1910147762
| P |  | Poznámka k položce: protiskluzová dlažba | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 4,84*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 4.937 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
62 | K | 771990112 | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa | m2 | 4.84 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0077 | 0.037268 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1400965759
| VV |  | 2,2*2,2 |  | 4.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 998771101 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m | t | 0.328 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -89270466
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0085492 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
64 | K | 784211113 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m | m2 | 29.48 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.0085492 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1290778167
| VV |  | 2*2,2*2,8+2*2,2*2,8 |  | 24.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,2*2,2 |  | 4.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 786 | Dokončovací práce - čalounické úpravy |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
65 | K | 786627111.1 | Montáž lamelové žaluzie venkovní pro okna plastová + elektropohon | m2 | 0.9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 19657279
| VV |  | "pro okno 900x500" 2*0,9*0,5 |  | 0.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
66 | M | R - 02.786.1 | venkovní předokenní roleta hliníková pro okno 900x500 mm s dálkovým ovládáním + elektropohon | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 863374172

## 16 - SO_06.1 Stavební úpr...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {63ef8b25-2aed-4617-b1d1-c78debd9197c}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Zajištění kvality vody pro skupinový vodovod Přelouč
Objekt:
6 - SO_06 Stavební úpravy VDJ Chvaletice
Soupis:
16 - SO_06.1 Stavební úpravy VDJ Chvaletice - VDJ Telčice
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 27.10.2015
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Zajištění kvality vody pro skupinový vodovod Přelouč
Objekt:
6 - SO_06 Stavební úpravy VDJ Chvaletice
Soupis:
16 - SO_06.1 Stavební úpravy VDJ Chvaletice - VDJ Telčice
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27.10.2015
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| 786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Zajištění kvality vody pro skupinový vodovod Přelouč
Objekt:
6 - SO_06 Stavební úpravy VDJ Chvaletice
Soupis:
16 - SO_06.1 Stavební úpravy VDJ Chvaletice - VDJ Telčice
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27.10.2015
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 5.0416 |  | 8.0767 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4.6558 |  | 7.911 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4.6366 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 611321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně | m2 | 11.31 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01838 | 0.20788 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -810957890
| VV |  | "strop" 2,9*3,9 |  | 11.31 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 54.4 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01838 | 0.99987 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 509068247
| VV |  | "stěny" (2*3,9+2*2,9)*4 |  | 54.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 622131101 | Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | 57.835 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00735 | 0.42509 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72430067
| VV |  | "přední stěna" 3,9*4,55 |  | 17.745 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "boční stěny" 2*3,9*2,5 |  | 19.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zadní stěna" 3,9*2,4 |  | 9.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sokl" 11,23 |  | 11.23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 57.835 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | False | 1 | ROZPOCET
4 | K | 622142001 | Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 57.835 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00489 | 0.28281 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1653986024
5 | K | 622331121 | Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně | m2 | 57.8 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0315 | 1.8207 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -147078500
6 | K | 622331191 | Příplatek k cementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 57.8 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0105 | 0.6069 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1754673901
7 | K | 622511111 | Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn | m2 | 11.232 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00628 | 0.070537 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26862129
| VV |  | "sokl + 20% na šikmé plochy" 4*3,9*0,6*1,2 |  | 11.232 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 622541031 | Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně penetrace vnějších stěn | m2 | 46.605 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00478 | 0.22277 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1497836235
| P |  | Poznámka k položce: zrno 1,5 mm | [15 empty] | P | 2
9 | K | 629995101 | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou | m2 | 57.8 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -608102862
| VV |  | 11,2+46,6 |  | 57.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.019289 |  | 7.911 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 941111111 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m | m2 | 57.8 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2001149563
11 | K | 941111211 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití | m2 | 1156 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 242908623
| VV |  | 57,8*20 |  | 1156 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 941111811 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m | m2 | 57.8 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1663530424
13 | K | 952903112.1 | Vyčištění objektů VDJ, ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m | m2 | 11.31 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.0001131 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -191157991
| VV |  | 2,9*3,9 |  | 11.31 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 977151232 | Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 450 mm do stavebních materiálů | m | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00865 | 0.00865 | 0.636 | 0.636 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 959125987
15 | K | 978011191 | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 % | m2 | 11.3 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.565 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1060069840
16 | K | 978013191 | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 54.4 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 2.5024 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1432453016
17 | K | 978015391 | Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 100% | m2 | 57.8 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 3.4102 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -428807462
18 | K | R - 02.9.2 | Oprava hydroizolace bitumenovou samolepící izolací v místě osazení hlavice | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -135072584
19 | K | R - 02.9.9 | Odkrytí stropu VDJ v místě osazení odvětrávacích hlavic | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 993930712
20 | K | 985121123 | Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 2500 barů | m2 | 10.632 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0.7974 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 476930028
| VV |  | "podesta" 0,95*1,15 |  | 1.093 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stupně" 7*0,3*1,15 |  | 2.415 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podschodnice" 8*0,17*1,15 |  | 1.564 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zídka+čela" 2*(2,4+1)*(0,3+0,2+0,3)+2*0,3*0,2 |  | 5.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.632 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 985321111 | Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm | m2 | 10.632 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00099 | 0.010526 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1962134348
| VV |  | "podesta" 0,95*1,15 |  | 1.093 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stupně" 7*0,3*1,15 |  | 2.415 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podschodnice" 8*0,17*1,15 |  | 1.564 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zídka+čela" 2*(2,4+1)*(0,3+0,2+0,3)+2*0,3*0,2 |  | 5.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.632 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | R - 02.9.1 | Odtrhová a akustická zkouška, D+M | m2 | 10.632 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1631290023
23 | K | R - 02.9.5 | Jemná tixotropní malta tl. 5 mm, D+M | m2 | 10.632 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1743978738
24 | K | R - 03.9.6 | Hrubá tixotropní malta tl. 40 mm, D+M | m2 | 10.632 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -440764324
| P |  | Poznámka k položce: viz př.č. D.1.03.1 | [15 empty] | P | 2
25 | K | R - 04.9.13 | Výkop pro provizorní propoj v dl. 4 m, včetně pažení , zemních prací a úprav povrchů | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2053019069
26 | K | R - 04.9.7 | Uzavírací nátěr - cementoakrylátová stěrka se vsypem, D+M | m2 | 10.632 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1605595811
| VV |  | "podesta" 0,95*1,15 |  | 1.093 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stupně" 7*0,3*1,15 |  | 2.415 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podschodnice" 8*0,17*1,15 |  | 1.564 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zídka+čela" 2*(2,4+1)*(0,3+0,2+0,3)+2*0,3*0,2 |  | 5.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.632 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | t | 8.077 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -615916963
28 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 8.077 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -71775292
29 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 274.618 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1149176646
| VV |  | 8,077*34 'Přepočtené koeficientem množství |  | 274.618 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
30 | K | 997013803 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné) | t | 8.077 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 205423949
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.38577 |  | 0.16566 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.001606 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | 751111014 | Mtž vent ax ntl nástěnného základního D do 400 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2123035091
32 | M | 429141040 | ventilátor axiální do potrubí, TDM 300 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.0007 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2777212
33 | K | 751398021 | Mtž větrací mřížky stěnové do 0,040 m2 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1758390970
34 | K | 751398042 | Mtž protidešťové žaluzie potrubí D do 400 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1278143579
35 | M | 562456050.1 | mřížka větrací plast VM 400x400 UB bílá se žaluzií | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.000302 | 0.000302 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1481072034
36 | M | 562456060.1 | mřížka větrací plast VM 180x180 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.000302 | 0.000604 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1154575062
37 | K | 998751101 | Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m | t | 0.002 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2055927714
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.33956 |  | 0.16566 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | 764001821 | Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti | m2 | 19.11 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00594 | 0.11351 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 301594209
| VV |  | 3,9*4,9 |  | 19.11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 764002841 | Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti | m | 27.3 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00191 | 0.052143 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1328271723
| VV |  | "atika a římsa" 3*3,9+4*3,9 |  | 27.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 764111641 | Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou rš 670 mm sklonu do 30° | m2 | 21.021 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0076 | 0.15976 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -297126407
| VV |  | 3,9*4,9 |  | 19.11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 19,11*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 21.021 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
41 | K | 764215606 | Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz plechu s povrch úpravou celoplošně lepené rš 500 mm | m | 30.03 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00565 | 0.16967 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 796545086
| VV |  | "atika a římsa" 3*3,9+4*3,9 |  | 27.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 27,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 30.03 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
42 | K | 764215646 | Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek(atik)z Pz s povrch úprav rš přes400mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -405629368
43 | K | 764511601 | Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm | m | 4.3 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00137 | 0.005891 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 814118187
44 | K | 764518622 | Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm | m | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00212 | 0.00424 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 81454416
45 | K | 998764101 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m | t | 0.34 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1814754839
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.025555 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
46 | K | 767662110 | Montáž mříží pevných šroubovaných | m2 | 0.54 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 5.4e-06 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 762596246
| P |  | Poznámka k položce: montáž před otvor s 20 cm přesahem | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 0,9*0,6 |  | 0.54 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | M | R - 02.767.6 | pevná mříž pro okno 900x600 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 624076476
48 | K | 767995111 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 365 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.02555 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1978292245
| VV |  | 2*182,5 |  | 365 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | M | R - 03.767.1 | odvětrávací nerezová hlavice | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2072369646
| P |  | Poznámka k položce: viz př. č. D.1.6.1.3 a D.1.6.1.4 | [15 empty] | P | 2
50 | K | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0.026 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -597788976
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.019053 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
51 | K | 784211113 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m | m2 | 65.7 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.019053 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1542685630
| VV |  | "strop + zdi" 11,3+54,4 |  | 65.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 786 | Dokončovací práce - čalounické úpravy |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
52 | K | 786627111.1 | Montáž lamelové žaluzie venkovní pro okna plastová + elektropohon | m2 | 1.084 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -524985228
| VV |  | 0,86*1,26 |  | 1.084 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
53 | M | R - 04.786.1 | venkovní předokenní roleta hliníková pro okno 860x1260 mm s dálkovým ovládáním + elektropohon | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1719175084

## 7 - SO_07 Stavební úpravy...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {ec18b935-247a-4761-9d3b-bcfb879b3743}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Zajištění kvality vody pro skupinový vodovod Přelouč
Objekt:
7 - SO_07 Stavební úpravy VDJ Lipoltice
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 27.10.2015
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Zajištění kvality vody pro skupinový vodovod Přelouč
Objekt:
7 - SO_07 Stavební úpravy VDJ Lipoltice
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27.10.2015
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 762 - Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| 786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy | [5 empty] | 0
| 789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení | [5 empty] | 0
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Zajištění kvality vody pro skupinový vodovod Přelouč
Objekt:
7 - SO_07 Stavební úpravy VDJ Lipoltice
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27.10.2015
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 48.5407 |  | 76.2114 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 41.7231 |  | 73.2286 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.0007 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 340239225.1 | Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel P+D tl 450 mm | m2 | 6.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.30313 | 2.0007 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -963279944
| VV |  | "dozdění oken" (0,35+0,35+0,35+0,35)*1,5 |  | 2.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zazdění oken" (1,5+1,5)*1,5 |  | 4.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 39.2083 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 611321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně | m2 | 60.06 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01838 | 1.1039 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 951041882
| VV |  | "strop 1+2 a vlez do VDJ" 11,6*4,2+2,1*5,4 |  | 60.06 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 243.38 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01838 | 4.4733 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1726452812
| VV |  | "vstup 1" (11,6++1,65+5,3+2,4+6,3+4,2)*4,4 |  | 138.38 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozvaděč 2" (2*5,2+2*2,3)*4,4 |  | 66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vlez do VDJ" (2*2,1+2*5,4)*2,6 |  | 39 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 243.38 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 622131101 | Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | 146 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00735 | 1.0731 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 504643183
| VV |  | "štítové zdi" 72+34 |  | 106 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "boční zdi" 2*20 |  | 40 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 146 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 622142001 | Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 146 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00489 | 0.71394 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1176938663
6 | K | 622331121 | Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně | m2 | 146 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0315 | 4.599 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84315665
7 | K | 622331191 | Příplatek k cementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 146 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0105 | 1.533 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1575295473
8 | K | 622511111 | Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn | m2 | 26.73 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00628 | 0.16786 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1761392466
| VV |  | "obvod x v. obkladu + 10% na šikminy a schodiště" (12,5+4,9+6,3+2,8+6,3+7,7)*0,6*1,1 |  | 26.73 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 622541031 | Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně penetrace vnějších stěn | m2 | 146 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00478 | 0.69788 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1295021787
| P |  | Poznámka k položce: zrno 1,5 mm | [15 empty] | P | 2
10 | K | 629995101 | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou | m2 | 146 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 286024053
11 | K | 631311125 | Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 20/25 | m3 | 4.6 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 11.2851 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1882472301
12 | K | 637211122 | Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do písku se zalitím spár MC | m2 | 20.2 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.28362 | 5.7291 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1116771120
| VV |  | (12,5+4,9+6,3+2,8+6,2+7,7)*0,5 |  | 20.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 637311112 | Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože kamenivo | m | 47.1 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.16206 | 7.633 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1607485927
| VV |  | 5,9+13,5+8,7+7,5+3,5+8 |  | 47.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 642942111.1 | Osazování zárubní nebo rámů dveřních plastových do 2,5 m2 na MC | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01698 | 0.03396 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 323171128
15 | M | 611811000.1 | zárubeň interiérová, plastová pro dveře 1křídlé | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0085 | 0.0085 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1168455397
16 | M | 611811000.4 | zárubeň pro dveře vchodové, plastová pro dveře 1křídlé atypické | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0085 | 0.0085 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -342051470
17 | M | 611441630.1 | dveře plastové venkovní 1křídlové otevíravé 80x197 cm pravé | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.074 | 0.074 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 63434258
18 | M | 611441630.5 | dveře plastové vchodové 1křídlové otevíravé 60 x120 cm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.074 | 0.074 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1141289095
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.51418 |  | 73.2286 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 941111111 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m | m2 | 146 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1651792912
20 | K | 941111211 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití | m2 | 2920 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2012576368
| VV |  | 146*20 |  | 2920 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 941111811 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m | m2 | 146 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 978258384
22 | K | 952903112.1 | Vyčištění objektů VDJ, ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m | m2 | 60.06 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.0006006 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -391693055
| VV |  | "strop 1+2 a vlez do VDJ" 11,6*4,2+2,1*5,4 |  | 60.06 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 965042141 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 4.6 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 10.12 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1369801466
24 | K | 968062375 | Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2 | m2 | 4.5 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0.171 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1200733004
| VV |  | "okna" 2*1,5*1,5 |  | 4.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 6.56 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0.49856 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2030485654
| VV |  | "dveře" 0,8*2+0,8*2 |  | 3.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vrata" 1,6*2,1 |  | 3.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.56 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 971033651 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm | m3 | 0.41 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.738 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 367051044
| VV |  | 0,7*1,3*0,45 |  | 0.41 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 977151232 | Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 450 mm do stavebních materiálů | m | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00865 | 0.00865 | 0.636 | 0.636 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1974877373
28 | K | 978011191 | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 % | m2 | 60.06 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 3.003 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2144858676
| VV |  | "strop 1+2 a vlez do VDJ" 11,6*4,2+2,1*5,4 |  | 60.06 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 978013191 | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 243.38 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 11.1955 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -794030029
| VV |  | "vstup 1" (11,6+1,65+5,3+2,4+6,3+4,2)*4,4 |  | 138.38 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozvaděč 2" (2*5,2+2*2,3)*4,4 |  | 66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vlez do VDJ" (2*2,1+2*5,4)*2,6 |  | 39 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 243.38 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 978015391 | Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 100% | m2 | 146 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 8.614 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1792122970
31 | K | 985121223 | Tryskání degradovaného betonu líce kleneb vodou pod tlakem do 2500 barů | m2 | 134.56 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 10.092 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 992237420
| VV |  | "strop" 11,6*11,6 |  | 134.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 985121123 | Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 2500 barů | m2 | 375.474 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 28.1606 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1184245228
| VV |  | "stěny" 4*11,6*4,3 |  | 199.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlaha" 11,6*11,6 |  | 134.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jímka" (2*2,3+2*5,3)*0,5 |  | 7.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sloup" 4*0,4*4,1+4*1,2*0,7 |  | 9.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "schody-stupně, podschodnice, bok" 4*0,3*1+5*0,21*1+1,2*0,42 |  | 2.754 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "schody venkovní" 4*0,3*1,2+5*0,2*1,2+0,6 |  | 3.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "venkovní podesta" 2*3,9*1,8+2*1,2*0,95+2*1,2*0,65 |  | 17.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 375.474 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 985321111 | Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm | m2 | 510.034 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00099 | 0.50493 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -874710620
| VV |  | "strop" 11,6*11,6 |  | 134.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny" 4*11,6*4,3 |  | 199.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlaha" 11,6*11,6 |  | 134.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jímka" (2*2,3+2*5,3)*0,5 |  | 7.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sloup" 4*0,4*4,1+4*1,2*0,7 |  | 9.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "schody-stupně, podschodnice, bok" 4*0,3*1+5*0,21*1+1,2*0,42 |  | 2.754 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "schody venkovní" 4*0,3*1,2+5*0,2*1,2+0,6 |  | 3.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "venkovní podesta" 2*3,9*1,8+2*1,2*0,95+2*1,2*0,65 |  | 17.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 510.034 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | R - 02.9.9 | Odkrytí stropu VDJ v místě osazení odvětrávacích hlavic | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -860857759
35 | K | R - 04.9.1 | Hydroizolační cementová stěrka s atestem pro pitnou vodu 2,5-3 kg/m2 | m2 | 351.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -596577302
| P |  | Poznámka k položce: stěny a podlaha | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "stěny" 4*11,6*4,3 |  | 199.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlaha" 11,6*11,6 |  | 134.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jímka" (2*2,3+2*5,3)*0,5 |  | 7.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sloup" 4*0,4*4,1+4*1,2*0,7 |  | 9.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 351.6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | R - 04.9.2 | Hydroizolační pružná cemento-akrylátová stěrka s atestem pro pitnou vodu 2,5-3 kg/m2, D+M | m2 | 134.56 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1816888400
| P |  | Poznámka k položce: strop | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "strop" 11,6*11,6 |  | 134.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | R - 04.9.3 | Jemná tixotropní malta tl. 5 mm, D+M | m2 | 510.034 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1876783404
| VV |  | "strop" 11,6*11,6 |  | 134.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny" 4*11,6*4,3 |  | 199.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlaha" 11,6*11,6 |  | 134.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jímka" (2*2,3+2*5,3)*0,5 |  | 7.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sloup" 4*0,4*4,1+4*1,2*0,7 |  | 9.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "schody-stupně, podschodnice, bok" 4*0,3*1+5*0,21*1+1,2*0,42 |  | 2.754 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "schody venkovní" 4*0,3*1,2+5*0,2*1,2+0,6 |  | 3.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "venkovní podesta" 2*3,9*1,8+2*1,2*0,95+2*1,2*0,65 |  | 17.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 510.034 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | R - 04.9.4 | Hrubá tixotropní malta tl. 40 mm, D+M | m2 | 510.034 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1629006095
| P |  | Poznámka k položce: viz př.č. D.1.03.1 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "strop" 11,6*11,6 |  | 134.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny" 4*11,6*4,3 |  | 199.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlaha" 11,6*11,6 |  | 134.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jímka" (2*2,3+2*5,3)*0,5 |  | 7.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sloup" 4*0,4*4,1+4*1,2*0,7 |  | 9.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "schody-stupně, podschodnice, bok" 4*0,3*1+5*0,21*1+1,2*0,42 |  | 2.754 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "schody venkovní" 4*0,3*1,2+5*0,2*1,2+0,6 |  | 3.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "venkovní podesta" 2*3,9*1,8+2*1,2*0,95+2*1,2*0,65 |  | 17.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 510.034 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | R - 04.9.5 | Odtrhová a akustická zkouška, D+M | m2 | 510.034 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 348593298
40 | K | R - 04.9.6 | Rychletvrdnoucí montážní malta, D+M | m | 110 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1945164931
| P |  | Poznámka k položce: mezi dnem a stěnou a stěnami a stropem | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2*(2*11,6+2*11,6)+4*4,3 |  | 110 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | R - 04.9.7 | Uzavírací nátěr - cementoakrylátová stěrka se vsypem, D+M | m2 | 23.874 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -394273047
| VV |  | "schody-stupně, podschodnice, bok" 4*0,3*1+5*0,21*1+1,2*0,42 |  | 2.754 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "schody venkovní" 4*0,3*1,2+5*0,2*1,2+0,6 |  | 3.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "venkovní podesta" 2*3,9*1,8+2*1,2*0,95+2*1,2*0,65 |  | 17.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
42 | K | R - 02.9.2 | Oprava hydroizolace bitumenovou samolepící izolací v místě osazení hlavice | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2116850315
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | t | 76.211 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1673553125
44 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 76.211 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 85168891
45 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 2591.174 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -770284725
| VV |  | 76,211*34 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2591.174 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
46 | K | 997013801 | Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 76.211 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 91730496
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 6.8176 |  | 2.9828 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.56127 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
47 | K | 713121121 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy | m2 | 157.22 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -588544292
| P |  | Poznámka k položce: ve dvou vrstvách | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2*(4,9*12,5+2,8*6,2) |  | 157.22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | M | 631481040 | deska minerální střešní izolační 600x1200 mm tl. 100 mm | m2 | 160.364 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 0.56127 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1242531986
| VV |  | 157,22*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 160.364 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
49 | K | 998713101 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | t | 0.561 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1207664279
| D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.7 |  | 1.8531 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
50 | K | 762131124 | Montáž bednění stěn z hrubých prken na sraz | m2 | 123.54 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -567014844
| VV |  | (9+5,2)*8,7 |  | 123.54 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
51 | M | 605151110 | řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm | m3 | 2.965 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.55 | 1.6307 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1151997537
| VV |  | 123,54*0,024 |  | 2.965 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 762341811 | Demontáž bednění střech z prken | m2 | 123.54 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 1.8531 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -582987567
| VV |  | (9+5,2)*8,7 |  | 123.54 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 762395000 | Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny | m3 | 2.965 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.02337 | 0.069292 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -533923856
54 | K | 998762101 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m | t | 1.7 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2088668353
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.2311 |  | 1.0347 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
55 | K | 764001821 | Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti | m2 | 143.55 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00594 | 0.85269 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2126729795
| VV |  | 10*8,7+6,5*8,7 |  | 143.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 764002861 | Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti | m | 33 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00223 | 0.07359 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -363960883
| VV |  | 2*10+2*6,5 |  | 33 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 764002851 | Demontáž oplechování parapetů do suti | m | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00167 | 0.01002 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -478327458
| VV |  | 4*1,5 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 764004801 | Demontáž podokapního žlabu do suti | m | 17.4 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0026 | 0.04524 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1089940918
| VV |  | 2*8,7 |  | 17.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 764004861 | Demontáž svodu do suti | m | 13.5 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00394 | 0.05319 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1639559221
| VV |  | "svody svislé a 1 ležatý" 2+3,5+8 |  | 13.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 764111641 | Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou rš 670 mm sklonu do 30° | m2 | 143.55 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0076 | 1.091 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -524432683
| VV |  | 130,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 143.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
61 | K | 764212634 | Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm | m | 28.71 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00287 | 0.082398 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1544392723
| VV |  | "dl. štítů + 10%" (10+6,1+8+2)*1,1 |  | 28.71 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 764216604 | Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm | m | 1.8 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00291 | 0.005238 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1052147084
| VV |  | 2*0,9 |  | 1.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 764511601 | Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm | m | 17.4 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00137 | 0.023838 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1430263707
| VV |  | 2*8,7 |  | 17.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 764518622 | Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm | m | 13.5 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00212 | 0.02862 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 933253549
| VV |  | "svody svislé a 1 ležatý" 2+3,5+8 |  | 13.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 998764102 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m | t | 1.231 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 574607016
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0627 |  | 0.082 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
66 | K | 766622115 | Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 1,5 m s rámem do zdiva | m2 | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.0005 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 209460578
67 | M | 611400180.1 | okno plastové jednokřídlé otvíravé a vyklápěcí pravé 80 x 150 cm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0311 | 0.0622 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1890524084
68 | K | 766691921 | Vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových oken jednoduchých plochy do 1 m2 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.03 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1455935878
69 | K | 766691924 | Vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových dveří plochy do 2 m2 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.052 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 955965830
70 | K | 998766101 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m | t | 0.063 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2068313508
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.031756 |  | 0.013 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
71 | K | 767641800 | Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0.013 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -630094303
72 | K | 767662110 | Montáž mříží pevných šroubovaných | m2 | 4.56 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 4.56e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2090366575
| P |  | Poznámka k položce: montáž před otvor | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2*1,2*1,9 |  | 4.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
73 | M | R - 04.767.1 | pevná mříž pro okno 800x1500 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1996055081
74 | K | 767995111 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 365 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.02555 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1731724705
| VV |  | 2*182,5 |  | 365 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
75 | M | R - 04.767.2 | odvětrávací nerezová hlavice | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -107219146
| P |  | Poznámka k položce: viz př. č. D.1.6.1.3 a D.1.6.1.4 | [15 empty] | P | 2
76 | K | 767995111 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.00056 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1458162302
77 | M | 553810100 | turbína ventilační hlavice, stavitelný krk a základna, průměr 356 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0056 | 0.0056 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1454758026
78 | K | 998767201 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1561328012
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.0434 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
79 | K | 771474111 | Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 65 mm | m | 52.82 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00032 | 0.016902 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1309951731
| VV |  | "vstup 1" 11,6+1,6+5,3+6,3*2,4+4,2 |  | 37.82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozvaděč 2" 2*5,2+2*2,3 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 52.82 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
80 | M | 597613120 | sokl keramický (barevné) 30 x 8 x 0,8 cm I. j. | kus | 193.674 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00036 | 0.069723 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1698035820
| VV |  | 52,82/0,3 |  | 176.067 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 176,067*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 193.674 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
81 | K | 771571131 | Montáž podlah z keramických dlaždic protiskluzných do malty do 50 ks/m2 | m2 | 45.64 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0375 | 1.7115 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1855389501
| VV |  | "vstup 1" 11,6*1,6+6,3*2,4 |  | 33.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozvaděč 2" 5,2*2,3 |  | 11.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 45.64 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
82 | M | 597614080 | dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 29,8 x 29,8 x 0,9 cm | m2 | 46.553 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0192 | 0.89382 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 305997970
| P |  | Poznámka k položce: protiskluzová dlažba | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 45,64*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 46.553 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
83 | K | 771990112 | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa | m2 | 45.64 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0077 | 0.35143 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 475665455
| VV |  | "vstup 1" 11,6*1,6+6,3*2,4 |  | 33.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozvaděč 2" 5,2*2,3 |  | 11.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 45.64 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | 998771101 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m | t | 3.043 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -587015597
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.087998 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
85 | K | 784211113 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m | m2 | 303.44 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.087998 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -62499737
| VV |  | "vstup 1" (11,6++1,65+5,3+2,4+6,3+4,2)*4,4 |  | 138.38 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozvaděč 2" (2*5,2+2*2,3)*4,4 |  | 66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vlez do VDJ" (2*2,1+2*5,4)*2,6 |  | 39 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop 1+2 a vlez do VDJ" 11,6*4,2+2,1*5,4 |  | 60.06 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 786 | Dokončovací práce - čalounické úpravy |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
86 | K | 786627111.1 | Montáž lamelové žaluzie venkovní pro okna plastová + elektropohon | m2 | 2.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -104668075
| VV |  | 2*0,8*1,5 |  | 2.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
87 | M | R - 04.786.1 | venkovní předokenní roleta hliníková pro okno 800x1500 mm s dálkovým ovládáním + elektopohon | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -712811553
88 | K | 998786201 | Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1530970008
| D | 789 | Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0994 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
89 | K | 789221112 | Otryskání ocelových konstrukcí třídy I povrch jemný a střední A na Sa 2 1/2 | m2 | 142 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1114618063
90 | K | 789321211 | Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 2složkového základního a mezivrstvy tl 80 µm | m2 | 142 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 629891170
91 | M | 246230300 | barva epoxidová základní antikorozní | kg | 56.8 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.0568 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -348209969
| VV |  | 2*142/10*2 |  | 56.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
92 | K | 789323222 | Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III 1složkového vrchního tl do 120 µm | m2 | 142 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 29908563
93 | M | 246237200.1 | barva polyuretanová vrchní | kg | 42.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.0426 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -450701470
| P |  | Poznámka k položce: spotřeba 1kg/10 m2 na tl. 40 um | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 142/10*3 |  | 42.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 36-M | Montáž prov.,měř. a regul. zařízení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
94 | K | 360190082 | Montáž dielektrického koberce rozvaděče | m2 | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -701772300
95 | M | R - 04.36M.1 | dielektrický koberec | m2 | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1539879187
| D | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
96 | K | 460030057 | Rozebrání dlažeb ručně z dlaždic betonových nebo keramických do malty spáry nezalité | m2 | 23.55 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -2129649539
| VV |  | (5,9+13,5+8,7+7,5+3,5+8)*0,5 |  | 23.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## 1 - SO_08.1 Rekonstrukce ...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {c9c415df-7c6b-4df7-b39d-3370af7e8d75}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Zajištění kvality vody pro skupinový vodovod Přelouč
Objekt:
8 - SO_08 Rekonstrukce stávajícího přivaděče
Soupis:
1 - SO_08.1 Rekonstrukce stávajícího přivaděče DN 300
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 27.10.2015
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Zajištění kvality vody pro skupinový vodovod Přelouč
Objekt:
8 - SO_08 Rekonstrukce stávajícího přivaděče
Soupis:
1 - SO_08.1 Rekonstrukce stávajícího přivaděče DN 300
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27.10.2015
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Zajištění kvality vody pro skupinový vodovod Přelouč
Objekt:
8 - SO_08 Rekonstrukce stávajícího přivaděče
Soupis:
1 - SO_08.1 Rekonstrukce stávajícího přivaděče DN 300
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27.10.2015
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 212.9118 |  | 106.2 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 212.9118 |  | 106.2 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 106.2 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113107222 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm | m2 | 180 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 42.3 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -659322454
2 | K | 113151111 | Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců | m2 | 180 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.355 | 63.9 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1113026284
3 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 750 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 636391598
4 | K | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | den | 75 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 571024539
5 | K | 151821112 | Osazení a odstranění pažicího boxu středního hl výkopu do 3,5 m š do 2,5 m | m2 | 1310 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 510697721
| VV |  | 60*2*2 |  | 240 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30*2*2 |  | 120 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15*(2*5+2*2)*2,5 |  | 525 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17*4*2,5*2,5 |  | 425 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
6 | K | R - 1.1 | Zemní práce: odstranění stáv. povrchu, výkop, lože, obsyp, zásyp se zhutněním, povrch do původního stavu | m3 | 910.625 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1006337169
| P |  | Poznámka k položce: pro výpočet byla předpokládaná hl. výkopu 2 m v otevř. výkopu u jam 2,5 m, min 0,3 m pod niveletu potrubí, bez výměny materiálu | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 60*2*1,5 |  | 180 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30*2*1,5 |  | 90 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15*5*2*2,5 |  | 375 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17*2,5*2,5*2,5 |  | 265.625 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
7 | K | R - 1.4 | Propoje sanovaného potrubí v montážních jámách | kpl | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1760370355
| P |  | Poznámka k položce: fixace potrubí proti axiálnímu posunu úprava konců potrubí pro napojení - expandér, vyztužovací kroužky pokládka potrubí do otevřeného výkopu propoje elektrotvarovkami | [15 empty] | P | 2
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 184.365 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 291111111 | Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného 0 až 63 mm | m3 | 36 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní |  | 0 | 1.9312 | 69.525 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1627585005
| VV |  | 180*0,2 |  | 36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 291211111 | Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva | m2 | 180 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.108 | 19.44 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -857842085
10 | M | 593810860 | panel silniční IZD 1/10 299x119x21,5 cm | kus | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 1.908 | 95.4 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2015693762
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 452313131 | Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop | m3 | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1832457978
| VV |  | 20*0,1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 28.5468 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 871371121.1 | Demontáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 315 mm | m | 2300 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1601674174
| VV |  | 5*460 |  | 2300 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 871371121 | Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 315 mm | m | 2300 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -250600975
| VV |  | 5*460 |  | 2300 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | M | 286158680 | trubka vodovodní tlaková (PE 100 RC s ochrannou vrstvou z PP) 315x22,7 SDR 11 | m | 466.9 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.02906 | 13.5681 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 649648941
| VV |  | 460*1,015 'Přepočtené koeficientem množství |  | 466.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
15 | K | 892372111 | Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.46005 | 9.201 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1042329323
16 | K | 892381111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 | m | 4578 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 497691127
| VV |  | 5*460+2278 |  | 4578 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 892383122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 | m | 4578 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1722234705
| VV |  | 5*460+2278 |  | 4578 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | R - 08.1.8.10 | Doprava | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64325379
| P |  | Poznámka k položce: výřez v dl. 1 m včetně tvarovek pro zpětné propojení potrubí | [15 empty] | P | 2
19 | K | R - 08.1.8.11 | Nájemné přepravních cívek | ks | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2025676387
| P |  | Poznámka k položce: výřez v dl. 1 m včetně tvarovek pro zpětné propojení potrubí | [15 empty] | P | 2
20 | K | R - 08.1.8.2 | Elektrotvarovky DN 300, D+M | kus | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.06 | 1.44 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 336484483
21 | K | R - 08.1.8.1 | Čištění potrubí, kamerová prohlídka potrubí, dodávka materiálu, montáž potrubí včetně propojení, doprava technologie | m | 2278 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132554487
| P |  | Poznámka k položce: bezvýkopová technologie vyvložkování stávajícího potrubí (litina DN 300) materiálem PE 100 RC, který po zatažení těsně přilne ke stávajícímu potrubí. Specifikace materiálu : PE 100 RC potrubí předdeformováno z výroby do tvaru písmene "C" a certifikované dle PAS 1075, pro instalaci technologií close-fit dle ČSN EN 13689 a ISO 11295, po instalaci těsně přilehne zevnitř ke stávajícímu potrubí. Vnější průměr vložky De 300 mm.Potrubí dodáno v návinech dl. cca 200,0 m. | [15 empty] | P | 2
22 | K | R - 08.1.8.3 | Kroužky DN 300, D+M | kus | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.06 | 1.44 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1880477403
23 | K | R - 08.1.8.4 | Potrubí PE100RC, DN300, D+M | m | 48 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.06 | 2.88 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -562728542
24 | M | 286131330.2 | Propojovací tvarovky pro provedení suchovodu, D+M | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00886 | 0.00886 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1029892484
| P |  | Poznámka k položce: výřez 10 x v dl. 1 m příruba UNI - příruba jištěná proti tahu DN 300 10 ks koleno litinové 90° DN 300 4 ks lemovaný nákružek BE DN 300 PE 100 SDR 17 6ks PP příruba s ocelovou výztuhou 6 ks tvarovka F kus dl. 1 m 10 ks tvarovka U-Flex DN 300 5 ks | [15 empty] | P | 2
25 | M | 286131330.3 | tvarovky a armatury na trase | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00886 | 0.00886 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224759551
| P |  | Poznámka k položce: A kus DN 300/150 4 ks U flex DN 300 8 ks T kus 300/80 3 ks K 11° DN 300 1 ks K 30° DN 300 1 ks K 45° DN 300 3 ks SEK 300 (0,3 - 0,5m) 13 ks MV DN 300 2 ks Š DN 300 2 ks VZDUŠNÍK DN 80 3 ks | [15 empty] | P | 2
26 | K | R - 08.1.8.6 | Výřez potrubí na trase před realizací z důvodu specifikace profilu vložky | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1312871651
| P |  | Poznámka k položce: výřez v dl. 1 m včetně tvarovek pro zpětné propojení potrubí | [15 empty] | P | 2
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 106.2 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -935149616
28 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 3610.8 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118966688
| VV |  | 106,2*34 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3610.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
29 | K | 997221611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 106.2 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1336690760
30 | K | 997221855 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) | t | 106.2 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1843110828

## 9 - SO_09 Stavební úpravy...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {794e002f-28dd-4be5-b17d-c4fb9ae927f3}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Zajištění kvality vody pro skupinový vodovod Přelouč
Objekt:
9 - SO_09 Stavební úpravy ČS Luhy
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 27.10.2015
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Zajištění kvality vody pro skupinový vodovod Přelouč
Objekt:
9 - SO_09 Stavební úpravy ČS Luhy
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27.10.2015
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 712 - Povlakové krytiny | [5 empty] | 0
| 762 - Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| 786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy | [5 empty] | 0
| 789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Zajištění kvality vody pro skupinový vodovod Přelouč
Objekt:
9 - SO_09 Stavební úpravy ČS Luhy
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27.10.2015
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 22.8019 |  | 35.6775 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 20.3611 |  | 33.1118 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.30694 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 278381156 | Základy pod technologická zařízení půdorysné plochy do 1 m2 z betonu prostého tř. C 25/30 | m3 | 0.108 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.8421 | 0.30694 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 813820407
| VV |  | 2*0,6*0,6*0,15 |  | 0.108 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.42244 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 310238211 | Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC | m3 | 0.225 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 1.8775 | 0.42244 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2057213086
| VV |  | 2*0,5*0,5*0,45 |  | 0.225 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 19.6306 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 611321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně | m2 | 118.32 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01838 | 2.1747 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 951041882
| VV |  | "místnost 1-5" 10,2*11,6 |  | 118.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 220.53 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01838 | 4.0533 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1726452812
| VV |  | "místnost 1" (2,25+1,2+4,1+1,35+1,8+2,1+1,9+6,25+3,6)*3 |  | 73.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 2" (2*1,1+2*2,15)*(3-1,8) |  | 7.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 3" (2*1,8+2*1,3)*(3-1,8) |  | 7.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 4" (2*1,8+2*3,64)*3 |  | 32.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 5" (2*6,4+2*10,1)*3 |  | 99 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 220.53 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 622131101 | Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | 221.15 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00735 | 1.6255 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1666872797
| VV |  | "budova ČS štíty" 2*57 |  | 114 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "budova ČS boky" 11*4+11*2,6 |  | 72.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vstup do akumulace" (1,6+2,5+1,6)*2 |  | 11.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sokl" 23,15 |  | 23.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 221.15 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 622142001 | Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 221.15 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00489 | 1.0814 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -220254105
7 | K | 622331121 | Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně | m2 | 221.15 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0315 | 6.9662 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 878627999
8 | K | 622331191 | Příplatek k cementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 221.15 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0105 | 2.3221 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1343223348
9 | K | 622511111 | Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn | m2 | 23.15 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00628 | 0.14538 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1761392466
| VV |  | "provozní budova" (2*12,5+2*5+2*2,8)*0,5 |  | 20.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vstup do akumulace" (2*1,6+2,5)*0,5 |  | 2.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23.15 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 622541031 | Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně penetrace vnějších stěn | m2 | 198 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00478 | 0.94644 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1737600217
| P |  | Poznámka k položce: zrno 1,5 mm | [15 empty] | P | 2
11 | K | 629995101 | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou | m2 | 221.15 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 286024053
| VV |  | 198+23,15 |  | 221.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | M | 611811000.3 | zárubeň pro dveře vchodové, plastová pro dveře 2křídlé | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0085 | 0.017 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 23759751
13 | M | 611441630.5 | dveře plastové vchodové 2křídlové otevíravé 150x250 cm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.074 | 0.148 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 805204699
14 | K | 636395001 | Oprava spárování dlažby z dlaždic MC pl do 4 m2 | m2 | 8.5 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00977 | 0.083045 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -896641693
15 | K | 642942221.1 | Osazování zárubní nebo rámů dveřních plastových do 4 m2 na MC | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.03373 | 0.06746 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1398992318
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0011716 |  | 33.1118 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 941111111 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m | m2 | 221 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1964416134
17 | K | 941111211 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití | m2 | 4420 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1443135352
| VV |  | 221*20 |  | 4420 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 941111811 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m | m2 | 221 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -285167165
19 | K | 952903112.1 | Vyčištění objektů VDJ, ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m | m2 | 117.16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.0011716 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -391693055
| VV |  | 11,6*10,1 |  | 117.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 962042320 | Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3 | m3 | 1.369 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3.0118 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1450263164
| P |  | Poznámka k položce: bourání základů pod technologická zařízení | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 2*2,03*0,91*0,17+2*0,13*1*0,91 |  | 0.865 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,8*1,8*0,1 |  | 0.504 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
21 | K | 962081141 | Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 150 mm | m2 | 3.708 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0.30406 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3099788
| VV |  | "okna ČS" 3*1,03*1,2 |  | 3.708 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 968062375 | Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2 | m2 | 5.664 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0.21523 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1200733004
| VV |  | 4*1,18*1,2 |  | 5.664 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 968072456 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 | m2 | 7.5 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.4725 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -358971546
| VV |  | 2*1,5*2,5 |  | 7.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 978011191 | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 % | m2 | 118.32 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 5.916 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 715638608
| VV |  | "místnost 1-5" 10,2*11,6 |  | 118.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
25 | K | 978013191 | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 220.53 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 10.1444 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -178480070
| VV |  | "místnost 1" (2,25+1,2+4,1+1,35+1,8+2,1+1,9+6,25+3,6)*3 |  | 73.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 2" (2*1,1+2*2,15)*(3-1,8) |  | 7.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 3" (2*1,8+2*1,3)*(3-1,8) |  | 7.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 4" (2*1,8+2*3,64)*3 |  | 32.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 5" (2*6,4+2*10,1)*3 |  | 99 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 220.53 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | False | 1 | ROZPOCET
26 | K | 978015391 | Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 100% | m2 | 221.15 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 13.0479 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1207055615
27 | K | R - 06..9.1 | Demontáž a zpětná montáž fotovoltaických panelů | kus | 41 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 493394278
28 | K | R - 06..9.2 | Trny do základů d 16 mm dl. 800 mm + odvrtání otvorů d 20 mm + chemická kotva | kpl | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1995563197
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | t | 35.678 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1673553125
30 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 35.678 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 85168891
31 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 1213.052 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -770284725
| VV |  | 35,678*34 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1213.052 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
32 | K | 997013801 | Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 35.678 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 91730496
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.4407 |  | 2.5657 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 1.8621 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | 712600832 | Odstranění povlakové krytiny střech přes 30° dvouvrstvé | m2 | 186.21 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 1.8621 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1991164343
| VV |  | 5*12+10*12+2,3*2,7 |  | 186.21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.1946 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | 762343913 | Zabednění otvorů ve střeše prkny tl do 32mm plochy jednotlivě do 8 m2 | m2 | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01946 | 0.1946 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -530542787
35 | K | R - 06.762.1 | Demontáž nadstřešního domečku, kce a opláštění, včetně likvidace odpadu | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1288691307
36 | K | R - 06.762.2 | Doplnění krovu a bednění po vybourání nadstřešního domečku včetně dodávky potřebného materiálu, D+M | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1022249633
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.05044 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | 763131511 | SDK podhled deska 1xA 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01261 | 0.05044 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2003260348
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.7555 |  | 0.16737 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | 764001821 | Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti | m2 | 2.16 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00594 | 0.01283 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1446574174
| VV |  | "stříška nad vchodem" 0,8*2,7 |  | 2.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 764002801 | Demontáž závětrné lišty do suti | m | 40.6 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0017 | 0.06902 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1010283338
| VV |  | 2*2,3+2*5+2*10 |  | 34.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "domeček" 4*1,5 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40.6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 764002861 | Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti | m | 32.5 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00223 | 0.072475 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -363960883
| VV |  | 2*12+1*2,7+2*2,9 |  | 32.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 764002851 | Demontáž oplechování parapetů do suti | m | 7.81 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00167 | 0.013043 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -478327458
| VV |  | 3*1,03+4*1,18 |  | 7.81 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 764111641 | Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou rš 670 mm sklonu do 30° | m2 | 207.713 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0076 | 1.5786 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -524432683
| VV |  | "střecha" 5*12+10*12 |  | 180 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přístřešky" 2,3*2,9+0,8*2,7 |  | 8.83 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 188.83 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 188,83*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 207.713 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
43 | K | 764212634 | Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm | m | 34.6 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00287 | 0.099302 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1544392723
| VV |  | 2*2,3+2*5+2*10 |  | 34.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 764216604 | Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm | m | 8.1 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00291 | 0.023571 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 329474457
45 | K | 764511601 | Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm | m | 26.9 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00137 | 0.036853 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1430263707
| VV |  | 2*12+1*2,9 |  | 26.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 764518622 | Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm | m | 8.1 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00212 | 0.017172 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 933253549
| VV |  | 1*4+1*2,5+1*1,6 |  | 8.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 998764101 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m | t | 1.756 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 574607016
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.15804 |  | 0.48523 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
48 | K | 766421821 | Demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek | m2 | 15.66 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01098 | 0.17195 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1287890851
| P |  | Poznámka k položce: venkovní obklad štítové zdi | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "štít - 2x trojúhelník" (4,2* 2,1)/2+(7,5*3)/2 |  | 15.66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 766421822 | Demontáž truhlářského obložení podhledů podkladových roštů | m2 | 15.66 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.12528 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -62504575
50 | K | 766622115 | Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 1,5 m s rámem do zdiva | m2 | 9.372 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.002343 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 209460578
| VV |  | 3*1,03*1,2+4*1,18*1,2 |  | 9.372 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
51 | M | 611400160.2 | okno plastové jednokřídlé otvíravé a vyklápěcí pravé 103 x 120 cm | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0187 | 0.0561 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 57290126
| P |  | Poznámka k položce: bezpečnostní dvojsklo | [15 empty] | P | 2
52 | M | 611400170.2 | okno plastové jednokřídlé otvíravé a vyklápěcí pravé 118 x 120 cm | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0249 | 0.0996 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1778229738
| P |  | Poznámka k položce: bezpečnostní dvojsklo | [15 empty] | P | 2
53 | K | 766691922 | Vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových oken jednoduchých plochy přes 1 do 2 m2 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0.084 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1136592187
54 | K | 766691924 | Vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových dveří plochy do 2 m2 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.104 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1594004116
55 | K | 998766101 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m | t | 0.158 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1118874029
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 9.264e-05 |  | 0.051 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
56 | K | 767641805 | Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy přes 2,5 do 4,5 m2 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.03 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 692226599
57 | K | 767662110 | Montáž mříží pevných šroubovaných | m2 | 9.264 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 9.264e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2090366575
| P |  | Poznámka k položce: montáž před otvor | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 3*1*1,2+4*1,18*1,2 |  | 9.264 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
58 | M | R - 06.767.1 | pevná mříž pro okno 1030 x1200 mm | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1508361831
59 | M | R - 06.767.2 | pevná mříž pro okno 1180x1200 mm | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1248775974
60 | K | 767996701 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg | kg | 21 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.021 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 580283926
| VV |  | 3*7 |  | 21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 998767201 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1561328012
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.17824 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
62 | K | 771574131 | Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2 | m2 | 8.5 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00392 | 0.03332 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1223945201
63 | M | 597611550 | dlaždice keramické (barevné) 20 x 20 x 0,75 cm I. j. | m2 | 9.35 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0155 | 0.14492 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1077127423
| VV |  | 8,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 9.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
64 | K | 998771102 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m | t | 0.178 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1720306661
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.098267 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
65 | K | 784211113 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m | m2 | 338.85 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.098267 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -62499737
| P |  | Poznámka k položce: výpočet viz položka oprava omítek v odd. 9 | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "strop+stěny" 118,32+220,53 |  | 338.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 786 | Dokončovací práce - čalounické úpravy |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
66 | K | 786627111.1 | Montáž lamelové žaluzie venkovní pro okna plastová + elektropohon | m2 | 9.372 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -104668075
| VV |  | "pro okno 1030x1200" 3*1,03*1,2 |  | 3.708 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pro okno 1180x1200" 4*1,18*1,2 |  | 5.664 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.372 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
67 | M | R - 06.786.1 | venkovní předokenní roleta hliníková pro okno 1030x1200 mm s dálkovým ovládáním + elektromotor | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 531907870
68 | M | R - 06.786.2 | venkovní předokenní roleta hliníková pro okno 1180x1200 mm s dálkovým ovládáním + elektromotor | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -557370569
69 | K | 998786201 | Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -245588344
| D | 789 | Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.005533 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
70 | K | 789221112 | Otryskání ocelových konstrukcí třídy I povrch jemný a střední A na Sa 2 1/2 | m2 | 11.065 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -169361443
| VV |  | "povrch i č.24" (4*0,106+2*0,24)*10,2 |  | 9.221 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 9,221*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 11.065 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
71 | K | 789321211 | Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 2složkového základního a mezivrstvy tl 80 µm | m2 | 11.065 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -954913757
72 | M | 246230300 | barva epoxidová základní antikorozní | kg | 2.213 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.002213 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1199783510
| VV |  | 11,065/10*2 |  | 2.213 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 789323222 | Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III 1složkového vrchního tl do 120 µm | m2 | 11.065 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 161873789
74 | M | 246237200.1 | barva polyuretanová vrchní | kg | 3.32 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.00332 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -613256335
| VV |  | 11,065/10*3 |  | 3.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 36-M | Montáž prov.,měř. a regul. zařízení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
75 | K | 360190082 | Montáž dielektrického koberce rozvaděče | m2 | 6.3 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -701772300
| VV |  | 1,8*3,5 |  | 6.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
76 | M | R - 04.36M.1 | dielektrický koberec | m2 | 4.34 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1539879187

## 10 - SO_10 Stavební úprav...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {e5f22a4d-a6e7-4210-b41c-9460adc21b68}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Zajištění kvality vody pro skupinový vodovod Přelouč
Objekt:
10 - SO_10 Stavební úpravy VDJ Turkovice
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 27.10.2015
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Zajištění kvality vody pro skupinový vodovod Přelouč
Objekt:
10 - SO_10 Stavební úpravy VDJ Turkovice
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27.10.2015
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 712 - Povlakové krytiny | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| 786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy | [5 empty] | 0
| 789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení | [5 empty] | 0
| 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Zajištění kvality vody pro skupinový vodovod Přelouč
Objekt:
10 - SO_10 Stavební úpravy VDJ Turkovice
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27.10.2015
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 28.7657 |  | 43.7108 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 26.0926 |  | 40.8112 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.5736 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 48 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1917656347
| VV |  | 16*10*0,3 |  | 48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 122101101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3 | m3 | 80 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 226426587
| VV |  | 16*10*0,5 |  | 80 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 162201101 | Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 160 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -565264935
| VV |  | 80*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 160 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
4 | K | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 80 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 689704442
5 | K | 181301105 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 160 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -702099988
| VV |  | 16*10 |  | 160 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 183405211 | Výsev trávníku hydroosevem na ornici | m2 | 160 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00356 | 0.5696 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1695842160
7 | M | 005724700 | osivo směs travní krajinná - technická | kg | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1911845001
| VV |  | 160*0,025 'Přepočtené koeficientem množství |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.046611 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 310321111 | Zabetonování otvorů do pl 1 m2 ve zdivu nadzákladovém včetně bednění a výztuže | m3 | 0.02 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.3306 | 0.046611 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -295340189
| P |  | Poznámka k položce: zabetonování prostupů d 150 mm - 4 ks | [15 empty] | P | 2
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 24.3954 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 611321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně | m2 | 47.395 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01838 | 0.87112 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 951041882
| VV |  | "místnost 1" 1,6*2,45 |  | 3.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 2" 2*1,16+0,7*0,9 |  | 2.95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 3" 1,2*0,9 |  | 1.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 4" 2*2,17 |  | 4.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 5" 5,1*6,05 |  | 30.855 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vstup do akumulace" 1,7*2,5 |  | 4.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
10 | K | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 167.756 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01838 | 3.0834 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1726452812
| VV |  | "místnost 1" (2*1,6+2*2,45)*(3,66-1,8) |  | 15.066 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 2" (2+1,16+1,3+0,9+3,1)*(3,66-1,8) |  | 15.736 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 3" (2*1,2+2*0,9)*(3,66-1,8) |  | 7.812 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 4" (2*2+2*2,17)*3,66 |  | 30.524 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 5" (2*5,1+2*6,05)*3,66 |  | 81.618 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vstup do akumulace" 4*1,7*2,5 |  | 17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
11 | K | 622131101 | Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně | m2 | 163.98 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00735 | 1.2053 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1357549096
| VV |  | "provozní budova" (2*8,1+7+4,4)*(4,1-0,6)+2*10,5 |  | 117.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "provozní budova sokl" (2*8,1+7+4,4)*0,8 |  | 22.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vstup do akumulace sokl" (2*2,15+2,6)*0,6 |  | 4.14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vstup do akumulace" (2*2,15+2,6)*(3-0,6)+2*1,8 |  | 20.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 163.98 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 622142001 | Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 163.98 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00489 | 0.80186 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1440307781
13 | K | 622331121 | Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně | m2 | 163.98 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0315 | 5.1654 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1197625942
14 | K | 622331191 | Příplatek k cementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 163.98 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0105 | 1.7218 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1775436681
15 | K | 622511111 | Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn | m2 | 26.22 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00628 | 0.16466 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1761392466
| VV |  | "provozní budova" (2*8,1+7+4,4)*0,8 |  | 22.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vstup do akumulace" (2*2,15+2,6)*0,6 |  | 4.14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26.22 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 622541031 | Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně penetrace vnějších stěn | m2 | 163.98 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00478 | 0.78382 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1689941244
| P |  | Poznámka k položce: zrno 1,5 mm | [15 empty] | P | 2
17 | K | 629995101 | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou | m2 | 163.98 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 286024053
| VV |  | 137,76+26,22 |  | 163.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 631311116 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 25/30 | m3 | 4.128 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 10.1272 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1118980455
| VV |  | "strop akumulace" 12,7*6,5*0,05 |  | 4.128 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 642942111.1 | Osazování zárubní nebo rámů dveřních plastových do 2,5 m2 na MC | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01698 | 0.0849 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 323171128
20 | M | 611811000.1 | zárubeň pro dveře vchodové, plastová pro dveře 1křídlé | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0085 | 0.017 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1114703861
21 | M | 611811000.2 | zárubeň pro dveře vchodové, plastová pro dveře 1křídlé atyp. 50x100 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0085 | 0.0085 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1972428887
22 | M | 611811000.3 | zárubeň pro dveře vchodové, plastová pro dveře 2křídlé | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0085 | 0.0085 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 23759751
23 | M | 611441630.1 | dveře plastové venkovní 1křídlové otevíravé 80x197 cm pravé | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.074 | 0.074 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 63434258
24 | M | 611441630.3 | dveře plastové venkovní 1křídlové otevíravé 80x197 cm pravé | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.074 | 0.074 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -98354459
25 | M | 611441630.4 | dveře plastové vchodové 2křídlové otevíravé 150x197 cm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.074 | 0.074 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 977930742
26 | M | 611441630.5 | dveře plastové venkovní otevíravé 50x100 cm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.074 | 0.074 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1218744417
27 | K | 642942331.1 | Osazování zárubní nebo rámů dveřních plastových do 10 m2 na MC | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.05607 | 0.05607 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1209801787
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.077 |  | 40.8112 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 941111111 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m | m2 | 164 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1037971508
29 | K | 941111211 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití | m2 | 3280 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1109181483
| VV |  | 164*20 |  | 3280 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 941111811 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m | m2 | 164 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1004756085
31 | K | 952903112.1 | Vyčištění objektů VDJ, ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m | m2 | 43.92 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.0004392 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -391693055
| VV |  | 6,1*7,2 |  | 43.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 0.225 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.45 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1068326145
| P |  | Poznámka k položce: základy pod technologii | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 3*0,5*1*0,15 |  | 0.225 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 968062375 | Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2 | m2 | 4.898 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0.18612 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1200733004
| VV |  | 2*1,17*1,17 |  | 2.738 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*0,6*1,2 |  | 2.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.898 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 3.2 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0.2432 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2030485654
| VV |  | 2*0,8*2 |  | 3.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 968072456 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 | m2 | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.189 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -358971546
| VV |  | 1*1,5*2 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 977151232 | Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 450 mm do stavebních materiálů | m | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00865 | 0.00865 | 0.636 | 0.636 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1005479398
37 | K | 978011191 | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 % | m2 | 47.395 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2.3697 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2144858676
| VV |  | "místnost 1" 1,6*2,45 |  | 3.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 2" 2*1,16+0,7*0,9 |  | 2.95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 3" 1,2*0,9 |  | 1.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 4" 2*2,17 |  | 4.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 5" 5,1*6,05 |  | 30.855 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vstup do akumulace" 1,7*2,5 |  | 4.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
38 | K | 978013191 | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 167.756 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 7.7168 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -794030029
| VV |  | "místnost 1" (2*1,6+2*2,45)*(3,66-1,8) |  | 15.066 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 2" (2+1,16+1,3+0,9+3,1)*(3,66-1,8) |  | 15.736 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 3" (2*1,2+2*0,9)*(3,66-1,8) |  | 7.812 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 4" (2*2+2*2,17)*3,66 |  | 30.524 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 5" (2*5,1+2*6,05)*3,66 |  | 81.618 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vstup do akumulace" 4*1,7*2,5 |  | 17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
39 | K | 978015391 | Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 100% | m2 | 163.98 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 9.6748 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -126515637
40 | K | 985121123 | Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 2500 barů | m2 | 189.54 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 14.2155 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -336001907
| VV |  | "stěny" (2*12+2*5,7)*3,3 |  | 116.82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jímka" (2*1,1+2*2,5)*0,6 |  | 4.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlaha" 12*5,7 |  | 68.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 189.54 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 985121223 | Tryskání degradovaného betonu líce kleneb vodou pod tlakem do 2500 barů | m2 | 68.4 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 5.13 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -648869456
| P |  | Poznámka k položce: strop | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "strop" 12*5,7 |  | 68.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 985321111 | Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm | m2 | 257.94 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00099 | 0.25536 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1458254547
| VV |  | 189,54+68,4 |  | 257.94 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 985323112 | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm | m2 | 257.94 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00315 | 0.81251 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2128263090
44 | K | R - 04.9.1 | Hydroizolační cementová stěrka s atestem pro pitnou vodu 2,5-3 kg/m2 | m2 | 189.54 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1107957743
| P |  | Poznámka k položce: stěny a podlaha | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "podlaha" 12*5,7 |  | 68.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny" (2*12+2*5,7)*3,3 |  | 116.82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jímka" (2*1,1+2*2,5)*0,6 |  | 4.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 189.54 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | R - 04.9.2 | Hydroizolační pružná cemento-akrylátová stěrka s atestem pro pitnou vodu 2,5-3 kg/m2, D+M | m2 | 68.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -479163487
| P |  | Poznámka k položce: strop | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 12*5,7 |  | 68.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | R - 04.9.3 | Jemná tixotropní malta tl. 5 mm | m2 | 257.94 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1923587468
47 | K | R - 04.9.4 | Hrubá tixotropní malta tl. 40 mm, D+M | m2 | 257.94 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1611058395
| P |  | Poznámka k položce: viz př.č. D.1.03.1 | [15 empty] | P | 2
48 | K | R - 04.9.5 | Odtrhová a akustická zkouška, D+M | m2 | 257.94 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 984295581
49 | K | R - 04.9.6 | Rychletvrdnoucí montážní malta, D+M | m | 90 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1608737401
| P |  | Poznámka k položce: mezi dnem a stěnou a stěnami a stropem | [15 empty] | P | 2
| VV |  | "strop" 2*(2*12,7+2*6,5) |  | 76.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny" 4*3,3 |  | 13.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 90 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
50 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | t | 43.711 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1673553125
51 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 43.711 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 85168891
52 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 1486.174 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -770284725
| VV |  | 43,711*34 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1486.174 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
53 | K | 997013801 | Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 43.711 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 91730496
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.6731 |  | 2.8996 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.1583 |  | 1.509 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
54 | K | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 247.65 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1254586553
| VV |  | "3*strop" 3*12,7*6,5 |  | 247.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním | m2 | 115.2 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1055942224
| VV |  | "vnější stěny 3x" 3*(2*12,7+2*6,5)*1 |  | 115.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
56 | M | 111631500 | lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg | t | 0.109 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.109 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 825313905
| P |  | Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 362,85*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.109 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
57 | K | 711131811 | Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné | m2 | 247.65 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.9906 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1761442898
| VV |  | "strop akumulace" 3*12,7*6,5 |  | 247.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 711131821 | Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé | m2 | 115.2 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0045 | 0.5184 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1020441066
| VV |  | "vnější stěny" 3*(2*12,7+2*6,5)*1 |  | 115.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 711131101 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou | m2 | 247.65 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1850177779
| VV |  | "strop akumulace 3x" 3*12,7*6,5 |  | 247.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 711132101 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo tkaninou | m2 | 115.2 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -479819491
| VV |  | "vnější stěny" 3*(2*12,7+2*6,5)*1 |  | 115.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
61 | M | 693112870 | geotextilie 400 g/m2 š 200 cm | m | 217.71 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0008 | 0.17417 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -620433655
| VV |  | 362,85*0,6 'Přepočtené koeficientem množství |  | 217.71 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
62 | K | 711141559.1 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné folie | m2 | 165.1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.06604 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -485358136
| VV |  | "strop akumulace" 2*12,7*6,5 |  | 165.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 711142559.1 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé folie | m2 | 76.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.03072 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1833647384
| VV |  | "vnější stěny" 2*(2*12,7+2*6,5)*1 |  | 76.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
64 | M | 283220290 | fólie hydroizolační tl 2,0 mm šíře 1300 mm vyztužená | m2 | 278.185 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00254 | 0.70659 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1841290795
| VV |  | 241,9*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 278.185 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
65 | K | 711723141 | Izolace proti vodě provedení detailů spár 20 x 30mm za horka tmelem | m | 90 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.0018 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 287684684
| VV |  | "strop" 2*(2*12,7+2*6,5) |  | 76.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny" 4*3,3 |  | 13.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 90 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
66 | M | 111632600 | tmel asfaltový bubny | t | 0.07 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.07 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 306497028
| VV |  | 90*0,00078 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.07 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
67 | K | 998711101 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m | t | 1.158 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1675851953
| D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.9822 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
68 | K | 712600832 | Odstranění povlakové krytiny střech přes 30° dvouvrstvé | m2 | 98.22 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.9822 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1991164343
| VV |  | 2*5,1*8,5+2*2,4*2,4 |  | 98.22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 998712201 | Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1625275345
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.3368 |  | 0.034671 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
70 | K | 713120821 | Odstranění tepelné izolace podlah volně kladených z polystyrenu tl do 100 mm | m2 | 82.55 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00042 | 0.034671 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -68191748
| VV |  | "strop akumulace" 12,7*6,5 |  | 82.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 713121121 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy | m2 | 82.55 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 184666047
| VV |  | "strop akumulace" 12,7*6,5 |  | 82.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
72 | M | 283763790 | polystyren extrudovaný URSA XPS N-V-L - 1250 x 600 x 50 mm | m2 | 168.402 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.3368 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 921066159
| P |  | Poznámka k položce: lambda=0,034 [W / m K] | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 82,55*2,04 'Přepočtené koeficientem množství |  | 168.402 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
73 | K | 998713201 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1918749411
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0016 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
74 | K | 751398051 | Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,150 m2 | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 418225124
75 | M | 598821300.3 | protidešťová žaluzie 300x150 mm vnitřní a vnější uzavírací nerezová | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0014 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 638198333
76 | M | 598821300.4 | protidešťová žaluzie 300x300 mm vnitřní a vnější uzavírací nerezová | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0002 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -622540436
77 | K | 998751101 | Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m | t | 0.002 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2071186425
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.97549 |  | 0.16373 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
78 | K | 764002801 | Demontáž závětrné lišty do suti | m | 25.2 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0017 | 0.04284 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1010283338
| VV |  | 4*5,1+2*2,4 |  | 25.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | 764002861 | Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti | m | 4.8 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00223 | 0.010704 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -363960883
| VV |  | 2*2,4 |  | 4.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 764002851 | Demontáž oplechování parapetů do suti | m | 4.2 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00167 | 0.007014 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -478327458
| VV |  | 3*0,6+2*1,2 |  | 4.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 764004801 | Demontáž podokapního žlabu do suti | m | 21.8 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0026 | 0.05668 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1089940918
| VV |  | 2*8,5+2*2,4 |  | 21.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 764004861 | Demontáž svodu do suti | m | 11.8 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00394 | 0.046492 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1639559221
| VV |  | 2*3+2*2,9 |  | 11.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K | 764111641 | Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou rš 670 mm sklonu do 30° | m2 | 108.042 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0076 | 0.82112 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -524432683
| VV |  | 2*5,1*8,5+2*2,4*2,4 |  | 98.22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 98,22*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 108.042 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
84 | K | 764212634 | Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00287 | 0.0861 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1544392723
| VV |  | 4*5,1+4*2,4 |  | 30 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
85 | K | 764216604 | Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm | m | 4.6 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00291 | 0.013386 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1301842623
| VV |  | 3*0,7+2*1,25 |  | 4.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
86 | K | 764511601 | Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm | m | 21.8 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00137 | 0.029866 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1430263707
| VV |  | 2*8,5+2*2,4 |  | 21.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
87 | K | 764518622 | Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm | m | 11.8 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00212 | 0.025016 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 933253549
| VV |  | 2*2,9+2*3 |  | 11.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 998764101 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m | t | 0.975 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 574607016
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.10712 |  | 0.143 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
89 | K | 766622115 | Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 1,5 m s rámem do zdiva | m2 | 4.898 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.0012245 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 209460578
| VV |  | 3*0,6*1,2+2*1,17*1,17 |  | 4.898 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
90 | M | 611400160.1 | okno plastové jednokřídlé otvíravé a vyklápěcí pravé 60 x 120 cm | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0187 | 0.0561 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1862759398
| P |  | Poznámka k položce: bezpečnostní dvojsklo | [15 empty] | P | 2
91 | M | 611400170.1 | okno plastové jednokřídlé otvíravé a vyklápěcí pravé 117 x 117 cm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0249 | 0.0498 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 107604010
| P |  | Poznámka k položce: bezpečnostní dvojsklo | [15 empty] | P | 2
92 | K | 766691921 | Vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových oken jednoduchých plochy do 1 m2 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.045 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1455935878
93 | K | 766691922 | Vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových oken jednoduchých plochy přes 1 do 2 m2 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0.042 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1136592187
94 | K | 766691924 | Vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových dveří plochy do 2 m2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 955965830
95 | K | 766691925 | Vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových dveří plochy přes 2 m2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1594004116
96 | K | 998766101 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m | t | 0.107 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -295474118
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.025647 |  | 0.067 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
97 | K | 767641800 | Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0.052 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -630094303
98 | K | 767641805 | Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy přes 2,5 do 4,5 m2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.015 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 692226599
99 | K | 767662110 | Montáž mříží pevných šroubovaných | m2 | 9.73 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 9.73e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2090366575
| P |  | Poznámka k položce: montáž před otvor s 20 cm přesahem | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 3*1*1,6+2*1,57*1,57 |  | 9.73 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
100 | M | R - 05.767.1 | pevná mříž pro okno 600x1200 mm | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 26587027
101 | M | R - 05.767.2 | pevná mříž pro okno 1170x1170 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1977491368
102 | K | 767995111 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 365 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.02555 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1731724705
| VV |  | 2*182,5 |  | 365 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
103 | M | R - 05.767.3 | odvětrávací nerezová hlavice | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2079149676
| P |  | Poznámka k položce: viz př. č. D.1.6.1.3 a D.1.6.1.4 | [15 empty] | P | 2
104 | K | R - 05.767.4 | Demontáž stávajícího ocel. schodiště a podesty se zábradlím u vstupu do VDJ | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 670203919
105 | K | R - 05.767.7 | Montáž nerezového schodiště a podesty se zábradlím u vstupu do VDJ, D+M | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -404183981
| P |  | Poznámka k položce: zn. oceli AISI 316 | [15 empty] | P | 2
106 | K | R - 05.767.5 | Demontáž stávajícího ocel. schodiště se zábradlím a podesty se zábradlím při vstupu do armaturní komory | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -691064446
107 | K | R - 05.767.6 | Montáž nerezového schodiště se zábradlím a podesty se zábradlím při vstupu do armaturní komory, D+M | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -436239609
| P |  | Poznámka k položce: zn.oceli AISI 316 | [15 empty] | P | 2
108 | K | 998767201 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1561328012
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.063554 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
109 | K | 784211113 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m | m2 | 219.151 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.063554 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -62499737
| VV |  | "místnost 1" 1,6*2,45+(2*1,6+2*2,45)*(3,66-1,8) |  | 18.986 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 2" 2*1,16+0,7*0,9+(2+1,16+1,3+0,9+3,1)*(3,66-1,8) |  | 18.686 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 3" 1,2*0,9+(2*1,2+2*0,9)*(3,66-1,8) |  | 8.892 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 4" 2*2,17+(2*2+2*2,17)*3,66 |  | 34.864 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "místnost 5" 5,1*6,05+(2*5,1+2*6,05)*3,66 |  | 112.473 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vstup do akumulace" 1,7*2,5+(2*1,7+2*2,5)*2,5 |  | 25.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| D | 786 | Dokončovací práce - čalounické úpravy |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
110 | K | 786627111.1 | Montáž lamelové žaluzie venkovní pro okna plastová + elektropohon | m2 | 4.898 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -104668075
| VV |  | "pro okno 600x1200" 3*0,6*1,2 |  | 2.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pro okno 1170x1170" 2*1,17*1,17 |  | 2.738 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.898 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
111 | M | R - 05.786.1 | venkovní předokenní roleta hliníková pro okno 600x1200 mm s dálkovým ovládáním + elektropohon | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2086589013
112 | M | R - 05.786.2 | venkovní předokenní roleta hliníková pro okno 1170x1170 mm s dálkovým ovládáním + elektropohon | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 159407992
113 | K | 998786201 | Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2070818710
| D | 789 | Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00461 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
114 | K | 789221112 | Otryskání ocelových konstrukcí třídy I povrch jemný a střední A na Sa 2 1/2 | m2 | 9.221 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -169361443
| VV |  | "povrch I č.24" (4*0,106+2*0,24)*8,5 |  | 7.684 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 7,684*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 9.221 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
115 | K | 789321211 | Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 2složkového základního a mezivrstvy tl 80 µm | m2 | 9.22 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -954913757
116 | M | 246230300 | barva epoxidová základní antikorozní | kg | 1.844 |  | 0 | CS ÚRS 2013 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.001844 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1199783510
| VV |  | 9,22/10*2 |  | 1.844 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
117 | K | 789323222 | Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III 1složkového vrchního tl do 120 µm | m2 | 9.22 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 161873789
| VV |  | 3,07333333333333*3 'Přepočtené koeficientem množství |  | 9.22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
118 | M | 246237200.1 | barva polyuretanová vrchní | kg | 2.766 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.002766 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -613256335
| VV |  | 9,22/10*3 |  | 2.766 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 36-M | Montáž prov.,měř. a regul. zařízení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
119 | K | 360190082 | Montáž dielektrického koberce rozvaděče | m2 | 4.34 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -701772300
| VV |  | 2*2,17 |  | 4.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
120 | M | R - 04.36M.1 | dielektrický koberec | m2 | 4.34 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1539879187
| D | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
121 | K | 460680701 | Bourání podlah a mazanin betonových tloušťky do 15 cm | m2 | 82.55 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1123705165
| VV |  | "strop akumulace" 12,7*6,5 |  | 82.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## 1 - SO_11.1 Přístřešek
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {34c99afd-2bb9-4834-b619-ead64deeaca6}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Zajištění kvality vody pro skupinový vodovod Přelouč
Objekt:
11 - Zpevněné plochy, přístřešek
Soupis:
1 - SO_11.1 Přístřešek
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 27.10.2015
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Zajištění kvality vody pro skupinový vodovod Přelouč
Objekt:
11 - Zpevněné plochy, přístřešek
Soupis:
1 - SO_11.1 Přístřešek
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27.10.2015
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 762 - Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Zajištění kvality vody pro skupinový vodovod Přelouč
Objekt:
11 - Zpevněné plochy, přístřešek
Soupis:
1 - SO_11.1 Přístřešek
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27.10.2015
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 44.201 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 42.6345 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.80768 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 112101121 | Kácení stromů jehličnatých D kmene do 300 mm | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 796714646
2 | K | 112201101 | Odstranění pařezů D do 300 mm | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.00064 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -248303984
3 | K | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 15.75 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1485489359
| VV |  | 7*7,5*0,3 |  | 15.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 131101202 | Hloubení jam zapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3 | m3 | 0.576 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -937403881
| VV |  | "základové patky 50 % v hornině tř. 1,2" 8*0,4*0,4*0,9*0,5 |  | 0.576 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 131201202 | Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 0.576 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -963022861
| VV |  | "základové patky 50 % v horn. tř. 3" 8*0,4*0,4*0,9*0,5 |  | 0.576 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 131201209 | Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 | m3 | 0.173 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 209438297
| VV |  | 0,576*0,3 |  | 0.173 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 161101103 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m | m3 | 0.576 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2018124521
| VV |  | 1,152*0,5 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.576 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
8 | K | 162301405 | Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 300 mm | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142542725
9 | K | 162301415 | Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 300 mm | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1444997636
10 | K | 162301421 | Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1590958790
11 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 1.152 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2105922729
| VV |  | "základové patky" 8*0,4*0,4*0,9 |  | 1.152 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 17.28 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 747987351
| VV |  | 1,152*15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 17.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
13 | K | 171201101 | Uložení sypaniny do násypů nezhutněných | m3 | 1.152 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1405971352
14 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 2.304 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1600319727
| VV |  | 1,152*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2.304 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
15 | K | 181301102 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 52.5 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25876217
| VV |  | 7*7,5 |  | 52.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 181951102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 | 52.5 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -629236323
| VV |  | 7*7,5 |  | 52.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 183405213 | Výsev trávníku hydroosevem na písky | m2 | 52.5 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01489 | 0.78173 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -367588281
18 | M | 005724100 | osivo směs travní parková | kg | 1.313 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.001313 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1705049308
| VV |  | 52,5*0,025 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1.313 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
19 | K | 184102113 | Výsadba dřeviny s balem D do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1437099531
20 | M | 026603270 | Borovice černá /Pinus nigra/ 80 - 120 cm, ZB | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.024 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1845609304
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 27.2764 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 275313811 | Základové patky z betonu tř. C 25/30 | m3 | 0.576 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 1.4131 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1386920496
| VV |  | "základové patky" 8*0,4*0,4*0,9*0,5 |  | 0.576 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 291111111 | Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného 0 až 63 mm | m3 | 11.718 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 1.9312 | 22.6304 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2120763924
| VV |  | 33,48*0,35 |  | 11.718 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 291111111.1 | Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného 8 až 16 mm | m3 | 1.674 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1.9312 | 3.2329 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1470434509
| VV |  | 33,48*0,05 |  | 1.674 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 11.1097 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 564231111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm | m2 | 33.48 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1989039592
25 | K | 596212312 | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 100 mm skupiny A pl do 300 m2 | m2 | 33.48 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.10503 | 3.5164 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1672108351
| VV |  | 5,4*6,2 |  | 33.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | M | 592452050 | dlažba zámková IČKO barevná 19,6x16,1x10 cm | m2 | 35.154 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.216 | 7.5933 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -900685759
| VV |  | 33,48*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 35.154 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.4407 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 17.8 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.1295 | 2.3051 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -891856543
| P |  | Poznámka k položce: beton C 12/15- X0- CI | [15 empty] | P | 2
| VV |  | 6,2+6,2+5,4 |  | 17.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | M | 592174100 | obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm | kus | 19.58 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.058 | 1.1356 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -978111144
| VV |  | 17,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 19.58 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.5665 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.2155 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 762083122 | Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 | m3 | 2.113 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00189 | 0.0039936 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1847946844
| VV |  | 1,777+0,336 |  | 2.113 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 762332532 | Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 224 cm2 | m | 111.1 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -658853861
| VV |  | "1 - sloupky " (3,4+3,4+3,4+2,9+2,9+2,4+2,4+2,4) |  | 23.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 - nosný trám" 5,4*3 |  | 16.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3 - vzpěra" 1,1*12 |  | 13.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4 - krokve" 6,5*9 |  | 58.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 111.1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | False | 1 | ROZPOCET
31 | M | 605120110 | řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 | m3 | 1.777 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.55 | 0.97735 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1979638005
| VV |  | "1 - sloupky " 0,14*0,14*(3,4+3,4+3,4+2,9+2,9+2,4+2,4+2,4) |  | 0.455 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 - nosný trám" 0,14*0,14*5,4*3 |  | 0.318 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3 - vzpěra" 0,1*0,14*1,1*12 |  | 0.185 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4 - krokve" 0,1*0,14*6,5*9 |  | 0.819 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
32 | K | 762342216 | Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 600 mm | m2 | 39 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1946835904
| VV |  | 6*6,5 |  | 39 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | M | 605141140 | řezivo jehličnaté,střešní latě impregnované dl 4 - 5 m | m3 | 0.336 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.55 | 0.1848 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1796499346
| VV |  | "latě" 0,05*0,08*6*14 |  | 0.336 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 762395000 | Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny | m3 | 2.113 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.02337 | 0.049381 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1294860897
| VV |  | 1,777+0,336 |  | 2.113 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 998762101 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m | t | 1.216 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1508532423
36 | K | R - 14.762.1 | Kotevní patka do betonu pro trám 140/140 mm - pozink D + M | kpl | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -624476116
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.32604 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | 764111641 | Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou rš 670 mm sklonu do 30° | m2 | 42.9 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0076 | 0.32604 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2139886792
| VV |  | 6*6,5 |  | 39 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 39*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 42.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
38 | K | 998764101 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m | t | 0.326 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 602316386
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.02496 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | 783621132 | Nátěry syntetické truhlářských konstrukcí barva dražší lazurovacím lakem 2x lakování | m2 | 78 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00032 | 0.02496 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -14428123
| VV |  | 2*6*6,5 |  | 78 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## 2 - SO_11.2 Zpevněné plochy
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {f33b2244-5ba0-40c1-88fa-96af1eea431f}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Zajištění kvality vody pro skupinový vodovod Přelouč
Objekt:
11 - Zpevněné plochy, přístřešek
Soupis:
2 - SO_11.2 Zpevněné plochy
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 27.10.2015
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Zajištění kvality vody pro skupinový vodovod Přelouč
Objekt:
11 - Zpevněné plochy, přístřešek
Soupis:
2 - SO_11.2 Zpevněné plochy
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27.10.2015
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 99 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Zajištění kvality vody pro skupinový vodovod Přelouč
Objekt:
11 - Zpevněné plochy, přístřešek
Soupis:
2 - SO_11.2 Zpevněné plochy
Místo: | [5 empty] | Datum: | 27.10.2015
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1737.8713 |  | 1508.397 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1737.8713 |  | 1508.397 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 1508.397 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113107223 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm | m2 | 1437 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 574.8 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -196527470
2 | K | 113107232 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm | m2 | 1347 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 673.5 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 244543133
3 | K | 113107242 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm | m2 | 1437 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 260.097 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 517103877
| P |  | Poznámka k položce: stávající asfaltová komunikace viz situace 1:500 | [15 empty] | P | 2
4 | K | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 15.3 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1025913799
| VV |  | 3*17*0,3 |  | 15.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 181301105 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 51 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2028236621
| VV |  | 3*17 |  | 51 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 181951102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 | 1437 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2004688641
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | R - 16.3.1 | vrata posuvná s průjezdnou šířkou 4 m dálkově ovládaná, D+M | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1059799669
| VV |  | 1,47058823529412E-05*68000 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1567.3699 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 564251111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm | m2 | 1488 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.30361 | 451.7717 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1829383335
| VV |  | "kolem UV+ ZN" 1437+51 |  | 1488 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 565165121 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š přes 3 m | m2 | 1488 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.211 | 313.968 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1551158841
10 | K | 567122114 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm | m2 | 1488 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.38314 | 570.1123 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84035606
11 | K | 577154141 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu | m2 | 1488 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.15559 | 231.5179 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1209784504
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 170.5014 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 489 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.1554 | 75.9906 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1244277881
| VV |  | 276+193 |  | 469 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "obrubník u ZN" 17+3 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
13 | M | 592174920 | obrubník betonový silniční ABO 1-15 100x15x30 cm | kus | 493.89 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.102 | 50.3768 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2110905272
| VV |  | 489*1,01 'Přepočtené koeficientem množství |  | 493.89 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
14 | K | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého | m3 | 19.56 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.2563 | 44.134 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -130346833
| VV |  | 489*0,2*0,2 |  | 19.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 99 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 1737.871 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 788145391
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 1508.397 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -502821479
17 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 36201.528 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2078337159
| VV |  | 1508,397*24 'Přepočtené koeficientem množství |  | 36201.528 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
18 | K | 997221611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 1508.397 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1412068172
19 | K | 997221815 | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 673.5 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1469632597
20 | K | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) | t | 260.097 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100096205
21 | K | 997221855 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) | t | 574.8 |  | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -853321876

## Rekapitulace strojní část
Zajištění kvality vody pro skupinový vodovod Přelouč
Rekapitulace strojní části
PS 01 UV Mokošín, rekonstrukce a intenzifikace ÚV | 0
PS 02 UV Mokošín, kalové hospodářství, čerpací stanice | 0
PS 03 Vrt V3, Brloh | 0
PS 04 Vrt Ja-6, Jankovice | 0
PS 05 Vodojem Chvaletice | 0
PS 06 Vodojem Lipoltice | 0
PS 08 ČS Luhy | 0
PS 09 Vodojem Turkovice | 0
Cena celkem | 0

## KL+Rekap PS 01
2
KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | False
| Stavba: |  | Zajištění kvality vody pro skupinový vodovod Přelouč
| Provozní soubor |  | PS 01 Úpravna vody Mokošín, rekonstrukce a intenzifikace technologie ÚV
KSO:
| Místo: | [5 empty] | Datum:
| Zadavatel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH
| DPH | základní |  | ze
|  | snížená |  | ze
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | #REF! |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | #REF! |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | #REF! |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba: |  |  | Zajištění kvality vody pro skupinový vodovod Přelouč
Provozní soubor |  |  | PS 01 Úpravna vody Mokošín, rekonstrukce a intenzifikace technologie ÚV
Místo: |  |  | 0 |  |  | Datum:
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [7 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [7 empty] | 0 |  |  | -1
| Dodávka celkem | [6 empty] | 0
| Montáž celkem | [6 empty] | 0

## PS 01
SOUPIS PRACÍ
Stavba: |  | Zajištění kvality vody pro skupinový vodovod Přelouč
Objekt: |  | PS 01 Úpravna vody Mokošín, rekonstrukce a intenzifikace technologie ÚV
Místo: | [7 empty] | Datum: | Listopad 2015
Zadavatel: | [7 empty] | Projektant:
Uchazeč
Pol. | Číslo | Cenová | Kod | Popis položky | Měrná | Počet měr. | Jednotková cena (Kč) |  | Cena bez DPH (Kč) |  | Výrobce a typ zařízení
| pozice | soustava |  |  | jednotka | jednotek | dodávka | montáž | dodávka | montáž
1 | 1.1.1 |  |  | Reakční nádrž stojatá válcová objem 10m3, ocel tř.11 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
2 | 1.1.2 |  |  | Rozdělovací objekt nátoku na otevřené pískové filtry | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3 | 1.1.3 |  |  | Akumulační nádrž objem 25m3, materiál PP | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
4 | 1.1.4 |  |  | Automatický tlakový filtr, se sorpční náplní, provozní průtok Qmax= 75 m3/h | kpl | 2 |  |  | 0 | 0
5 | 1.1.5 |  |  | Pístový kompresor pro tlak 8 bar | kpl | 2 |  |  | 0 | 0
6 | 1.1.6 |  |  | Rekonstrukce otevřených pískových filtrů | kpl | 3 |  |  | 0 | 0
7 | 1.1.7 |  |  | Čerpadlo prací vody pro Q = 128 l/s, H = 13 m v.sl při f= 47 Hz | ks | 2 |  |  | 0 | 0
8 | 1.1.8 |  |  | Čerpadlo prací a provozní vody pro tlakové filtry pro Q = 18 l/s, H = 25 m v.sl při f= 47 Hz | ks | 3 |  |  | 0 | 0
9 | 1.1.9 |  |  | Čerpadlo do spotřebiště Lipoltice pro Q = 28,0 l/s, H = 50,0 m v.sl. | ks | 2 |  |  | 0 | 0
10 | 1.1.10 |  |  | Prací dmychadlo otevřených filtrů pro Q = 1119/463 m3/hod, p= 60 kPa | ks | 2 |  |  | 0 | 0
11 | 1.1.11 |  |  | Jednotka pro úpravu vody UV zářením pro Qmax= 45 l/s, Qmin= 15 l/s | kpl | 2 |  |  | 0 | 0
12 | 1.1.12 |  |  | 3 ks dávkovací čerpadla roztoku manganistanu draselného Q=63l/h, při p= 10 bar | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
13 | 1.1.13 |  |  | Kompresorová stanice pro míchání rozpouštěcích nádrží manganistanu draselného | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
14 | 1.1.14 |  |  | Zásobní nádrž NaClO objemu 45 l | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
15 | 1.1.15 |  |  | Dávkovací čerpadlo koncentrovaného chlornanu sodného o výkonu Q = 3,7 l/hod, při p= 8 bar | kpl | 2 |  |  | 0 | 0
16 | 1.1.16 |  |  | Odvlhčovací jednotka armaturní komory VDJ Mokošín. | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
17 | 1.1.17 |  |  | Tlaková nádoba s vakem z potravinářské pryže, objem 4000 l | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
18 | 1.1.18 |  |  | Podtlakový regulátor chlóru s odlučovačem a kontaktem pro signalizaci prázdné lahve | kpl | 2 |  |  | 0 | 0
19 | 1.1.19 |  |  | Automatický přepínač lahví 4 kg/hod | ks | 1 |  |  | 0 | 0
20 | 1.1.20 |  |  | Dávkovací regulátor se servomotorem pro 10 – 200 g Cl2/hod | ks | 1 |  |  | 0 | 0
21 | 1.1.21 |  |  | Vyhodnocovací jednotka Cl2 v ovzduší | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
22 | 1.1.22 |  |  | Solenoidový ventil G 1“ napájení 230 V | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
23 | 1.1.23 |  |  | Bezpečnostní ventil vč. adsorpčního filtru s náplní pro adsorpci plynného chlóru | kpl | 2 |  |  | 0 | 0
24 | 1.1.24 |  |  | 1 ks PVC injektor do protitlaku 0-8 bar, výkon do 2.000 g/h | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
25 | 1.1.25 |  |  | Zpětný ventil injektoru – max. výkon 6 kg | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
26 | 1.1.26 |  |  | Sběrné potrubí chlóru | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
27 | 1.1.27 |  |  | Zpětná klapka s kuličkou | ks | 1 |  |  | 0 | 0
28 | 1.1.28 |  |  | Externí akustická siréna 92 dB | ks | 1 |  |  | 0 | 0
29 | 1.1.29 |  |  | Plastový kyselinovzdorný ventilátor do potrubí pro Q = 700 m3/hod | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
30 | 1.1.30 |  |  | Filtrační náplň dvouvrstvá, spodní vrstva zrno 0,5-1,0 mm, horní vrstva zrno 0,8-1,6 mm | m3 | 50 |  |  | 0 | 0
31 | 1.1.31 |  |  | Demontáž a zpětná montáž technologického vystrojení filtru č. 2 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
32 | 1.1.32 |  |  | Neobsazeno |  |  |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
33 | 1.1.33 |  |  | Indukční průtokoměr v odděleném provedení DN 150 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
34 | 1.1.34 |  |  | Indukční průtokoměr v odděleném provedení DN 150 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
35 | 1.1.35 |  |  | Indukční průtokoměr v odděleném provedení DN 125 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
36 | 1.1.36 |  |  | Indukční průtokoměr v odděleném provedení DN 150 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
37 | 1.1.37 |  |  | Indukční průtokoměr v odděleném provedení DN 350 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
38 | 1.1.38 |  |  | Indukční průtokoměr v odděleném provedení DN 100 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
39 | 1.1.39 |  |  | Indukční průtokoměr v odděleném provedení DN 150 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
40 | 1.1.40 |  |  | Indukční průtokoměr v odděleném provedení DN 150 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
41 | 1.1.41 |  |  | Indukční průtokoměr v odděleném provedení DN 150 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
42 | 1.1.42 |  |  | Indukční průtokoměr v odděleném provedení DN 80 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
43 | 1.1.43 |  |  | Neobsazeno |  |  |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
44 | 1.1.44 |  |  | Držák pro 2 ks řídících jednotek od pohonů uzavíracích klapek | kpl | 2 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
45 | 1.1.45 |  |  | Dvoucestný přímý regulační ventil DN 150 s el.pohonem, Kvs = 100 m3/hod. Včetně držáku pro 6 ks řídících jednotek | kpl | 4 |  |  | 0 | 0
46 | 1.1.46 |  |  | Uzavírací motýlková klapka DN 125 s el.pohonem, včetně držáku pro řídící jednotku | ks | 2 |  |  | 0 | 0
47 | 1.1.47 |  |  | Uzavírací motýlková klapka DN 150 s el. pohonem | ks | 4 |  |  | 0 | 0
48 | 1.1.48 |  |  | Uzavírací motýlková klapka DN 150 s el. pohonem | ks | 4 |  |  | 0 | 0
49 | 1.1.49 |  |  | Uzavírací motýlková klapka DN 150 s el. pohonem | ks | 4 |  |  | 0 | 0
50 | 1.1.50 |  |  | Uzavírací motýlková klapka DN 150 s el.pohonem | ks | 4 |  |  | 0 | 0
51 | 1.1.51 |  |  | Uzavírací motýlková klapka DN 200 s el.pohonem, včetně držáku řídící jednotky | ks | 1 |  |  | 0 | 0
52 | 1.1.52 |  |  | Uzavírací motýlková klapka DN 250 s el.pohonem | ks | 4 |  |  | 0 | 0
53 | 1.1.53 |  |  | Uzavírací motýlková klapka DN 250 s el.pohonem | ks | 4 |  |  | 0 | 0
54 | 1.1.54 |  |  | Uzavírací motýlková klapka DN 150 s el.pohonem, včetně držáku pro 6 ks řídících jednotek | kpl | 2 |  |  | 0 | 0
55 | 1.1.55 |  |  | Uzavírací motýlková klapka DN 300 s el.pohonem | ks | 2 |  |  | 0 | 0
56 | 1.1.56 |  |  | Uzavírací motýlková klapka DN 350 s el.pohonem | ks | 2 |  |  | 0 | 0
57 | 1.1.57 |  |  | Uzavírací motýlková klapka DN 350 s el.pohonem | ks | 1 |  |  | 0 | 0
58 | 1.1.58 |  |  | Uzavírací motýlková klapka DN 300 s el.pohonem | ks | 1 |  |  | 0 | 0
59 | 1.1.59 |  |  | Uzavírací motýlková klapka DN 200 s el.pohonem | ks | 1 |  |  | 0 | 0
60 | 1.1.60 |  |  | Uzavírací motýlková klapka DN 200 s el.pohonem | ks | 1 |  |  | 0 | 0
61 | 1.1.61 |  |  | Uzavírací motýlková klapka DN 300 s el.pohonem | ks | 2 |  |  | 0 | 0
62 | 1.1.62 |  |  | Třícestný uzavírací ventil G 1" s elektropohonem 230 V | ks | 2 |  |  | 0 | 0
63 | 1.1.63 |  |  | Uzavírací motýlková klapka DN 150 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
64 | 1.1.64 |  |  | Zpětná přírubová klapka DN 125 | ks | 3 |  |  | 0 | 0
65 | 1.1.65 |  |  | Zpětná přírubová klapka DN 150 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
66 | 1.1.66 |  |  | Zpětná přírubová klapka DN 300 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
67 | 1.1.67 |  |  | Montážní přírubová vložka DN 80 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
68 | 1.1.68 |  |  | Montážní přírubová vložka DN 150 | ks | 10 |  |  | 0 | 0
69 | 1.1.69 |  |  | Montážní přírubová vložka DN 250 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
70 | 1.1.70 |  |  | Montážní přírubová vložka DN 300 | ks | 4 |  |  | 0 | 0
71 | 1.1.71 |  |  | Montážní přírubová vložka DN 350 | ks | 3 |  |  | 0 | 0
72 | 1.1.72 |  |  | Uzavírací motýlková klapka DN 100 | ks | 3 |  |  | 0 | 0
73 | 1.1.73 |  |  | Uzavírací motýlková klapka DN 125 | ks | 3 |  |  | 0 | 0
74 | 1.1.74 |  |  | Uzavírací motýlková klapka DN 150 | ks | 22 |  |  | 0 | 0
75 | 1.1.75 |  |  | Uzavírací motýlková klapka DN 200 | ks | 8 |  |  | 0 | 0
76 | 1.1.76 |  |  | Uzavírací motýlková klapka DN 200 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
77 | 1.1.77 |  |  | Uzavírací motýlková klapka DN 250 | ks | 7 |  |  | 0 | 0
78 | 1.1.78 |  |  | Uzavírací motýlková klapka DN 300 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
79 | 1.1.79 |  |  | Uzavírací motýlková klapka DN 300 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
80 | 1.1.80 |  |  | Uzavírací motýlková klapka DN 400 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
81 | 1.1.81 |  |  | Měkcetěsnící šoupátko přírubové DN 200 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
82 | 1.1.82 |  |  | Vtokový koš DN 300 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
83 | 1.1.83 |  |  | Vtokový koš DN 350 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
84 | 1.1.84 |  |  | Odvzdušňovací a zavzdušňovací ventil DN 25 / G 1“ | ks | 3 |  |  | 0 | 0
85 | 1.1.85 |  |  | Závitový uzavírací kulový ventil DN 25 / G 1“ | ks | 11 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
86 | 1.1.86 |  |  | Závitový uzavírací kulový ventil DN 50 / G 2“ | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
87 | 1.1.87 |  |  | Závitový zahradní výtokový ventil DN 15 / G 1/2“ | kpl | 20 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
88 | 1.1.88 |  |  | Měkcetěsnící šoupátko přírubové DN 80, včetně prodlouženého ovládání | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
89 | 1.1.89 |  |  | Neobsazeno |  |  |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
90 | 1.1.90 |  |  | Potrubí z nerezoceli AISI 316 DN 200 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
91 | 1.1.91 |  |  | Potrubí z nerezoceli AISI 316 DN 300 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
92 | 1.1.92 |  |  | Potrubí z nerezoceli AISI 316 DN 100 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
93 | 1.1.93 |  |  | Potrubí z nerezoceli AISI 316 DN 200 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
94 | 1.1.94 |  |  | Potrubí z nerezoceli AISI 316 DN 50 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
95 | 1.1.95 |  |  | Potrubí z nerezoceli AISI 316 DN 150 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
96 | 1.1.96 |  |  | Potrubí z nerezoceli AISI 316 DN 150 | kpl | 4 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
97 | 1.1.97 |  |  | Potrubí z nerezoceli AISI 316 DN 150 | kpl | 4 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
98 | 1.1.98 |  |  | Potrubí z nerezoceli AISI 316 DN 150 | kpl | 4 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
99 | 1.1.99 |  |  | Potrubí z nerezoceli AISI 316 DN 250 | kpl | 4 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
100 | 1.1.100 |  |  | Potrubí z nerezoceli AISI 316 DN 250 | kpl | 4 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
101 | 1.1.101 |  |  | Potrubí z nerezoceli AISI 316 DN 150 | kpl | 5 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
102 | 1.1.102 |  |  | Potrubí z nerezoceli AISI 316 DN 150 | kpl | 4 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
103 | 1.1.103 |  |  | Potrubí z nerezoceli AISI 316 DN 150 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
104 | 1.1.104 |  |  | Potrubí z nerezoceli AISI 316 DN 400 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
105 | 1.1.105 |  |  | Potrubí z nerezoceli AISI 316 DN 300 | kpl | 2 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
106 | 1.1.106 |  |  | Potrubí z nerezoceli AISI 316 DN 250 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
107 | 1.1.107 |  |  | Potrubí z nerezoceli AISI 316 DN 250 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
108 | 1.1.108 |  |  | Potrubí z nerezoceli AISI 316 DN 250 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
109 | 1.1.109 |  |  | Potrubí z nerezoceli AISI 316 DN 125 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
110 | 1.1.110 |  |  | Potrubí z nerezoceli AISI 316 DN 125 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
111 | 1.1.111 |  |  | Potrubí z nerezoceli AISI 316 DN 100 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
112 | 1.1.112 |  |  | Potrubí z nerezoceli AISI 316 DN 400 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
113 | 1.1.113 |  |  | Potrubí z nerezoceli AISI 316 DN 400 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
114 | 1.1.114 |  |  | Potrubí z nerezoceli AISI 316 DN 300 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
115 | 1.1.115 |  |  | Potrubí z nerezoceli AISI 316 DN 350 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
116 | 1.1.116 |  |  | Potrubí z nerezoceli AISI 316 DN 350 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
117 | 1.1.117 |  |  | Potrubí z nerezoceli AISI 316 DN 200 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
118 | 1.1.118 |  |  | Potrubí z nerezoceli AISI 316 DN 150 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
119 | 1.1.119 |  |  | Potrubí z nerezoceli AISI 316 DN 100 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
120 | 1.1.120 |  |  | Potrubí z nerezoceli AISI 316 DN 100 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
121 | 1.1.121 |  |  | Potrubí z nerezoceli AISI 316 DN 100 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
122 | 1.1.122 |  |  | Potrubí z nerezoceli AISI 316 DN 200 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
123 | 1.1.123 |  |  | Potrubí z nerezoceli AISI 316 DN 300 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
124 | 1.1.124 |  |  | Potrubí z nerezoceli AISI 316 DN 300 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
125 | 1.1.125 |  |  | Potrubí z nerezoceli AISI 316 DN 400 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
126 | 1.1.126 |  |  | Potrubí z nerezoceli AISI 316 DN 350 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
127 | 1.1.127 |  |  | Potrubí z nerezoceli AISI 316 DN 300 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
128 | 1.1.128 |  |  | Potrubí z nerezoceli AISI 316 DN 200 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
129 | 1.1.129 |  |  | Potrubí z nerezoceli AISI 316 DN 350 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
130 | 1.1.130 |  |  | Potrubí z nerezoceli AISI 316 DN 200 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
131 | 1.1.131 |  |  | Potrubí z nerezoceli AISI 316 DN 200 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
132 | 1.1.132 |  |  | Potrubí z nerezoceli AISI 316 DN 200 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
133 | 1.1.133 |  |  | Potrubí z nerezoceli AISI 316 DN 300 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
134 | 1.1.134 |  |  | Potrubí z nerezoceli AISI 316 DN 200 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
135 | 1.1.135 |  |  | Potrubí z nerezoceli AISI 316 DN 50 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
136 | 1.1.136 |  |  | Neobsazeno |  |  |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
137 | 1.1.137 |  |  | Demontáže | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
138 | 1.1.138 |  |  | Provizorní propoj DN 300 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
139 | 1.1.139 |  |  | Provizorní propoj DN 300/150 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
140 | 1.1.140 |  |  | Provizorní propoj DN 150 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
141 | 1.1.141 |  |  | Provizorní propoj ATS provizorního zásobení provozní vodou | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
142 | 1.1.142 |  |  | Přemístění stávající technologie | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
143 | 1.1.143 |  |  | Odběry vzorků a analýzy vody v průběhu zkušebního provozu | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
V posledním sloupci uvede uchazeč výrobce a typ konkrétního zařízení - D.2.1 - 02 Seznam strojů a zařízení
[7 empty] | Dodávka celkem |  | 0
[7 empty] | Montáž celkem |  | 0
[7 empty] | CELKEM |  | 0
Poznámka: Přesná specifikace jednotlivých položek je uvedena v příloze D.2.1-02 Seznam strojů a je pro zhotovitele závazná, včetně obecných požadavků,
uvedených v závěru uvedené přílohy.
Note on E9: Josef Machač:

## KL+Rekap PS 02
KRYCÍ LIST SOUPISU
| Stavba: |  | Zajištění kvality vody pro skupinový vodovod Přelouč
| Provozní soubor |  | PS 02 Úpravna vody Mokošín, kalové hospodářství, čerpací stanice
KSO:
| Místo: | [5 empty] | Datum:
| Zadavatel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH
| DPH | základní |  | ze
|  | snížená |  | ze
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | #REF! |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | #REF! |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | #REF! |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba: |  |  | Zajištění kvality vody pro skupinový vodovod Přelouč
Provozní soubor |  |  | PS 02 Úpravna vody Mokošín, kalové hospodářství, čerpací stanice
Místo: |  |  | 0 |  |  | Datum:
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [7 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [7 empty] | 0
| Dodávka celkem | [6 empty] | 0
| Montáž celkem | [6 empty] | 0

## PS 02
SOUPIS PRACÍ
Stavba: |  | Zajištění kvality vody pro skupinový vodovod Přelouč
Objekt: |  | PS 02 Úpravna vody Mokošín, kalové hospodářství, čerpací stanice
Místo: | [7 empty] | Datum: | Listopad 2015
Zadavatel: | [7 empty] | Projektant:
Uchazeč
Pol. | Číslo | Cenová | Kod | Popis položky | Měrná | Počet měr. | Jednotková cena (Kč) |  | Cena bez DPH (Kč) |  | Výrobce a typ zařízení
| pozice | soustava |  |  | jednotka | jednotek | dodávka | montáž | dodávka | montáž
1 | 2.1.1 |  |  | Čerpadlo odsazené vody, vertikální 1-stupňové čerpadlo s nerezovým kolem pro Q= 5,8 l/s při H= 13 m v.sl | ks | 2 |  |  | 0 | 0
2 | 2.1.2 |  |  | Čerpadlo kalu na kalové laguny-vertikální ponorné kalové čerpadlo v provedení do suché jímky pro Q = 4 l/s při H = 9,1 m v.sl | ks | 2 |  |  | 0 | 0
3 | 2.1.3 |  |  | Čerpadlo průsakových vod pro 1 l/s při H= 6,5 m v.sl. | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4 | 2.1.4 |  |  | Neobsazeno |  |  |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
5 | 2.1.5 |  |  | Indukční průtokoměr v odděleném provedení DN 65 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
6 | 2.1.6 |  |  | Indukční průtokoměr v odděleném provedení DN 80 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
7 | 2.1.7 |  |  | Neobsazeno |  |  |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
8 | 2.1.8 |  |  | Neobsazeno |  |  |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
9 | 2.1.9 |  |  | Uzavírací motýlková klapka DN 400 s elektropohonem, včetně stojanu, včetně držáku pro 6 ks řídících jednotek | kpl | 2 |  |  | 0 | 0
10 | 2.1.10 |  |  | Měkcetěsnící šoupátko přírubové DN 150 s el.pohonem | ks | 2 |  |  | 0 | 0
11 | 2.1.11 |  |  | Měkcetěsnící šoupátko přírubové DN 150 s el.pohonem | ks | 2 |  |  | 0 | 0
12 | 2.1.12 |  |  | Měkcetěsnící šoupátko přírubové DN 80 s el.pohonem | ks | 2 |  |  | 0 | 0
13 | 2.1.13 |  |  | Uzavírací motýlková klapka DN 150 s el.pohonem | ks | 2 |  |  | 0 | 0
14 | 2.1.14 |  |  | Uzavírací motýlková klapka DN 65 s el. Pohonem | ks | 2 |  |  | 0 | 0
15 | 2.1.15 |  |  | Zpětná závitová klapka G 5/4“ | ks | 1 |  |  | 0 | 0
16 | 2.1.16 |  |  | Zpětná přírubová klapka DN 65 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
17 | 2.1.17 |  |  | Zpětná přírubová klapka DN 80 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
18 | 2.1.18 |  |  | Montážní přírubová vložka DN 150 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
19 | 2.1.19 |  |  | Montážní přírubová vložka DN 400 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
20 | 2.1.20 |  |  | Uzavírací motýlková klapka DN 65 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
21 | 2.1.21 |  |  | Uzavírací motýlková klapka DN 100 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
22 | 2.1.22 |  |  | Měkcetěsnící šoupátko přírubové DN 80 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
23 | 2.1.23 |  |  | Závitový uzavírací kulový ventil DN 32 / G 5/4“ | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
24 | 2.1.24 |  |  | Závitový zahradní výtokový ventil DN 15 / G 1/2“ | kpl | 5 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
25 | 2.1.25 |  |  | Neobsazeno |  |  |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
26 | 2.1.26 |  |  | Neobsazeno |  |  |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
27 | 2.1.27 |  |  | Potrubí z nerezoceli AISI 316 DN 400 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
28 | 2.1.28 |  |  | Potrubí z nerezoceli AISI 316 DN 400 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
29 | 2.1.29 |  |  | Potrubí z nerezoceli AISI 316 DN 600 | kpl | 2 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
30 | 2.1.30 |  |  | Potrubí z nerezoceli AISI 316 DN 150 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
31 | 2.1.31 |  |  | Potrubí z nerezoceli AISI 316 DN 150 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
32 | 2.1.32 |  |  | Potrubí z nerezoceli AISI 316 DN 80 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
33 | 2.1.33 |  |  | Potrubí z nerezoceli AISI 316 DN 80 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
34 | 2.1.34 |  |  | Potrubí z nerezoceli AISI 316 DN 80 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
35 | 2.1.35 |  |  | Potrubí z nerezoceli AISI 316 DN 150 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
36 | 2.1.36 |  |  | Potrubí z nerezoceli AISI 316 DN 65 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
37 | 2.1.37 |  |  | Potrubí z nerezoceli AISI 316 DN 65 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
38 | 2.1.38 |  |  | Potrubí z nerezoceli AISI 316 DN 65 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
V posledním sloupci uvede uchazeč výrobce a typ konkrétního zařízení - D.2.1 - 02 Seznam strojů a zařízení
[7 empty] | Dodávka celkem |  | 0
[7 empty] | Montáž celkem |  | 0
[7 empty] | CELKEM |  | 0
Poznámka: Přesná specifikace jednotlivých položek je uvedena v příloze D.2.1-02 Seznam strojů a je pro zhotovitele závazná, včetně obecných požadavků,
uvedených v závěru uvedené přílohy.
Note on E9: Josef Machač:

## KL+Rekap PS 03
KRYCÍ LIST SOUPISU
| Stavba: |  | Zajištění kvality vody pro skupinový vodovod Přelouč
| Provozní soubor |  | PS 03 Vrt V3, Brloh
KSO:
| Místo: | [5 empty] | Datum:
| Zadavatel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH
| DPH | základní |  | ze
|  | snížená |  | ze
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | #REF! |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | #REF! |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | #REF! |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba: |  |  | Zajištění kvality vody pro skupinový vodovod Přelouč
Provozní soubor |  |  | PS 03 Vrt V3, Brloh
Místo: |  |  | 0 |  |  | Datum:
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [7 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [7 empty] | 0
| Dodávka celkem | [6 empty] | 0
| Montáž celkem | [6 empty] | 0

## PS 03
SOUPIS PRACÍ
Stavba: |  | Zajištění kvality vody pro skupinový vodovod Přelouč
Objekt: |  | PS 03 Vrt V3, Brloh
Místo: | [7 empty] | Datum: | Listopad 2015
Zadavatel: | [7 empty] | Projektant:
Uchazeč
Pol. | Číslo | Cenová | Kod | Popis položky | Měrná | Počet měr. | Jednotková cena (Kč) |  | Cena bez DPH (Kč) |  | Výrobce a typ zařízení
| pozice | soustava |  |  | jednotka | jednotek | dodávka | montáž | dodávka | montáž
1 | 3.1.1 |  |  | Čerpadlo celonerezové článkové 4 stupňové čerpadlo do vrtu pro Q= 20 l/s, H= 74 m při f= 47,5 Hz | ks | 2 |  |  | 0 | 0
2 | 3.1.2 |  |  | Neobsazeno |  |  |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3 | 3.1.3 |  |  | Zpětná přírubová klapka DN 125 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4 | 3.1.4 |  |  | Uzavírací motýlková klapka DN 125 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
5 | 3.1.5 |  |  | Manometr průměr 160 mm, rozsah 0 – 16 bar | ks | 1 |  |  | 0 | 0
6 | 3.1.6 |  |  | Závitový zahradní výtokový ventil DN 15 / G 1/2“ | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
7 | 3.1.7 |  |  | Neobsazeno |  |  |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
8 | 3.1.8 |  |  | Potrubí z nerezoceli AISI 316 DN 125 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
9 | 3.1.9 |  |  | Potrubí z nerezoceli AISI 316 DN 125 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
10 | 3.1.10 |  |  | Demontáže | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
11 | 3.1.11 |  |  | Provizorní propoj DN 150 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
V posledním sloupci uvede uchazeč výrobce a typ konkrétního zařízení - D.2.1 - 02 Seznam strojů a zařízení
[7 empty] | Dodávka celkem |  | 0
[7 empty] | Montáž celkem |  | 0
[7 empty] | CELKEM |  | 0
Poznámka: Přesná specifikace jednotlivých položek je uvedena v příloze D.2.1-02 Seznam strojů a je pro zhotovitele závazná, včetně obecných požadavků,
uvedených v závěru uvedené přílohy.
Note on E9: Josef Machač:

## KL+Rekap PS 04
KRYCÍ LIST SOUPISU
| Stavba: |  | Zajištění kvality vody pro skupinový vodovod Přelouč
| Provozní soubor |  | PS 04 Vrt Ja-6, Jankovice
KSO:
| Místo: | [5 empty] | Datum:
| Zadavatel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH
| DPH | základní |  | ze
|  | snížená |  | ze
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | #REF! |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | #REF! |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | #REF! |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba: |  |  | Zajištění kvality vody pro skupinový vodovod Přelouč
Provozní soubor |  |  | PS 04 Vrt Ja-6, Jankovice
Místo: |  |  | 0 |  |  | Datum:
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [7 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [7 empty] | 0
| Dodávka celkem | [6 empty] | 0
| Montáž celkem | [6 empty] | 0

## PS 04
SOUPIS PRACÍ
Stavba: |  | Zajištění kvality vody pro skupinový vodovod Přelouč
Objekt: |  | PS 04 Vrt Ja-6, Jankovice
Místo: | [7 empty] | Datum: | Listopad 2015
Zadavatel: | [7 empty] | Projektant:
Uchazeč
Pol. | Číslo | Cenová | Kod | Popis položky | Měrná | Počet měr. | Jednotková cena (Kč) |  | Cena bez DPH (Kč) |  | Výrobce a typ zařízení
| pozice | soustava |  |  | jednotka | jednotek | dodávka | montáž | dodávka | montáž
1 | 4.1.1 |  |  | Čerpadlo celonerezové článkové 4 stupňové čerpadlo do vrtu pro Q= 20 l/s, H= 74 m při f= 47,5 Hz | ks | 2 |  |  | 0 | 0
2 | 4.1.2 |  |  | AT stanice se zabudovaným ejektorem pro Q = 0,55 l/s, H = 36,0 m | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
3 | 4.1.3 |  |  | Automatická jednotka pro přípravu roztoku manganistanu draselného | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
4 | 4.1.4 |  |  | Dávkovací čerpadlo manganistanu draselného | ks | 1 |  |  | 0 | 0
5 | 4.1.5 |  |  | Odvlhčovací jednotka armaturní komory | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
6 | 4.1.6 |  |  | Tlaková nádoba s vakem z potravinářské pryže objem 300 l, PN 10 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
7 | 4.1.7 |  |  | Indukční průtokoměr v odděleném provedení DN 150 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
8 | 4.1.8 |  |  | Indukční průtokoměr v odděleném provedení DN 150 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
9 | 4.1.9 |  |  | Protikorozní ochrana čerpadla a potrubí ve vrtu Ja-6 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
10 | 4.1.10 |  |  | Solenoidový závitový ventil uzavírací DN 50, PN 10 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
11 | 4.1.11 |  |  | Uzavírací motýlková klapka DN 150 s el. pohonem | ks | 2 |  |  | 0 | 0
12 | 4.1.12 |  |  | Sací koš G 1" | ks | 1 |  |  | 0 | 0
13 | 4.1.13 |  |  | Zpětná přírubová klapka DN 150 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
14 | 4.1.14 |  |  | Montážní vložka DN 200, PN 10 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
15 | 4.1.15 |  |  | Uzavírací motýlková klapka DN 125 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
16 | 4.1.16 |  |  | Uzavírací motýlková klapka DN 150 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
17 | 4.1.17 |  |  | Měkcetěsnící šoupátko přírubové DN 50 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
18 | 4.1.18 |  |  | Měkcetěsnící šoupátko přírubové DN 200 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
19 | 4.1.19 |  |  | Závitový uzavírací kulový ventil DN 50 / G 2“ | kpl | 2 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
20 | 4.1.20 |  |  | Uzavírací hydrantový ventil DN 50 / G 2“ | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
21 | 4.1.21 |  |  | Závitový zahradní výtokový ventil DN 15 / G 1/2“ | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
22 | 4.1.22 |  |  | Manometr průměr 160 mm, rozsah 0 – 16 bar | ks | 1 |  |  | 0 | 0
23 | 4.1.23 |  |  | Držák pro 2ks řídících jednotek od pohonů uzavíracích klapek | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
24 | 4.1.24 |  |  | Potrubí z nerezoceli AISI 316 DN 25 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
25 | 4.1.25 |  |  | Potrubí z nerezoceli AISI 316 DN 50 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
26 | 4.1.26 |  |  | Potrubí z nerezoceli AISI 316 DN 50 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
27 | 4.1.27 |  |  | Potrubí z nerezoceli AISI 316 DN 150 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
28 | 4.1.28 |  |  | Potrubí z nerezoceli AISI 316 DN 200 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
29 | 4.1.29 |  |  | Potrubí z nerezoceli AISI 316 DN 32 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
30 | 4.1.30 |  |  | Potrubí z nerezoceli AISI 316 DN 125 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
31 | 4.1.31 |  |  | Potrubí z nerezoceli AISI 316 DN 150 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
32 | 4.1.32 |  |  | Neobsazeno |  |  |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
33 | 4.1.33 |  |  | Neobsazeno |  |  |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
34 | 4.1.34 |  |  | Demontáže stávajícího technologického zařízení | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
35 | 4.1.35 |  |  | Provizorní potrubní propoje | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
V posledním sloupci uvede uchazeč výrobce a typ konkrétního zařízení - D.2.1 - 02 Seznam strojů a zařízení
[7 empty] | Dodávka celkem |  | 0
[7 empty] | Montáž celkem |  | 0
[7 empty] | CELKEM |  | 0
Poznámka: Přesná specifikace jednotlivých položek je uvedena v příloze D.2.1-02 Seznam strojů a je pro zhotovitele závazná, včetně obecných požadavků,
uvedených v závěru uvedené přílohy.
Note on E9: Josef Machač:

## KL+Rekap PS 05
KRYCÍ LIST SOUPISU
| Stavba: |  | Zajištění kvality vody pro skupinový vodovod Přelouč
| Provozní soubor |  | PS 05 Vodojem Chvaletice
KSO:
| Místo: | [5 empty] | Datum:
| Zadavatel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH
| DPH | základní |  | ze
|  | snížená |  | ze
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | #REF! |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | #REF! |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | #REF! |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba: |  |  | Zajištění kvality vody pro skupinový vodovod Přelouč
Provozní soubor |  |  | PS 05 Vodojem Chvaletice
Místo: |  |  | 0 |  |  | Datum:
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [7 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [7 empty] | 0
| Dodávka celkem | [6 empty] | 0
| Montáž celkem | [6 empty] | 0

## PS 05
SOUPIS PRACÍ
Stavba: |  | Zajištění kvality vody pro skupinový vodovod Přelouč
Objekt: |  | PS 05 Vodojem Chvaletice
Místo: | [7 empty] | Datum: | Listopad 2015
Zadavatel: | [7 empty] | Projektant:
Uchazeč
Pol. | Číslo | Cenová | Kod | Popis položky | Měrná | Počet měr. | Jednotková cena (Kč) |  | Cena bez DPH (Kč) |  | Výrobce a typ zařízení
| pozice | soustava |  |  | jednotka | jednotek | dodávka | montáž | dodávka | montáž
1 | 5.1.1 |  |  | Jednotka pro úpravu vody UV zářením pro Qmax= 20 l/s, Qmin= 2,5 l/s, | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
2 | 5.1.2 |  |  | Čerpadlo cirkulace přes UV lampu pro Q= 2,9 l/s, H= 8 m, | ks | 1 |  |  | 0 | 0
3 | 5.1.3 |  |  | Indukční průtokoměr v odděleném provedení DN 40, PN 10 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4 | 5.1.4 |  |  | Přírubový vodoměr DN 125 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
5 | 5.1.5 |  |  | Přírubový vodoměr DN 125 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
6 | 5.1.6 |  |  | Přírubový vodoměr DN 100 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
7 | 5.1.7 |  |  | Přírubový vodoměr DN 50 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
8 | 5.1.8 |  |  | Odvlhčovací jednotka armaturní komory | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
9 | 5.1.9 |  |  | Zpětná závitová klapka G 6/4“ | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
10 | 5.1.10 |  |  | Závitové uzavírací šoupátko G 6/4“ | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
11 | 5.1.11 |  |  | Uzavírací motýlková klapka DN 65 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
12 | 5.1.12 |  |  | Uzavírací motýlková klapka DN 125 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
13 | 5.1.13 |  |  | Uzavírací motýlková klapka DN 150 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
14 | 5.1.14 |  |  | Neobsazeno |  |  |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
15 | 5.1.15 |  |  | Neobsazeno |  |  |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
16 | 5.1.16 |  |  | Potrubí z nerezoceli AISI 316 DN 65 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
17 | 5.1.17 |  |  | Potrubí z nerezoceli AISI 316 DN 40 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
18 | 5.1.18 |  |  | Potrubí z nerezoceli AISI 316 DN 125/DN 150 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
19 | 5.1.19 |  |  | Neobsazeno |  |  |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
20 | 5.1.20 |  |  | Demontáže | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
21 | 5.1.21 |  |  | Provizorní propoj DN 100 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
22 | 5.1.22 |  |  | Provizorní propoj DN 100 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
V posledním sloupci uvede uchazeč výrobce a typ konkrétního zařízení - D.2.1 - 02 Seznam strojů a zařízení
[7 empty] | Dodávka celkem |  | 0
[7 empty] | Montáž celkem |  | 0
[7 empty] | CELKEM |  | 0
Poznámka: Přesná specifikace jednotlivých položek je uvedena v příloze D.2.1-02 Seznam strojů a je pro zhotovitele závazná, včetně obecných požadavků,
uvedených v závěru uvedené přílohy.
Note on E9: Josef Machač:

## KL+Rekap PS 06
KRYCÍ LIST SOUPISU
| Stavba: |  | Zajištění kvality vody pro skupinový vodovod Přelouč
| Provozní soubor |  | PS 06 Vodojem Lipoltice
KSO:
| Místo: | [5 empty] | Datum:
| Zadavatel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH
| DPH | základní |  | ze
|  | snížená |  | ze
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | #REF! |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | #REF! |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | #REF! |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba: |  |  | Zajištění kvality vody pro skupinový vodovod Přelouč
Provozní soubor |  |  | PS 06 Vodojem Lipoltice
Místo: |  |  | 0 |  |  | Datum:
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [7 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [7 empty] | 0
| Dodávka celkem | [6 empty] | 0
| Montáž celkem | [6 empty] | 0

## PS 06
SOUPIS PRACÍ
Stavba: |  | Zajištění kvality vody pro skupinový vodovod Přelouč
Objekt: |  | PS 06 Vodojem Lipoltice
Místo: | [7 empty] | Datum: | Listopad 2015
Zadavatel: | [7 empty] | Projektant:
Uchazeč
Pol. | Číslo | Cenová | Kod | Popis položky | Měrná | Počet měr. | Jednotková cena (Kč) |  | Cena bez DPH (Kč) |  | Výrobce a typ zařízení
| pozice | soustava |  |  | jednotka | jednotek | dodávka | montáž | dodávka | montáž
1 | 6.1.1 |  |  | Automatická čerpací stanice se dvěma čerpadly pro Q= 6,2 l/s při H= 52 m v.sl.při chodu jednoho čerpadla | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
2 | 6.1.2 |  |  | Jednotka pro úpravu vody UV zářením pro Qmax= 15 l/s, Qmin= 2,5 l/s | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
3 | 6.1.3 |  |  | Čerpadlo cirkulace přes UV lampu pro Q= 2,9 l/s, H= 8 m | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4 | 6.1.4 |  |  | Odvlhčovací jednotka armaturní komory | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
5 | 6.1.5 |  |  | Indukční průtokoměr v odděleném provedení DN 150,PN 10 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
6 | 6.1.6 |  |  | Indukční průtokoměr v odděleném provedení DN 40,PN 10 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
7 | 6.1.7 |  |  | Indukční průtokoměr v odděleném provedení DN 80,PN 10 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
8 | 6.1.8 |  |  | Indukční průtokoměr v odděleném provedení DN 50,PN 10 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
9 | 6.1.9 |  |  | Neobsazeno |  |  |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
10 | 6.1.10 |  |  | Uzavírací motýlková klapka DN 80 s el.pohonem, včetně držáku pro řídící jednotku | ks | 1 |  |  | 0 | 0
11 | 6.1.11 |  |  | Redukční ventil DN 50 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
12 | 6.1.12 |  |  | Pojistný ventil DN 50 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
13 | 6.1.13 |  |  | Přírubový filtr DN 80, PN 10 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
14 | 6.1.14 |  |  | Zpětná závitová klapka G 6/4“ | ks | 1 |  |  | 0 | 0
15 | 6.1.15 |  |  | Zpětná přírubová klapka DN 150 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
16 | 6.1.16 |  |  | Montážní přírubová vložka DN 150 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
17 | 6.1.17 |  |  | Uzavírací motýlková klapka DN 65 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
18 | 6.1.18 |  |  | Uzavírací motýlková klapka DN 80 | ks | 7 |  |  | 0 | 0
19 | 6.1.19 |  |  | Uzavírací motýlková klapka DN 150 | ks | 5 |  |  | 0 | 0
20 | 6.1.20 |  |  | Měkcetěsnící šoupátko přírubové DN 150 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
21 | 6.1.21 |  |  | Závitové uzavírací šoupátko DN 40 / G 6/4“ | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
22 | 6.1.22 |  |  | Závitový uzavírací kulový ventil DN 25 / G 1“ | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
23 | 6.1.23 |  |  | Závitový zahradní výtokový ventil DN 15 / G 1/2“ | ks | 5 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
24 | 6.1.24 |  |  | Odvzdušňovací a zavzdušňovací ventil DN 25 / G 1“ | ks | 2 |  |  | 0 | 0
25 | 6.1.25 |  |  | Tlaková nádoba objem 300 l | ks | 1 |  |  | 0 | 0
26 | 6.1.26 |  |  | Manometr průměr 160 mm, rozsah 0 – 10 bar | ks | 1 |  |  | 0 | 0
27 | 6.1.27 |  |  | Neobsazeno |  |  |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
28 | 6.1.28 |  |  | Potrubí z nerezoceli AISI 316 DN 150 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
29 | 6.1.29 |  |  | Potrubí z nerezoceli AISI 316 DN 150 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
30 | 6.1.30 |  |  | Potrubí z nerezoceli AISI 316 DN 80 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
31 | 6.1.31 |  |  | Potrubí z nerezoceli AISI 316 DN 80 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
32 | 6.1.32 |  |  | Potrubí z nerezoceli AISI 316 DN 65 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
33 | 6.1.33 |  |  | Potrubí z nerezoceli AISI 316 DN 40 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
34 | 6.1.34 |  |  | Potrubí z nerezoceli AISI 316 DN 150 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
35 | 6.1.35 |  |  | Potrubí z nerezoceli AISI 316 DN 150 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
36 | 6.1.36 |  |  | Potrubí z nerezoceli AISI 316 DN 80 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
37 | 6.1.37 |  |  | Potrubí z nerezoceli AISI 316 DN 80 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
38 | 6.1.38 |  |  | Potrubí z nerezoceli AISI 316 DN 80 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
39 | 6.1.39 |  |  | Potrubí z nerezoceli AISI 316 DN 150 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
40 | 6.1.40 |  |  | Potrubí z nerezoceli AISI 316 DN 300 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
41 | 6.1.41 |  |  | Neobsazeno |  |  |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
42 | 6.1.42 |  |  | Neobsazeno |  |  |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
43 | 6.1.43 |  |  | Demontáže | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
44 | 6.1.44 |  |  | Provizorní propoje DN 100 a DN 80 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
V posledním sloupci uvede uchazeč výrobce a typ konkrétního zařízení - D.2.1 - 02 Seznam strojů a zařízení
[7 empty] | Dodávka celkem |  | 0
[7 empty] | Montáž celkem |  | 0
[7 empty] | CELKEM |  | 0
Poznámka: Přesná specifikace jednotlivých položek je uvedena v příloze D.2.1-02 Seznam strojů a je pro zhotovitele závazná, včetně obecných požadavků,
uvedených v závěru uvedené přílohy.
Note on E9: Josef Machač:

## KL+Rekap PS 08
KRYCÍ LIST SOUPISU
| Stavba: |  | Zajištění kvality vody pro skupinový vodovod Přelouč
| Provozní soubor |  | PS 08 ČS Luhy
KSO:
| Místo: | [5 empty] | Datum:
| Zadavatel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH
| DPH | základní |  | ze
|  | snížená |  | ze
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | #REF! |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | #REF! |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | #REF! |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba: |  |  | Zajištění kvality vody pro skupinový vodovod Přelouč
Provozní soubor |  |  | PS 08 ČS Luhy
Místo: |  |  | 0 |  |  | Datum:
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [7 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [7 empty] | 0
| Dodávka celkem | [6 empty] | 0
| Montáž celkem | [6 empty] | 0

## PS 08
SOUPIS PRACÍ
Stavba: |  | Zajištění kvality vody pro skupinový vodovod Přelouč
Objekt: |  | PS 08 ČS Luhy
Místo: | [7 empty] | Datum: | Listopad 2015
Zadavatel: | [7 empty] | Projektant:
Uchazeč
Pol. | Číslo | Cenová | Kod | Popis položky | Měrná | Počet měr. | Jednotková cena (Kč) |  | Cena bez DPH (Kč) |  | Výrobce a typ zařízení
| pozice | soustava |  |  | jednotka | jednotek | dodávka | montáž | dodávka | montáž
1 | 8.1.1 |  |  | Čerpadlo z ČS do Mokošína pro Q = 33 l/s, H = 50 m v.sl | ks | 2 |  |  | 0 | 0
2 | 8.1.2 |  |  | Stávající čerpadlo | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3 | 8.1.3 |  |  | Čerpadlo ve vrtu CH-5 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4 | 8.1.4 |  |  | Čerpadlo ve vrtu CH-4a | ks | 2 |  |  | 0 | 0
5 | 8.1.5 |  |  | Neobsazeno |  |  |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
6 | 8.1.6 |  |  | Vodoměr pro drůbežárnu G 5/4“ | ks | 1 |  |  | 0 | 0
7 | 8.1.7 |  |  | Indukční průtokoměr v odděleném provedení DN 150 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
8 | 8.1.8 |  |  | Indukční průtokoměr v odděleném provedení DN 100 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
9 | 8.1.9 |  |  | Indukční průtokoměr v odděleném provedení DN 150 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
10 | 8.1.10 |  |  | Indukční průtokoměr v odděleném provedení DN 100 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
11 | 8.1.11 |  |  | Indukční průtokoměr v odděleném provedení DN 150 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
12 | 8.1.12 |  |  | Indukční průtokoměr odděleném provedení DN 150 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
13 | 8.1.13 |  |  | Neobsazeno |  |  |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
14 | 8.1.14 |  |  | Uzavírací motýlková klapka DN 50 s el.pohonem, včetně držáku pro 6 ks řídících jednotek | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
15 | 8.1.15 |  |  | Dvoucestný přímý regulační ventil DN 200, PN 16 s elektropohonem | ks | 1 |  |  | 0 | 0
16 | 8.1.16 |  |  | Uzavírací motýlková klapka DN 150 s el.pohonem | ks | 1 |  |  | 0 | 0
17 | 8.1.17 |  |  | Uzavírací motýlková klapka DN 100 s el.pohonem | ks | 1 |  |  | 0 | 0
18 | 8.1.18 |  |  | Uzavírací motýlková klapka DN 200 s el.pohonem | ks | 2 |  |  | 0 | 0
19 | 8.1.19 |  |  | Neobsazeno |  |  |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
20 | 8.1.20 |  |  | Tlaková nádoba s vakem z potravinářské pryže, objem 2000 l | kpl | 2 |  |  | 0 | 0
21 | 8.1.21 |  |  | Tlaková nádoba nádoba s vakem z potravinářské pryže, objem 300 l | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
22 | 8.1.22 |  |  | Uzavírací motýlková klapka DN 65 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
23 | 8.1.23 |  |  | Pojistný ventil DN 50 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
24 | 8.1.24 |  |  | Zpětná přírubová klapka DN 100 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
25 | 8.1.25 |  |  | Zpětná přírubová klapka DN 150 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
26 | 8.1.26 |  |  | Zpětná přírubová klapka DN 200 | ks | 5 |  |  | 0 | 0
27 | 8.1.27 |  |  | Montážní přírubová vložka DN 100 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
28 | 8.1.28 |  |  | Montážní přírubová vložka DN 150 | ks | 3 |  |  | 0 | 0
29 | 8.1.29 |  |  | Montážní přírubová vložka DN 200 | ks | 6 |  |  | 0 | 0
30 | 8.1.30 |  |  | Uzavírací motýlková klapka DN 50 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
31 | 8.1.31 |  |  | Uzavírací motýlková klapka DN 100 | ks | 4 |  |  | 0 | 0
32 | 8.1.32 |  |  | Uzavírací motýlková klapka DN 150 | ks | 3 |  |  | 0 | 0
33 | 8.1.33 |  |  | Uzavírací motýlková klapka DN 200 | ks | 13 |  |  | 0 | 0
34 | 8.1.34 |  |  | Závitový kulový ventil DN 25/G 1“ | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
35 | 8.1.35 |  |  | Závitový kulový ventil DN 32/G 5/4“ | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
36 | 8.1.36 |  |  | Závitový kulový ventil DN 40/G 6/4“ | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
37 | 8.1.37 |  |  | Závitový zahradní výtokový ventil DN 15 / G 1/2“ | ks | 5 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
38 | 8.1.38 |  |  | Odvzdušňovací a zavzdušňovací ventil DN 25 / G 1“ | ks | 1 |  |  | 0 | 0
39 | 8.1.39 |  |  | Manometr průměr 160 mm, rozsah 0 – 10 bar | ks | 7 |  |  | 0 | 0
40 | 8.1.40 |  |  | Neobsazeno |  |  |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
41 | 8.1.41 |  |  | Potrubí z nerezoceli AISI 316 DN 150 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
42 | 8.1.42 |  |  | Potrubí z nerezoceli AISI 316 DN 150 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
43 | 8.1.43 |  |  | Potrubí z nerezoceli AISI 316 DN 150 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
44 | 8.1.44 |  |  | Potrubí z nerezoceli AISI 316 DN 100 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
45 | 8.1.45 |  |  | Potrubí z nerezoceli AISI 316 DN 100 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
46 | 8.1.46 |  |  | Potrubí z nerezoceli AISI 316 DN 200 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
47 | 8.1.47 |  |  | Potrubí z nerezoceli AISI 316 DN 200 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
48 | 8.1.48 |  |  | Potrubí z nerezoceli AISI 316 DN 200 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
49 | 8.1.49 |  |  | Potrubí z nerezoceli AISI 316 DN 50 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
50 | 8.1.50 |  |  | Potrubí z nerezoceli AISI 316 DN 200 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
51 | 8.1.51 |  |  | Potrubí z nerezoceli AISI 316 DN 200 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
52 | 8.1.52 |  |  | Potrubí z nerezoceli AISI 316 DN 200 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
53 | 8.1.53 |  |  | Potrubí z nerezoceli AISI 316 DN 32 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
54 | 8.1.54 |  |  | Potrubí z nerezoceli AISI 316 DN 100 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
55 | 8.1.55 |  |  | Potrubí z nerezoceli AISI 316 DN 100 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
56 | 8.1.56 |  |  | Potrubí z PE DN 40 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
57 | 8.1.57 |  |  | Neobsazeno |  |  |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
58 | 8.1.58 |  |  | Neobsazeno |  |  |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
59 | 8.1.59 |  |  | Demontáže | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
V posledním sloupci uvede uchazeč výrobce a typ konkrétního zařízení - D.2.1 - 02 Seznam strojů a zařízení
[7 empty] | Dodávka celkem |  | 0
[7 empty] | Montáž celkem |  | 0
[7 empty] | CELKEM |  | 0
Poznámka: Přesná specifikace jednotlivých položek je uvedena v příloze D.2.1-02 Seznam strojů a je pro zhotovitele závazná, včetně obecných požadavků,
uvedených v závěru uvedené přílohy.
Note on E9: Josef Machač:

## KL+Rekap PS 09
KRYCÍ LIST SOUPISU
| Stavba: |  | Zajištění kvality vody pro skupinový vodovod Přelouč
| Provozní soubor |  | PS 09 VDJ Turkovice
KSO:
| Místo: | [5 empty] | Datum:
| Zadavatel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Cena bez DPH
| DPH | základní |  | ze
|  | snížená |  | ze
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | #REF! |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | #REF! |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | #REF! |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba: |  |  | Zajištění kvality vody pro skupinový vodovod Přelouč
Provozní soubor |  |  | PS 09 VDJ Turkovice
Místo: |  |  | 0 |  |  | Datum:
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [7 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [7 empty] | 0
| Dodávka celkem | [6 empty] | 0
| Montáž celkem | [6 empty] | 0

## PS 09
SOUPIS PRACÍ
Stavba: |  | Zajištění kvality vody pro skupinový vodovod Přelouč
Objekt: |  | PS 09 VDJ Turkovice
Místo: | [7 empty] | Datum: | Listopad 2015
Zadavatel: | [7 empty] | Projektant:
Uchazeč
Pol. | Číslo | Cenová | Kod | Popis položky | Měrná | Počet měr. | Jednotková cena (Kč) |  | Cena bez DPH (Kč) |  | Výrobce a typ zařízení
| pozice | soustava |  |  | jednotka | jednotek | dodávka | montáž | dodávka | montáž
1 | 9.1.1 |  |  | Automatická čerpací stanice se dvěma celonerezovými vertikálními vícestupňovými čerpadly pro Q= 3 l/s, H= 50 m, při chodu jednoho čerpadla | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
2 | 9.1.2 |  |  | Dávkovací souprava včetně dávkovacího čerpadla pro Q= 1,4 l/h, při p= 8 bar | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
3 | 9.1.3 |  |  | Odvlhčovací jednotka armaturní komory VDJ Turkovice. | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
4 | 9.1.4 |  |  | Indukční průtokoměr v odděleném provedení DN 65 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
5 | 9.1.5 |  |  | Indukční průtokoměr v odděleném provedení DN 80 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
6 | 9.1.6 |  |  | Indukční průtokoměr v odděleném provedení DN 80 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
7 | 9.1.7 |  |  | Indukční průtokoměr v odděleném provedení DN 80 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
8 | 9.1.8 |  |  | Čerpadlo vzorku pro měření Cl samonasávací čerpadlo pro Q = 4 l/min při H = 18 m v.s | ks | 1 |  |  | 0 | 0
9 | 9.1.9 |  |  | Uzavírací motýlková klapka DN 150 s el pohonem, včetně držáku pro 2 ks řídících jednotek | ks | 1 |  |  | 0 | 0
10 | 9.1.10 |  |  | Uzavírací motýlková klapka DN 100 s el pohonem | ks | 1 |  |  | 0 | 0
11 | 9.1.11 |  |  | Uzavírací motýlková klapka DN 80 s el pohonem, včetně držáku pro řídící jednotku | ks | 1 |  |  | 0 | 0
12 | 9.1.12 |  |  | Neobsazeno |  |  |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
13 | 9.1.13 |  |  | Montážní přírubová vložka DN 80 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
14 | 9.1.14 |  |  | Montážní přírubová vložka DN 100 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
15 | 9.1.15 |  |  | Uzavírací motýlková klapka DN 65 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
16 | 9.1.16 |  |  | Uzavírací motýlková klapka DN 80 | ks | 8 |  |  | 0 | 0
17 | 9.1.17 |  |  | Uzavírací motýlková klapka DN 100 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
18 | 9.1.18 |  |  | Uzavírací motýlková klapka DN 150 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
19 | 9.1.19 |  |  | Měkcetěsnící šoupátko přírubové DN 100 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
20 | 9.1.20 |  |  | Odvzdušňovací a zavzdušňovací ventil DN 25 / G 1“ | ks | 1 |  |  | 0 | 0
21 | 9.1.21 |  |  | Závitový uzavírací kulový ventil DN 15 / G 1/2“ | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
22 | 9.1.22 |  |  | Závitový zahradní výtokový ventil DN 25 / G 1“ | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
23 | 9.1.23 |  |  | Závitový zahradní výtokový ventil DN 15 / G 1/2“ | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
24 | 9.1.24 |  |  | Neobsazeno |  |  |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
25 | 9.1.25 |  |  | Neobsazeno |  |  |  |  | 0 | 0
26 | 9.1.26 |  |  | Potrubí z nerezoceli AISI 316 DN 100 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
27 | 9.1.27 |  |  | Potrubí z nerezoceli AISI 316 DN 80 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
28 | 9.1.28 |  |  | Potrubí z nerezoceli AISI 316 DN 80 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
29 | 9.1.29 |  |  | Potrubí z nerezoceli AISI 316 DN 80 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
30 | 9.1.30 |  |  | Potrubí z nerezoceli AISI 316 DN 80 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
31 | 9.1.31 |  |  | Potrubí z nerezoceli AISI 316 DN 80 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
32 | 9.1.32 |  |  | Potrubí z nerezoceli AISI 316 DN 80 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
33 | 9.1.33 |  |  | Potrubí z nerezoceli AISI 316 DN 200 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
34 | 9.1.34 |  |  | Potrubí z nerezoceli AISI 316 DN 100 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
35 | 9.1.35 |  |  | Potrubí z nerezoceli AISI DN 15 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
36 | 9.1.36 |  |  | Neobsazeno |  |  |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
37 | 9.1.37 |  |  | Neobsazeno |  |  |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
38 | 9.1.38 |  |  | Demontáže | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
39 | 9.1.39 |  |  | Provizorní propoje DN 100 a DN 80 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
[9 empty] | 0 | 0
V posledním sloupci uvede uchazeč výrobce a typ konkrétního zařízení - D.2.1 - 02 Seznam strojů a zařízení
[7 empty] | Dodávka celkem |  | 0
[7 empty] | Montáž celkem |  | 0
[7 empty] | CELKEM |  | 0
Poznámka: Přesná specifikace jednotlivých položek je uvedena v příloze D.2.1-02 Seznam strojů a je pro zhotovitele závazná, včetně obecných požadavků,
uvedených v závěru uvedené přílohy.
Note on E9: Josef Machač:

## Rekapitulace elektro část
Zajištění kvality vody pro skupinový vodovod Přelouč
Rekapitulace elktro části
PS 01 UV Mokošín, rekonstrukce a intenzifikace ÚV | 0
RM1 | 0
DT1 | 0
RM2 | 0
DT2 | 0
RM3 | 0
DT3 | 0
PS 02 UV Mokošín, kalové hospodářství, čerpací stanice | 0
RS1 | 0
RS2 | 0
PS 03 Vrt V3, Brloh | 0
PS 04 Vrt Ja-6, Jankovice | 0
Propoj Vrt Brloh | 0
ČS Jankovice | 0
PS 05 Vodojem Chvaletice | 0
VDJ Chvaletice | 0
VDJ Telčice | 0
PS 06 Vodojem Lipoltice | 0
PS 07 ASŘ dálkový přenos | 0
PS 08 ČS Luhy | 0
Vrt Luhy | 0
ČS Luhy | 0
PS 09 Vodojem Turkovice | 0
Hromosvody | 0
Mokošín hromosvod | 0
Vnější objekty hromosvody | 0
EZS | 0
Mokošín EZS | 0
Vnější objekty EZS | 0
Cena celkem | 0

## Rekapitulace RM 1
Rekapitulace - ÚV Mokošín - RM1
Část | Dodávky | Montáže | Cena
Motorická elektroinstalace | 0 | 0 | 0
Stavební elektroinstalace | 0 | 0 | 0
Celkem v CZK bez DPH | 0 | 0 | 0

## Mot
| ÚV Mokošín - RM1 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Motorická elektroinstalace
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
1 | Rozvaděč [RM1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka zahrnuje rozvaděč sloužící pro napájení veškerých elektrospotřebičů náležících do příslušného PS. Všechny sběrnice, svorky i ostatní nainstalované prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky bude montáž rozvaděče včetně nosných konstrukcí, propojení všech komponent, ukončení kabelů.
Výroba rozvaděče
Materiál v rozvaděči
Rozvadeč obsahuje:
| 4 | ks | 2: Dno kabelové jednodílné ŠxH 800x500
| 4 | ks | 2: Podstavec - boční díl VxH 200x500
| 4 | ks | 2: Podstavec - přední a zadní díl VxŠ 200x800
| 16 | sada | 2: Příčník jednoduchý H 500
| 4 | ks | 2: Rozváděč skříňový, plné dveře, mont.panel VxŠxH 2000x800x500
| 1 | ks | 2: Sada bočnic VxH 2000x500
| 3 | sada | 2: Sada spojovací 2x SP6000
| 2 | ks | 2: Adaptér uzamykací pro otočnou rukojeť (bez zámku)
| 1 | ks | 2: Digitální multimetr vestavný U, I, P,f / Modbus
| 2 | ks | 2: Chránič proudový čtyřpólový, odolný proti rušení 4p,40A,0,03A
| 1 | ks | 2: Chránič proudový kombinovaný s jističem 1p+N, 10A/C, 0,03A
| 1 | ks | 2: Jistič jednopólový C4/1
| 1 | ks | 2: Jistič třípolový výkonový 100A, 36kA, (nast.0,7-1xIn)
| 3 | ks | 2: Jistič třípolový výkonový 160A, 25kA, (nast.0,7-1xIn)
| 3 | ks | 2: Jistič třípolový C16/3
| 4 | ks | 2: Jistič třípolový C20/3
| 3 | ks | 2: Jistič třípolový C32/3
| 5 | ks | 2: Jistič třípolový C40/3
| 1 | ks | 2: Jistič třípolový C63/3, 15kA
| 3 | ks | 2: Karta komunikační pro frekv.měnič Ethernet dual port
| 3 | ks | 2: Kontakt pomocný 1xNO, 1xNC
| 2 | ks | 2: Kontakt pomocný 1xNO, 1xNC
| 16 | ks | 2: Kontakt pomocný 1xNO,1xNC
| 3 | ks | 2: Měnič frekvenční 11kW/400V/27,7A
| 1 | ks | 2: Mřížka větrací IP54 (336x316mm)
| 1 | ks | 2: Odpínač pojistkový 1p, vel.22x58
| 5 | ks | 2: Odpínač pojistkový 3p, vel.1
| 1 | ks | 2: Odpínač pojistkový 3p, vel.22x58
| 1 | ks | 2: Ovladač plastový kompletní Stop tlačítko, pootočením odblokovat
| 1 | ks | 2: Relé kontroly síť.napětí 1x přep.kontakt-230V
| 8 | ks | 2: Relé pomocné 4xpřep.kont. 24V
| 2 | ks | 2: Rukojeť standardní otočná černá (400/630)
| 2 | ks | 2: Signálka s LED 24V bílá
| 2 | ks | 2: Spoušť napěťová AC 220-240V 50Hz (100/160/250)
| 16 | ks | 2: Spouštěč motorů 0,4-0,63A
| 2 | ks | 2: Svodič přepětí třípólový Typ 1 + 2, signalizační kontakt
| 3 | ks | 2: Svorkovnice řadová zdvojená 150mm2 šedá
| 6 | ks | 2: Svorkovnice řadová zdvojená 240mm2 šedá
| 6 | ks | 2: Svorkovnice řadová 150mm2 šedá
| 2 | ks | 2: Štítek kruhový Pod stop tlačítko, žlutý
| 1 | ks | 2: Termostat spínací pro ventilátory (0 - 60°C), 10A
| 3 | ks | 2: Tlumivka síťová 3x 32A, 0,9mH
| 3 | ks | 2: Transformátor proudu měřící průvlečný 150/5A, 15VA, TP1
| 1 | ks | 2: Transformátor proudu měřící 250/5A, 10VA, TP1
| 1 | ks | 2: Ventilátor 560m3/h, 230V, IP54 (336x316mm)
| 1 | ks | 2: Zámek blokovací
| 4 | ks | 2: Zářivka servisní 230V/10W D=430mm
| 8 | ks | 2: Modul ochranný 6-250V DC
| 8 | ks | 2: Patice
| 8 | ks | 2: Spona
| 103 | ks | 2: Svorkovnice řadová 1,5mm2 oranžová
| 48 | ks | 2: Svorkovnice řadová 1,5mm2 šedá
| 70 | ks | 2: Svorkovnice řadová 4mm2, černá
| 1 | ks | 2: Svorkovnice zkušební -
| 12 | ks | 2: Vložka pojistková nožová 100A
| 3 | ks | 2: Vložka pojistková nožová 250A
| 4 | ks | 2: Vložka pojistková válcová 10A
| 2 | ks | 2: Vývodka d 50mm a výše
| 2 | ks | 2: Vývodka PG 11 vč.matice IP68
| 18 | ks | 2: Vývodka PG 13,5 vč.matice IP68
| 3 | ks | 2: Vývodka PG 16 vč.matice IP68
| 10 | ks | 2: Vývodka PG 21 vč.matice IP68
| 1 | ks | 2: Vývodka PG 29 vč.matice IP68
| 1 | ks | 2: Vývodka PG 42 vč.matice IP68
| 2 | ks | 2: Vývodka PG 48 vč.matice IP68
| 18 | ks | 2: Vývodka PG 9 vč.matice IP68
| 3.2 | m | 2: Koberec dielektrický 1200x5
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu
2 | Ovladač plastový Harmony- stop tlač. |  | 3: ks; 4: 4; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
01SB2, 01SB2, 01SB2, 01SB2
3 | Skříň deblokační 1.motor_venkovní pro FM |  | 3: ks; 4: 3; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
1M2.1MS1, 1M2.2MS1, 1M2.3MS1
4 | Kabel datový ProfiBUS-DP standard |  | 3: m; 4: 200; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
5 | Kabel sdělovací pevný 3x2x0,5 |  | 3: m; 4: 62; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
6 | Kabel sdělovací pevný 5x2x0,5 |  | 3: m; 4: 115; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
7 | Kabel silový Al 3x120+70 |  | 3: m; 4: 65; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
8 | Kabel silový Al 3x185+95 |  | 3: m; 4: 55; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
9 | Kabel silový Al 3x240+120 |  | 3: m; 4: 180; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
10 | Kabel silový Cu, slaněný, stíněný 5G1,5 |  | 3: m; 4: 600; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
11 | Kabel silový Cu, stíněný 4x4 |  | 3: m; 4: 75; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
12 | Kabel silový pevný Cu 4x1,5 |  | 3: m; 4: 75; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
13 | Kabel silový pevný Cu 4x25 |  | 3: m; 4: 60; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
14 | Kabel silový pevný Cu 5x10 |  | 3: m; 4: 150; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
15 | Kabel silový pevný Cu 5x2,5 |  | 3: m; 4: 3; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
16 | Kabel silový pevný Cu 5x4 |  | 3: m; 4: 30; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
17 | Kabel silový pevný Cu J-3x1,5 |  | 3: m; 4: 260; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
18 | Vodič slaněný Cu 120 zž |  | 3: m; 4: 10; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
19 | Vodič slaněný Cu 25 zž |  | 3: m; 4: 110; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
20 | Nosné konstrukce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí.
| 1 | kpl | 2: Sada nosných konstrukcí
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného konstrukčního materiálu
21 | Napájení rozvaděče dt1 [0DT1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
22 | Napájení rozvaděče dt2 [0DT2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
23 | Napájení rozvaděče dt3 [0DT3] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
24 | Rezerva [0DT4] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
25 | Klapka - kal do zahušťovacích nádrží [1ES1.1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení a seřízení elektropohonu.
26 | Klapka - kal do zahušťovacích nádrží [1ES1.2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení a seřízení elektropohonu.
27 | Klapka - kal do zahušťovacích nádrží [1ES10.1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení a seřízení elektropohonu.
28 | Klapka - kal do zahušťovacích nádrží [1ES10.2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení a seřízení elektropohonu.
29 | Šoupátko - prázdnění zahušťovacích nádrž [1ES11.1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení a seřízení elektropohonu.
30 | Šoupátko - prázdnění zahušťovacích nádrž [1ES11.2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení a seřízení elektropohonu.
31 | Klapka - kal do zahušťovacích nádrží [1ES12] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení a seřízení elektropohonu.
32 | Šoupátko - prázdnění zahušťovacích nádrž [1ES13] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení a seřízení elektropohonu.
33 | Šoupátko - prázdnění zahušťovacích nádrž [1ES14] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení a seřízení elektropohonu.
34 | Klapka - kal do zahušťovacích nádrží [1ES15] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení a seřízení elektropohonu.
35 | Klapka - kal do zahušťovacích nádrží [1ES16.1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení a seřízení elektropohonu.
36 | Šoupátko - prázdnění zahušťovacích nádrž [1ES16.2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení a seřízení elektropohonu.
37 | Šoupátko - rezerva [1ES17] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení a seřízení elektropohonu.
38 | Klapka - kal do zahušťovacích nádrží [1ES6] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení a seřízení elektropohonu.
39 | Šoupátko - prázdnění zahušťovacích nádrž [1ES9.1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení a seřízení elektropohonu.
40 | Šoupátko - prázdnění zahušťovacích nádrž [1ES9.2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení a seřízení elektropohonu.
41 | Čerpadlo prací vody tlakových filtrů [1M2.1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení elektromotoru.
42 | Čerpadlo prací vody tlakových filtrů [1M2.2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení elektromotoru.
43 | Čerpadlo prací vody tlakových filtrů [1M2.3] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení elektromotoru.
44 | Napájení rozvaděčů dt [DT] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
45 | Kompenzační rozvaděč [RC1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
46 | Rozvaděč dmychárna, filtry, chemie [RM2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
47 | Rozvaděč strojovna usazovací nádrže [RM3] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
48 | Napájení rozvaděčů stavebních [RS] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
49 | Napájení rozvaděče rs1 [RS1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
50 | Napájení rozvaděče rs2 [RS2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
51 | Napájení tepelného čerpadla [RT] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
52 | Kompresorová stanice [RT2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
53 | Úv lampa [RT3] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
54 | Kompresorová stanice [RT4] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
55 | Napájení tepelného čerpadla [RT] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
56 | Napájení rozvaděče kotelna [Rx] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
57 | Rozvaděče elektroměrový [RE] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Rozvaděče elektroměrový venkovní nerezový včetně výbavy pro nepřímé měření vybavený převodními trafy 150/5A
58 | Stanovisko TIČR |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Výzva TIČR a vydání stanoviska pro celou ÚV
59 | Výchozí revize el.zařízení |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy
| 30 | m | 2: Pásek FeZn 30x4 [1WL5]
60 | Demontáže a provizorní řešení |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- montáž a zprovoznění provizorních rozváděčů a kabelových tras
- odpojení a zabezpečení stávajících zařízení
- demontáž stávajících rozváděčů a kabelových tras
- likvidace odpadu
61 | Ostatní materiál a práce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
- komplexní zkoušky
- doprava, přesun materiálu
Celkem | Přenos do souhrné tabulky |  | 6: 0; 8: 0; 10: 0

## St
| ÚV Mokošín - RM1 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Stavební elektroinstalace
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
62 | Rozvaděč - doplnění [RM1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka zahrnuje rozvaděč sloužící pro napájení veškerých elektrospotřebičů náležících do příslušného PS. Všechny sběrnice, svorky i ostatní nainstalované prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky bude montáž rozvaděče včetně nosných konstrukcí, propojení všech komponent, ukončení kabelů.
Výroba rozvaděče
Materiál v rozvaděči
Rozvadeč obsahuje:
| 2 | ks | 2: Držák tlačítka 22mm
| 2 | ks | 2: Elektroměr podružný 3x 400V, 63A
| 1 | ks | 2: Chránič proudový čtyřpólový, odolný proti rušení 4p,40A,0,03A
| 7 | ks | 2: Jistič jednopólový B10/1
| 2 | ks | 2: Jistič jednopólový C16/1
| 3 | ks | 2: Jistič jednopólový C4/1
| 3 | ks | 2: Jistič třípolový C16/3
| 2 | ks | 2: Jistič třípolový C25/3
| 1 | ks | 2: Jistič třípolový C40/3
| 4 | ks | 2: Kontakt pomocný 1xNO, 1xNC
| 2 | ks | 2: Ovladač plastový přepínač_3polohy
| 2 | ks | 2: Relé pomocné kompletní 1x přepín.kontakt, 24V ss
| 1 | ks | 2: Stykač třípólový 12A/230V
| 2 | ks | 2: Stykač třípólový 18A/230V
| 2 | ks | 2: Jednotka spínací 1xspín.kont.
| 26 | ks | 2: Svorkovnice řadová 1,5mm2 oranžová
| 25 | ks | 2: Svorkovnice řadová 4mm2, černá
| 3 | ks | 2: Svorkovnice řadová 6mm2 černá
| 7 | ks | 2: Vývodka PG 11 vč.matice IP68
| 2 | ks | 2: Vývodka PG 13,5 vč.matice IP68
| 2 | ks | 2: Vývodka PG 16 vč.matice IP68
| 1 | ks | 2: Vývodka PG 21 vč.matice IP68
| 4 | ks | 2: Vývodka PG 9 vč.matice IP68
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu
63 | Kabel sdělovací pevný 3x2x0,5 |  | 3: m; 4: 10; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
64 | Kabel sdělovací pevný 5x2x0,5 |  | 3: m; 4: 10; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
65 | Kabel silový pevný Cu 5x6 |  | 3: m; 4: 240; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
66 | Kabel silový pevný Cu J-3x1,5 |  | 3: m; 4: 165; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
67 | Kabel silový pevný Cu J-3x2,5 |  | 3: m; 4: 25; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
68 | Nosné konstrukce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí.
| 1 | kpl | 2: Sada nosných konstrukcí
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného konstrukčního materiálu
69 | Měřené napájení [6] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
70 | Měřené napájení rezerva [7] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
71 | Osvětlení přístavba [E12] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
72 | Osvětlení vdj [E13] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
73 | Osvětlení strojovna [E4] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
74 | Venkovní osvětlení [1E1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje dodávku a montáž komponent venkovního osvětlení. Součástí nejsou zemní práce ani betonový základ pro stožár.
| 5 | ks | 2: Svítidlo halogenové 230V/500W IP 54 [1E1]
| 5 | ks | 2: Stožár kulatý - paticový výška 6m
| 5 | ks | 2: Výložník délka 500mm
| 3 | ks | 2: Reflektor LED 50W, IP 65, 5000K [1E1]
75 | Venkovní osvětlení [1E2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje dodávku a montáž komponent venkovního osvětlení. Součástí nejsou zemní práce ani betonový základ pro stožár.
| 5 | ks | 2: Svítidlo halogenové 230V/500W IP 54 [1E2]
| 5 | ks | 2: Stožár kulatý - paticový výška 6m
| 5 | ks | 2: Výložník délka 500mm
| 3 | ks | 2: Reflektor LED 50W, IP 65, 5000K [1E2]
76 | Osvětlení strojovna [E5] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 3 | ks | 2: Svítidlo halogenové 230V/500W IP 54 [E5.1-4]
| 3 | ks | 2: Reflektor LED 50W, IP 65, 5000K [E5.1-4]
| 1 | ks | 2: Přepínač střídavý 1p, 10A, řaz. 6, IP44, zapušť.montáž, bílý [E5SA1]
77 | Zásuvka 230vac [XC5] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Zásuvka jednoduchá IP54, bílá [XC5]
78 | Demontáže a provizorní řešení |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- montáž a zprovoznění provizorních rozváděčů a kabelových tras
- odpojení a zabezpečení stávajících zařízení
- demontáž stávajících rozváděčů a kabelových tras
- likvidace odpadu
79 | Ostatní materiál a práce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy
- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
- komplexní zkoušky
- doprava, přesun materiálu
Celkem | Přenos do souhrné tabulky |  | 6: 0; 8: 0; 10: 0

## Rekapitulace DT1
Rekapitulace - ÚV Mokošín - DT1
Část | Dodávky | Montáže | Cena
Motorická elektroinstalace | 0 | 0 | 0
Měření a regulace | 0 | 0 | 0
ASŘTP | 0 | 0 | 0
Celkem v CZK bez DPH | 0 | 0 | 0

## Mot (2)
| ÚV Mokošín - DT1 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Motorická elektroinstalace
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
1 | Rozvaděč [DT1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka zahrnuje rozvaděč sloužící pro napájení veškerých elektrospotřebičů náležících do příslušného PS. Všechny sběrnice, svorky i ostatní nainstalované prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky bude montáž rozvaděče včetně nosných konstrukcí, propojení všech komponent, ukončení kabelů.
Výroba rozvaděče
Materiál v rozvaděči
Rozvadeč obsahuje:
| 1 | ks | 2: Dno kabelové jednodílné ŠxH 800x500
| 1 | ks | 2: Podstavec - boční díl VxH 200x500
| 1 | ks | 2: Podstavec - přední a zadní díl VxŠ 200x800
| 4 | sada | 2: Příčník jednoduchý H 500
| 1 | ks | 2: Rozváděč skříňový, plné dveře, mont.panel VxŠxH 2000x800x500
| 1 | ks | 2: Sada bočnic VxH 2000x500
| 1 | ks | 2: Chránič proudový čtyřpólový, odolný proti rušení 4p,25A,0,03A
| 1 | ks | 2: Jistič jednopólový C10/1
| 1 | ks | 2: Jistič jednopólový C4/1
| 1 | ks | 2: Jistič třípolový C16/3
| 1 | ks | 2: Relé kontroly síť.napětí 1x přep.kontakt-230V
| 2 | ks | 2: Relé pomocné 4xpřep.kont. 24V
| 1 | ks | 2: Svodič přepětí čtyřpólový Typ 2
| 1 | ks | 2: Těleso topné 20W, IP54
| 1 | ks | 2: Termostat rozpínací pro topná tělesa (0 - 60°C), 10A
| 2 | ks | 2: Zářivka servisní 230V/10W D=430mm
| 1 | ks | 2: Zásuvka servisní 230V/16A
| 2 | ks | 2: Modul ochranný 6-250V DC
| 2 | ks | 2: Patice
| 12 | ks | 2: Pojistka skleněná F35A, 250mA
| 2 | ks | 2: Spona
| 12 | ks | 2: Svorkovnice řadová s pojistkou 4mm2
| 120 | ks | 2: Svorkovnice řadová 1,5mm2 oranžová
| 5 | ks | 2: Svorkovnice řadová 6mm2 černá
| 1 | ks | 2: Vývodka PG 21 vč.matice IP68
| 16 | ks | 2: Vývodka PG 9 vč.matice IP68
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu
2 | Kabel sdělovací pevný 3x2x0,5 |  | 3: m; 4: 95; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
3 | Kabel sdělovací pevný 5x2x0,5 |  | 3: m; 4: 20; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
4 | Kabel silový pevný Cu 5x4 |  | 3: m; 4: 10; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
5 | Vodič slaněný Cu 6 zž |  | 3: m; 4: 50; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
6 | Nosné konstrukce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí.
| 1 | kpl | 2: Sada nosných konstrukcí
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného konstrukčního materiálu
7 | Monitoring klapky [1ES11.2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
8 | Monitoring klapky [1ES14] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
9 | Monitoring klapky [1ES17] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
10 | Monitoring klapky [1ES9.2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
11 | Ethernet fm [1M2.1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení elektromotoru.
12 | Blokování čerpadla [1M2.2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
13 | Blokování čerpadla [1M2.3] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
14 | Řj tlakových filtrů [RT1.1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
15 | Řj tlakových filtrů [RT1.2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
16 | Kompresorová stanice [RT2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
17 | Úv lampa [RT3] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
18 | Kompresorová stanice [RT4] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
19 | Demontáže a provizorní řešení |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- montáž a zprovoznění provizorních rozváděčů a kabelových tras
- odpojení a zabezpečení stávajících zařízení
- demontáž stávajících rozváděčů a kabelových tras
- likvidace odpadu
20 | Ostatní materiál a práce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
- komplexní zkoušky
- doprava, přesun materiálu
Celkem | Přenos do souhrné tabulky |  | 6: 0; 8: 0; 10: 0

## MaR
| ÚV Mokošín - DT1 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Měření a regulace
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
21 | Rozvaděč - doplnění [DT1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Rozšíření rozváděče pro MaR. Položka neobsahuje dodávku dalšího rozváděče. Položka obsahuje dodávku a montáž prvků pro komponenty MaR. Montáž těchto prvků bude provedena do vymezené části rozváděče motorické elektroinstalace. Všechny prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky je kompletní montáž těchto prvků včetně konstrukcí, propojení jednotlivých prvků, ukončení kabelů.
Výroba rozvaděče
Materiál v rozvaděči
Rozvadeč obsahuje:
| 2 | ks | 2: Bleskojistka 24V pro analogové signály 24V, 0,5A, 1-kanál
| 2 | ks | 2: Bočnice pro bleskojistku -
| 15 | ks | 2: Jistič jednopólový C4/1
| 3 | ks | 2: Relé pomocné 4xpřep.kont. 24V
| 3 | ks | 2: Modul ochranný 6-250V DC
| 3 | ks | 2: Patice
| 7 | ks | 2: Pojistka skleněná F35A, 250mA
| 3 | ks | 2: Spona
| 7 | ks | 2: Svorkovnice řadová s pojistkou 4mm2
| 56 | ks | 2: Svorkovnice řadová 1,5mm2 oranžová
| 15 | ks | 2: Svorkovnice řadová 4mm2, černá
| 14 | ks | 2: Vývodka PG 11 vč.matice IP68
| 2 | ks | 2: Vývodka PG 7 vč.matice IP68
| 9 | ks | 2: Vývodka PG 9 vč.matice IP68
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu
22 | Krabice svorková prázdná venkovní 98x98x61, IP65, 4mm2 |  | 3: ks; 4: 5; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení.
23 | Kabel sdělovací pevný 3x2x0,5 |  | 3: m; 4: 760; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
24 | Kabel sdělovací pevný 5x2x0,5 |  | 3: m; 4: 40; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
25 | Kabel silový pevný Cu J-3x1,5 |  | 3: m; 4: 475; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
26 | Vodič slaněný Cu 4 zž |  | 3: m; 4: 50; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
27 | Nosné konstrukce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí.
| 1 | kpl | 2: Sada nosných konstrukcí
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného konstrukčního materiálu
28 | Soumrakový spínač [S1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Spínač soumrakový IC2000+čidlo 230V, 10A [S1KA1]
29 | Indukční průtokoměr [1FIQ10] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
30 | Indukční průtokoměr [1FIQ3.1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
31 | Indukční průtokoměr [1FIQ3.2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
32 | Indukční průtokoměr [1FIQ4.1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
33 | Indukční průtokoměr [1FIQ4.2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
34 | Indukční průtokoměr [1FIQ7] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
35 | Indukční průtokoměr [1FIQ8] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
36 | Indukční průtokoměr [1FIQ9] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
37 | Měření hladiny [1LIC2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | 2: Snímač hladiny tenzometrický 0-6m/4-20mA, 10m kabel [1LIC2]
| 1 | ks | 2: Bleskojistka 24V-krabice 24V [1LIC2MX1]
38 | Měření hladiny [1LIC6] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | 2: Snímač hladiny tenzometrický 0-6m/4-20mA, 10m kabel [1LIC6]
| 1 | ks | 2: Bleskojistka 24V-krabice 24V [1LIC6MX1]
39 | Mezní měření hladiny [1LZ2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | 2: Spínač plovákový 10m [1LZ2.1]
| 1 | ks | 2: Závaží k plováku [1LZ2.1]
| 1 | ks | 2: Závaží k plováku [1LZ2.1]
| 1 | ks | 2: Spínač plovákový 10m [1LZ2.2]
| 1 | ks | 2: Závaží k plováku [1LZ2.2]
| 1 | ks | 2: Závaží k plováku [1LZ2.2]
40 | Měření tlaku [1PIC1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | 2: Snímač relativního tlaku 0-1MPa (0-10bar) / 4-20mA, 10-36V DC [1PIC1]
41 | Měření tlaku [1PIC2.1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | 2: Snímač relativního tlaku 0-1MPa (0-10bar) / 4-20mA, 10-36V DC [1PIC2.1]
42 | Měření tlaku [1PIC2.2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | 2: Snímač relativního tlaku 0-1MPa (0-10bar) / 4-20mA, 10-36V DC [1PIC2.2]
43 | Měření teploty dmychadla [1TIC1.1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | 2: Snímač teploty vzduchu -30 až 80°C / 4-20mA, IP65 [1TIC1.1]
44 | Měření teploty dmychadla [1TIC1.2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | 2: Snímač teploty vzduchu -30 až 80°C / 4-20mA, IP65 [1TIC1.2]
45 | Měření zákalu za tlakovými filtry [QIC1.7] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | 2: Snímač - zákaloměr vysoce citlivý [QIC1.7]
| 1 | ks | 2: Převodník digitální jednokanálový [QIC1.7]
| 1 | ks | 2: Modul MODBUS [QIC1.7]
| 1 | ks | 2: Zprovoznění [QIC1.7]
46 | Měření volný chlor za vdj mokošín [QIC1.8] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | 2: Snímač volného chloru vč. měřícího panelu [QIC1.8]
| 1 | ks | 2: Převodník jednokanálový, 4-20mA [QIC1.8]
47 | Měření volný chlor před vdj mokošín [QIC1.9] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | 2: Snímač volného chloru vč. měřícího panelu [QIC1.9]
| 1 | ks | 2: Převodník jednokanálový, 4-20mA [QIC1.9]
48 | Ostatní materiál a práce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy
- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
- komplexní zkoušky
- doprava, přesun materiálu
Celkem | Přenos do souhrné tabulky |  | 6: 0; 8: 0; 10: 0

## ASŘTP
| ÚV Mokošín - DT1 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
ASŘTP
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
49 | Rozvaděč - doplnění [DT1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Rozšíření rozváděče pro ASŘTP. Položka neobsahuje dodávku dalšího rozváděče. Položka obsahuje dodávku a montáž prvků pro komponenty ASŘTP. Montáž těchto prvků bude provedena do vymezené části rozváděče motorické elektroinstalace. Všechny prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky je kompletní montáž těchto prvků včetně konstrukcí, propojení jednotlivých prvků, ukončení kabelů.
Výroba rozvaděče
Materiál v rozvaděči
Rozvadeč obsahuje:
| 1 | ks | 2: Jistič jednopólový C10/1
| 1 | ks | 2: Jistič jednopólový C6/1
| 2 | ks | 2: Rázová oddělovací tlumivka
| 1 | ks | 2: Svodič přepětí dvoupólový Typ 3
| 1 | ks | 2: Pojistka skleněná F35A, 2,5A
| 2 | ks | 2: Pojistka skleněná F35A, 500mA
| 1 | ks | 2: Svorkovnice řadová s pojistkou a LED 4mm2, 250V=, 250VAC
| 2 | ks | 2: Svorkovnice řadová s pojistkou 4mm2
| 12 | ks | 2: Svorkovnice řadová 1,5mm2 oranžová
| 6 | ks | 2: Svorkovnice řadová 4mm2, černá
| 1 | ks | 2: Vývodka PG 13,5 vč.matice IP68
| 3 | ks | 2: Vývodka PG 9 vč.matice IP68
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu
50 | Kabel datový slaněný drát 4x2x0,5 Cat6 |  | 3: m; 4: 70; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
51 | Kabel datový ProfiBUS-DP standard |  | 3: m; 4: 50; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
52 | Kabel optický MM 50/125, 12 vláken |  | 3: m; 4: 100; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
53 | Kabel silový pevný Cu 5x4 |  | 3: m; 4: 230; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
54 | Kabel silový pevný Cu J-3x1,5 |  | 3: m; 4: 50; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
55 | Operátorský panel VDJ |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Panel montážní ocelový VxŠ 530x430
| 1 | ks | 2: Oka závěsná (sada) plast
| 1 | ks | 2: Rozvodnice plastová, plné dveře VxŠxH 530x430x200, IP66
| 1 | ks | 2: Pojistka skleněná F35A, 500mA
| 1 | ks | 2: Svorkovnice řadová s pojistkou 4mm2
| 1 | ks | 2: Jistič jednopólový C4/1
| 1 | ks | 2: Jistič jednopólový C10/1
| 1 | ks | 2: Karta napájení / poloviční 12Z,24,24Z=
| 1 | ks | 2: Karta napájení / poloviční 12Z,24,24Z=
| 1 | ks | 2: Karta napájení / poloviční 12Z,24,24Z=
| 1 | ks | 2: Zdroj spínaný 24V, 70W
| 1 | ks | 2: Panel grafický 7,5" color TFT, 2x serial, 2x USB, SD, Ethernet, IP65
| 1 | ks | 2: Vývodka PG 11 vč.matice IP68
| 3 | ks | 2: Svorkovnice řadová 4mm2, černá
| 1 | ks | 2: Svorkovnice řadová 4mm2, černá
| 1 | ks | 2: Svorka ukončení Ethernet kabelu, CAT.6, DIN
| 1 | ks | 2: Kabel propojovací stíněný M340/Magelis/PC - Switch [1M1.2WS3]
| 1 | ks | 2: Kabel propojovací stíněný M340/Magelis/PC - Switch [1M1.2WS3]
| 1 | ks | 2: Kabel propojovací stíněný M340/Magelis/PC - Switch [1M2.1WS4]
| 1 | ks | 2: Kabel propojovací stíněný M340/Magelis/PC - Switch [1M2.2WS4]
56 | Zdrojová soustava [GU1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Zdroj spínaný 24V, 240W [GU1]
| 1 | ks | 2: Karta napájení / poloviční 12Z,24,24Z= [GU1]
| 1 | ks | 2: Karta napájení / poloviční 12Z,24,24Z= [GU1]
| 1 | ks | 2: Karta napájení / poloviční 12Z,24,24Z= [GU1]
| 1 | ks | 2: Karta napájení / poloviční 12Z,24,24Z= [GU1]
| 1 | ks | 2: Karta napájení / poloviční 12Z,24,24Z= [GU1]
| 1 | ks | 2: Zdroj záložní 600VA [GU1UPS]
57 | Operátorský panel Strojovna [OP] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Panel grafický 10,4" color TFT, 2x serial, 2x USB, SD, Ethernet, IP65 [OP]
58 | Řídicí jednotka [PLC] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Modul analogových vstupů 8 vstupů, 16 bit, isolované jako skup. [PLC]
| 1 | ks | 2: Modul analogových vstupů 8 vstupů, 16 bit, isolované jako skup. [PLC]
| 1 | ks | 2: Zdroj pro PLC 36W, 100-240VAC [PLC]
| 1 | ks | 2: Modul digitálních vstupů 64, 24VDC, poz.log., s 2x konekt.40 pinů [PLC]
| 1 | ks | 2: Modul digitálních výstupů 32, 24VDC / 0,1A, poz.log, konektor 40 pinů [PLC]
| 1 | ks | 2: Kabel s konektorem 40 pinů, 2 volné konce s 2x20 vodiči, 3m [PLC]
| 1 | ks | 2: Kabel s konektorem 40 pinů, 2 volné konce s 2x20 vodiči, 3m [PLC]
| 1 | ks | 2: Kabel s konektorem 40 pinů, 2 volné konce s 2x20 vodiči, 3m [PLC]
| 1 | ks | 2: Svorkovnice Svorkovnicový modul, průměr 3mm [PLC]
| 1 | ks | 2: Svorkovnice Svorkovnicový modul, průměr 3mm [PLC]
| 1 | ks | 2: Modul komunikační 2x RS485/232 Modbus [PLC]
| 1 | ks | 2: PLC jednotka 1xUSB, Modbus (38.2 kbaud) [PLC]
| 1 | ks | 2: Modul komunikační Ethernet 10/100 Mb/s RJ45 [PLC]
| 1 | ks | 2: Backplane 8 pozic [PLC]
59 | Příslušenství datové sítě Profibus [PRM] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Modul komunikační ProfiBUS Remote Master [PRM1]
| 1 | ks | 2: Svorka ukončení ProfiBUS DP kabelu [PRM1X1]
| 1 | ks | 2: Svorka ukončení ProfiBUS DP kabelu [PRM1X2]
60 | Příslušenství datové sítě Modbus |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Modul oddělovací MODBUS RS485 [QIC1.9RS]
| 1 | ks | 2: Kabel propojovací M340 BXMP34**, BXMNOM0200 - TWDXCAISO [RS1WL0]
| 1 | ks | 2: Kabel propojovací M340 BXMP34**, BXMNOM0200 - TWDXCAISO [RS2WL0]
| 1 | ks | 2: Modul oddělovací MODBUS RS485 [RT3RS]
| 1 | ks | 2: Modul oddělovací MODBUS RS485 [1FIQ10RS]
61 | Příslušenství řídicí jednotky a optické sítě [SWI] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Switch řízený 10/100 Mbit/s, 6 metalických portů, 2 optické porty [SWI]
| 1 | ks | 2: Kabel propojovací stíněný M340/Magelis/PC - Switch [SWI]
| 1 | ks | 2: Kabel propojovací stíněný M340/Magelis/PC - Switch [SWI]
| 1 | ks | 2: Kabel propojovací stíněný M340/Magelis/PC - Switch [SWI]
| 1 | ks | 2: Kabel propojovací stíněný M340/Magelis/PC - Switch [SWI]
| 1 | ks | 2: Patch propojovací MM, ST, duplex [SWI]
| 1 | ks | 2: Patch propojovací MM, ST, duplex [SWI]
| 1 | ks | 2: Kazeta optická malá [SWI]
| 1 | ks | 2: Kazeta optická malá [SWI]
| 1 | ks | 2: Spojka optická MM ST [SWI]
| 1 | ks | 2: Spojka optická MM ST [SWI]
| 1 | ks | 2: Spojka optická MM ST [SWI]
| 1 | ks | 2: Spojka optická MM ST [SWI]
| 1 | ks | 2: Svorka ukončení Ethernet kabelu, CAT.6, DIN [SWI1X1]
| 1 | ks | 2: Pigtail MM ST 50/125 1m [SWIX1]
| 1 | ks | 2: Pigtail MM ST 50/125 1m [SWIX1]
| 1 | ks | 2: Ochrana sváru 45mm [SWIX1]
| 1 | ks | 2: Ochrana sváru 45mm [SWIX1]
| 1 | ks | 2: Pigtail MM ST 50/125 1m [SWIX2]
| 1 | ks | 2: Pigtail MM ST 50/125 1m [SWIX2]
| 1 | ks | 2: Ochrana sváru 45mm [SWIX2]
| 1 | ks | 2: Ochrana sváru 45mm [SWIX2]
62 | Programové vybavení pro řídicí jednotku |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: SW komunikační
| 1 | ks | 2: SW aplikační pro PLC
| 1 | ks | 2: SW projekt
63 | Programové vybavení pro řídicí jednotku - změny |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje práce technika a programátora při zkušebním provozu včetně změn aplikačního SW
| 60 | hod | 2: SW aplikační pro PLC - změny
64 | Programové vybavení pro ovládací panel operátora |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: SW aplikační pro ovládací panel
65 | Programové vybavení pro dispečerské pracoviště |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: SW aplikační pro vizualizaci na DSP
66 | Programové vybavení pro centrální dispečerské pracoviště provozovatele |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Součástí je rozšíření programového vybavení pro komunikaci a vizualizaci na centrálním dispečerském pracovišti provozovatele
| 1 | ks | 2: SW aplikační pro vizualizaci na CDSP
67 | Parametrizace ProfiBUS |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: parametrizace ProfiBUS
68 | Parametrizace ModBUS |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: parametrizace ModBUS
69 | Ostatní materiál a práce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy
- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
- komplexní zkoušky
- doprava, přesun materiálu
Celkem | Přenos do souhrné tabulky |  | 6: 0; 8: 0; 10: 0

## Rekapitulace RM2
Rekapitulace - ÚV Mokošín - RM2
Část | Dodávky | Montáže | Cena
Motorická elektroinstalace | 0 | 0 | 0
Celkem v CZK bez DPH | 0 | 0 | 0

## Mot (3)
| ÚV Mokošín - RM2 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Motorická elektroinstalace
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
1 | Rozvaděč [RM2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka zahrnuje rozvaděč sloužící pro napájení veškerých elektrospotřebičů náležících do příslušného PS. Všechny sběrnice, svorky i ostatní nainstalované prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky bude montáž rozvaděče včetně nosných konstrukcí, propojení všech komponent, ukončení kabelů.
Výroba rozvaděče
Materiál v rozvaděči
Rozvadeč obsahuje:
| 2 | ks | 2: Dno kabelové jednodílné ŠxH 800x400
| 2 | ks | 2: Podstavec - boční díl VxH 200x400
| 2 | ks | 2: Podstavec - přední a zadní díl VxŠ 200x800
| 8 | sada | 2: Příčník jednoduchý H 400
| 2 | ks | 2: Rozváděč skříňový, plné dveře, mont.panel VxŠxH 2000x800x400
| 1 | ks | 2: Sada bočnic VxH 2000x400
| 1 | sada | 2: Sada spojovací 2x SP6000
| 1 | ks | 2: Chránič proudový čtyřpólový, odolný proti rušení 4p,25A,0,03A
| 1 | ks | 2: Chránič proudový kombinovaný s jističem 1p+N, 10A/C, 0,03A
| 1 | ks | 2: Jistič jednopólový B10/1
| 1 | ks | 2: Jistič jednopólový C16/1
| 7 | ks | 2: Jistič jednopólový C4/1
| 1 | ks | 2: Jistič třípolový C16/3
| 1 | ks | 2: Jistič třípolový C25/3
| 2 | ks | 2: Jistič třípolový C63/3, 15kA
| 1 | ks | 2: Jistič výkonový - jednotka spouští 3p, 100A (0,7-1x In), termomagnetická (100/160/250)
| 1 | ks | 2: Jistič výkonový - základ 3p, 100A / 36kA, pevné provedení
| 2 | ks | 2: Karta komunikační pro frekv.měnič Ethernet dual port
| 5 | ks | 2: Kontakt pomocný 1xNO, 1xNC
| 28 | ks | 2: Kontakt pomocný 1xNO,1xNC
| 2 | ks | 2: Kontakt pomocný 1xNO,1xNC
| 4 | ks | 2: Kontakt pomocný 2xNO
| 1 | ks | 2: Kontakt pomocný 4xNO
| 2 | ks | 2: Kryt svorek dlouhý 3p, (100/160/250)
| 2 | ks | 2: Měnič frekvenční 30kW/400V/66A, DC tlumivka
| 1 | ks | 2: Mřížka větrací IP54 (336x316mm)
| 1 | ks | 2: Odpínač pojistkový 3p, vel.1
| 1 | ks | 2: Relé kontroly síť.napětí 1x přep.kontakt-230V
| 4 | ks | 2: Relé pomocné kompletní 1x přepín.kontakt, 24V ss
| 5 | ks | 2: Relé pomocné 4xpřep.kont. 230V
| 10 | ks | 2: Relé pomocné 4xpřep.kont. 24V
| 4 | ks | 2: Relé výkonové 2P, 15A, 24VDC, LED
| 2 | ks | 2: Spouštěč motorů 0,16-0,25A
| 28 | ks | 2: Spouštěč motorů 0,4-0,63A
| 1 | ks | 2: Spouštěč motorů 1-1,6A
| 2 | ks | 2: Stykač třípólový 12A/230V
| 3 | ks | 2: Stykač třípólový 9A/230V
| 1 | ks | 2: Svodič přepětí třípólový Typ 2
| 3 | ks | 2: Svorkovnice řadová zdvojená 150mm2 šedá
| 1 | ks | 2: Termostat spínací pro ventilátory (0 - 60°C), 10A
| 2 | ks | 2: Tlumivka síťová 3x 100A, 0,3mH
| 1 | ks | 2: Ventilátor 560m3/h, 230V, IP54 (336x316mm)
| 2 | ks | 2: Zářivka servisní 230V/10W D=430mm
| 2 | ks | 2: Zásuvka servisní 230V/16A
| 14 | ks | 2: Modul ochranný 6-250V DC
| 4 | ks | 2: Patice pro výkonové relé 2P
| 15 | ks | 2: Patice
| 15 | ks | 2: Spona
| 156 | ks | 2: Svorkovnice řadová 1,5mm2 oranžová
| 84 | ks | 2: Svorkovnice řadová 1,5mm2 šedá
| 46 | ks | 2: Svorkovnice řadová 4mm2, černá
| 3 | ks | 2: Svorkovnice řadová 6mm2 černá
| 3 | ks | 2: Vložka pojistková nožová 100A
| 1 | ks | 2: Vývodka PG 11 vč.matice IP68
| 35 | ks | 2: Vývodka PG 13,5 vč.matice IP68
| 4 | ks | 2: Vývodka PG 16 vč.matice IP68
| 2 | ks | 2: Vývodka PG 36 vč.matice IP68
| 1 | ks | 2: Vývodka PG 42 vč.matice IP68
| 19 | ks | 2: Vývodka PG 9 vč.matice IP68
| 1.6 | m | 2: Koberec dielektrický 1200x5
| 3 | ks | 2: Svorkovnice exponenciální nad 25 mm2
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu
2 | Skříň deblokační 1.motor_venkovní pro FM |  | 3: ks; 4: 2; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
1M4.1MS1, 1M4.2MS1
3 | Skříň deblokační 1.motor_venkovní |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
1YV2MS1
4 | Skříň deblokační 1.šoupě_venkovní, signalizace, atyp |  | 3: ks; 4: 2; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
1ES17MS1, 1ES18MS1
5 | Krabice svorková prázdná venkovní 119x139x70, IP65, 10mm2 |  | 3: ks; 4: 2; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení.
6 | Kabel datový ProfiBUS-DP standard |  | 3: m; 4: 385; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
7 | Kabel sdělovací pevný 3x2x0,5 |  | 3: m; 4: 40; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
8 | Kabel sdělovací pevný 5x2x0,5 |  | 3: m; 4: 270; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
9 | Kabel silový Al 3x120+70 |  | 3: m; 4: 55; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
10 | Kabel silový Cu, slaněný, stíněný 5G1,5 |  | 3: m; 4: 1120; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
11 | Kabel silový Cu, stíněný 4x35 |  | 3: m; 4: 50; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
12 | Kabel silový pevný Cu 4x1,5 |  | 3: m; 4: 147; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
13 | Kabel silový pevný Cu 5x1,5 |  | 3: m; 4: 90; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
14 | Kabel silový pevný Cu 7x1,5 |  | 3: m; 4: 225; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
15 | Kabel silový pevný Cu J-3x1,5 |  | 3: m; 4: 185; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
16 | Kabel silový slaněný Cu 7Gx0,5 |  | 3: m; 4: 10; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
17 | Vodič slaněný Cu 25 zž |  | 3: m; 4: 110; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
18 | Vodič slaněný Cu 35 zž |  | 3: m; 4: 5; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
19 | Nosné konstrukce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí.
| 1 | kpl | 2: Sada nosných konstrukcí
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného konstrukčního materiálu
20 | Reg. ventil na odběru vody z filtru [1ES0.1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení a seřízení elektropohonu.
21 | Reg. ventil na odběru vody z filtru [1ES0.2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení a seřízení elektropohonu.
22 | Reg. ventil na odběru vody z filtru [1ES0.3] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení a seřízení elektropohonu.
23 | Reg. ventil na odběru vody z filtru [1ES0.4] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení a seřízení elektropohonu.
24 | Reg. ventil na odběru vody z filtru [1ES2.1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení a seřízení elektropohonu.
25 | Reg. ventil na odběru vody z filtru [1ES2.2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení a seřízení elektropohonu.
26 | Reg. ventil na odběru vody z filtru [1ES2.3] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení a seřízení elektropohonu.
27 | Reg. ventil na odběru vody z filtru [1ES2.4] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení a seřízení elektropohonu.
28 | Reg. ventil na odběru vody z filtru [1ES3.1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení a seřízení elektropohonu.
29 | Reg. ventil na odběru vody z filtru [1ES3.2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení a seřízení elektropohonu.
30 | Reg. ventil na odběru vody z filtru [1ES3.3] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení a seřízení elektropohonu.
31 | Reg. ventil na odběru vody z filtru [1ES3.4] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení a seřízení elektropohonu.
32 | Reg. ventil na odběru vody z filtru [1ES4.1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení a seřízení elektropohonu.
33 | Reg. ventil na odběru vody z filtru [1ES4.2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení a seřízení elektropohonu.
34 | Reg. ventil na odběru vody z filtru [1ES4.3] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení a seřízení elektropohonu.
35 | Reg. ventil na odběru vody z filtru [1ES4.4] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení a seřízení elektropohonu.
36 | Reg. ventil na odběru vody z filtru [1ES5.1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení a seřízení elektropohonu.
37 | Reg. ventil na odběru vody z filtru [1ES5.2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení a seřízení elektropohonu.
38 | Reg. ventil na odběru vody z filtru [1ES5.3] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení a seřízení elektropohonu.
39 | Reg. ventil na odběru vody z filtru [1ES5.4] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení a seřízení elektropohonu.
40 | Reg. ventil na odběru vody z filtru [1ES7.1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení a seřízení elektropohonu.
41 | Reg. ventil na odběru vody z filtru [1ES7.2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení a seřízení elektropohonu.
42 | Reg. ventil na odběru vody z filtru [1ES7.3] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení a seřízení elektropohonu.
43 | Reg. ventil na odběru vody z filtru [1ES7.4] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení a seřízení elektropohonu.
44 | Reg. ventil na odběru vody z filtru [1ES8.1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení a seřízení elektropohonu.
45 | Reg. ventil na odběru vody z filtru [1ES8.2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení a seřízení elektropohonu.
46 | Reg. ventil na odběru vody z filtru [1ES8.3] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení a seřízení elektropohonu.
47 | Reg. ventil na odběru vody z filtru [1ES8.4] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení a seřízení elektropohonu.
48 | Dmychadlo pro praní otevřených filtrů [1M4.1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení elektromotoru.
49 | Dmychadlo pro praní otevřených filtrů [1M4.2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení elektromotoru.
50 | Ventilátor chlorovna [1M7] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
51 | Ventilátor dmychadla [1M8.1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
52 | Ventilátor dmychadla [1M8.2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
53 | Solenoid hnací vody do injektoru [1YV2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
54 | Třícestný ventil [1ES17] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
55 | Třícestný ventil [1ES18] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
56 | Ovl. skříně pro 1m7 [1M7MS] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Ovladač plastový Prázdná skříň-2otvory [1M7MS1]
| 2 | ks | 2: Ovladač plastový s jednotkou "Z" hlavice tlačítková černá [1M7MS1]
| 2 | ks | 2: Nosič štítku [1M7MS1]
| 1 | ks | 2: Ovladač plastový spínací jednotka [1M7MS1]
| 1 | ks | 2: Ovladač plastový rozpínací jednotka [1M7MS1]
| 1 | ks | 2: Ovladač plastový Prázdná skříň-3otvory [1M7MS2]
| 2 | ks | 2: Ovladač plastový s jednotkou "Z" hlavice tlačítková černá [1M7MS2]
| 2 | ks | 2: Signálka s LED zelená [1M7MS2]
| 2 | ks | 2: Hlavice signální pro LED zelená [1M7MS2]
| 3 | ks | 2: Nosič štítku [1M7MS2]
| 1 | ks | 2: Ovladač plastový spínací jednotka [1M7MS2]
| 1 | ks | 2: Ovladač plastový rozpínací jednotka [1M7MS2]
57 | Výchozí revize el.zařízení |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy
| 20 | m | 2: Pásek FeZn 30x4 [0WL0]
58 | Demontáže a provizorní řešení |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- montáž a zprovoznění provizorních rozváděčů a kabelových tras
- odpojení a zabezpečení stávajících zařízení
- demontáž stávajících rozváděčů a kabelových tras
- likvidace odpadu
59 | Ostatní materiál a práce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
- komplexní zkoušky
- doprava, přesun materiálu
Celkem | Přenos do souhrné tabulky |  | 6: 0; 8: 0; 10: 0

## Rekapitulace DT2
Rekapitulace - ÚV Mokošín - DT2
Část | Dodávky | Montáže | Cena
Motorická elektroinstalace | 0 | 0 | 0
Měření a regulace | 0 | 0 | 0
ASŘTP | 0 | 0 | 0
Celkem v CZK bez DPH | 0 | 0 | 0

## Mot (4)
| ÚV Mokošín - DT2 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Motorická elektroinstalace
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
1 | Rozvaděč [DT2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka zahrnuje rozvaděč sloužící pro napájení veškerých elektrospotřebičů náležících do příslušného PS. Všechny sběrnice, svorky i ostatní nainstalované prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky bude montáž rozvaděče včetně nosných konstrukcí, propojení všech komponent, ukončení kabelů.
Výroba rozvaděče
Materiál v rozvaděči
Rozvadeč obsahuje:
| 1 | ks | 2: Dno kabelové jednodílné ŠxH 800x400
| 1 | ks | 2: Podstavec - boční díl VxH 200x400
| 1 | ks | 2: Podstavec - přední a zadní díl VxŠ 200x800
| 4 | sada | 2: Příčník jednoduchý H 400
| 1 | ks | 2: Rozváděč skříňový, plné dveře, mont.panel VxŠxH 2000x800x400
| 1 | ks | 2: Sada bočnic VxH 2000x400
| 1 | ks | 2: Chránič proudový čtyřpólový, odolný proti rušení 4p,25A,0,03A
| 1 | ks | 2: Jistič jednopólový C10/1
| 2 | ks | 2: Jistič jednopólový C4/1
| 4 | ks | 2: Jistič jednopólový C6/1
| 1 | ks | 2: Jistič třípolový C16/3
| 1 | ks | 2: Kontakt pomocný 1xNO, 1xNC
| 1 | ks | 2: Relé kontroly síť.napětí 1x přep.kontakt-230V
| 4 | ks | 2: Relé výkonové 2P, 15A, 24VDC, LED
| 1 | ks | 2: Spoušť napěťová 230V
| 1 | ks | 2: Svodič přepětí čtyřpólový Typ 2
| 1 | ks | 2: Těleso topné 20W, IP54
| 1 | ks | 2: Termostat rozpínací pro topná tělesa (0 - 60°C), 10A
| 2 | ks | 2: Zářivka servisní 230V/10W D=430mm
| 1 | ks | 2: Zásuvka servisní 230V/16A
| 4 | ks | 2: Patice pro výkonové relé 2P
| 12 | ks | 2: Pojistka skleněná F35A, 250mA
| 4 | ks | 2: Pojistka skleněná F35A, 500mA
| 16 | ks | 2: Svorkovnice řadová s pojistkou 4mm2
| 166 | ks | 2: Svorkovnice řadová 1,5mm2 oranžová
| 5 | ks | 2: Svorkovnice řadová 4mm2, černá
| 5 | ks | 2: Svorkovnice řadová 6mm2 černá
| 9 | ks | 2: Vývodka PG 11 vč.matice IP68
| 1 | ks | 2: Vývodka PG 21 vč.matice IP68
| 27 | ks | 2: Vývodka PG 9 vč.matice IP68
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu
2 | Zásuvka jednoduchá IP54, bílá |  | 3: ks; 4: 4; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
1M5.1XC1, 1M5.2XC1, 1M5.3XC1, 1M6XC1
3 | Kabel sdělovací pevný 3x2x0,5 |  | 3: m; 4: 20; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
4 | Kabel sdělovací pevný 5x2x0,5 |  | 3: m; 4: 300; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
5 | Kabel silový pevný Cu 5x4 |  | 3: m; 4: 50; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
6 | Kabel silový pevný Cu J-3x1,5 |  | 3: m; 4: 250; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
7 | Vodič slaněný Cu 6 zž |  | 3: m; 4: 50; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
8 | Nosné konstrukce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí.
| 1 | kpl | 2: Sada nosných konstrukcí
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného konstrukčního materiálu
9 | Monitoring klapky [1ES0.4] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
10 | Monitoring klapky [1ES2.4] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
11 | Monitoring klapky [1ES3.4] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
12 | Monitoring klapky [1ES4.4] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
13 | Monitoring klapky [1ES5.4] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
14 | Monitoring klapky [1ES7.4] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
15 | Monitoring klapky [1ES8.4] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
16 | Monitoring ventil.dmychadla [1M4.1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
17 | Monitoring ventil.dmychadla [1M4.2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
18 | Dáv. čerp. manganistan draselný [1M5.1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
19 | Dáv. čerp. manganistan draselný [1M5.2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
20 | Dáv. čerp. manganistan draselný [1M5.3] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
21 | Dáv. čerp. chlornan sodný [1M6] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
22 | Ventilátor chlorovna [1M7] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
23 | Proporcionální regulátor chlóru [1YV1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
24 | Solenoid hnací vody do injektoru [1YV2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
25 | Výchozí revize el.zařízení |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy
26 | Demontáže a provizorní řešení |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- montáž a zprovoznění provizorních rozváděčů a kabelových tras
- odpojení a zabezpečení stávajících zařízení
- demontáž stávajících rozváděčů a kabelových tras
- likvidace odpadu
27 | Ostatní materiál a práce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
- komplexní zkoušky
- doprava, přesun materiálu
Celkem | Přenos do souhrné tabulky |  | 6: 0; 8: 0; 10: 0

## MaR (2)
| ÚV Mokošín - DT2 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Měření a regulace
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
28 | Rozvaděč - doplnění [RM1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Rozšíření rozváděče pro MaR. Položka neobsahuje dodávku dalšího rozváděče. Položka obsahuje dodávku a montáž prvků pro komponenty MaR. Montáž těchto prvků bude provedena do vymezené části rozváděče motorické elektroinstalace. Všechny prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky je kompletní montáž těchto prvků včetně konstrukcí, propojení jednotlivých prvků, ukončení kabelů.
Výroba rozvaděče
Materiál v rozvaděči
Rozvadeč obsahuje:
| 4 | ks | 2: Bleskojistka 24V pro analogové signály 24V, 0,5A, 1-kanál
| 4 | ks | 2: Bočnice pro bleskojistku -
| 11 | ks | 2: Jistič jednopólový C4/1
| 2 | ks | 2: Relé pomocné 4xpřep.kont. 24V
| 2 | ks | 2: Modul ochranný 6-250V DC
| 2 | ks | 2: Patice
| 7 | ks | 2: Pojistka skleněná F35A, 250mA
| 2 | ks | 2: Spona
| 7 | ks | 2: Svorkovnice řadová s pojistkou 4mm2
| 30 | ks | 2: Svorkovnice řadová 1,5mm2 oranžová
| 11 | ks | 2: Svorkovnice řadová 4mm2, černá
| 14 | ks | 2: Vývodka PG 11 vč.matice IP68
| 4 | ks | 2: Vývodka PG 7 vč.matice IP68
| 7 | ks | 2: Vývodka PG 9 vč.matice IP68
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu
29 | Krabice svorková prázdná venkovní 98x98x61, IP65, 4mm2 |  | 3: ks; 4: 4; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení.
30 | Kabel sdělovací pevný 3x2x0,5 |  | 3: m; 4: 420; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
31 | Kabel sdělovací pevný 4x1 |  | 3: m; 4: 270; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
32 | Kabel sdělovací pevný 5x2x0,5 |  | 3: m; 4: 90; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
33 | Kabel silový pevný Cu J-3x1,5 |  | 3: m; 4: 700; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
34 | Vodič slaněný Cu 4 zž |  | 3: m; 4: 100; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
35 | Nosné konstrukce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí.
| 1 | kpl | 2: Sada nosných konstrukcí
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného konstrukčního materiálu
36 | Měření koncentrace chemických látek ve vodě [QIR1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje dodávku robustního přenosného kolorimetru pro až 90 metod testování,
detektor: křemíková fotodioda; paměť: 500 měření; rozhraní: USB, napájení: 4x baterie AA.
| 1 | ks | 2: Kolorimetr multiparametrový
| 1 | ks | 2: Kufřík
37 | Měření koncentrace železa ve vodě [QIR2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje dodávku přenosného kolorimetru pro testování koncentrace železa ve vodě (0,02-3 mg/l Fe),
detektor: křemíková fotodioda; paměť: 10 měření; napájení: 4x baterie AA,
včetně reagencií na 100 stanovení
| 1 | ks | 2: Kolorimetr - železo
38 | Měření koncentrace chloru ve vodě [QIR3] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje dodávku přenosného kolorimetru pro testování koncentrace volného nebo celkového chloru ve vodě (0,02-2 mg/l volný chlor, 0,02-2 nebo 0,1-8 mg/l celkového chloru),
detektor: křemíková fotodioda; paměť: 10 měření; napájení: 4x baterie AA,
včetně reagencií na 100 stanovení volného a 100 stanovení celkového chloru.
| 1 | ks | 2: Kolorimetr - volný/celkový chlor
39 | Množství chlóru v lahvi [1B1.1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
40 | Množství chlóru v lahvi [1B1.2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
41 | Přepínač lahví [1B2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
42 | Indukční průtokoměr [1FIQ1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
43 | Indukční průtokoměr [1FIQ2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
44 | Siréna [1HA1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | 2: Siréna 230 V [1HA1]
45 | Měření hladiny ot.filtru 1 [1LIC1.1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | 2: Matice ke snímači hladiny 2" [1LIC1.1]
| 1 | ks | 2: Snímač hladiny ultrazvukový 0-12m / 4-20mA, 2-drát [1LIC1.1]
| 1 | ks | 2: Bleskojistka 24V-krabice 24V [1LIC1.1MX1]
46 | Měření hladiny ot.filtru 2 [1LIC1.2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | 2: Matice ke snímači hladiny 2" [1LIC1.2]
| 1 | ks | 2: Snímač hladiny ultrazvukový 0-12m / 4-20mA, 2-drát [1LIC1.2]
| 1 | ks | 2: Bleskojistka 24V-krabice 24V [1LIC1.2MX1]
47 | Měření hladiny ot.filtru 3 [1LIC1.3] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | 2: Matice ke snímači hladiny 2" [1LIC1.3]
| 1 | ks | 2: Snímač hladiny ultrazvukový 0-12m / 4-20mA, 2-drát [1LIC1.3]
| 1 | ks | 2: Bleskojistka 24V-krabice 24V [1LIC1.3MX1]
48 | Měření hladiny ot.filtru 4 [1LIC1.4] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | 2: Matice ke snímači hladiny 2" [1LIC1.4]
| 1 | ks | 2: Snímač hladiny ultrazvukový 0-12m / 4-20mA, 2-drát [1LIC1.4]
| 1 | ks | 2: Bleskojistka 24V-krabice 24V [1LIC1.4MX1]
49 | Analyzátor úniku chlóru [1QIC1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
50 | Měření teploty v chlorovně [1TIC2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | 2: Snímač teploty vzduchu -30 až 80°C / 4-20mA, IP65 [1TIC2]
51 | Měření zákalu za filtry jankovice, brloh [QIC2.1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | 2: Snímač - zákaloměr vysoce citlivý [QIC2.1]
| 1 | ks | 2: Převodník digitální jednokanálový [QIC2.1]
| 1 | ks | 2: Modul MODBUS [QIC2.1]
| 1 | ks | 2: Zprovoznění [QIC2.1]
52 | Měření zákalu za filtry luhy [QIC2.2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | 2: Snímač - zákaloměr vysoce citlivý [QIC2.2]
| 1 | ks | 2: Převodník digitální jednokanálový [QIC2.2]
| 1 | ks | 2: Modul MODBUS [QIC2.2]
| 1 | ks | 2: Zprovoznění [QIC2.2]
53 | Měření ph před filtry jankovice - brloh [QIC2.3] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | 2: Snímač pH digitální diferenční [QIC2.3]
| 1 | ks | 2: Armatura vč. ostřikovací trysky [QIC2.3]
| 1 | ks | 2: Převodník digitální jednokanálový [QIC2.3]
| 1 | ks | 2: Modul MODBUS [QIC2.3]
| 1 | ks | 2: Zprovoznění [QIC2.3]
54 | Měření red-ox před filtry jankovice - br [QIC2.4] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | 2: Snímač ORP digitální diferenční [QIC2.4]
| 1 | ks | 2: Armatura vč. ostřikovací trysky [QIC2.4]
| 1 | ks | 2: Převodník digitální jednokanálový [QIC2.4]
| 1 | ks | 2: Modul MODBUS [QIC2.4]
| 1 | ks | 2: Zprovoznění [QIC2.4]
55 | Měření ph před filtry luhy [QIC2.5] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | 2: Snímač pH digitální diferenční [QIC2.5]
| 1 | ks | 2: Armatura vč. ostřikovací trysky [QIC2.5]
| 1 | ks | 2: Převodník digitální jednokanálový [QIC2.5]
| 1 | ks | 2: Modul MODBUS [QIC2.5]
| 1 | ks | 2: Zprovoznění [QIC2.5]
56 | Měření red-ox před filtry luhy [QIC2.6] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | 2: Snímač ORP digitální diferenční [QIC2.6]
| 1 | ks | 2: Armatura vč. ostřikovací trysky [QIC2.6]
| 1 | ks | 2: Převodník digitální jednokanálový [QIC2.6]
| 1 | ks | 2: Modul MODBUS [QIC2.6]
| 1 | ks | 2: Zprovoznění [QIC2.6]
57 | Ostatní materiál a práce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy
- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
- komplexní zkoušky
- doprava, přesun materiálu
Celkem | Přenos do souhrné tabulky |  | 6: 0; 8: 0; 10: 0

## ASŘTP (2)
| ÚV Mokošín - DT2 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
ASŘTP
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
58 | Rozvaděč - doplnění [DT2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Rozšíření rozváděče pro ASŘTP. Položka neobsahuje dodávku dalšího rozváděče. Položka obsahuje dodávku a montáž prvků pro komponenty ASŘTP. Montáž těchto prvků bude provedena do vymezené části rozváděče motorické elektroinstalace. Všechny prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky je kompletní montáž těchto prvků včetně konstrukcí, propojení jednotlivých prvků, ukončení kabelů.
Výroba rozvaděče
Materiál v rozvaděči
Rozvadeč obsahuje:
| 1 | ks | 2: Panel montážní ocelový VxŠ 530x430
| 1 | ks | 2: Rozvodnice plastová, plné dveře VxŠxH 530x430x200, IP66
| 2 | ks | 2: Jistič jednopólový C10/1
| 1 | ks | 2: Jistič jednopólový C4/1
| 1 | ks | 2: Jistič jednopólový C6/1
| 2 | ks | 2: Rázová oddělovací tlumivka
| 1 | ks | 2: Svodič přepětí dvoupólový Typ 3
| 1 | ks | 2: Pojistka skleněná F35A, 2,5A
| 3 | ks | 2: Pojistka skleněná F35A, 500mA
| 2 | ks | 2: Svorkovnice řadová s pojistkou a LED 4mm2, 250V=, 250VAC
| 2 | ks | 2: Svorkovnice řadová s pojistkou 4mm2
| 8 | ks | 2: Svorkovnice řadová 1,5mm2 oranžová
| 10 | ks | 2: Svorkovnice řadová 4mm2, černá
| 1 | ks | 2: Vývodka PG 11 vč.matice IP68
| 1 | ks | 2: Vývodka PG 13,5 vč.matice IP68
| 3 | ks | 2: Vývodka PG 9 vč.matice IP68
| 1 | ks | 2: Oka závěsná (sada) plast
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu
59 | Kabel datový slaněný drát 4x2x0,5 Cat6 |  | 3: m; 4: 180; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
60 | Kabel datový ProfiBUS-DP standard |  | 3: m; 4: 100; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
61 | Kabel optický MM 50/125, 12 vláken |  | 3: m; 4: 100; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
62 | Kabel silový pevný Cu J-3x1,5 |  | 3: m; 4: 40; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
63 | Operátorský panel filtr1 [OP1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Panel montážní ocelový VxŠ 530x430 [OP1]
| 1 | ks | 2: Oka závěsná (sada) plast [OP1]
| 1 | ks | 2: Rozvodnice plastová, plné dveře VxŠxH 530x430x200, IP66 [OP1]
| 1 | ks | 2: Pojistka skleněná F35A, 500mA [OP1F1]
| 1 | ks | 2: Svorkovnice řadová s pojistkou 4mm2 [OP1F1]
| 1 | ks | 2: Jistič jednopólový C4/1 [OP1FA1]
| 1 | ks | 2: Jistič jednopólový C10/1 [OP1FA3]
| 1 | ks | 2: Karta napájení / poloviční 12Z,24,24Z= [OP1GU1]
| 1 | ks | 2: Karta napájení / poloviční 12Z,24,24Z= [OP1GU1]
| 1 | ks | 2: Karta napájení / poloviční 12Z,24,24Z= [OP1GU1]
| 1 | ks | 2: Zdroj spínaný 24V, 70W [OP1GU1]
| 1 | ks | 2: Panel grafický 7,5" color TFT, 2x serial, 2x USB, SD, Ethernet, IP65 [OP1OP]
| 1 | ks | 2: Vývodka PG 11 vč.matice IP68 [OP1WL1]
| 3 | ks | 2: Svorkovnice řadová 4mm2, černá [OP1X1]
| 1 | ks | 2: Svorkovnice řadová 4mm2, černá [OP1X3]
| 1 | ks | 2: Svorka ukončení Ethernet kabelu, CAT.6, DIN [OP1X4]
64 | Operátorský panel filtr2 [OP2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Panel montážní ocelový VxŠ 530x430 [OP2]
| 1 | ks | 2: Oka závěsná (sada) plast [OP2]
| 1 | ks | 2: Rozvodnice plastová, plné dveře VxŠxH 530x430x200, IP66 [OP2]
| 1 | ks | 2: Pojistka skleněná F35A, 500mA [OP2F1]
| 1 | ks | 2: Svorkovnice řadová s pojistkou 4mm2 [OP2F1]
| 1 | ks | 2: Jistič jednopólový C4/1 [OP2FA1]
| 1 | ks | 2: Jistič jednopólový C10/1 [OP2FA3]
| 1 | ks | 2: Karta napájení / poloviční 12Z,24,24Z= [OP2GU1]
| 1 | ks | 2: Karta napájení / poloviční 12Z,24,24Z= [OP2GU1]
| 1 | ks | 2: Karta napájení / poloviční 12Z,24,24Z= [OP2GU1]
| 1 | ks | 2: Zdroj spínaný 24V, 70W [OP2GU1]
| 1 | ks | 2: Panel grafický 7,5" color TFT, 2x serial, 2x USB, SD, Ethernet, IP65 [OP2OP]
| 1 | ks | 2: Vývodka PG 11 vč.matice IP68 [OP2WL1]
| 3 | ks | 2: Svorkovnice řadová 4mm2, černá [OP2X1]
| 1 | ks | 2: Svorkovnice řadová 4mm2, černá [OP2X3]
| 1 | ks | 2: Svorka ukončení Ethernet kabelu, CAT.6, DIN [OP2X4]
65 | Operátorský panel filtr3 [OP3] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Panel montážní ocelový VxŠ 530x430 [OP3]
| 1 | ks | 2: Oka závěsná (sada) plast [OP3]
| 1 | ks | 2: Rozvodnice plastová, plné dveře VxŠxH 530x430x200, IP66 [OP3]
| 1 | ks | 2: Pojistka skleněná F35A, 500mA [OP3F1]
| 1 | ks | 2: Svorkovnice řadová s pojistkou 4mm2 [OP3F1]
| 1 | ks | 2: Jistič jednopólový C4/1 [OP3FA1]
| 1 | ks | 2: Jistič jednopólový C10/1 [OP3FA3]
| 1 | ks | 2: Karta napájení / poloviční 12Z,24,24Z= [OP3GU1]
| 1 | ks | 2: Karta napájení / poloviční 12Z,24,24Z= [OP3GU1]
| 1 | ks | 2: Karta napájení / poloviční 12Z,24,24Z= [OP3GU1]
| 1 | ks | 2: Zdroj spínaný 24V, 70W [OP3GU1]
| 1 | ks | 2: Panel grafický 7,5" color TFT, 2x serial, 2x USB, SD, Ethernet, IP65 [OP3OP]
| 1 | ks | 2: Vývodka PG 11 vč.matice IP68 [OP3WL1]
| 3 | ks | 2: Svorkovnice řadová 4mm2, černá [OP3X1]
| 1 | ks | 2: Svorkovnice řadová 4mm2, černá [OP3X3]
| 1 | ks | 2: Svorka ukončení Ethernet kabelu, CAT.6, DIN [OP3X4]
| 1 | ks | 2: Kabel propojovací stíněný M340/Magelis/PC - Switch [1M4.1WS4]
| 1 | ks | 2: Kabel propojovací stíněný M340/Magelis/PC - Switch [1M4.2WS4]
66 | Zdrojová soustava [GU1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Zdroj spínaný 24V, 240W [GU1]
| 1 | ks | 2: Karta napájení / poloviční 12Z,24,24Z= [GU1]
| 1 | ks | 2: Karta napájení / poloviční 12Z,24,24Z= [GU1]
| 1 | ks | 2: Karta napájení / poloviční 12Z,24,24Z= [GU1]
| 1 | ks | 2: Karta napájení / poloviční 12Z,24,24Z= [GU1]
| 1 | ks | 2: Karta napájení / poloviční 12Z,24,24Z= [GU1]
| 1 | ks | 2: Zdroj záložní 600VA [GU1UPS]
| 1 | ks | 2: Kabel propojovací stíněný M340/Magelis/PC - Switch [MI]
| 1 | ks | 2: Kabel propojovací stíněný M340/Magelis/PC - Switch [MI]
| 1 | ks | 2: Kabel propojovací stíněný M340/Magelis/PC - Switch [MI]
| 1 | ks | 2: Kabel propojovací stíněný M340/Magelis/PC - Switch [MI]
67 | Operátorský panel filtr4 [OP4] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Karta napájení / poloviční 12Z,24,24Z= [OP4GU1]
| 1 | ks | 2: Karta napájení / poloviční 12Z,24,24Z= [OP4GU1]
| 1 | ks | 2: Karta napájení / poloviční 12Z,24,24Z= [OP4GU1]
| 1 | ks | 2: Zdroj spínaný 24V, 70W [OP4GU1]
| 1 | ks | 2: Panel grafický 7,5" color TFT, 2x serial, 2x USB, SD, Ethernet, IP65 [OP4OP]
| 1 | ks | 2: Svorka ukončení Ethernet kabelu, CAT.6, DIN [OP4X4]
| 1 | ks | 2: Switch 10/100 Mbit/s, 5 metalických portů [PC-SWI]
68 | Řídicí jednotka [PLC] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Modul analogových vstupů 8 vstupů, 16 bit, isolované jako skup. [PLC]
| 1 | ks | 2: Modul analogových vstupů 8 vstupů, 16 bit, isolované jako skup. [PLC]
| 1 | ks | 2: Modul analogových vstupů 8 vstupů, 16 bit, isolované jako skup. [PLC]
| 1 | ks | 2: Modul analogových výstupů 8 výstupů, 0/4-20mA, 15 bitů+zn., izol jako sk. [PLC]
| 1 | ks | 2: Zdroj pro PLC 36W, 100-240VAC [PLC]
| 1 | ks | 2: Modul digitálních vstupů 64, 24VDC, poz.log., s 2x konekt.40 pinů [PLC]
| 1 | ks | 2: Modul digitálních vstupů 64, 24VDC, poz.log., s 2x konekt.40 pinů [PLC]
| 1 | ks | 2: Modul digitálních výstupů 32, 24VDC / 0,1A, poz.log, konektor 40 pinů [PLC]
| 1 | ks | 2: Kabel s konektorem 40 pinů, 2 volné konce s 2x20 vodiči, 3m [PLC]
| 1 | ks | 2: Kabel s konektorem 40 pinů, 2 volné konce s 2x20 vodiči, 3m [PLC]
| 1 | ks | 2: Kabel s konektorem 40 pinů, 2 volné konce s 2x20 vodiči, 3m [PLC]
| 1 | ks | 2: Kabel s konektorem 40 pinů, 2 volné konce s 2x20 vodiči, 3m [PLC]
| 1 | ks | 2: Kabel s konektorem 40 pinů, 2 volné konce s 2x20 vodiči, 3m [PLC]
| 1 | ks | 2: Svorkovnice Svorkovnicový modul, průměr 3mm [PLC]
| 1 | ks | 2: Svorkovnice Svorkovnicový modul, průměr 3mm [PLC]
| 1 | ks | 2: Svorkovnice Svorkovnicový modul, průměr 3mm [PLC]
| 1 | ks | 2: Svorkovnice Svorkovnicový modul, průměr 3mm [PLC]
| 1 | ks | 2: PLC jednotka 1xUSB, Modbus (38.2 kbaud) [PLC]
| 1 | ks | 2: Modul komunikační Ethernet 10/100 Mb/s RJ45 [PLC]
| 1 | ks | 2: Backplane 12 pozic [PLC]
69 | Příslušenství datové sítě Profibus [PRM] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Modul komunikační ProfiBUS Remote Master [PRM1]
| 2 | ks | 2: Svorka ukončení ProfiBUS DP kabelu [PRM1X1]
| 2 | ks | 2: Svorka ukončení ProfiBUS DP kabelu [PRM1X2]
70 | Příslušenství datové sítě Modbus |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Modul oddělovací MODBUS RS485 [QIC2.6RS]
| 1 | ks | 2: Modul oddělovací MODBUS RS485 [1FIQ2RS]
| 1 | ks | 2: Kabel propojovací M340 BXMP34**, BXMNOM0200 - TWDXCAISO [RS1WL0]
| 1 | ks | 2: Kabel propojovací M340 BXMP34**, BXMNOM0200 - TWDXCAISO [RS1WL0]
71 | Příslušenství řídicí jednotky a optické sítě [SWI] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Switch řízený 10/100 Mbit/s, 6 metalických portů, 2 optické porty [SWI]
| 1 | ks | 2: Kabel propojovací stíněný M340/Magelis/PC - Switch [SWI]
| 1 | ks | 2: Kabel propojovací stíněný M340/Magelis/PC - Switch [SWI]
| 1 | ks | 2: Kabel propojovací stíněný M340/Magelis/PC - Switch [SWI]
| 1 | ks | 2: Kabel propojovací stíněný M340/Magelis/PC - Switch [SWI]
| 1 | ks | 2: Kabel propojovací stíněný M340/Magelis/PC - Switch [SWI]
| 1 | ks | 2: Kabel propojovací stíněný M340/Magelis/PC - Switch [SWI]
| 1 | ks | 2: Kabel propojovací stíněný M340/Magelis/PC - Switch [SWI]
| 1 | ks | 2: Kabel propojovací stíněný M340/Magelis/PC - Switch [SWI]
| 1 | ks | 2: Kabel propojovací stíněný M340/Magelis/PC - Switch [SWI]
| 1 | ks | 2: Patch propojovací MM, ST, duplex [SWI]
| 1 | ks | 2: Patch propojovací MM, ST, duplex [SWI]
| 1 | ks | 2: Kazeta optická malá [SWI]
| 1 | ks | 2: Kazeta optická malá [SWI]
| 1 | ks | 2: Spojka optická MM ST [SWI]
| 1 | ks | 2: Spojka optická MM ST [SWI]
| 1 | ks | 2: Spojka optická MM ST [SWI]
| 1 | ks | 2: Spojka optická MM ST [SWI]
| 1 | ks | 2: Rozvaděč optický uzamykatelný nástěnný, 24xST, pro dvě kazety [SWI]
| 1 | ks | 2: Svorka ukončení Ethernet kabelu, CAT.6, DIN [SWI1X1]
| 1 | ks | 2: Svorka ukončení Ethernet kabelu, CAT.6, DIN [SWI1X2]
| 1 | ks | 2: Svorka ukončení Ethernet kabelu, CAT.6, DIN [SWI1X3]
| 1 | ks | 2: Svorka ukončení Ethernet kabelu, CAT.6, DIN [SWI1X4]
| 1 | ks | 2: Svorka ukončení Ethernet kabelu, CAT.6, DIN [SWI1X5]
| 1 | ks | 2: Pigtail MM ST 50/125 1m [SWIX1]
| 1 | ks | 2: Pigtail MM ST 50/125 1m [SWIX1]
| 1 | ks | 2: Ochrana sváru 45mm [SWIX1]
| 1 | ks | 2: Ochrana sváru 45mm [SWIX1]
| 1 | ks | 2: Pigtail MM ST 50/125 1m [SWIX2]
| 1 | ks | 2: Pigtail MM ST 50/125 1m [SWIX2]
| 1 | ks | 2: Ochrana sváru 45mm [SWIX2]
| 1 | ks | 2: Ochrana sváru 45mm [SWIX2]
72 | Programové vybavení pro řídicí jednotku |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: SW komunikační
| 1 | ks | 2: SW aplikační pro PLC
| 1 | ks | 2: SW projekt
73 | Programové vybavení pro řídicí jednotku - změny |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje práce technika a programátora při zkušebním provozu včetně změn aplikačního SW
| 60 | hod | 2: SW aplikační pro PLC - změny
74 | Programové vybavení pro ovládací panel operátora |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: SW aplikační pro ovládací panel
75 | Programové vybavení pro dispečerské pracoviště |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: SW aplikační pro vizualizaci na DSP
76 | Programové vybavení pro centrální dispečerské pracoviště provozovatele |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Součástí je rozšíření programového vybavení pro komunikaci a vizualizaci na centrálním dispečerském pracovišti provozovatele
| 1 | ks | 2: SW aplikační pro vizualizaci na CDSP
77 | Parametrizace ProfiBUS |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: parametrizace ProfiBUS
78 | Parametrizace ModBUS |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: parametrizace ModBUS
79 | Ostatní materiál a práce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy
- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
- komplexní zkoušky
- doprava, přesun materiálu
Celkem | Přenos do souhrné tabulky |  | 6: 0; 8: 0; 10: 0

## Rekapitulace RM 3
Rekapitulace - ÚV Mokošín - RM3
Část | Dodávky | Montáže | Cena
Motorická elektroinstalace | 0 | 0 | 0
Celkem v CZK bez DPH | 0 | 0 | 0

## Mot (5)
| ÚV Mokošín - RM3 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Motorická elektroinstalace
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
1 | Rozvaděč [RM3] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka zahrnuje rozvaděč sloužící pro napájení veškerých elektrospotřebičů náležících do příslušného PS. Všechny sběrnice, svorky i ostatní nainstalované prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky bude montáž rozvaděče včetně nosných konstrukcí, propojení všech komponent, ukončení kabelů.
Výroba rozvaděče
Materiál v rozvaděči
Rozvadeč obsahuje:
| 2 | ks | 2: Dno kabelové jednodílné ŠxH 800x400
| 2 | ks | 2: Podstavec - boční díl VxH 200x400
| 2 | ks | 2: Podstavec - přední a zadní díl VxŠ 200x800
| 8 | sada | 2: Příčník jednoduchý H 400
| 2 | ks | 2: Rozváděč skříňový, plné dveře, mont.panel VxŠxH 2000x800x400
| 1 | ks | 2: Sada bočnic VxH 2000x400
| 1 | sada | 2: Sada spojovací 2x SP6000
| 1 | ks | 2: Chránič proudový čtyřpólový, odolný proti rušení 4p,25A,0,03A
| 1 | ks | 2: Chránič proudový kombinovaný s jističem 1p+N, 10A/C, 0,03A
| 1 | ks | 2: Jistič jednopólový B10/1
| 1 | ks | 2: Jistič jednopólový C10/1
| 1 | ks | 2: Jistič jednopólový C16/1
| 1 | ks | 2: Jistič jednopólový C4/1
| 1 | ks | 2: Jistič třípolový C16/3
| 1 | ks | 2: Jistič třípolový C25/3
| 2 | ks | 2: Jistič třípolový C50/3
| 2 | ks | 2: Jistič třípolový C63/3, 15kA
| 1 | ks | 2: Jistič výkonový - jednotka spouští 3p, 100A (0,7-1x In), termomagnetická (100/160/250)
| 1 | ks | 2: Jistič výkonový - základ 3p, 160A / 36kA, pevné provedení
| 2 | ks | 2: Karta komunikační pro frekv.měnič Ethernet dual port
| 1 | ks | 2: Kontakt pomocný 1xNO, 1xNC
| 12 | ks | 2: Kontakt pomocný 1xNO,1xNC
| 2 | ks | 2: Kryt svorek dlouhý 3p, (100/160/250)
| 2 | ks | 2: Měnič frekvenční 30kW/400V/66A, DC tlumivka
| 1 | ks | 2: Mřížka větrací IP54 (336x316mm)
| 1 | ks | 2: Odpínač pojistkový 3p, vel.1
| 1 | ks | 2: Relé kontroly síť.napětí 1x přep.kontakt-230V
| 10 | ks | 2: Relé pomocné 4xpřep.kont. 24V
| 12 | ks | 2: Spouštěč motorů 0,4-0,63A
| 3 | ks | 2: Spouštěč přímý - komunikační modul ModBus
| 3 | ks | 2: Spouštěč přímý - komunikační modul ModBus
| 3 | ks | 2: Spouštěč přímý - řídicí jednotka
| 3 | ks | 2: Spouštěč přímý - řídicí jednotka
| 3 | ks | 2: Spouštěč přímý - základní modul, 12A
| 3 | ks | 2: Spouštěč přímý - základní modul, 12A
| 1 | ks | 2: Svodič přepětí třípólový Typ 2
| 3 | ks | 2: Svorkovnice řadová zdvojená 240mm2 šedá
| 1 | ks | 2: Termostat spínací pro ventilátory (0 - 60°C), 10A
| 2 | ks | 2: Tlumivka síťová 3x 100A, 0,3mH
| 1 | ks | 2: Ventilátor 560m3/h, 230V, IP54 (336x316mm)
| 2 | ks | 2: Zářivka servisní 230V/10W D=430mm
| 2 | ks | 2: Zásuvka servisní 230V/16A
| 4 | ks | 2: Modul ochranný 6-250V DC
| 10 | ks | 2: Patice
| 10 | ks | 2: Spona
| 128 | ks | 2: Svorkovnice řadová 1,5mm2 oranžová
| 36 | ks | 2: Svorkovnice řadová 1,5mm2 šedá
| 6 | ks | 2: Svorkovnice řadová 16mm2 černá
| 45 | ks | 2: Svorkovnice řadová 4mm2, černá
| 3 | ks | 2: Svorkovnice řadová 6mm2 černá
| 3 | ks | 2: Vložka pojistková nožová 100A
| 1 | ks | 2: Vývodka PG 11 vč.matice IP68
| 26 | ks | 2: Vývodka PG 13,5 vč.matice IP68
| 1 | ks | 2: Vývodka PG 16 vč.matice IP68
| 2 | ks | 2: Vývodka PG 29 vč.matice IP68
| 2 | ks | 2: Vývodka PG 36 vč.matice IP68
| 1 | ks | 2: Vývodka PG 42 vč.matice IP68
| 14 | ks | 2: Vývodka PG 9 vč.matice IP68
| 1.6 | m | 2: Koberec dielektrický 1200x5
| 3 | ks | 2: Svorkovnice exponenciální nad 25 mm2
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu
2 | Skříň deblokační 1.motor_venkovní pro FM, signalizace |  | 3: ks; 4: 4; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
2M1.1MS1, 2M1.2MS1, 2M2.1MS1, 2M2.2MS1
3 | Skříň deblokační 1.motor_venkovní pro FM |  | 3: ks; 4: 2; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
1M1.1MS1, 1M1.2MS1
4 | Zásuvka dvojnásobná 16A, 250V, zapušť.montáž, bílá Classic |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
2M3XC1
5 | Krabice svorková prázdná venkovní 119x139x70, IP65, 10mm2 |  | 3: ks; 4: 4; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení.
6 | Kabel datový ProfiBUS-DP standard |  | 3: m; 4: 165; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
7 | Kabel sdělovací pevný 3x2x0,5 |  | 3: m; 4: 176; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
8 | Kabel sdělovací pevný 5x2x0,5 |  | 3: m; 4: 80; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
9 | Kabel silový Al 3x185+95 |  | 3: m; 4: 55; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
10 | Kabel silový Cu, slaněný, stíněný 5G1,5 |  | 3: m; 4: 480; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
11 | Kabel silový Cu, stíněný 4x35 |  | 3: m; 4: 50; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
12 | Kabel silový pevný Cu 4x1,5 |  | 3: m; 4: 338; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
13 | Kabel silový pevný Cu 5x16 |  | 3: m; 4: 30; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
14 | Kabel silový pevný Cu J-3x1,5 |  | 3: m; 4: 80; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
15 | Nosné konstrukce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí.
| 1 | kpl | 2: Sada nosných konstrukcí
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného konstrukčního materiálu
16 | Čerpadlo prací vody otevřených filtrů [1M1.1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení elektromotoru.
17 | Čerpadlo prací vody otevřených filtrů [1M1.2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení elektromotoru.
18 | Čerpadlo pro spotřebiště lipoltice [1M3.1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení elektromotoru.
19 | Čerpadlo pro spotřebiště lipoltice [1M3.2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení elektromotoru.
20 | Klapka - kal do zahušťovacích nádrží [2ES1.1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení a seřízení elektropohonu.
21 | Klapka - kal do zahušťovacích nádrží [2ES1.2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení a seřízení elektropohonu.
22 | Šoupátko - prázdnění zahušťovacích nádrž [2ES2.1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení a seřízení elektropohonu.
23 | Šoupátko - prázdnění zahušťovacích nádrž [2ES2.2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení a seřízení elektropohonu.
24 | Šoupátko - sání čerpadel zahuštěného kal [2ES3.1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení a seřízení elektropohonu.
25 | Šoupátko - sání čerpadel zahuštěného kal [2ES3.2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení a seřízení elektropohonu.
26 | Šoupátko - výtlak čerp. zahuštěného kalu [2ES4.1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení a seřízení elektropohonu.
27 | Šoupátko - výtlak čerp. zahuštěného kalu [2ES4.2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení a seřízení elektropohonu.
28 | Klapka - sání čerpadel odsazené vody [2ES5.1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení a seřízení elektropohonu.
29 | Klapka - sání čerpadel odsazené vody [2ES5.2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení a seřízení elektropohonu.
30 | Klapka - výtlak čerpadel odsazené vody [2ES6.1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení a seřízení elektropohonu.
31 | Klapka - výtlak čerpadel odsazené vody [2ES6.2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení a seřízení elektropohonu.
32 | Čerpadlo odsazené vody ze zahušťovacích [2M1.1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
33 | Čerpadlo odsazené vody ze zahušťovacích [2M1.2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
34 | Čerpadlo odsazeného kalu ze zahušťovacíc [2M2.1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
35 | Čerpadlo odsazeného kalu ze zahušťovacíc [2M2.2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
36 | Čerpadlo průsakových vod [2M3] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení elektromotoru.
37 | Čerpadlo - rezerva [2M4.1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
38 | Čerpadlo - rezerva [2M4.2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
39 | Výchozí revize el.zařízení |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy
40 | Uzemňovací soustava |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 60 | m | 2: Pásek FeZn 30x4 [0WL0]
| 60 | m | 2: Vodič slaněný Cu 25 zž [0WL0]
| 120 | m | 2: Vodič slaněný Cu 25 zž [0WL0]
| 50 | m | 2: Vodič slaněný Cu 35 zž [0WL0]
V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž uzemňovací soustavy.
41 | Provizorní řešení |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- montáž a zprovoznění provizorních rozváděčů a kabelových tras
42 | Ostatní materiál a práce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
- komplexní zkoušky
- doprava, přesun materiálu
Celkem | Přenos do souhrné tabulky |  | 6: 0; 8: 0; 10: 0

## Rekapitulace DT3
Rekapitulace - ÚV Mokošín - DT3
Část | Dodávky | Montáže | Cena
Motorická elektroinstalace | 0 | 0 | 0
Měření a regulace | 0 | 0 | 0
ASŘTP | 0 | 0 | 0
Celkem v CZK bez DPH | 0 | 0 | 0

## Mot (6)
| ÚV Mokošín - DT3 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Motorická elektroinstalace
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
1 | Rozvaděč [DT3] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka zahrnuje rozvaděč sloužící pro napájení veškerých elektrospotřebičů náležících do příslušného PS. Všechny sběrnice, svorky i ostatní nainstalované prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky bude montáž rozvaděče včetně nosných konstrukcí,
Výroba rozvaděče
Materiál v rozvaděči
Rozvadeč obsahuje:
| 1 | ks | 2: Dno kabelové jednodílné ŠxH 800x400
| 1 | ks | 2: Podstavec - boční díl VxH 200x400
| 1 | ks | 2: Podstavec - přední a zadní díl VxŠ 200x800
| 4 | sada | 2: Příčník jednoduchý H 400
| 1 | ks | 2: Rozváděč skříňový, plné dveře, mont.panel VxŠxH 2000x800x400
| 1 | ks | 2: Sada bočnic VxH 2000x400
| 1 | ks | 2: Chránič proudový čtyřpólový, odolný proti rušení 4p,25A,0,03A
| 1 | ks | 2: Jistič jednopólový C10/1
| 1 | ks | 2: Jistič jednopólový C4/1
| 1 | ks | 2: Jistič třípolový C16/3
| 1 | ks | 2: Relé kontroly síť.napětí 1x přep.kontakt-230V
| 2 | ks | 2: Relé pomocné 4xpřep.kont. 24V
| 1 | ks | 2: Spoušť napěťová 230V
| 1 | ks | 2: Svodič přepětí čtyřpólový Typ 2
| 1 | ks | 2: Těleso topné 20W, IP54
| 1 | ks | 2: Termostat rozpínací pro topná tělesa (0 - 60°C), 10A
| 2 | ks | 2: Zářivka servisní 230V/10W D=430mm
| 1 | ks | 2: Zásuvka servisní 230V/16A
| 2 | ks | 2: Modul ochranný 6-250V DC
| 2 | ks | 2: Patice
| 8 | ks | 2: Pojistka skleněná F35A, 250mA
| 2 | ks | 2: Spona
| 8 | ks | 2: Svorkovnice řadová s pojistkou 4mm2
| 60 | ks | 2: Svorkovnice řadová 1,5mm2 oranžová
| 5 | ks | 2: Svorkovnice řadová 6mm2 černá
| 1 | ks | 2: Vývodka PG 21 vč.matice IP68
| 12 | ks | 2: Vývodka PG 9 vč.matice IP68
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu
2 | Kabel sdělovací pevný 3x2x0,5 |  | 3: m; 4: 40; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
3 | Kabel sdělovací pevný 5x2x0,5 |  | 3: m; 4: 30; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
4 | Kabel silový pevný Cu 5x4 |  | 3: m; 4: 50; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
5 | Vodič slaněný Cu 6 zž |  | 3: m; 4: 50; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
6 | Nosné konstrukce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí.
| 1 | kpl | 2: Sada nosných konstrukcí
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného konstrukčního materiálu
7 | Blokování čerpadla [1M1.1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
8 | Ethernet fm [1M1.1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení elektromotoru.
9 | Blokování čerpadla [1M1.2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
10 | Ovládání čerpadla [1M3.1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
11 | Ovládání čerpadla [1M3.2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
12 | Ovládání čerpadla [2M1.1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
13 | Ovládání čerpadla [2M1.2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
14 | Ovládání čerpadla [2M2.1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
15 | Ovládání čerpadla [2M2.2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
16 | Výchozí revize el.zařízení |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy
17 | Provizorní řešení |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- montáž a zprovoznění provizorních rozváděčů a kabelových tras
18 | Ostatní materiál a práce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
- komplexní zkoušky
- doprava, přesun materiálu
Celkem | Přenos do souhrné tabulky |  | 6: 0; 8: 0; 10: 0

## MaR (3)
| ÚV Mokošín - DT3 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Měření a regulace
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
19 | Rozvaděč - doplnění [DT3] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Rozšíření rozváděče pro MaR. Položka neobsahuje dodávku dalšího rozváděče. Položka obsahuje dodávku a montáž prvků pro komponenty MaR. Montáž těchto prvků bude provedena do vymezené části rozváděče motorické elektroinstalace. Všechny prvky musí být vidite
Výroba rozvaděče
Materiál v rozvaděči
Rozvadeč obsahuje:
| 4 | ks | 2: Bleskojistka 24V pro analogové signály 24V, 0,5A, 1-kanál
| 4 | ks | 2: Bočnice pro bleskojistku -
| 4 | ks | 2: Jistič jednopólový C4/1
| 3 | ks | 2: Relé pomocné 4xpřep.kont. 24V
| 3 | ks | 2: Modul ochranný 6-250V DC
| 3 | ks | 2: Patice
| 9 | ks | 2: Pojistka skleněná F35A, 250mA
| 3 | ks | 2: Spona
| 9 | ks | 2: Svorkovnice řadová s pojistkou 4mm2
| 48 | ks | 2: Svorkovnice řadová 1,5mm2 oranžová
| 4 | ks | 2: Svorkovnice řadová 4mm2, černá
| 4 | ks | 2: Vývodka PG 11 vč.matice IP68
| 4 | ks | 2: Vývodka PG 7 vč.matice IP68
| 10 | ks | 2: Vývodka PG 9 vč.matice IP68
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu
20 | Krabice svorková prázdná venkovní 98x98x61, IP65, 4mm2 |  | 3: ks; 4: 9; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení.
21 | Kabel sdělovací pevný 3x2x0,5 |  | 3: m; 4: 275; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
22 | Kabel sdělovací pevný 5x2x0,5 |  | 3: m; 4: 50; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
23 | Kabel silový pevný Cu J-3x1,5 |  | 3: m; 4: 100; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
24 | Vodič slaněný Cu 4 zž |  | 3: m; 4: 100; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
25 | Nosné konstrukce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí.
| 1 | kpl | 2: Sada nosných konstrukcí
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného konstrukčního materiálu
26 | Indukční průtokoměr [1FIQ5] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
27 | Indukční průtokoměr [1FIQ6] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
28 | Měření hladiny [1LIC3] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | 2: Snímač hladiny tenzometrický 0-6m/4-20mA, 10m kabel [1LIC3]
| 1 | ks | 2: Bleskojistka 24V-krabice 24V [1LIC3MX1]
29 | Měření hladiny [1LIC4] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | 2: Snímač hladiny tenzometrický 0-6m/4-20mA, 10m kabel [1LIC4]
| 1 | ks | 2: Bleskojistka 24V-krabice 24V [1LIC4MX1]
30 | Měření hladiny [1LIC5.1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | 2: Snímač hladiny tenzometrický 0-6m/4-20mA, 10m kabel [1LIC5.1]
| 1 | ks | 2: Bleskojistka 24V-krabice 24V [1LIC5.1MX1]
31 | Měření hladiny [1LIC5.2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | 2: Snímač hladiny tenzometrický 0-6m/4-20mA, 10m kabel [1LIC5.2]
| 1 | ks | 2: Bleskojistka 24V-krabice 24V [1LIC5.2MX1]
32 | Mezní měření hladiny [1LZ3] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | 2: Spínač plovákový 10m [1LZ3.1]
| 1 | ks | 2: Závaží k plováku [1LZ3.1]
| 1 | ks | 2: Závaží k plováku [1LZ3.1]
| 1 | ks | 2: Spínač plovákový 10m [1LZ3.2]
| 1 | ks | 2: Závaží k plováku [1LZ3.2]
| 1 | ks | 2: Závaží k plováku [1LZ3.2]
33 | Mezní měření hladiny [1LZ4] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | 2: Spínač plovákový 10m [1LZ4.1]
| 1 | ks | 2: Závaží k plováku [1LZ4.1]
| 1 | ks | 2: Závaží k plováku [1LZ4.1]
| 1 | ks | 2: Spínač plovákový 10m [1LZ4.2]
| 1 | ks | 2: Závaží k plováku [1LZ4.2]
| 1 | ks | 2: Závaží k plováku [1LZ4.2]
34 | Měření tlaku [1PIC3] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | 2: Snímač relativního tlaku 0-1MPa (0-10bar) / 4-20mA, 10-36V DC [1PIC3]
35 | Měření tlaku [1PIC4] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | 2: Snímač relativního tlaku 0-1MPa (0-10bar) / 4-20mA, 10-36V DC [1PIC4]
36 | Indukční průtokoměr [2FIQ1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
37 | Indukční průtokoměr [2FIQ2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
38 | Plovák [2LZ7] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | 2: Spínač plovákový 10m [2LZ7]
| 1 | ks | 2: Závaží k plováku [2LZ7]
| 1 | ks | 2: Závaží k plováku [2LZ7]
39 | Měření tlaku [2PIC1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | 2: Snímač relativního tlaku 0-2,5MPa (0-25bar) / 4-20mA, 10-36V DC
40 | Měření tlaku [2PIC2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | 2: Snímač relativního tlaku 0-2,5MPa (0-25bar) / 4-20mA, 10-36V DC
41 | Ostatní materiál a práce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy
- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
- komplexní zkoušky
- doprava, přesun materiálu
Celkem | Přenos do souhrné tabulky |  | 6: 0; 8: 0; 10: 0

## ASŘTP (3)
| ÚV Mokošín - DT3 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
ASŘTP
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
42 | Rozvaděč - doplnění [DT3] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Rozšíření rozváděče pro ASŘTP. Položka neobsahuje dodávku dalšího rozváděče. Položka obsahuje dodávku a montáž prvků pro komponenty ASŘTP. Montáž těchto prvků bude provedena do vymezené části rozváděče motorické elektroinstalace. Všechny prvky musí být vi
Výroba rozvaděče
Materiál v rozvaděči
Rozvadeč obsahuje:
| 1 | ks | 2: Jistič jednopólový C10/1
| 1 | ks | 2: Jistič jednopólový C6/1
| 2 | ks | 2: Rázová oddělovací tlumivka
| 1 | ks | 2: Svodič přepětí dvoupólový Typ 3
| 1 | ks | 2: Pojistka skleněná F35A, 2,5A
| 2 | ks | 2: Pojistka skleněná F35A, 500mA
| 1 | ks | 2: Svorkovnice řadová s pojistkou a LED 4mm2, 250V=, 250VAC
| 2 | ks | 2: Svorkovnice řadová s pojistkou 4mm2
| 4 | ks | 2: Svorkovnice řadová 1,5mm2 oranžová
| 6 | ks | 2: Svorkovnice řadová 4mm2, černá
| 3 | ks | 2: Vývodka PG 9 vč.matice IP68
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu
43 | Kabel datový slaněný drát 4x2x0,5 Cat6 |  | 3: m; 4: 20; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
44 | Kabel datový ProfiBUS-DP standard |  | 3: m; 4: 50; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
45 | Kabel optický MM 50/125, 12 vláken |  | 3: m; 4: 100; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
| 1 | ks | 2: Kabel propojovací stíněný M340/Magelis/PC - Switch [1M1.2WS3]
| 1 | ks | 2: Kabel propojovací stíněný M340/Magelis/PC - Switch [1M1.1WS4]
| 1 | ks | 2: Kabel propojovací stíněný M340/Magelis/PC - Switch [1M1.2WS4]
46 | Zdrojová soustava [GU1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Zdroj spínaný 24V, 240W [GU1]
| 1 | ks | 2: Karta napájení / poloviční 12Z,24,24Z= [GU1]
| 1 | ks | 2: Karta napájení / poloviční 12Z,24,24Z= [GU1]
| 1 | ks | 2: Karta napájení / poloviční 12Z,24,24Z= [GU1]
| 1 | ks | 2: Karta napájení / poloviční 12Z,24,24Z= [GU1]
| 1 | ks | 2: Karta napájení / poloviční 12Z,24,24Z= [GU1]
| 1 | ks | 2: Zdroj záložní 600VA [GU1UPS]
47 | Operátorský panel [OP] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Panel grafický 10,4" color TFT, 2x serial, 2x USB, SD, Ethernet, IP65 [OP]
48 | Řídicí jednotka [PLC] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Modul analogových vstupů 8 vstupů, 16 bit, isolované jako skup. [PLC]
| 1 | ks | 2: Modul analogových vstupů 8 vstupů, 16 bit, isolované jako skup. [PLC]
| 1 | ks | 2: Zdroj pro PLC 36W, 100-240VAC [PLC]
| 1 | ks | 2: Modul digitálních vstupů 64, 24VDC, poz.log., s 2x konekt.40 pinů [PLC]
| 1 | ks | 2: Modul digitálních výstupů 32, 24VDC / 0,1A, poz.log, konektor 40 pinů [PLC]
| 1 | ks | 2: Kabel s konektorem 40 pinů, 2 volné konce s 2x20 vodiči, 3m [PLC]
| 1 | ks | 2: Kabel s konektorem 40 pinů, 2 volné konce s 2x20 vodiči, 3m [PLC]
| 1 | ks | 2: Kabel s konektorem 40 pinů, 2 volné konce s 2x20 vodiči, 3m [PLC]
| 1 | ks | 2: Svorkovnice Svorkovnicový modul, průměr 3mm [PLC]
| 1 | ks | 2: Svorkovnice Svorkovnicový modul, průměr 3mm [PLC]
| 1 | ks | 2: Modul komunikační 2x RS485/232 Modbus [PLC]
| 1 | ks | 2: PLC jednotka 1xUSB, Modbus (38.2 kbaud) [PLC]
| 1 | ks | 2: Modul komunikační Ethernet 10/100 Mb/s RJ45 [PLC]
| 1 | ks | 2: Backplane 8 pozic [PLC]
49 | Řídicí jednotka - rezerva [PLC] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Modul analogových vstupů 8 vstupů, 16 bit, isolované jako skup. [PLC]
| 1 | ks | 2: Modul analogových vstupů 8 vstupů, 16 bit, isolované jako skup. [PLC]
| 1 | ks | 2: Zdroj pro PLC 36W, 100-240VAC [PLC]
| 1 | ks | 2: Modul digitálních vstupů 64, 24VDC, poz.log., s 2x konekt.40 pinů [PLC]
| 1 | ks | 2: Modul digitálních výstupů 32, 24VDC / 0,1A, poz.log, konektor 40 pinů [PLC]
| 1 | ks | 2: Kabel s konektorem 40 pinů, 2 volné konce s 2x20 vodiči, 3m [PLC]
| 1 | ks | 2: Kabel s konektorem 40 pinů, 2 volné konce s 2x20 vodiči, 3m [PLC]
| 1 | ks | 2: Kabel s konektorem 40 pinů, 2 volné konce s 2x20 vodiči, 3m [PLC]
| 1 | ks | 2: Svorkovnice Svorkovnicový modul, průměr 3mm [PLC]
| 1 | ks | 2: Svorkovnice Svorkovnicový modul, průměr 3mm [PLC]
| 1 | ks | 2: Modul komunikační 2x RS485/232 Modbus [PLC]
| 1 | ks | 2: PLC jednotka 1xUSB, Modbus (38.2 kbaud) [PLC]
| 1 | ks | 2: Modul komunikační Ethernet 10/100 Mb/s RJ45 [PLC]
| 1 | ks | 2: Backplane 8 pozic [PLC]
50 | Příslušenství datové sítě Profibus [PRM] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Modul komunikační ProfiBUS Remote Master [PRM1]
| 1 | ks | 2: Svorka ukončení ProfiBUS DP kabelu [PRM1X1]
| 1 | ks | 2: Svorka ukončení ProfiBUS DP kabelu [PRM1X2]
51 | Příslušenství datové sítě Modbus |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Modul oddělovací MODBUS RS485 [2FIQ2RS]
| 1 | ks | 2: Kabel propojovací M340 BXMP34**, BXMNOM0200 - TWDXCAISO [RS1WL0]
| 1 | ks | 2: Kabel propojovací M340 BXMP34**, BXMNOM0200 - TWDXCAISO [RS1WL0]
52 | Příslušenství řídicí jednotky a optické sítě [SWI] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Switch řízený 10/100 Mbit/s, 6 metalických portů, 2 optické porty [SWI]
| 1 | ks | 2: Kabel propojovací stíněný M340/Magelis/PC - Switch [SWI]
| 1 | ks | 2: Kabel propojovací stíněný M340/Magelis/PC - Switch [SWI]
| 1 | ks | 2: Kabel propojovací stíněný M340/Magelis/PC - Switch [SWI]
| 1 | ks | 2: Kabel propojovací stíněný M340/Magelis/PC - Switch [SWI]
| 1 | ks | 2: Patch propojovací MM, ST, duplex [SWI]
| 1 | ks | 2: Patch propojovací MM, ST, duplex [SWI]
| 1 | ks | 2: Kazeta optická malá [SWI]
| 1 | ks | 2: Kazeta optická malá [SWI]
| 1 | ks | 2: Spojka optická MM ST [SWI]
| 1 | ks | 2: Spojka optická MM ST [SWI]
| 1 | ks | 2: Spojka optická MM ST [SWI]
| 1 | ks | 2: Spojka optická MM ST [SWI]
| 1 | ks | 2: Rozvaděč optický uzamykatelný nástěnný, 24xST, pro dvě kazety [SWI]
| 1 | ks | 2: Svorka ukončení Ethernet kabelu, CAT.6, DIN [SWI1X1]
| 1 | ks | 2: Pigtail MM ST 50/125 1m [SWIX1]
| 1 | ks | 2: Pigtail MM ST 50/125 1m [SWIX1]
| 1 | ks | 2: Ochrana sváru 45mm [SWIX1]
| 1 | ks | 2: Ochrana sváru 45mm [SWIX1]
| 1 | ks | 2: Pigtail MM ST 50/125 1m [SWIX2]
| 1 | ks | 2: Pigtail MM ST 50/125 1m [SWIX2]
| 1 | ks | 2: Ochrana sváru 45mm [SWIX2]
| 1 | ks | 2: Ochrana sváru 45mm [SWIX2]
53 | Programové vybavení pro řídicí jednotku |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: SW komunikační
| 1 | ks | 2: SW aplikační pro PLC
| 1 | ks | 2: SW projekt
54 | Programové vybavení pro řídicí jednotku - změny |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje práce technika a programátora při zkušebním provozu včetně změn aplikačního SW
| 60 | hod | 2: SW aplikační pro PLC - změny
55 | Programové vybavení pro ovládací panel operátora |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: SW aplikační pro ovládací panel
56 | Programové vybavení pro dispečerské pracoviště |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: SW aplikační pro vizualizaci na DSP
57 | Programové vybavení pro centrální dispečerské pracoviště provozovatele |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Součástí je rozšíření programového vybavení pro komunikaci a vizualizaci na centrálním dispečerském pracovišti provozovatele
| 1 | ks | 2: SW aplikační pro vizualizaci na CDSP
58 | Parametrizace ProfiBUS |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: parametrizace ProfiBUS
59 | Parametrizace ModBUS |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: parametrizace ModBUS
60 | Ostatní materiál a práce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy
- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
- komplexní zkoušky
- doprava, přesun materiálu
Celkem | Přenos do souhrné tabulky |  | 6: 0; 8: 0; 10: 0

## Rekapitulace RS1
Rekapitulace - ÚV Mokošín - RS1
Část | Dodávky | Montáže | Cena
Motorická elektroinstalace | 0 | 0 | 0
Stavební elektroinstalace | 0 | 0 | 0
Celkem v CZK bez DPH | 0 | 0 | 0

## Mot (7)
| ÚV Mokošín - RS1 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Motorická elektroinstalace
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
1 | Rozvaděč [RS1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka zahrnuje rozvaděč sloužící pro napájení veškerých elektrospotřebičů náležících do příslušného PS. Všechny sběrnice, svorky i ostatní nainstalované prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky bude montáž rozvaděče včetně nosných konstrukcí, propojení všech komponent, ukončení kabelů.
Výroba rozvaděče
Materiál v rozvaděči
Rozvadeč obsahuje:
| 1 | ks | 2: Rozvodnice modulární plastová 54 mod.
| 1 | ks | 2: Chránič proudový čtyřpólový, odolný proti rušení 4p,40A,0,03A
| 1 | ks | 2: Svodič přepětí čtyřpólový Typ 2
| 5 | ks | 2: Svorkovnice řadová 10mm2 černá
| 1 | ks | 2: Vývodka PG 16 vč.matice IP68
| 1 | ks | 2: Vývodka PG 9 vč.matice IP68
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu
2 | Kabel silový pevný Cu 5x10 |  | 3: m; 4: 8; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
3 | Vodič slaněný Cu 10 zž |  | 3: m; 4: 10; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
4 | Nosné konstrukce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí.
| 1 | kpl | 2: Sada nosných konstrukcí
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného konstrukčního materiálu
5 | Výchozí revize el.zařízení |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy
6 | Demontáže a provizorní řešení |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- montáž a zprovoznění provizorních rozváděčů a kabelových tras
- odpojení a zabezpečení stávajících zařízení
- demontáž stávajících rozváděčů a kabelových tras
- likvidace odpadu
7 | Ostatní materiál a práce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
- komplexní zkoušky
- doprava, přesun materiálu
Celkem | Přenos do souhrné tabulky |  | 6: 0; 8: 0; 10: 0

## St (2)
| ÚV Mokošín - RS1 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Stavební elektroinstalace
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
8 | Rozvaděč - doplnění [RS1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka zahrnuje rozšíření rozváděče, neobsahuje dodávku dalšího rozváděče. Položka obsahuje dodávku a montáž prvků pro stavební elektroinstalaci rozváděče. Montáž těchto prvků bude provedena do vymezené části rozváděče motorické elektroinstalace. Všechny prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky je kompletní montáž těchto prvků včetně konstrukcí, propojení jednotlivých prvků, ukončení kabelů.
Výroba rozvaděče
Materiál v rozvaděči
Rozvadeč obsahuje:
| 8 | ks | 2: Jistič jednopólový B10/1
| 1 | ks | 2: Jistič jednopólový B6/1
| 5 | ks | 2: Jistič jednopólový C16/1
| 1 | ks | 2: Jistič třípolový C16/3
| 3 | ks | 2: Jistič třípolový C32/3
| 14 | ks | 2: Svorkovnice řadová 4mm2, černá
| 12 | ks | 2: Svorkovnice řadová 6mm2 černá
| 7 | ks | 2: Vývodka PG 11 vč.matice IP68
| 3 | ks | 2: Vývodka PG 13,5 vč.matice IP68
| 3 | ks | 2: Vývodka PG 21 vč.matice IP68
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu
9 | Kabel silový pevný Cu 5x6 |  | 3: m; 4: 75; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
10 | Kabel silový pevný Cu J-3x1,5 |  | 3: m; 4: 760; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
11 | Kabel silový pevný Cu J-3x2,5 |  | 3: m; 4: 150; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
12 | Nosné konstrukce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí.
| 1 | kpl | 2: Sada nosných konstrukcí
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného konstrukčního materiálu
13 | Napájení ezs [EZS1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
14 | Osvětlení - filtry armatury [E1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Svítidlo zářivkové 230V/2x36W IP54 [E1/01]
| 1 | ks | 2: Svítidlo zářivkové 230V/2x36W IP54 [E1/01]
| 1 | ks | 2: Svítidlo zářivkové 230V/2x36W IP54 [E1/01]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E1/01]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E1/01]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E1/01]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E1/01]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E1/01]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E1/01]
| 1 | ks | 2: Přepínač střídavý 1p, 10A, řaz. 6, IP44, povrch.montáž, bílý [E1/01]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E1/01]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E1/01]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E1/01]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E1/01]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E1/01]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E1/01]
| 1 | ks | 2: Svítidlo zářivkové 230V/2x36W IP54 [E1/02]
| 1 | ks | 2: Svítidlo zářivkové 230V/2x36W IP54 [E1/02]
| 1 | ks | 2: Svítidlo zářivkové 230V/2x36W IP54 [E1/02]
| 1 | ks | 2: Svítidlo zářivkové 230V/2x36W IP54 [E1/02]
| 1 | ks | 2: Svítidlo zářivkové 230V/2x36W IP54 [E1/02]
| 1 | ks | 2: Svítidlo zářivkové 230V/2x36W IP54 [E1/02]
| 1 | ks | 2: Svítidlo zářivkové 230V/2x36W IP54 [E1/02]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E1/02]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E1/02]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E1/02]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E1/02]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E1/02]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E1/02]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E1/02]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E1/02]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E1/02]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E1/02]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E1/02]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E1/02]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E1/02]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E1/02]
| 1 | ks | 2: Přepínač střídavý 1p, 10A, řaz. 6, IP44, povrch.montáž, bílý [E1/02]
| 1 | ks | 2: Přepínač střídavý 1p, 10A, řaz. 6, IP44, povrch.montáž, bílý [E1/02]
| 1 | ks | 2: Přepínač křížový 1p, 10A, řaz. 7, IP44, povrch.montáž, bílý [E1/02]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E1/02]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E1/02]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E1/02]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E1/02]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E1/02]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E1/02]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E1/02]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E1/02]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E1/02]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E1/02]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E1/02]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E1/02]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E1/02]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E1/02]
15 | Osvětlení - schodiště [E2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Svítidlo zářivkové 230V/2x36W IP54 [E2/01]
| 1 | ks | 2: Svítidlo zářivkové 230V/2x36W IP54 [E2/01]
| 1 | ks | 2: Svítidlo zářivkové 230V/2x36W IP54 [E2/01]
| 1 | ks | 2: Svítidlo zářivkové 230V/2x36W IP54 [E2/01]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E2/01]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E2/01]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E2/01]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E2/01]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E2/01]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E2/01]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E2/01]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E2/01]
| 1 | ks | 2: Přepínač střídavý 1p, 10A, řaz. 6, IP44, povrch.montáž, bílý [E2/01]
| 1 | ks | 2: Přepínač střídavý 1p, 10A, řaz. 6, IP44, povrch.montáž, bílý [E2/01]
| 1 | ks | 2: Přepínač křížový 1p, 10A, řaz. 7, IP44, povrch.montáž, bílý [E2/01]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E2/01]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E2/01]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E2/01]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E2/01]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E2/01]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E2/01]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E2/01]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E2/01]
| 1 | ks | 2: Svítidlo zářivkové 230V/2x36W IP54 [E2/01]
| 1 | ks | 2: Svítidlo zářivkové 230V/2x36W IP54 [E2/01]
| 1 | ks | 2: Svítidlo zářivkové 230V/2x36W IP54 [E2/01]
| 1 | ks | 2: Svítidlo zářivkové 230V/2x36W IP54 [E2/01]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E2/01]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E2/01]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E2/01]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E2/01]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E2/01]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E2/01]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E2/01]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E2/01]
| 1 | ks | 2: Přepínač křížový 1p, 10A, řaz. 7, IP44, povrch.montáž, bílý [E2/01]
| 1 | ks | 2: Přepínač křížový 1p, 10A, řaz. 7, IP44, povrch.montáž, bílý [E2/01]
| 1 | ks | 2: Přepínač křížový 1p, 10A, řaz. 7, IP44, povrch.montáž, bílý [E2/01]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E2/01]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E2/01]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E2/01]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E2/01]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E2/01]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E2/01]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E2/01]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E2/01]
16 | Osvětlení - dávkování, sklad [E3] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Svítidlo zářivkové 230V/2x36W IP54 [E3/01]
| 1 | ks | 2: Svítidlo zářivkové 230V/2x36W IP54 [E3/01]
| 1 | ks | 2: Svítidlo zářivkové 230V/2x36W IP54 [E3/01]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E3/01]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E3/01]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E3/01]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E3/01]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E3/01]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E3/01]
| 1 | ks | 2: Přepínač střídavý 1p, 10A, řaz. 6, IP44, povrch.montáž, bílý [E3/01]
| 1 | ks | 2: Přepínač střídavý 1p, 10A, řaz. 6, IP44, povrch.montáž, bílý [E3/01]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E3/01]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E3/01]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E3/01]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E3/01]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E3/01]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E3/01]
| 1 | ks | 2: Svítidlo zářivkové 230V/2x36W IP54 [E3/02]
| 1 | ks | 2: Svítidlo zářivkové 230V/2x36W IP54 [E3/02]
| 1 | ks | 2: Svítidlo zářivkové 230V/2x36W IP54 [E3/02]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E3/02]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E3/02]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E3/02]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E3/02]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E3/02]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E3/02]
| 1 | ks | 2: Přepínač střídavý 1p, 10A, řaz. 6, IP44, povrch.montáž, bílý [E3/02]
| 1 | ks | 2: Přepínač střídavý 1p, 10A, řaz. 6, IP44, povrch.montáž, bílý [E3/02]
| 1 | ks | 2: Přepínač křížový 1p, 10A, řaz. 7, IP44, povrch.montáž, bílý [E3/02]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E3/02]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E3/02]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E3/02]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E3/02]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E3/02]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E3/02]
| 1 | ks | 2: Svítidlo zářivkové 230V/2x36W IP54 [E3/03]
| 1 | ks | 2: Svítidlo zářivkové 230V/2x36W IP54 [E3/03]
| 1 | ks | 2: Svítidlo zářivkové 230V/2x36W IP54 [E3/03]
| 1 | ks | 2: Svítidlo zářivkové 230V/2x36W IP54 [E3/03]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E3/03]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E3/03]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E3/03]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E3/03]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E3/03]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E3/03]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E3/03]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E3/03]
| 1 | ks | 2: Přepínač střídavý 1p, 10A, řaz. 6, IP44, povrch.montáž, bílý [E3/03]
| 1 | ks | 2: Přepínač střídavý 1p, 10A, řaz. 6, IP44, povrch.montáž, bílý [E3/03]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E3/03]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E3/03]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E3/03]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E3/03]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E3/03]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E3/03]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E3/03]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E3/03]
17 | Osvětlení - sklad, nádrž [E6] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Svítidlo zářivkové 230V/2x36W IP54 [E6/01]
| 1 | ks | 2: Svítidlo zářivkové 230V/2x36W IP54 [E6/01]
| 1 | ks | 2: Svítidlo zářivkové 230V/2x36W IP54 [E6/01]
| 1 | ks | 2: Svítidlo zářivkové 230V/2x36W IP54 [E6/01]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E6/01]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E6/01]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E6/01]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E6/01]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E6/01]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E6/01]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E6/01]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E6/01]
| 1 | ks | 2: Přepínač střídavý 1p, 10A, řaz. 6, IP44, povrch.montáž, bílý [E6/01]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E6/01]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E6/01]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E6/01]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E6/01]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E6/01]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E6/01]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E6/01]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E6/01]
| 1 | ks | 2: Svítidlo zářivkové 230V/2x36W IP54 [E6/02]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E6/02]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E6/02]
| 1 | ks | 2: Přepínač střídavý 1p, 10A, řaz. 6, IP44, povrch.montáž, bílý [E6/02]
| 1 | ks | 2: Přepínač střídavý 1p, 10A, řaz. 6, IP44, povrch.montáž, bílý [E6/02]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E6/02]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E6/02]
| 1 | ks | 2: Svítidlo zářivkové 230V/2x36W IP54 [E6/03]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E6/03]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E6/03]
| 1 | ks | 2: Přepínač střídavý 1p, 10A, řaz. 6, IP44, povrch.montáž, bílý [E6/03]
| 1 | ks | 2: Přepínač střídavý 1p, 10A, řaz. 6, IP44, povrch.montáž, bílý [E6/03]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E6/03]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E6/03]
| 1 | ks | 2: Žárovka úsporná 230V/21W 230V 21W [E6/04]
| 1 | ks | 2: Spínač jednopólový 1p, 10A, řaz. 1, IP44, povrch.montáž, bílý [E6/04]
| 1 | ks | 2: Svítidlo žárovkové 230V/100W IP 44, matné [E6/04]
| 1 | ks | 2: Svítidlo zářivkové 230V/2x36W IP54 [E6/04]
| 1 | ks | 2: Svítidlo zářivkové 230V/2x36W IP54 [E6/04]
| 1 | ks | 2: Svítidlo zářivkové 230V/2x36W IP54 [E6/04]
| 1 | ks | 2: Svítidlo zářivkové 230V/2x36W IP54 [E6/04]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E6/04]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E6/04]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E6/04]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E6/04]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E6/04]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E6/04]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E6/04]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E6/04]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E6/04]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E6/04]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E6/04]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E6/04]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E6/04]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E6/04]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E6/04]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E6/04]
| 1 | ks | 2: Spínač jednopólový 1p, 10A, řaz. 1, IP44, povrch.montáž, bílý [E6/X1]
18 | Osvětlení - chlorovna, nad vstupy [E7] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Svítidlo zářivkové 230V/2x36W IP54 [E7/01]
| 1 | ks | 2: Svítidlo zářivkové 230V/2x36W IP54 [E7/01]
| 1 | ks | 2: Svítidlo zářivkové 230V/2x36W IP54 [E7/01]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E7/01]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E7/01]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E7/01]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E7/01]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E7/01]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E7/01]
| 1 | ks | 2: Spínač jednopólový 1p, 10A, řaz. 1, IP44, povrch.montáž, bílý [E7/01]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E7/01]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E7/01]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E7/01]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E7/01]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E7/01]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E7/01]
| 1 | ks | 2: Svítidlo zářivkové 230V/2x36W IP54 [E7/02]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E7/02]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E7/02]
| 1 | ks | 2: Přepínač střídavý 1p, 10A, řaz. 6, IP44, povrch.montáž, bílý [E7/02]
| 1 | ks | 2: Přepínač střídavý 1p, 10A, řaz. 6, IP44, povrch.montáž, bílý [E7/02]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E7/02]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E7/02]
| 1 | ks | 2: Svítidlo zářivkové 230V/2x36W IP54 [E7/03]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E7/03]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E7/03]
| 1 | ks | 2: Přepínač střídavý 1p, 10A, řaz. 6, IP44, povrch.montáž, bílý [E7/03]
| 1 | ks | 2: Přepínač střídavý 1p, 10A, řaz. 6, IP44, povrch.montáž, bílý [E7/03]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E7/03]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E7/03]
| 1 | ks | 2: Spínač jednopólový 1p, 10A, řaz. 1, IP44, povrch.montáž, bílý [E7/04]
| 1 | ks | 2: Svítidlo žárovkové 230V/100W IP65, bílé [E7/04]
| 1 | ks | 2: Svítidlo zářivkové 230V/2x36W IP54 [E7/05]
| 1 | ks | 2: Žárovka úsporná 230V/24W 230V 24W [E7/05]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E7/05]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E7/05]
| 1 | ks | 2: Spínač jednopólový 1p, 10A, řaz. 1, IP44, povrch.montáž, bílý [E7/05]
| 1 | ks | 2: Spínač jednopólový 1p, 10A, řaz. 1, IP44, povrch.montáž, bílý [E7/05]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E7/05]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E7/05]
| 1 | ks | 2: Svítidlo žárovkové 230V/100W IP65, bílé [E7/05]
| 1 | ks | 2: Svítidlo zářivkové 230V/2x36W IP54 [E7/06]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E7/06]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E7/06]
| 1 | ks | 2: Spínač jednopólový 1p, 10A, řaz. 1, IP44, povrch.montáž, bílý [E7/06]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E7/06]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E7/06]
| 1 | ks | 2: Svítidlo zářivkové 230V/2x36W IP54 [E7/07]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E7/07]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E7/07]
| 1 | ks | 2: Spínač jednopólový 1p, 10A, řaz. 1, IP44, povrch.montáž, bílý [E7/07]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E7/07]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E7/07]
19 | Nouzové osvětlení [E8] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Svítidlo nouzové akumulátorové 230V, 8W, 3h, IP65 [E8/02]
| 1 | ks | 2: Svítidlo nouzové akumulátorové 230V, 8W, 3h, IP65 [E8/03]
| 1 | ks | 2: Svítidlo nouzové akumulátorové 230V, 8W, 3h, IP65 [E8/04]
| 1 | ks | 2: Svítidlo nouzové akumulátorové 230V, 8W, 3h, IP65 [E8/05]
| 1 | ks | 2: Svítidlo nouzové akumulátorové 230V, 8W, 3h, IP65 [E8/06]
| 1 | ks | 2: Svítidlo nouzové akumulátorové 230V, 8W, 3h, IP65 [E8/07]
| 1 | ks | 2: Svítidlo nouzové akumulátorové 230V, 8W, 3h, IP65 [E8/08]
| 1 | ks | 2: Svítidlo nouzové akumulátorové 230V, 8W, 3h, IP65 [E8/08]
| 1 | ks | 2: Přepínač střídavý 1p, 10A, řaz. 6, IP44, povrch.montáž, bílý [E9/X1]
20 | Zásuvková skříň [MXC1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Skříň zásuvková 32A [MXC1]
21 | Zásuvková skříň [MXC2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Skříň zásuvková 32A [MXC2]
22 | Zásuvková skříň [MXC3] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Skříň zásuvková 32A [MXC3]
| 1 | ks | 2: Zásuvka jednoduchá IP54, bílá [XC1]
23 | Zásuvky 230vac [XC1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 3 | ks | 2: Zásuvka jednoduchá IP54, bílá [XC2]
24 | Zásuvky 230vac [XC2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 3 | ks | 2: Zásuvka jednoduchá IP54, bílá [XC3]
25 | Zásuvky 230vac [XC3] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 3 | ks | 2: Zásuvka jednoduchá IP54, bílá [XC4]
26 | Demontáže a provizorní řešení |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- montáž a zprovoznění provizorních rozváděčů a kabelových tras
- odpojení a zabezpečení stávajících zařízení
- demontáž stávajících rozváděčů a kabelových tras
- likvidace odpadu
27 | Ostatní materiál a práce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy
- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
- komplexní zkoušky
- doprava, přesun materiálu
Celkem | Přenos do souhrné tabulky |  | 6: 0; 8: 0; 10: 0

## Rekapitulace RS2
Rekapitulace - ÚV Mokošín - RS2
Část | Dodávky | Montáže | Cena
Motorická elektroinstalace | 0 | 0 | 0
Stavební elektroinstalace | 0 | 0 | 0
Celkem v CZK bez DPH | 0 | 0 | 0

## Mot (8)
| ÚV Mokošín - RS2 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Motorická elektroinstalace
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
1 | Rozvaděč [RS2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka zahrnuje rozvaděč sloužící pro napájení veškerých elektrospotřebičů náležících do příslušného PS. Všechny sběrnice, svorky i ostatní nainstalované prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky bude montáž rozvaděče včetně nosných konstrukcí, propojení všech komponent, ukončení kabelů.
Výroba rozvaděče
Materiál v rozvaděči
Rozvadeč obsahuje:
| 1 | ks | 2: Rozvodnice modulární plastová 54 mod.
| 1 | ks | 2: Chránič proudový čtyřpólový, odolný proti rušení 4p,40A,0,03A
| 1 | ks | 2: Svodič přepětí čtyřpólový Typ 2
| 5 | ks | 2: Svorkovnice řadová 10mm2 černá
| 1 | ks | 2: Vývodka PG 16 vč.matice IP68
| 1 | ks | 2: Vývodka PG 9 vč.matice IP68
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu
2 | Kabel silový pevný Cu 5x10 |  | 3: m; 4: 8; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
3 | Vodič slaněný Cu 10 zž |  | 3: m; 4: 10; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
4 | Nosné konstrukce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí.
| 1 | kpl | 2: Sada nosných konstrukcí
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného konstrukčního materiálu
5 | Výchozí revize el.zařízení |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy
6 | Demontáže a provizorní řešení |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- montáž a zprovoznění provizorních rozváděčů a kabelových tras
- odpojení a zabezpečení stávajících zařízení
- demontáž stávajících rozváděčů a kabelových tras
- likvidace odpadu
7 | Ostatní materiál a práce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
- komplexní zkoušky
- doprava, přesun materiálu
Celkem | Přenos do souhrné tabulky |  | 6: 0; 8: 0; 10: 0

## St (3)
| ÚV Mokošín - RS2 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Stavební elektroinstalace
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
8 | Rozvaděč - doplnění [RS2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka zahrnuje rozšíření rozváděče, neobsahuje dodávku dalšího rozváděče. Položka obsahuje dodávku a montáž prvků pro stavební elektroinstalaci rozváděče. Montáž těchto prvků bude provedena do vymezené části rozváděče motorické elektroinstalace. Všechny prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky je kompletní montáž těchto prvků včetně konstrukcí, propojení jednotlivých prvků, ukončení kabelů.
Výroba rozvaděče
Materiál v rozvaděči
Rozvadeč obsahuje:
| 10 | ks | 2: Jistič jednopólový B10/1
| 2 | ks | 2: Jistič jednopólový B6/1
| 5 | ks | 2: Jistič jednopólový C16/1
| 2 | ks | 2: Jistič třípolový C16/3
| 1 | ks | 2: Jistič třípolový C32/3
| 17 | ks | 2: Svorkovnice řadová 4mm2, černá
| 9 | ks | 2: Svorkovnice řadová 6mm2 černá
| 6 | ks | 2: Vývodka PG 11 vč.matice IP68
| 7 | ks | 2: Vývodka PG 13,5 vč.matice IP68
| 2 | ks | 2: Vývodka PG 21 vč.matice IP68
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu
9 | Kabel silový pevný Cu 5x2,5 |  | 3: m; 4: 25; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
10 | Kabel silový pevný Cu 5x6 |  | 3: m; 4: 25; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
11 | Kabel silový pevný Cu J-3x1,5 |  | 3: m; 4: 510; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
12 | Kabel silový pevný Cu J-3x2,5 |  | 3: m; 4: 380; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
13 | Nosné konstrukce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí.
| 1 | kpl | 2: Sada nosných konstrukcí
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného konstrukčního materiálu
14 | Klimatizace [EC1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
15 | Klimatizace [EC2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
16 | Klimatizace [EC3] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
17 | Klimatizace [EC4] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
18 | Napájení ezs - serverovna [EZS2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
19 | Napájení rack [RACK] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
20 | Napájení ezs [WIFI] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
21 | Osvětlení - šatny, wc, sprchy [E10] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Svítidlo zářivkové 230V/2x36W IP54 [E10/01]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E10/01]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E10/01]
| 1 | ks | 2: Spínač jednopólový 1p, 10A, řaz. 1, IP44, povrch.montáž, bílý [E10/01]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E10/01]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E10/01]
| 1 | ks | 2: Svítidlo zářivkové 230V/2x36W IP54 [E10/02]
| 1 | ks | 2: Svítidlo zářivkové 230V/2x36W IP54 [E10/02]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E10/02]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E10/02]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E10/02]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E10/02]
| 1 | ks | 2: Spínač jednopólový 1p, 10A, řaz. 1, IP44, povrch.montáž, bílý [E10/02]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E10/02]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E10/02]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E10/02]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E10/02]
| 1 | ks | 2: Svítidlo zářivkové 230V/2x36W IP54 [E10/03]
| 1 | ks | 2: Svítidlo zářivkové 230V/2x36W IP54 [E10/03]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E10/03]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E10/03]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E10/03]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E10/03]
| 1 | ks | 2: Spínač jednopólový 1p, 10A, řaz. 1, IP44, povrch.montáž, bílý [E10/03]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E10/03]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E10/03]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E10/03]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E10/03]
| 1 | ks | 2: Žárovka úsporná 230V/21W 230V 21W [E10/04]
| 1 | ks | 2: Spínač jednopólový 1p, 10A, řaz. 1, IP44, povrch.montáž, bílý [E10/04]
| 1 | ks | 2: Svítidlo žárovkové 230V/100W IP 44, matné [E10/04]
| 1 | ks | 2: Žárovka úsporná 230V/21W 230V 21W [E10/05]
| 1 | ks | 2: Spínač jednopólový 1p, 10A, řaz. 1, IP44, povrch.montáž, bílý [E10/05]
| 1 | ks | 2: Svítidlo žárovkové 230V/100W IP 44, matné [E10/05]
| 1 | ks | 2: Svítidlo zářivkové 230V/2x36W IP54 [E10/06]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E10/06]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E10/06]
| 1 | ks | 2: Spínač jednopólový 1p, 10A, řaz. 1, IP44, povrch.montáž, bílý [E10/06]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E10/06]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E10/06]
| 1 | ks | 2: Svítidlo zářivkové 230V/2x36W IP54 [E10/07]
| 1 | ks | 2: Svítidlo zářivkové 230V/2x36W IP54 [E10/07]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E10/07]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E10/07]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E10/07]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E10/07]
| 1 | ks | 2: Přepínač střídavý 1p, 10A, řaz. 6, IP44, povrch.montáž, bílý [E10/07]
| 1 | ks | 2: Přepínač střídavý 1p, 10A, řaz. 6, IP44, povrch.montáž, bílý [E10/07]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E10/07]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E10/07]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E10/07]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E10/07]
22 | Osvětlení - kanc., lab., disp. [E11] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Svítidlo zářivkové 230V/2x36W IP54 [E11/01]
| 1 | ks | 2: Svítidlo zářivkové 230V/2x36W IP54 [E11/01]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E11/01]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E11/01]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E11/01]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E11/01]
| 1 | ks | 2: Spínač jednopólový 1p, 10A, řaz. 1, IP44, povrch.montáž, bílý [E11/01]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E11/01]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E11/01]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E11/01]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E11/01]
| 1 | ks | 2: Svítidlo zářivkové 230V/2x36W IP54 [E11/02]
| 1 | ks | 2: Svítidlo zářivkové 230V/2x36W IP54 [E11/02]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E11/02]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E11/02]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E11/02]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E11/02]
| 1 | ks | 2: Přepínač střídavý 1p, 10A, řaz. 6, IP44, povrch.montáž, bílý [E11/02]
| 1 | ks | 2: Přepínač střídavý 1p, 10A, řaz. 6, IP44, povrch.montáž, bílý [E11/02]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E11/02]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E11/02]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E11/02]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E11/02]
| 1 | ks | 2: Svítidlo zářivkové 230V/2x36W IP54 [E11/03]
| 1 | ks | 2: Svítidlo zářivkové 230V/2x36W IP54 [E11/03]
| 1 | ks | 2: Svítidlo zářivkové 230V/2x36W IP54 [E11/03]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E11/03]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E11/03]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E11/03]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E11/03]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E11/03]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E11/03]
| 1 | ks | 2: Přepínač střídavý 1p, 10A, řaz. 6, IP44, povrch.montáž, bílý [E11/03]
| 1 | ks | 2: Přepínač střídavý 1p, 10A, řaz. 6, IP44, povrch.montáž, bílý [E11/03]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E11/03]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E11/03]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E11/03]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E11/03]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E11/03]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E11/03]
| 1 | ks | 2: Svítidlo zářivkové 230V/2x36W IP54 [E11/04]
| 1 | ks | 2: Svítidlo zářivkové 230V/2x36W IP54 [E11/04]
| 1 | ks | 2: Svítidlo zářivkové 230V/2x36W IP54 [E11/04]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E11/04]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E11/04]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E11/04]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E11/04]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E11/04]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E11/04]
| 1 | ks | 2: Přepínač střídavý 1p, 10A, řaz. 6, IP44, povrch.montáž, bílý [E11/04]
| 1 | ks | 2: Přepínač střídavý 1p, 10A, řaz. 6, IP44, povrch.montáž, bílý [E11/04]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E11/04]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E11/04]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E11/04]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E11/04]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E11/04]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E11/04]
| 1 | ks | 2: Žárovka úsporná 230V/21W 230V 21W [E11/05]
| 1 | ks | 2: Spínač jednopólový 1p, 10A, řaz. 1, IP44, povrch.montáž, bílý [E11/05]
| 1 | ks | 2: Svítidlo žárovkové 230V/100W IP 44, matné [E11/05]
23 | Osvětlení - filtry [E9] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Svítidlo zářivkové 230V/2x36W IP54 [E9/01]
| 1 | ks | 2: Svítidlo zářivkové 230V/2x36W IP54 [E9/01]
| 1 | ks | 2: Svítidlo zářivkové 230V/2x36W IP54 [E9/01]
| 1 | ks | 2: Svítidlo zářivkové 230V/2x36W IP54 [E9/01]
| 1 | ks | 2: Svítidlo zářivkové 230V/2x36W IP54 [E9/01]
| 1 | ks | 2: Svítidlo zářivkové 230V/2x36W IP54 [E9/01]
| 1 | ks | 2: Svítidlo zářivkové 230V/2x36W IP54 [E9/01]
| 1 | ks | 2: Svítidlo zářivkové 230V/2x36W IP54 [E9/01]
| 1 | ks | 2: Svítidlo zářivkové 230V/2x36W IP54 [E9/01]
| 1 | ks | 2: Svítidlo zářivkové 230V/2x36W IP54 [E9/01]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E9/01]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E9/01]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E9/01]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E9/01]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E9/01]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E9/01]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E9/01]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E9/01]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E9/01]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E9/01]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E9/01]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E9/01]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E9/01]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E9/01]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E9/01]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E9/01]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E9/01]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E9/01]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E9/01]
| 1 | ks | 2: Startér 230V [E9/01]
| 1 | ks | 2: Přepínač střídavý 1p, 10A, řaz. 6, IP44, povrch.montáž, bílý [E9/01]
| 1 | ks | 2: Přepínač střídavý 1p, 10A, řaz. 6, IP44, povrch.montáž, bílý [E9/01]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E9/01]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E9/01]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E9/01]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E9/01]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E9/01]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E9/01]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E9/01]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E9/01]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E9/01]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E9/01]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E9/01]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E9/01]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E9/01]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E9/01]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E9/01]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E9/01]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E9/01]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E9/01]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E9/01]
| 1 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E9/01]
24 | Zásuvková skříň [MXC4] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Skříň zásuvková 32A [MXC4]
25 | Zásuvky 400vac [XC4] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Zásuvka jednoduchá IP54, bílá [XC4]
26 | Zásuvky 230vac [XC6] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Zásuvka jednoduchá IP54, bílá [XC6/01]
| 1 | ks | 2: Zásuvka jednoduchá IP54, bílá [XC6/02]
| 1 | ks | 2: Zásuvka jednoduchá IP54, bílá [XC6/03]
| 3 | ks | 2: Zásuvka dvojnásobná 16A, 250V, povrchová.montáž, bílá Classic IP 44 [XC6]
27 | Zásuvky 230vac [XC7] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Zásuvka jednoduchá IP54, bílá [XC7/01]
| 1 | ks | 2: Zásuvka jednoduchá IP54, bílá [XC7/02]
| 1 | ks | 2: Zásuvka jednoduchá IP54, bílá [XC7/03]
| 1 | ks | 2: Zásuvka jednoduchá IP54, bílá [XC7/04]
| 4 | ks | 2: Zásuvka dvojnásobná 16A, 250V, povrchová.montáž, bílá Classic IP 44 [XC7]
28 | Zásuvky 230vac [XC8] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Zásuvka jednoduchá IP54, bílá [XC8/01]
| 1 | ks | 2: Zásuvka jednoduchá IP54, bílá [XC8/02]
| 1 | ks | 2: Zásuvka jednoduchá IP54, bílá [XC8/03]
| 1 | ks | 2: Zásuvka dvojnásobná 16A, 250V, povrchová.montáž, bílá Classic IP 44 [XC8]
29 | Zásuvky 230vac - ZÁLOHOVANÉ [XZ] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 5 | ks | 2: Zásuvka jednoduchá IP54, bílá [XZ01]
| 5 | ks | 2: Zásuvka jednoduchá IP54, bílá [XZ02]
30 | Demontáže a provizorní řešení |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- montáž a zprovoznění provizorních rozváděčů a kabelových tras
- odpojení a zabezpečení stávajících zařízení
- demontáž stávajících rozváděčů a kabelových tras
- likvidace odpadu
31 | Ostatní materiál a práce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy
- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
- komplexní zkoušky
- doprava, přesun materiálu
Celkem | Přenos do souhrné tabulky |  | 6: 0; 8: 0; 10: 0

## Rekapitulace Vrt Brloh
Rekapitulace - Vrt Brloh
Část | Dodávky | Montáže | Cena
Motorická elektroinstalace | 0 | 0 | 0
Stavební elektroinstalace | 0 | 0 | 0
Měření a regulace | 0 | 0 | 0
ASŘTP | 0 | 0 | 0
Celkem v CZK bez DPH | 0 | 0 | 0

## Mot (9)
| Vrt Brloh | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Motorická elektroinstalace
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
1 | Rozvaděč [RM2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka zahrnuje rozvaděč sloužící pro napájení veškerých elektrospotřebičů náležících do příslušného PS. Všechny sběrnice, svorky i ostatní nainstalované prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky bude montáž rozvaděče včetně nosných konstrukcí, propojení všech komponent, ukončení kabelů.
Výroba rozvaděče
Materiál v rozvaděči
Rozvadeč obsahuje:
| 1 | ks | 2: Dno kabelové jednodílné ŠxH 800x400
| 1 | ks | 2: Podstavec - boční díl VxH 200x400
| 1 | ks | 2: Podstavec - přední a zadní díl VxŠ 200x800
| 4 | sada | 2: Příčník jednoduchý H 400
| 1 | ks | 2: Rozváděč skříňový, plné dveře, mont.panel VxŠxH 2000x800x400
| 1 | sada | 2: Sada spojovací 2x SP6000
| 1 | ks | 2: Chránič proudový čtyřpólový, odolný proti rušení 4p,40A,0,03A
| 1 | ks | 2: Chránič proudový kombinovaný s jističem 1p+N, 10A/C, 0,03A
| 2 | ks | 2: Jistič jednopólový C4/1
| 1 | ks | 2: Jistič třípolový výkonový 100A, 36kA, (nast.0,7-1xIn)
| 2 | ks | 2: Jistič třípolový výkonový 160A
| 1 | ks | 2: Jistič třípolový C40/3
| 1 | ks | 2: Jistič třípolový C80/3, 15kA
| 1 | ks | 2: Karta komunikační pro frekv.měnič Ethernet dual port
| 1 | ks | 2: Mechanické blokování jističů 160A
| 1 | ks | 2: Měnič frekvenční 30kW/400V/66A, DC tlumivka
| 1 | ks | 2: Mřížka větrací IP54 (137x117mm)
| 1 | ks | 2: Ovladač plastový s jednotkou "Z" hlavice tlačítková bílá
| 2 | ks | 2: Ovladač plastový s jednotkou "Z" hlavice tlačítková černá
| 1 | ks | 2: Ovladač plastový přepínač_3polohy
| 1 | ks | 2: Relé kontroly síť.napětí 1x přep.kontakt-230V
| 3 | ks | 2: Relé pomocné 4xpřep.kont. 24V
| 2 | ks | 2: Signálka s LED bílá
| 1 | ks | 2: Spoušť napěťová AC 220-240V 50Hz (100/160/250)
| 1 | ks | 2: Svodič přepětí třípólový Typ 1 + 2, signalizační kontakt
| 3 | ks | 2: Svorkovnice řadová zdvojená 240mm2 šedá
| 1 | ks | 2: Těleso topné 20W, IP54
| 1 | ks | 2: Termostat rozpínací pro topná tělesa (0 - 60°C), 10A
| 1 | ks | 2: Termostat spínací pro ventilátory (0 - 60°C), 10A
| 1 | ks | 2: Tlumivka síťová 3x 60A, 0,5mH
| 1 | ks | 2: Ventilátor 38m3/h, 230V, IP54 (137x117mm)
| 1 | ks | 2: Zářivka servisní 230V/10W D=430mm
| 1 | ks | 2: Zásuvka servisní 230V/16A
| 3 | ks | 2: Modul ochranný 6-250V DC
| 3 | ks | 2: Patice
| 3 | ks | 2: Spona
| 5 | ks | 2: Svorkovnice řadová 4mm2, černá
| 1 | ks | 2: Vývodka d 50mm a výše
| 1 | ks | 2: Vývodka PG 11 vč.matice IP68
| 1 | ks | 2: Vývodka PG 13,5 vč.matice IP68
| 1 | ks | 2: Vývodka PG 29 vč.matice IP68
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu
2 | Signálka s LED 24V žlutá / zelená |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
M2HL1
3 | Kabel silový Al 4x50 |  | 3: m; 4: 15; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
4 | Kabel silový Cu, stíněný 4x25 |  | 3: m; 4: 15; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
5 | Kabel silový pevný Cu 4x1,5 |  | 3: m; 4: 15; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
6 | Vodič slaněný Cu 6 zž |  | 3: m; 4: 15; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
7 | Nosné konstrukce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí.
| 1 | kpl | 2: Sada nosných konstrukcí
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného konstrukčního materiálu
8 | Čerapdlo ve vrtu brloh [M2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
9 | DA-PS1 |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Rozváděč plastový, plné dveře VxŠxH 750x500x320 IP54
| 1 | ks | 2: Panel montážní ocelový VxŠ 750x500
| 1 | ks | 2: Sada závěsů
| 1 | ks | 2: Odpínač pojistkový 3p, vel.1
| 3 | ks | 2: Vložka pojistková nožová 160A
10 | Stanovisko TIČR |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Výzva TIČR a vydání stanoviska
11 | Výchozí revize el.zařízení |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy
12 | Uzemňovací soustava |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | kpl | 2: Materiál
| 1 | kpl | 2: Sada propojovacího a konstrukčního materiálu.
V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž uzemňovací soustavy.
13 | Demontáže a provizorní řešení |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- montáž a zprovoznění provizorních rozváděčů a kabelových tras
- odpojení a zabezpečení stávajících zařízení
- demontáž stávajících rozváděčů a kabelových tras
- likvidace odpadu
14 | Ostatní materiál a práce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
- komplexní zkoušky
- doprava, přesun materiálu
Celkem | Přenos do souhrné tabulky |  | 6: 0; 8: 0; 10: 0

## St (4)
| Vrt Brloh | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Stavební elektroinstalace
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
15 | Rozvaděč - doplnění [RM2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka zahrnuje rozšíření rozváděče, neobsahuje dodávku dalšího rozváděče. Položka obsahuje dodávku a montáž prvků pro stavební elektroinstalaci rozváděče. Montáž těchto prvků bude provedena do vymezené části rozváděče motorické elektroinstalace. Všechny prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky je kompletní montáž těchto prvků včetně konstrukcí, propojení jednotlivých prvků, ukončení kabelů.
Výroba rozvaděče
Materiál v rozvaděči
Rozvadeč obsahuje:
| 2 | ks | 2: Jistič jednopólový B10/1
| 1 | ks | 2: Jistič jednopólový C16/1
| 1 | ks | 2: Jistič třípolový C16/3
| 1 | ks | 2: Jistič třípolový C32/3
| 6 | ks | 2: Svorkovnice řadová 4mm2, černá
| 3 | ks | 2: Svorkovnice řadová 6mm2 černá
| 1 | ks | 2: Vývodka PG 11 vč.matice IP68
| 1 | ks | 2: Vývodka PG 21 vč.matice IP68
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu
16 | Kabel silový pevný Cu 5x6 |  | 3: m; 4: 10; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
17 | Kabel silový pevný Cu J-3x1,5 |  | 3: m; 4: 30; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
18 | Nosné konstrukce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí.
| 1 | kpl | 2: Sada nosných konstrukcí
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného konstrukčního materiálu
19 | Osvětlení [E1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 3 | ks | 2: Svítidlo zářivkové 230V/2x36W IP54 [E1]
| 2 | ks | 2: Žárovka úsporná 230V/18W 230V 18W [E1]
| 6 | ks | 2: Startér 230V [E1]
| 4 | ks | 2: Spínač jednopólový 1p, 10A, řaz. 1, IP44, povrch.montáž, bílý [E1]
| 6 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E1]
| 4 | ks | 2: Krabice svorková prázdná 98x98x61, IP55, 4mm2 [E1]
| 1 | ks | 2: Svítidlo žárovkové 230V/100W IP 54 [E1]
20 | Zásuvková skříň [MXC1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Skříň zásuvková 32A [MXC1]
21 | Demontáže a provizorní řešení |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- montáž a zprovoznění provizorních rozváděčů a kabelových tras
- odpojení a zabezpečení stávajících zařízení
- demontáž stávajících rozváděčů a kabelových tras
- likvidace odpadu
22 | Ostatní materiál a práce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy
- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
- komplexní zkoušky
- doprava, přesun materiálu
Celkem | Přenos do souhrné tabulky |  | 6: 0; 8: 0; 10: 0

## MaR (4)
| Vrt Brloh | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Měření a regulace
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
23 | Rozvaděč - doplnění [RM2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Rozšíření rozváděče pro MaR. Položka neobsahuje dodávku dalšího rozváděče. Položka obsahuje dodávku a montáž prvků pro komponenty MaR. Montáž těchto prvků bude provedena do vymezené části rozváděče motorické elektroinstalace. Všechny prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky je kompletní montáž těchto prvků včetně konstrukcí, propojení jednotlivých prvků, ukončení kabelů.
Výroba rozvaděče
Materiál v rozvaděči
Rozvadeč obsahuje:
| 1 | ks | 2: Bleskojistka 24V pro analogové signály 24V, 0,5A, 1-kanál
| 1 | ks | 2: Bočnice pro bleskojistku -
| 2 | ks | 2: Jistič jednopólový C4/1
| 2 | ks | 2: Relé pomocné 4xpřep.kont. 24V
| 1 | ks | 2: Relé pro kontrolu hladiny 2x přep.kontakt
| 2 | ks | 2: Modul ochranný 6-250V DC
| 2 | ks | 2: Patice
| 1 | ks | 2: Pojistka skleněná F35A, 250mA
| 2 | ks | 2: Spona
| 1 | ks | 2: Svorkovnice řadová s pojistkou 4mm2
| 10 | ks | 2: Svorkovnice řadová 1,5mm2 oranžová
| 1 | ks | 2: Vývodka PG 7 vč.matice IP68
| 1 | ks | 2: Vývodka PG 9 vč.matice IP68
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu
24 | Krabice svorková prázdná venkovní 98x98x61, IP65, 4mm2 |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení.
25 | Kabel sdělovací Cu, do země 3x4x0,6 |  | 3: m; 4: 20; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
26 | Vodič slaněný Cu 4 zž |  | 3: m; 4: 25; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
27 | Nosné konstrukce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí.
| 1 | kpl | 2: Sada nosných konstrukcí
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného konstrukčního materiálu
28 | Měření hladiny - vrt3 (brloh) [LIC2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | 2: Snímač hladiny tenzometrický 0-60m/4-20mA, 75m kabel [LIC2]
| 1 | ks | 2: Bleskojistka 24V-krabice 24V [LIC2MX1]
29 | Blokování proti chodu na sucho [LZA2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | 2: Sonda zaplavení s elektrodou 10cm hystereze / 75m kabel [LZA2]
30 | Ostatní materiál a práce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy
- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
- komplexní zkoušky
- doprava, přesun materiálu
Celkem | Přenos do souhrné tabulky |  | 6: 0; 8: 0; 10: 0

## ASŘTP (4)
| Vrt Brloh | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
ASŘTP
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
31 | Rozvaděč - doplnění [RM2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Rozšíření rozváděče pro ASŘTP. Položka neobsahuje dodávku dalšího rozváděče. Položka obsahuje dodávku a montáž prvků pro komponenty ASŘTP. Montáž těchto prvků bude provedena do vymezené části rozváděče motorické elektroinstalace. Všechny prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky je kompletní montáž těchto prvků včetně konstrukcí, propojení jednotlivých prvků, ukončení kabelů.
Výroba rozvaděče
Materiál v rozvaděči
Rozvadeč obsahuje:
| 1 | ks | 2: Jistič jednopólový C6/1
| 2 | ks | 2: Rázová oddělovací tlumivka
| 1 | ks | 2: Svodič přepětí dvoupólový Typ 3
| 1 | ks | 2: Pojistka skleněná F35A, 500mA
| 1 | ks | 2: Svorkovnice řadová s pojistkou a LED 4mm2, 250V=, 250VAC
| 2 | ks | 2: Vývodka PG 9 vč.matice IP68
| 1 | ks | 2: Akumulátor olověný 12V, 12Ah
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu
32 | Zdrojová soustava [GU1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Nabíječ akumulátorů Pb (75W, 13,8V) [GU1.1]
| 1 | ks | 2: Odpínač 13,8V 10A [GU1.2]
| 1 | ks | 2: Karta napájení / poloviční 12Z,24,24Z= [GU1.3]
| 1 | ks | 2: Měnič DC/DC 12/24V [GU1.3]
33 | Řídicí jednotka [OPLC] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Modul komunikační 1x Ethernet [OPLC]
| 1 | ks | 2: OPLC DI20x, RO12x, AI/DI2x 1xRS232/485 [OPLC]
34 | komunikace - optika [SWI1.1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Switch 10/100 Mbit/s, 4 metalické porty, 1 optický, multimode [SWI1.1]
| 1 | ks | 2: Kazeta optická malá [SWI1.1RO1]
| 1 | ks | 2: Rozvaděč optický nástěnný, 8x SC [SWI1.1RO1]
| 1 | ks | 2: Patch propojovací 50/125 MM, SC-SC, 1m [SWI1.1WO1]
| 1 | ks | 2: Spojka optická MM SC [SWI1.1WO2]
| 1 | ks | 2: Spojka optická MM SC [SWI1.1WO2]
| 1 | ks | 2: Pigtail MM SC [SWI1.1X1]
| 1 | ks | 2: Pigtail MM SC [SWI1.1X1]
| 1 | ks | 2: Ochrana sváru 45mm [SWI1.1X1]
| 1 | ks | 2: Ochrana sváru 45mm [SWI1.1X1]
35 | Řídicí jednotka-vstupně/výstupní moduly [VV] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: IO rozšiřující modul AI4x, AO2x [VV1]
| 1 | ks | 2: Expanzní adaptér pro připojení rozšiřujících modulů 12/24 VDC [VV-A1]
36 | Programové vybavení pro řídicí jednotku |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: SW komunikační
| 1 | ks | 2: SW aplikační pro PLC
| 1 | ks | 2: SW projekt
37 | Programové vybavení pro ovládací panel operátora |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: SW aplikační pro ovládací panel
38 | Programové vybavení pro dispečerské pracoviště |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: SW aplikační pro vizualizaci na DSP
39 | Programové vybavení pro centrální dispečerské pracoviště provozovatele |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Součástí je rozšíření programového vybavení pro komunikaci a vizualizaci na centrálním dispečerském pracovišti provozovatele
| 1 | ks | 2: SW aplikační pro vizualizaci na CDSP
40 | Ostatní materiál a práce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy
- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
- komplexní zkoušky
- doprava, přesun materiálu
Celkem | Přenos do souhrné tabulky |  | 6: 0; 8: 0; 10: 0

## Rekapitulace propoj Vrt Brloh
Rekapitulace - ČS Jankovice - propoj Vrt Brloh
Část | Dodávky | Montáže | Cena
Materiál - přívod, optika, rezerva | 0 | 0 | 0
Celkem v CZK bez DPH | 0 | 0 | 0

## M1
| ČS Jankovice - propoj Vrt Brloh | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Materiál - přívod, optika, rezerva
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
1 | Kabel optický MM 50/125, 12 vláken |  | 3: m; 4: 980; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
2 | Kabel silový Al 3x240+120 |  | 3: m; 4: 980; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
3 | Kabel silový pevný Cu 7x1,5 |  | 3: m; 4: 980; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
4 | Nosné konstrukce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí.
| 980 | m | 2: Trubka ohebná korugovaná 40mm
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného konstrukčního materiálu
5 | Ostatní materiál a práce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy
- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
- komplexní zkoušky
- doprava, přesun materiálu
Celkem | Přenos do souhrné tabulky |  | 6: 0; 8: 0; 10: 0

## Rekapitulace ČS Jankovice
Rekapitulace - ČS Jankovice
Část | Dodávky | Montáže | Cena
Motorická elektroinstalace | 0 | 0 | 0
Stavební elektroinstalace | 0 | 0 | 0
Měření a regulace | 0 | 0 | 0
ASŘTP | 0 | 0 | 0
Přenosové zařízení | 0 | 0 | 0
Celkem v CZK bez DPH | 0 | 0 | 0

## Mot (10)
| ČS Jankovice | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Motorická elektroinstalace
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
1 | Rozvaděč [RM1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka zahrnuje rozvaděč sloužící pro napájení veškerých elektrospotřebičů náležících do příslušného PS. Všechny sběrnice, svorky i ostatní nainstalované prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky bude montáž rozvaděče včetně nosných konstrukcí, propojení všech komponent, ukončení kabelů.
Výroba rozvaděče
Materiál v rozvaděči
Rozvadeč obsahuje:
| 1 | ks | 2: Dno kabelové jednodílné ŠxH 1000x400
| 1 | ks | 2: Dno kabelové jednodílné ŠxH 800x400
| 3 | ks | 2: Držák spodní příčný Š 1000
| 2 | ks | 2: Podstavec - boční díl VxH 200x400
| 1 | ks | 2: Podstavec - přední a zadní díl VxŠ 200x1000
| 1 | ks | 2: Podstavec - přední a zadní díl VxŠ 200x800
| 8 | sada | 2: Příčník jednoduchý H 400
| 1 | ks | 2: Rozváděč skříňový, plné dveře, mont.panel VxŠxH 2000x1000x400
| 1 | ks | 2: Rozváděč skříňový, plné dveře, mont.panel VxŠxH 2000x800x400
| 1 | ks | 2: Sada bočnic VxH 2000x400
| 1 | sada | 2: Sada spojovací 2x SP6000
| 1 | ks | 2: Digitální multimetr vestavný U, I, P,f / Modbus
| 2 | ks | 2: Chránič proudový čtyřpólový, odolný proti rušení 4p,25A,0,03A
| 1 | ks | 2: Chránič proudový kombinovaný s jističem 1p+N, 10A/C, 0,03A
| 2 | ks | 2: Jistič jednopólový C10/1
| 5 | ks | 2: Jistič jednopólový C4/1
| 1 | ks | 2: Jistič jednopólový C6/1
| 1 | ks | 2: Jistič třípolový výkonový 160A, 25kA, (nast.0,7-1xIn)
| 2 | ks | 2: Jistič třípolový výkonový 160A
| 1 | ks | 2: Jistič třípolový C10/3
| 1 | ks | 2: Jistič třípolový C20/3
| 2 | ks | 2: Jistič třípolový C25/3
| 1 | ks | 2: Jistič třípolový C80/3, 15kA
| 1 | ks | 2: Karta komunikační pro frekv.měnič Ethernet dual port
| 4 | ks | 2: Kontakt pomocný 1xNO, 1xNC
| 2 | ks | 2: Kontakt pomocný 1xNO,1xNC
| 1 | ks | 2: Kryt svorek dlouhý 3p, (100/160/250)
| 1 | ks | 2: Mechanické blokování jističů 160A
| 1 | ks | 2: Měnič frekvenční 30kW/400V/66A, DC tlumivka
| 1 | ks | 2: Mřížka větrací IP54 (268x248mm)
| 2 | ks | 2: Odpínač pojistkový 3p, vel.000 (do 50mm2)
| 1 | ks | 2: Ovladač plastový kompletní Stop tlačítko, pootočením odblokovat
| 1 | ks | 2: Ovladač plastový přepínač_3polohy
| 1 | ks | 2: Relé kontroly síť.napětí 1x přep.kontakt-230V
| 1 | ks | 2: Relé pomocné 4xpřep.kont. 230V
| 4 | ks | 2: Relé pomocné 4xpřep.kont. 24V
| 1 | ks | 2: Relé vlhkostní 1x přep.kontakt
| 2 | ks | 2: Signálka s LED bílá
| 1 | ks | 2: Spoušť napěťová AC 220-240V 50Hz (100/160/250)
| 2 | ks | 2: Spouštěč motorů 0,4-0,63A
| 2 | ks | 2: Stykač třípólový 9A/230V
| 1 | ks | 2: Svodič přepětí třípólový Typ 1 + 2, signalizační kontakt
| 3 | ks | 2: Svorkovnice řadová zdvojená 240mm2 šedá
| 3 | ks | 2: Svorkovnice řadová 240mm2 šedá
| 1 | ks | 2: Štítek kruhový Pod stop tlačítko, žlutý
| 1 | ks | 2: Termostat spínací pro ventilátory (0 - 60°C), 10A
| 1 | ks | 2: Tlumivka síťová 3x 60A, 0,5mH
| 2 | ks | 2: Transformátor proudu měřící průvlečný 100/5A, 5VA, TP1
| 1 | ks | 2: Transformátor proudu měřící průvlečný 125/5A, 5VA, TP1
| 1 | ks | 2: Ventilátor 300m3/h, 230V, IP54 (268x248mm)
| 2 | ks | 2: Zářivka servisní 230V/10W D=430mm
| 1 | ks | 2: Zásuvka servisní 230V/16A
| 1 | ks | 2: Jednotka spínací 1xspín.kont.
| 4 | ks | 2: Modul ochranný 6-250V DC
| 5 | ks | 2: Patice
| 1 | ks | 2: Pojistka skleněná F35A, 500mA
| 5 | ks | 2: Spona
| 1 | ks | 2: Svorkovnice řadová s pojistkou a LED 4mm2, 250V=, 250VAC
| 37 | ks | 2: Svorkovnice řadová 1,5mm2 oranžová
| 6 | ks | 2: Svorkovnice řadová 1,5mm2 šedá
| 3 | ks | 2: Svorkovnice řadová 16mm2 černá
| 18 | ks | 2: Svorkovnice řadová 4mm2, černá
| 1 | ks | 2: Svorkovnice zkušební -
| 6 | ks | 2: Vložka pojistková nožová 100A
| 3 | ks | 2: Vývodka d 50mm a výše
| 1 | ks | 2: Vývodka PG 11 vč.matice IP68
| 7 | ks | 2: Vývodka PG 13,5 vč.matice IP68
| 1 | ks | 2: Vývodka PG 16 vč.matice IP68
| 1 | ks | 2: Vývodka PG 29 vč.matice IP68
| 7 | ks | 2: Vývodka PG 9 vč.matice IP68
| 3 | ks | 2: Svorkovnice exponenciální do 25 mm2
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu
2 | Ovladač plastový Harmony- stop tlač. |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
3 | Skříň deblokační 1.motor_venkovní pro FM |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
M1MS1
4 | Skříň deblokační 1.motor_venkovní |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
YV1MS1
5 | Zásuvka jednoduchá IP54, bílá |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
M4XC1
6 | Zásuvka jednonásobná 16A, 250V, zapušť.montáž, bílá |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
M04XC1
7 | Krabice svorková prázdná venkovní 98x98x61, IP65, 4mm2 |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení.
8 | Kabel datový slaněný drát 4x2x0,5 Cat6 |  | 3: m; 4: 5; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
9 | Kabel datový ProfiBUS-DP standard |  | 3: m; 4: 50; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
10 | Kabel sdělovací Cu, do země 3x4x0,6 |  | 3: m; 4: 25; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
11 | Kabel sdělovací pevný 3x2x0,5 |  | 3: m; 4: 15; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
12 | Kabel sdělovací pevný 5x2x0,5 |  | 3: m; 4: 25; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
13 | Kabel silový Al 4x70 |  | 3: m; 4: 30; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
14 | Kabel silový Cu, slaněný, stíněný 5G1,5 |  | 3: m; 4: 50; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
15 | Kabel silový Cu, stíněný 4x25 |  | 3: m; 4: 35; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
16 | Kabel silový pevný Cu 4x1,5 |  | 3: m; 4: 35; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
17 | Kabel silový pevný Cu 5x1,5 |  | 3: m; 4: 50; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
18 | Kabel silový pevný Cu 5x2,5 |  | 3: m; 4: 25; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
19 | Kabel silový pevný Cu J-3x1,5 |  | 3: m; 4: 25; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
20 | Kabel silový pevný Cu J-3x2,5 |  | 3: m; 4: 32; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
21 | Vodič slaněný Cu 25 zž |  | 3: m; 4: 60; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
22 | Vodič slaněný Cu 50 zž |  | 3: m; 4: 10; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
23 | Nosné konstrukce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí.
| 1 | kpl | 2: Sada nosných konstrukcí
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného konstrukčního materiálu
24 | Klapka s elektropohonem [ES1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení a seřízení elektropohonu.
25 | Klapka s elektropohonem [ES2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení a seřízení elektropohonu.
26 | Čerpadlo [M1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení elektromotoru.
27 | Ats provozní vody [M3] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
28 | Dávkovací čerpadlo [M4] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení elektromotoru.
29 | Nap. rozvaděče manganistanu draselného [RT1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
30 | Solenoidový ventil [YV1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
31 | DA-PS1 |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Rozváděč plastový, plné dveře VxŠxH 750x500x320 IP54
| 1 | ks | 2: Panel montážní ocelový VxŠ 750x500
| 1 | ks | 2: Sada závěsů
| 1 | ks | 2: Odpínač pojistkový 3p, vel.1
| 3 | ks | 2: Vložka pojistková nožová 160A
32 | Stanovisko TIČR |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Výzva TIČR a vydání stanoviska
33 | Výchozí revize el.zařízení |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy
34 | Uzemňovací soustava |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 20 | m | 2: Pásek FeZn 30x4 [0WL0]
| 60 | m | 2: Vodič slaněný Cu 25 zž [0WL0]
| 1 | kpl | 2: Materiál
| 1 | kpl | 2: Sada propojovacího a konstrukčního materiálu.
V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž uzemňovací soustavy.
35 | Demontáže a provizorní řešení |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- montáž a zprovoznění provizorních rozváděčů a kabelových tras
- odpojení a zabezpečení stávajících zařízení
- demontáž stávajících rozváděčů a kabelových tras
- likvidace odpadu
36 | Ostatní materiál a práce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
- komplexní zkoušky
- doprava, přesun materiálu
Celkem | Přenos do souhrné tabulky |  | 6: 0; 8: 0; 10: 0

## St (5)
| ČS Jankovice | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Stavební elektroinstalace
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
37 | Rozvaděč - doplnění [RM1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka zahrnuje rozvaděč sloužící pro napájení veškerých elektrospotřebičů náležících do příslušného PS. Všechny sběrnice, svorky i ostatní nainstalované prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky bude montáž rozvaděče včetně nosných konstrukcí, propojení všech komponent, ukončení kabelů.
Výroba rozvaděče
Materiál v rozvaděči
Rozvadeč obsahuje:
| 3 | ks | 2: Jistič jednopólový B10/1
| 1 | ks | 2: Jistič jednopólový C10/1
| 2 | ks | 2: Jistič jednopólový C16/1
| 1 | ks | 2: Jistič jednopólový C4/1
| 3 | ks | 2: Jistič třípolový C16/3
| 1 | ks | 2: Jistič třípolový C32/3
| 2 | ks | 2: Kontakt pomocný 1xNO, 1xNC
| 1 | ks | 2: Ovladač plastový přepínač_3polohy
| 1 | ks | 2: Relé pomocné 4xpřep.kont. 24V
| 1 | ks | 2: Stykač třípólový 12A/230V
| 1 | ks | 2: Jednotka spínací 1xspín.kont.
| 1 | ks | 2: Modul ochranný 6-250V DC
| 1 | ks | 2: Patice
| 1 | ks | 2: Spona
| 15 | ks | 2: Svorkovnice řadová 4mm2, černá
| 3 | ks | 2: Svorkovnice řadová 6mm2 černá
| 3 | ks | 2: Vývodka PG 11 vč.matice IP68
| 2 | ks | 2: Vývodka PG 13,5 vč.matice IP68
| 1 | ks | 2: Vývodka PG 21 vč.matice IP68
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu
38 | Krabice svorková prázdná 88x88x53, IP55, 4mm2 |  | 3: ks; 4: 2; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení.
39 | Kabel silový pevný Cu 5x6 |  | 3: m; 4: 20; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
40 | Kabel silový pevný Cu J-3x1,5 |  | 3: m; 4: 153; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
41 | Kabel silový pevný Cu J-3x2,5 |  | 3: m; 4: 43; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
42 | Nosné konstrukce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí.
| 1 | kpl | 2: Sada nosných konstrukcí
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného konstrukčního materiálu
43 | Osvětlení [E1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 5 | ks | 2: Svítidlo zářivkové 230V/2x36W IP54 [E1]
| 2 | ks | 2: Žárovka úsporná 230V/18W 230V 18W [E1]
| 10 | ks | 2: Startér 230V [E1]
| 4 | ks | 2: Spínač jednopólový 1p, 10A, řaz. 1, IP44, povrch.montáž, bílý [E1]
| 10 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E1]
| 4 | ks | 2: Krabice svorková prázdná 98x98x61, IP55, 4mm2 [E1]
| 1 | ks | 2: Svítidlo žárovkové 230V/100W IP 54 [E1]
44 | Osvětlení [E2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 2 | ks | 2: Svítidlo zářivkové 230V/2x36W IP54 [E1]
| 4 | ks | 2: Startér 230V [E1]
| 4 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E1]
| 1 | ks | 2: Krabice svorková prázdná 98x98x61, IP55, 4mm2 [E1]
| 1 | ks | 2: Spínač jednopólový 1p, 10A, řaz. 1, IP44, povrch.montáž, bílý [E1]
45 | Přímotopný panel [EH1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Panel přímotopný 230V 2000W IP24 [EH1]
| 1 | ks | 2: Panel přímotopný 230V 2000W IP24 [EH2]
46 | Zásuvková skříň [MXC1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Skříň zásuvková 32A [MXC1]
47 | Odvlhčovač [XC1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Zásuvka jednoduchá IP54, bílá [XC1]
48 | Demontáže a provizorní řešení |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- montáž a zprovoznění provizorních rozváděčů a kabelových tras
- odpojení a zabezpečení stávajících zařízení
- demontáž stávajících rozváděčů a kabelových tras
- likvidace odpadu
49 | Ostatní materiál a práce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy
- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
- komplexní zkoušky
- doprava, přesun materiálu
Celkem | Přenos do souhrné tabulky |  | 6: 0; 8: 0; 10: 0

## MaR (5)
| ČS Jankovice | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Měření a regulace
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
50 | Rozvaděč - doplnění [RM1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Rozšíření rozváděče pro MaR. Položka neobsahuje dodávku dalšího rozváděče. Položka obsahuje dodávku a montáž prvků pro komponenty MaR. Montáž těchto prvků bude provedena do vymezené části rozváděče motorické elektroinstalace. Všechny prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky je kompletní montáž těchto prvků včetně konstrukcí, propojení jednotlivých prvků, ukončení kabelů.
Výroba rozvaděče
Materiál v rozvaděči
Rozvadeč obsahuje:
| 5 | ks | 2: Bleskojistka 24V pro analogové signály 24V, 0,5A, 1-kanál
| 5 | ks | 2: Bočnice pro bleskojistku -
| 3 | ks | 2: Jistič jednopólový C4/1
| 3 | ks | 2: Relé pomocné 4xpřep.kont. 24V
| 3 | ks | 2: Modul ochranný 6-250V DC
| 3 | ks | 2: Patice
| 8 | ks | 2: Pojistka skleněná F35A, 250mA
| 3 | ks | 2: Spona
| 8 | ks | 2: Svorkovnice řadová s pojistkou 4mm2
| 26 | ks | 2: Svorkovnice řadová 1,5mm2 oranžová
| 2 | ks | 2: Svorkovnice řadová 4mm2, černá
| 2 | ks | 2: Vývodka PG 11 vč.matice IP68
| 5 | ks | 2: Vývodka PG 7 vč.matice IP68
| 8 | ks | 2: Vývodka PG 9 vč.matice IP68
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu
51 | Krabice svorková prázdná venkovní 98x98x61, IP65, 4mm2 |  | 3: ks; 4: 5; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení.
52 | Kabel sdělovací Cu, do země 3x4x0,6 |  | 3: m; 4: 25; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
53 | Kabel sdělovací pevný 3x2x0,5 |  | 3: m; 4: 150; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
54 | Kabel sdělovací pevný 5x2x0,5 |  | 3: m; 4: 23; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
55 | Kabel silový pevný Cu J-3x1,5 |  | 3: m; 4: 50; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
56 | Vodič slaněný Cu 4 zž |  | 3: m; 4: 123; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
57 | Nosné konstrukce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí.
| 1 | kpl | 2: Sada nosných konstrukcí
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného konstrukčního materiálu
58 | Ip - z vrtu 3 (brloh) [FIQ1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
59 | Ip - z vrtu 6 (jankovice) [FIQ2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
60 | Měření hladiny - vrt 6 (jankovice) [LIC1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | 2: Snímač hladiny tenzometrický 0-60m/4-20mA, 75m kabel [LIC1]
| 1 | ks | 2: Bleskojistka 24V-krabice 24V [LIC1MX1]
61 | Měření hladiny akumulacepro provozní vod [LIC3, LZ3.1, LZ3.2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | 2: Snímač hladiny tenzometrický 0-6m/4-20mA, 25m kabel [LIC3]
| 1 | ks | 2: Bleskojistka 24V-krabice 24V [LIC3MX1]
| 1 | ks | 2: Spínač plovákový 10m [LZ3.1]
| 1 | ks | 2: Závaží k plováku [LZ3.1]
| 1 | ks | 2: Závaží k plováku [LZ3.1]
| 1 | ks | 2: Spínač plovákový 10m [LZ3.2]
| 1 | ks | 2: Závaží k plováku [LZ3.2]
| 1 | ks | 2: Závaží k plováku [LZ3.2]
62 | Nízká hladina zásobníku [M4LZ1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | 2: Spínač plovákový 2xNC [M4LZ1]
63 | Měření tlaku - za m1 (z vrtu 6) [PIC1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | 2: Snímač relativního tlaku 0-1MPa (0-10bar) / 4-20mA, 10-36V DC [PIC1]
| 1 | ks | 2: Bleskojistka 24V-krabice 24V [PIC1MX1]
64 | Měření tlaku - za m2 (z vrtu 3) [PIC2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | 2: Snímač relativního tlaku 0-1MPa (0-10bar) / 4-20mA, 10-36V DC [PIC2]
| 1 | ks | 2: Bleskojistka 24V-krabice 24V [PIC2MX1]
65 | Měření tlaku - provozní voda [PIC3] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | 2: Snímač relativního tlaku 0-0,6MPa (0-6bar) / 4-20mA, 10-36V DC [PIC3]
| 1 | ks | 2: Bleskojistka 24V-krabice 24V [PIC3MX1]
66 | Měření teploty [TIC1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | 2: Snímač teploty vzduchu -30 až 80°C / 4-20mA, IP65 [TIC1]
67 | Ostatní materiál a práce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy
- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
- komplexní zkoušky
- doprava, přesun materiálu
Celkem | Přenos do souhrné tabulky |  | 6: 0; 8: 0; 10: 0

## ASŘTP (5)
| ČS Jankovice | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
ASŘTP
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
68 | Rozvaděč - doplnění [RM1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Rozšíření rozváděče pro ASŘTP. Položka neobsahuje dodávku dalšího rozváděče. Položka obsahuje dodávku a montáž prvků pro komponenty ASŘTP. Montáž těchto prvků bude provedena do vymezené části rozváděče motorické elektroinstalace. Všechny prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky je kompletní montáž těchto prvků včetně konstrukcí, propojení jednotlivých prvků, ukončení kabelů.
Výroba rozvaděče
Materiál v rozvaděči
Rozvadeč obsahuje:
| 1 | ks | 2: Jistič jednopólový C10/1
| 1 | ks | 2: Jistič jednopólový C4/1
| 1 | ks | 2: Jistič jednopólový C6/1
| 2 | ks | 2: Rázová oddělovací tlumivka
| 1 | ks | 2: Svodič přepětí dvoupólový Typ 3
| 4 | ks | 2: Pojistka skleněná F35A, 500mA
| 1 | ks | 2: Pojistka skleněná F35A, 8A
| 2 | ks | 2: Svorkovnice řadová s pojistkou a LED 4mm2, 250V=, 250VAC
| 3 | ks | 2: Svorkovnice řadová s pojistkou 4mm2
| 6 | ks | 2: Svorkovnice řadová 1,5mm2 oranžová
| 7 | ks | 2: Svorkovnice řadová 4mm2, černá
| 2 | ks | 2: Vývodka PG 11 vč.matice IP68
| 1 | ks | 2: Vývodka PG 21 vč.matice IP68
| 3 | ks | 2: Vývodka PG 9 vč.matice IP68
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu
69 | Kabel datový slaněný drát 4x2x0,5 Cat6 |  | 3: m; 4: 10; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
70 | Kabel datový ProfiBUS-DP standard |  | 3: m; 4: 20; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
71 | Kabel silový pevný Cu J-3x1,5 |  | 3: m; 4: 10; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
72 | Nosné konstrukce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí.
| 1 | kpl | 2: Sada nosných konstrukcí
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného konstrukčního materiálu
73 | Radiostanice-příslušenství [AE] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Kabel propojovací CDA70/CDM70 - M232 [AE1MI1]
| 1 | ks | 2: Kabel propojovací M340 - MI232 [AE1MI1]
| 1 | ks | 2: Modul komunikace 232-oddělovač [AE1MI1]
74 | Zdrojová soustava [GU1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Zdroj spínaný 24V, 240W [GU1.1]
| 1 | ks | 2: Karta napájení / poloviční 12Z,24,24Z= [GU1.1]
| 1 | ks | 2: Karta napájení / poloviční 12Z,24,24Z= [GU1.1]
| 1 | ks | 2: Karta napájení / poloviční 12Z,24,24Z= [GU1.1]
| 1 | ks | 2: Zdroj záložní 600VA [GU1UPS]
75 | Řídicí jednotka [PLC] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Modul analogových vstupů 8 vstupů, 16 bit, isolované jako skup. [PLC]
| 1 | ks | 2: Modul analogových vstupů/výstupů 4 vstupy, 2 výstupy, multirange U/I, 12 bit [PLC]
| 1 | ks | 2: Zdroj pro PLC 36W, 100-240VAC [PLC]
| 1 | ks | 2: Modul digitálních vstupů 64, 24VDC, poz.log., s 2x konekt.40 pinů [PLC]
| 1 | ks | 2: Modul digitálních výstupů 32, 24VDC / 0,1A, poz.log, konektor 40 pinů [PLC]
| 1 | ks | 2: Kabel s konektorem 40 pinů, 2 volné konce s 2x20 vodiči, 3m [PLC]
| 1 | ks | 2: Kabel s konektorem 40 pinů, 2 volné konce s 2x20 vodiči, 3m [PLC]
| 1 | ks | 2: Kabel s konektorem 40 pinů, 2 volné konce s 2x20 vodiči, 3m [PLC]
| 1 | ks | 2: Svorkovnice Svorkovnicový modul, průměr 3mm [PLC]
| 1 | ks | 2: Svorkovnice Svorkovnicový modul, průměr 3mm [PLC]
| 1 | ks | 2: Modul komunikační Ethernet 10/100 Mb/s RJ45 [PLC]
| 1 | ks | 2: PLC jednotka 1xUSB, Modbus (38.2 kbaud) [PLC]
| 1 | ks | 2: Backplane 6 pozic [PLC]
76 | komunikace - optika [SWI1.1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Switch 10/100 Mbit/s, 4 metalické porty, 1 optický, multimode [SWI1.1]
| 1 | ks | 2: Switch 10/100 Mbit/s, 4 metalické porty, 1 optický, multimode [SWI1.1.2]
| 1 | ks | 2: Kazeta optická malá [SWI1.1RO1]
| 1 | ks | 2: Rozvaděč optický nástěnný, 8x SC [SWI1.1RO1]
| 1 | ks | 2: Patch propojovací 50/125 MM, SC-SC, 1m [SWI1.1WO1]
| 1 | ks | 2: Spojka optická MM SC [SWI1.1WO2]
| 1 | ks | 2: Spojka optická MM SC [SWI1.1WO2]
| 1 | ks | 2: Pigtail MM SC [SWI1.1X1]
| 1 | ks | 2: Pigtail MM SC [SWI1.1X1]
| 1 | ks | 2: Ochrana sváru 45mm [SWI1.1X1]
| 1 | ks | 2: Ochrana sváru 45mm [SWI1.1X1]
| 1 | ks | 2: Kabel propojovací stíněný M340/Magelis/PC - Switch [SWI1WS2]
| 1 | ks | 2: Kabel propojovací stíněný M340/Magelis/PC - Switch [SWI1WS21]
| 1 | ks | 2: Kabel propojovací stíněný M340/Magelis/PC - Switch [SWI1WS3]
77 | Příslušenství datové sítě Profibus [PRM] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Modul komunikační ProfiBUS Remote Master [PRM1]
| 2 | ks | 2: Svorka ukončení ProfiBUS DP kabelu [PRM1X1]
| 2 | ks | 2: Svorka ukončení ProfiBUS DP kabelu [PRM1X2]
78 | Programové vybavení pro řídicí jednotku |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: SW komunikační
| 1 | ks | 2: SW aplikační pro PLC
| 1 | ks | 2: SW projekt
79 | Programové vybavení pro ovládací panel operátora |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: SW aplikační pro ovládací panel
80 | Programové vybavení pro dispečerské pracoviště |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: SW aplikační pro vizualizaci na DSP
81 | Programové vybavení pro centrální dispečerské pracoviště provozovatele |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Součástí je rozšíření programového vybavení pro komunikaci a vizualizaci na centrálním dispečerském pracovišti provozovatele
| 1 | ks | 2: SW aplikační pro vizualizaci na CDSP
82 | Ostatní materiál a práce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy
- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
- komplexní zkoušky
- doprava, přesun materiálu
Celkem | Přenos do souhrné tabulky |  | 6: 0; 8: 0; 10: 0

## As
| ČS Jankovice | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Přenosové zařízení
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
83 | Radiostanice [AE] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Parametrizace radiostanice [AE1]
| 1 | ks | 2: Skříňka plastová [AE1]
Celkem | Přenos do souhrné tabulky |  | 6: 0; 8: 0; 10: 0

## Rekapitulace VDJ Chvaletice
Rekapitulace - VDJ Chvaletice
Část | Dodávky | Montáže | Cena
Motorická elektroinstalace | 0 | 0 | 0
Stavební elektroinstalace | 0 | 0 | 0
Měření a regulace | 0 | 0 | 0
ASŘTP | 0 | 0 | 0
Přenosové zařízení | 0 | 0 | 0
Celkem v CZK bez DPH | 0 | 0 | 0

## Mot (11)
| VDJ Chvaletice | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Motorická elektroinstalace
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
1 | Rozvaděč [RM1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka zahrnuje rozvaděč sloužící pro napájení veškerých elektrospotřebičů náležících do příslušného PS. Všechny sběrnice, svorky i ostatní nainstalované prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky bude montáž rozvaděče včetně nosných konstrukcí, propojení všech komponent, ukončení kabelů.
Výroba rozvaděče
Materiál v rozvaděči
Rozvadeč obsahuje:
| 1 | ks | 2: Panel montážní ocelový VxŠ 1000x750
| 1 | ks | 2: Rozváděč plastový, plné dveře, uzavřené dno VxŠxH 1000x750x320 IP54
| 1 | ks | 2: Chránič proudový čtyřpólový, odolný proti rušení 4p,25A,0,03A
| 1 | ks | 2: Chránič proudový kombinovaný s jističem 2p, 10A, C, 30mA
| 1 | ks | 2: Jistič jednopólový C4/1
| 1 | ks | 2: Jistič třípolový C25/3
| 1 | ks | 2: Relé kontroly síť.napětí 1x přep.kontakt-230V
| 1 | ks | 2: Svodič přepětí čtyřpólový Typ 1 + 2, signalizační kontakt
| 1 | ks | 2: Těleso topné 20W, IP54
| 1 | ks | 2: Termostat rozpínací pro topná tělesa (0 - 60°C), 10A
| 1 | ks | 2: Zářivka servisní 230V/10W D=430mm
| 1 | ks | 2: Zásuvka servisní 230V/16A
| 5 | ks | 2: Svorkovnice řadová 6mm2 černá
| 1 | ks | 2: Vývodka PG 11 vč.matice IP68
| 1 | ks | 2: Vývodka PG 29 vč.matice IP68
| 1 | ks | 2: Sada závěsů
| 1 | ks | 2: Svorkovnice exponenciální do 25 mm2
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu
2 | Vodič slaněný Cu 16 zž |  | 3: m; 4: 45; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
3 | Nosné konstrukce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí.
| 1 | kpl | 2: Sada nosných konstrukcí
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného konstrukčního materiálu
4 | Stanovisko TIČR |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Výzva TIČR a vydání stanoviska
5 | Výchozí revize el.zařízení |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy
6 | Uzemňovací soustava |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | kpl | 2: Materiál
| 1 | kpl | 2: Sada propojovacího a konstrukčního materiálu.
V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž uzemňovací soustavy.
7 | Demontáže a provizorní řešení |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- montáž a zprovoznění provizorních rozváděčů a kabelových tras
- odpojení a zabezpečení stávajících zařízení
- demontáž stávajících rozváděčů a kabelových tras
- likvidace odpadu
8 | Ostatní materiál a práce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
- komplexní zkoušky
- doprava, přesun materiálu
Celkem | Přenos do souhrné tabulky |  | 6: 0; 8: 0; 10: 0

## St (6)
| VDJ Chvaletice | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Stavební elektroinstalace
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
9 | Rozvaděč - doplnění [RM1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka zahrnuje rozšíření rozváděče, neobsahuje dodávku dalšího rozváděče. Položka obsahuje dodávku a montáž prvků pro stavební elektroinstalaci rozváděče. Montáž těchto prvků bude provedena do vymezené části rozváděče motorické elektroinstalace. Všechny prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky je kompletní montáž těchto prvků včetně konstrukcí, propojení jednotlivých prvků, ukončení kabelů.
Výroba rozvaděče
Materiál v rozvaděči
Rozvadeč obsahuje:
| 3 | ks | 2: Jistič jednopólový B10/1
| 1 | ks | 2: Jistič jednopólový C16/1
| 1 | ks | 2: Jistič jednopólový C4/1
| 1 | ks | 2: Jistič jednopólový C6/1
| 1 | ks | 2: Jistič třípolový C13/3
| 1 | ks | 2: Jistič třípolový C20/3
| 2 | ks | 2: Kontakt pomocný 1xNO, 1xNC
| 1 | ks | 2: Ovladač plastový přepínač_2polohy
| 2 | ks | 2: Ovladač plastový přepínač_3polohy
| 1 | ks | 2: Relé časové blikací 1x přep.kontakt
| 1 | ks | 2: Relé pomocné 4xpřep.kont. 24V
| 1 | ks | 2: Stykač třípólový 12A/230V
| 1 | ks | 2: Stykač třípólový 9A/230V
| 1 | ks | 2: Jednotka rozpínací 1x rozp.kont.
| 1 | ks | 2: Jednotka spínací 1xspín.kont.
| 1 | ks | 2: Modul ochranný 6-250V DC
| 1 | ks | 2: Patice
| 1 | ks | 2: Spona
| 17 | ks | 2: Svorkovnice řadová 4mm2, černá
| 3 | ks | 2: Svorkovnice řadová 6mm2 černá
| 2 | ks | 2: Vývodka PG 11 vč.matice IP68
| 5 | ks | 2: Vývodka PG 13,5 vč.matice IP68
| 1 | ks | 2: Vývodka PG 16 vč.matice IP68
| 1 | ks | 2: Vývodka PG 21 vč.matice IP68
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu
10 | Ovladač plastový Prázdná skříň-2otvory |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
EV1D63
11 | Krabice svorková prázdná 88x88x53, IP55, 4mm2 |  | 3: ks; 4: 2; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení.
12 | Kabel silový pevný Cu 5x1,5 |  | 3: m; 4: 14; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
13 | Kabel silový pevný Cu 5x6 |  | 3: m; 4: 15; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
14 | Kabel silový pevný Cu 7x1,5 |  | 3: m; 4: 15; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
15 | Kabel silový pevný Cu J-3x1,5 |  | 3: m; 4: 60; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
16 | Kabel silový pevný Cu J-3x2,5 |  | 3: m; 4: 53; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
17 | Nosné konstrukce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí.
| 1 | kpl | 2: Sada nosných konstrukcí
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného konstrukčního materiálu
18 | Osvětlení [E2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
19 | Zásuvka 230vac pro odvlhčovač [6XC1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Zásuvka jednoduchá IP54, bílá [6XC1]
20 | Osvětlení [E1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 8 | ks | 2: Svítidlo zářivkové 230V/2x36W IP54 [E1]
| 1 | ks | 2: Žárovka úsporná 230V/18W 230V 18W [E1]
| 16 | ks | 2: Startér 230V [E1]
| 6 | ks | 2: Spínač jednopólový 1p, 10A, řaz. 1, IP44, povrch.montáž, bílý [E1]
| 16 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E1]
| 6 | ks | 2: Krabice svorková prázdná 98x98x61, IP55, 4mm2 [E1]
| 1 | ks | 2: Svítidlo žárovkové 230V/100W IP 44, matné [E1]
21 | Přímotopný panel [EH1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Panel přímotopný 230V 2000W IP24 [EH1]
| 1 | ks | 2: Panel přímotopný 230V 2000W IP24 [EH1]
22 | Ventilátor [EV1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Hygrostat kontaktní 230V, 12A AC1, IP65 [EV1HG63]
23 | Zásuvková skříň [MXC1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Skříň zásuvková 32A [MXC1]
24 | Demontáže a provizorní řešení |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- montáž a zprovoznění provizorních rozváděčů a kabelových tras
- odpojení a zabezpečení stávajících zařízení
- demontáž stávajících rozváděčů a kabelových tras
- likvidace odpadu
25 | Ostatní materiál a práce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy
- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
- komplexní zkoušky
- doprava, přesun materiálu
Celkem | Přenos do souhrné tabulky |  | 6: 0; 8: 0; 10: 0

## MaR (6)
| VDJ Chvaletice | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Měření a regulace
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
26 | Rozvaděč - doplnění [RM1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Rozšíření rozváděče pro MaR. Položka neobsahuje dodávku dalšího rozváděče. Položka obsahuje dodávku a montáž prvků pro komponenty MaR. Montáž těchto prvků bude provedena do vymezené části rozváděče motorické elektroinstalace. Všechny prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky je kompletní montáž těchto prvků včetně konstrukcí, propojení jednotlivých prvků, ukončení kabelů.
Výroba rozvaděče
Materiál v rozvaděči
Rozvadeč obsahuje:
| 1 | ks | 2: Bleskojistka 24V pro analogové signály 24V, 0,5A, 1-kanál
| 1 | ks | 2: Bočnice pro bleskojistku -
| 1 | ks | 2: Jistič jednopólový C4/1
| 3 | ks | 2: Relé pomocné 4xpřep.kont. 24V
| 3 | ks | 2: Modul ochranný 6-250V DC
| 3 | ks | 2: Patice
| 2 | ks | 2: Pojistka skleněná F35A, 250mA
| 3 | ks | 2: Spona
| 2 | ks | 2: Svorkovnice řadová s pojistkou 4mm2
| 10 | ks | 2: Svorkovnice řadová 1,5mm2 oranžová
| 1 | ks | 2: Vývodka PG 7 vč.matice IP68
| 2 | ks | 2: Vývodka PG 9 vč.matice IP68
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu
27 | Krabice svorková prázdná venkovní 98x98x61, IP65, 4mm2 |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení.
28 | Kabel sdělovací Cu, do země 3x4x0,6 |  | 3: m; 4: 30; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
29 | Kabel sdělovací pevný 3x2x0,5 |  | 3: m; 4: 12; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
30 | Vodič slaněný Cu 4 zž |  | 3: m; 4: 16; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
31 | Nosné konstrukce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí.
| 1 | kpl | 2: Sada nosných konstrukcí
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného konstrukčního materiálu
32 | Nové měření hladiny akumulace 2 [LIC1, LZ1.1, LZ1.2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | 2: Bleskojistka 24V-krabice 24V [LIC1MX1]
| 1 | ks | 2: Spínač plovákový 10m [LZ1.1]
| 1 | ks | 2: Závaží k plováku [LZ1.1]
| 1 | ks | 2: Závaží k plováku [LZ1.1]
| 1 | ks | 2: Spínač plovákový 10m [LZ1.2]
| 1 | ks | 2: Závaží k plováku [LZ1.2]
| 1 | ks | 2: Závaží k plováku [LZ1.2]
| 1 | ks | 2: Snímač hladiny tenzometrický 0-6m/4-20mA, 25m kabel [LIC1]
33 | Měření teploty [TIC1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | 2: Snímač teploty vzduchu -30 až 80°C / 4-20mA, IP65 [TIC1]
34 | Ostatní materiál a práce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy
- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
- komplexní zkoušky
- doprava, přesun materiálu
Celkem | Přenos do souhrné tabulky |  | 6: 0; 8: 0; 10: 0

## ASŘTP (6)
| VDJ Chvaletice | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
ASŘTP
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
35 | Rozvaděč - doplnění [RM1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Rozšíření rozváděče pro ASŘTP. Položka neobsahuje dodávku dalšího rozváděče. Položka obsahuje dodávku a montáž prvků pro komponenty ASŘTP. Montáž těchto prvků bude provedena do vymezené části rozváděče motorické elektroinstalace. Všechny prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky je kompletní montáž těchto prvků včetně konstrukcí, propojení jednotlivých prvků, ukončení kabelů.
Výroba rozvaděče
Materiál v rozvaděči
Rozvadeč obsahuje:
| 1 | ks | 2: Jistič jednopólový C6/1
| 1 | ks | 2: Akumulátor olověný 12V, 12Ah
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu
36 | Zdrojová soustava [GU] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Nabíječ akumulátorů Pb (75W, 13,8V) [GU1]
| 1 | ks | 2: Odpínač 13,8V 10A [GU1P1]
| 1 | ks | 2: Měnič DC/DC 12/24V [GU2]
37 | Oddělovač [MI232] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Modul komunikace 232-oddělovač [MI232]
38 | Technologický mikropočítač s ovládacím p [OPLC] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Kabel propojovací CDA70/CDM70 - M232 [OPLC]
| 1 | ks | 2: Kabel propojovací V130/V350 - CGU04/CDA70/CDM70 [OPLC]
| 1 | ks | 2: Kabel propojovací stíněný M340/Magelis/PC - Switch [OPLC]
| 1 | ks | 2: OPLC DI20x, RO12x, AI/DI2x 1xRS232/485 [OPLC]
39 | Programové vybavení pro řídicí jednotku |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: SW komunikační
| 1 | ks | 2: SW aplikační pro PLC
| 1 | ks | 2: SW projekt
40 | Programové vybavení pro ovládací panel operátora |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: SW aplikační pro ovládací panel
41 | Programové vybavení pro dispečerské pracoviště |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: SW aplikační pro vizualizaci na DSP
42 | Programové vybavení pro centrální dispečerské pracoviště provozovatele |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Součástí je rozšíření programového vybavení pro komunikaci a vizualizaci na centrálním dispečerském pracovišti provozovatele
| 1 | ks | 2: SW aplikační pro vizualizaci na CDSP
43 | Ostatní materiál a práce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy
- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
- komplexní zkoušky
- doprava, přesun materiálu
Celkem | Přenos do souhrné tabulky |  | 6: 0; 8: 0; 10: 0

## As (2)
| VDJ Chvaletice | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Přenosové zařízení
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
44 | Přenosové zařízení radiostanice |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Parametrizace radiostanice
Celkem | Přenos do souhrné tabulky |  | 6: 0; 8: 0; 10: 0

## Rekapitulace VDJ Telčice
Rekapitulace - VDJ Telčice
Část | Dodávky | Montáže | Cena
Motorická elektroinstalace | 0 | 0 | 0
Stavební elektroinstalace | 0 | 0 | 0
Měření a regulace | 0 | 0 | 0
ASŘTP | 0 | 0 | 0
Přenosové zařízení | 0 | 0 | 0
Celkem v CZK bez DPH | 0 | 0 | 0

## Mot (16)
| VDJ Telčice | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Motorická elektroinstalace
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
1 | Rozvaděč [RM1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka zahrnuje rozvaděč sloužící pro napájení veškerých elektrospotřebičů náležících do příslušného PS. Všechny sběrnice, svorky i ostatní nainstalované prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky bude montáž rozvaděče včetně nosných konstrukcí, propojení všech komponent, ukončení kabelů.
Výroba rozvaděče
Materiál v rozvaděči
Rozvadeč obsahuje:
| 1 | ks | 2: Panel montážní ocelový 1500x750 (VxŠ)
| 1 | ks | 2: Rozváděč plastový, plné dveře VxŠxH 1500x750x320
| 1 | ks | 2: Chránič proudový čtyřpólový, odolný proti rušení 4p,25A,0,03A
| 1 | ks | 2: Chránič proudový kombinovaný s jističem 2p, 10A, C, 30mA
| 4 | ks | 2: Jistič jednopólový C4/1
| 1 | ks | 2: Jistič třípolový C16/3
| 1 | ks | 2: Jistič třípolový C25/3
| 2 | ks | 2: Kontakt pomocný 1xNO,1xNC
| 1 | ks | 2: Kontakt pomocný 1xNO,1xNC
| 1 | ks | 2: Kontakt pomocný 2xNO
| 4 | ks | 2: Modul ochranný 6-48V
| 1 | ks | 2: Relé kontroly síť.napětí 1x přep.kontakt-230V
| 5 | ks | 2: Relé pomocné 4xpřep.kont. 230V
| 16 | ks | 2: Relé pomocné 4xpřep.kont. 24V
| 1 | ks | 2: Relé termistorové 1x NO pro PTC, 1x NO pro sled a výpadek fáze
| 1 | ks | 2: Relé vlhkostní 1x přep.kontakt
| 2 | ks | 2: Spouštěč motorů 0,4-0,63A
| 1 | ks | 2: Spouštěč motorů 4-6,3A
| 2 | ks | 2: Stykač třípólový reverzační 6A/24V
| 1 | ks | 2: Stykač třípólový 9A/230V
| 1 | ks | 2: Svodič přepětí čtyřpólový Typ 1 + 2, signalizační kontakt
| 1 | ks | 2: Těleso topné 20W, IP54
| 1 | ks | 2: Termostat rozpínací pro topná tělesa (0 - 60°C), 10A
| 1 | ks | 2: Zářivka servisní 230V/10W D=430mm
| 1 | ks | 2: Zásuvka servisní 230V/16A
| 16 | ks | 2: Modul ochranný 6-250V DC
| 21 | ks | 2: Patice
| 1 | ks | 2: Pojistka skleněná F35A, 250mA
| 2 | ks | 2: Pojistka skleněná F35A, 500mA
| 21 | ks | 2: Spona
| 3 | ks | 2: Svorkovnice řadová s pojistkou 4mm2
| 40 | ks | 2: Svorkovnice řadová 1,5mm2 oranžová
| 23 | ks | 2: Svorkovnice řadová 4mm2, černá
| 5 | ks | 2: Svorkovnice řadová 6mm2 černá
| 5 | ks | 2: Vývodka PG 11 vč.matice IP68
| 4 | ks | 2: Vývodka PG 13,5 vč.matice IP68
| 2 | ks | 2: Vývodka PG 16 vč.matice IP68
| 1 | ks | 2: Vývodka PG 21 vč.matice IP68
| 1 | ks | 2: Vývodka PG 29 vč.matice IP68
| 1 | ks | 2: Vývodka PG 9 vč.matice IP68
| 1 | ks | 2: Sada závěsů
| 1 | ks | 2: Svorkovnice exponenciální do 25 mm2
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu
2 | Skříň deblokační 1.motor_venkovní |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
M1MS1
3 | Skříň deblokační 1.šoupě_venkovní |  | 3: ks; 4: 2; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
ES1MS1, ES2MS1
4 | Krabice svorková prázdná venkovní 119x139x70, IP65, 10mm2 |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení.
5 | Kabel sdělovací pevný 10x2x0,5 |  | 3: m; 4: 51; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
6 | Kabel silový pevný Cu 4x1,5 |  | 3: m; 4: 38; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
7 | Kabel silový pevný Cu 5x1,5 |  | 3: m; 4: 18; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
8 | Kabel silový pevný Cu 5x4 |  | 3: m; 4: 18; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
9 | Kabel silový pevný Cu 5x6 |  | 3: m; 4: 25; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
10 | Kabel silový pevný Cu 7x1,5 |  | 3: m; 4: 33; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
11 | Kabel silový pevný Cu J-3x1,5 |  | 3: m; 4: 33; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
12 | Kabel silový slaněný Cu 3Gx0,75 |  | 3: m; 4: 20; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
13 | Kabel silový slaněný Cu 4Gx0,75 |  | 3: m; 4: 10; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
14 | Kabel silový slaněný Cu 7Gx0,5 |  | 3: m; 4: 10; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
15 | Nosné konstrukce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí.
| 1 | kpl | 2: Sada nosných konstrukcí
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného konstrukčního materiálu
16 | Klapka s elektropohonem - propoj potrubí [ES1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení a seřízení elektropohonu.
17 | Klapka s elektropohonem - odtok [ES2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení a seřízení elektropohonu.
18 | Čerpadlo pro uv lampu [M1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení elektromotoru.
19 | Stanovisko TIČR |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Výzva TIČR a vydání stanoviska
20 | Výchozí revize el.zařízení |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy
21 | Uzemňovací soustava |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | kpl | 2: Materiál
| 20 | m | 2: Pásek FeZn 30x4 [0WL0]
| 20 | m | 2: Vodič slaněný Cu 6 zž [0WL0]
| 20 | m | 2: Vodič slaněný Cu 6 zž [0WL0]
| 5 | m | 2: Vodič slaněný Cu 6 zž [0WL0]
| 1 | kpl | 2: Sada propojovacího a konstrukčního materiálu.
V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž uzemňovací soustavy.
22 | Demontáže a provizorní řešení |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- montáž a zprovoznění provizorních rozváděčů a kabelových tras
- odpojení a zabezpečení stávajících zařízení
- demontáž stávajících rozváděčů a kabelových tras
- likvidace odpadu
23 | Ostatní materiál a práce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy
- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
- komplexní zkoušky
- doprava, přesun materiálu
Celkem | Přenos do souhrné tabulky |  | 6: 0; 8: 0; 10: 0

## St (11)
| VDJ Telčice | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Stavební elektroinstalace
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
24 | Rozvaděč - doplnění [RM1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka zahrnuje rozšíření rozváděče, neobsahuje dodávku dalšího rozváděče. Položka obsahuje dodávku a montáž prvků pro stavební elektroinstalaci rozváděče. Montáž těchto prvků bude provedena do vymezené části rozváděče motorické elektroinstalace. Všechny prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky je kompletní montáž těchto prvků včetně konstrukcí, propojení jednotlivých prvků, ukončení kabelů.
Výroba rozvaděče
Materiál v rozvaděči
Rozvadeč obsahuje:
| 2 | ks | 2: Jistič jednopólový B10/1
| 1 | ks | 2: Jistič jednopólový C10/1
| 1 | ks | 2: Jistič jednopólový C16/1
| 1 | ks | 2: Jistič jednopólový C4/1
| 1 | ks | 2: Jistič třípolový C13/3
| 1 | ks | 2: Jistič třípolový C32/3
| 2 | ks | 2: Kontakt pomocný 1xNO, 1xNC
| 1 | ks | 2: Ovladač plastový přepínač_3polohy
| 1 | ks | 2: Relé pomocné 4xpřep.kont. 24V
| 1 | ks | 2: Stykač třípólový 12A/230V
| 1 | ks | 2: Jednotka spínací 1xspín.kont.
| 1 | ks | 2: Modul ochranný 6-250V DC
| 1 | ks | 2: Patice
| 1 | ks | 2: Spona
| 10 | ks | 2: Svorkovnice řadová 4mm2, černá
| 3 | ks | 2: Svorkovnice řadová 6mm2 černá
| 2 | ks | 2: Vývodka PG 11 vč.matice IP68
| 2 | ks | 2: Vývodka PG 13,5 vč.matice IP68
| 1 | ks | 2: Vývodka PG 21 vč.matice IP68
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu
25 | Krabice svorková prázdná 88x88x53, IP55, 4mm2 |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení.
26 | Kabel silový pevný Cu 5x6 |  | 3: m; 4: 15; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
27 | Kabel silový pevný Cu J-3x1,5 |  | 3: m; 4: 58; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
28 | Kabel silový pevný Cu J-3x2,5 |  | 3: m; 4: 35; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
29 | Nosné konstrukce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí.
| 1 | kpl | 2: Sada nosných konstrukcí
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného konstrukčního materiálu
30 | Zásuvka 230vac [6XC1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Zásuvka jednoduchá IP54, bílá [6XC1]
31 | Osvětlení [E1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 6 | ks | 2: Svítidlo zářivkové 230V/2x36W IP54 [E1]
| 2 | ks | 2: Žárovka úsporná 230V/18W 230V 18W [E1]
| 12 | ks | 2: Startér 230V [E1]
| 4 | ks | 2: Spínač jednopólový 1p, 10A, řaz. 1, IP44, povrch.montáž, bílý [E1]
| 12 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E1]
| 4 | ks | 2: Krabice svorková prázdná 98x98x61, IP55, 4mm2 [E1]
| 2 | ks | 2: Svítidlo žárovkové 230V/100W IP 44, matné [E1]
32 | Přímotopný panel [EH1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Panel přímotopný 230V 2000W IP24 [EH1]
33 | Zásuvková skříň [MXC1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Skříň zásuvková 32A [MXC1]
34 | Odvlhčovač [XC1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Zásuvka jednoduchá IP54, bílá [XC1]
35 | Demontáže a provizorní řešení |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- montáž a zprovoznění provizorních rozváděčů a kabelových tras
- odpojení a zabezpečení stávajících zařízení
- demontáž stávajících rozváděčů a kabelových tras
- likvidace odpadu
36 | Ostatní materiál a práce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy
- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
- komplexní zkoušky
- doprava, přesun materiálu
Celkem | Přenos do souhrné tabulky |  | 6: 0; 8: 0; 10: 0

## MaR (11)
| VDJ Telčice | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Měření a regulace
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
37 | Rozvaděč - doplnění [RM1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Rozšíření rozváděče pro MaR. Položka neobsahuje dodávku dalšího rozváděče. Položka obsahuje dodávku a montáž prvků pro komponenty MaR. Montáž těchto prvků bude provedena do vymezené části rozváděče motorické elektroinstalace. Všechny prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky je kompletní montáž těchto prvků včetně konstrukcí, propojení jednotlivých prvků, ukončení kabelů.
Výroba rozvaděče
Materiál v rozvaděči
Rozvadeč obsahuje:
| 2 | ks | 2: Bleskojistka 24V pro analogové signály 24V, 0,5A, 1-kanál
| 2 | ks | 2: Bočnice pro bleskojistku -
| 2 | ks | 2: Jistič jednopólový C4/1
| 4 | ks | 2: Relé pomocné 4xpřep.kont. 24V
| 4 | ks | 2: Termopto 24VDC / 5-48VDC, 100mA
| 4 | ks | 2: Modul ochranný 6-250V DC
| 4 | ks | 2: Patice
| 9 | ks | 2: Pojistka skleněná F35A, 250mA
| 4 | ks | 2: Spona
| 9 | ks | 2: Svorkovnice řadová s pojistkou 4mm2
| 42 | ks | 2: Svorkovnice řadová 1,5mm2 oranžová
| 1 | ks | 2: Svorkovnice řadová 4mm2, černá
| 1 | ks | 2: Vývodka PG 11 vč.matice IP68
| 2 | ks | 2: Vývodka PG 7 vč.matice IP68
| 9 | ks | 2: Vývodka PG 9 vč.matice IP68
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu
38 | Krabice svorková prázdná venkovní 98x98x61, IP65, 4mm2 |  | 3: ks; 4: 3; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení.
39 | Krabice svorková prázdná 88x88x53, IP55, 4mm2 |  | 3: ks; 4: 4; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení.
40 | Kabel sdělovací pevný 3x2x0,5 |  | 3: m; 4: 90; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
41 | Kabel sdělovací pevný 5x2x0,5 |  | 3: m; 4: 32; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
42 | Kabel silový pevný Cu J-3x1,5 |  | 3: m; 4: 15; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
43 | Vodič slaněný Cu 4 zž |  | 3: m; 4: 32; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
44 | Nosné konstrukce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí.
| 1 | kpl | 2: Sada nosných konstrukcí
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného konstrukčního materiálu
45 | Vodoměr - plnění vdj [FIQ1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
46 | Vodoměr - odběr dpotřebiště [FIQ2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
47 | Vodoměr - odběr dpotřebiště [FIQ3] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
48 | Vodoměr - odběr dpotřebiště [FIQ4] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
49 | Indukční průtokoměr - uv lampa [FIQ5] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
50 | Nové měření hladiny akumulace 2 [LIC1, LZ1.1, LZ1.2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | 2: Bleskojistka 24V-krabice 24V [LIC1MX1]
51 | Nové měření hladiny akumulace 2 [LIC2, LZ2.1, LZ2.2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | 2: Bleskojistka 24V-krabice 24V [LIC2MX1]
| 1 | ks | 2: Spínač plovákový 10m [LZ1.1]
| 1 | ks | 2: Závaží k plováku [LZ1.1]
| 1 | ks | 2: Závaží k plováku [LZ1.1]
| 1 | ks | 2: Spínač plovákový 10m [LZ1.2]
| 1 | ks | 2: Závaží k plováku [LZ1.2]
| 1 | ks | 2: Závaží k plováku [LZ1.2]
| 1 | ks | 2: Spínač plovákový 10m [LZ2.1]
| 1 | ks | 2: Závaží k plováku [LZ2.1]
| 1 | ks | 2: Závaží k plováku [LZ2.1]
| 1 | ks | 2: Spínač plovákový 10m [LZ2.2]
| 1 | ks | 2: Závaží k plováku [LZ2.2]
| 1 | ks | 2: Závaží k plováku [LZ2.2]
52 | Zaplavení suterénu [SL1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | 2: Spínač plovákový 10m [SL1]
| 1 | ks | 2: Závaží k plováku [SL1]
| 1 | ks | 2: Závaží k plováku [SL1]
53 | Měření teploty [TIC1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | 2: Snímač teploty vzduchu -30 až 80°C / 4-20mA, IP65 [TIC1]
54 | Ostatní materiál a práce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy
- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
- komplexní zkoušky
- doprava, přesun materiálu
Celkem | Přenos do souhrné tabulky |  | 6: 0; 8: 0; 10: 0

## ASŘTP (11)
| VDJ Telčice | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
ASŘTP
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
55 | Rozvaděč - doplnění [RM1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Rozšíření rozváděče pro ASŘTP. Položka neobsahuje dodávku dalšího rozváděče. Položka obsahuje dodávku a montáž prvků pro komponenty ASŘTP. Montáž těchto prvků bude provedena do vymezené části rozváděče motorické elektroinstalace. Všechny prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky je kompletní montáž těchto prvků včetně konstrukcí, propojení jednotlivých prvků, ukončení kabelů.
Výroba rozvaděče
Materiál v rozvaděči
Rozvadeč obsahuje:
| 1 | ks | 2: Jistič jednopólový C6/1
| 1 | ks | 2: Akumulátor olověný 12V, 12Ah
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu
56 | Zdrojová soustava [GU] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Nabíječ akumulátorů Pb (75W, 13,8V) [GU1]
| 1 | ks | 2: Odpínač 13,8V 10A [GU1P1]
| 1 | ks | 2: Měnič DC/DC 12/24V [GU2]
57 | Oddělovač [MI232] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Modul komunikace 232-oddělovač [MI232]
58 | Technologický mikropočítač s ovládacím p [OPLC] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Kabel propojovací CDA70/CDM70 - M232 [OPLC]
| 1 | ks | 2: Kabel propojovací V130/V350 - CGU04/CDA70/CDM70 [OPLC]
| 1 | ks | 2: Kabel propojovací stíněný M340/Magelis/PC - Switch [OPLC]
| 1 | ks | 2: Modul komunikační 1x Ethernet [OPLC]
| 1 | ks | 2: OPLC DI20x, RO12x, AI/DI2x 1xRS232/485 [OPLC]
| 1 | ks | 2: IO rozšiřující modul DI16x, RO8x, AI3x [VV1]
| 1 | ks | 2: IO rozšiřující modul AI4x, AO2x [VV1]
59 | Programové vybavení pro řídicí jednotku |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: SW komunikační
| 1 | ks | 2: SW aplikační pro PLC
| 1 | ks | 2: SW projekt
60 | Programové vybavení pro ovládací panel operátora |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: SW aplikační pro ovládací panel
61 | Programové vybavení pro dispečerské pracoviště |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: SW aplikační pro vizualizaci na DSP
62 | Programové vybavení pro centrální dispečerské pracoviště provozovatele |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Součástí je rozšíření programového vybavení pro komunikaci a vizualizaci na centrálním dispečerském pracovišti provozovatele
| 1 | ks | 2: SW aplikační pro vizualizaci na CDSP
63 | Ostatní materiál a práce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy
- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
- komplexní zkoušky
- doprava, přesun materiálu
Celkem | Přenos do souhrné tabulky |  | 6: 0; 8: 0; 10: 0

## As (4)
| VDJ Telčice | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Přenosové zařízení
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
64 | Přenosové zařízení radiostanice |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Příslušenství k radiostanici stožár, anténa, kabeláž (včetně montáže)
| 1 | ks | 2: Měření radiové slyšitelnosti, návrh radiového spojení (vč.zpracování na ČTÚ)
| 1 | ks | 2: Parametrizace radiostanice
65 | Ostatní materiál a práce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy
- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
- komplexní zkoušky
- doprava, přesun materiálu
Celkem | Přenos do souhrné tabulky |  | 6: 0; 8: 0; 10: 0

## Rekapitulace VDJ Lipoltice
Rekapitulace - VDJ Lipoltice
Část | Dodávky | Montáže | Cena
Motorická elektroinstalace | 0 | 0 | 0
Stavební elektroinstalace | 0 | 0 | 0
Měření a regulace | 0 | 0 | 0
ASŘTP | 0 | 0 | 0
Celkem v CZK bez DPH | 0 | 0 | 0

## Mot (12)
| VDJ Lipoltice | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Motorická elektroinstalace
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
1 | Rozvaděč [RM1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka zahrnuje rozšíření stávajícího rozváděče, neobsahuje dodávku dalšího rozváděče. Položka obsahuje dodávku a montáž prvků pro komponenty technologické rozváděče. Montáž těchto prvků bude provedena do vymezené části rozváděče motorické elektroinstalace. Všechny prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky je kompletní montáž těchto prvků včetně konstrukcí, propojení jednotlivých prvků, ukončení kabelů.
Výroba rozvaděče
Materiál v rozvaděči
Rozvadeč obsahuje:
| 2 | ks | 2: Jistič jednopólový C4/1
| 1 | ks | 2: Jistič třípolový C25/3
| 1 | ks | 2: Jistič třípolový C32/3
| 1 | ks | 2: Jistič třípolový C50/3
| 1 | ks | 2: Kontakt pomocný 1xNO,1xNC
| 1 | ks | 2: Kontakt pomocný 1xNO,1xNC
| 1 | ks | 2: Kontakt pomocný 2xNO
| 1 | ks | 2: Přepínač vačkový 1-0-2, 80A, IP20, 4p
| 3 | ks | 2: Relé pomocné 4xpřep.kont. 230V
| 12 | ks | 2: Relé pomocné 4xpřep.kont. 24V
| 1 | ks | 2: Relé termistorové 1x NO pro PTC, 1x NO pro sled a výpadek fáze
| 1 | ks | 2: Relé vlhkostní 1x přep.kontakt
| 1 | ks | 2: Spouštěč motorů 0,4-0,63A
| 1 | ks | 2: Spouštěč motorů 4-6,3A
| 1 | ks | 2: Stykač třípólový 9A/230V
| 12 | ks | 2: Modul ochranný 6-250V DC
| 15 | ks | 2: Patice
| 2 | ks | 2: Pojistka skleněná F35A, 250mA
| 1 | ks | 2: Pojistka skleněná F35A, 500mA
| 15 | ks | 2: Spona
| 4 | ks | 2: Svorkovnice řadová s pojistkou 4mm2
| 53 | ks | 2: Svorkovnice řadová 1,5mm2 oranžová
| 5 | ks | 2: Svorkovnice řadová 16mm2 černá
| 18 | ks | 2: Svorkovnice řadová 4mm2, černá
| 2 | ks | 2: Vývodka PG 11 vč.matice IP68
| 4 | ks | 2: Vývodka PG 13,5 vč.matice IP68
| 1 | ks | 2: Vývodka PG 16 vč.matice IP68
| 1 | ks | 2: Vývodka PG 21 vč.matice IP68
| 1 | ks | 2: Vývodka PG 29 vč.matice IP68
| 1 | ks | 2: Vývodka PG 36 vč.matice IP68
| 2 | ks | 2: Vývodka PG 9 vč.matice IP68
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu
2 | Skříň deblokační 1.motor_venkovní |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
M3MS1
3 | Krabice svorková prázdná venkovní 119x139x70, IP65, 10mm2 |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení.
4 | Kabel sdělovací pevný 10x2x0,5 |  | 3: m; 4: 50; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
5 | Kabel sdělovací pevný 14x1 zž,čern |  | 3: m; 4: 25; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
6 | Kabel sdělovací pevný 7x1 zž,čern |  | 3: m; 4: 25; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
7 | Kabel silový pevný Cu 4x1,5 |  | 3: m; 4: 50; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
8 | Kabel silový pevný Cu 5x1,5 |  | 3: m; 4: 25; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
9 | Kabel silový pevný Cu 5x16 |  | 3: m; 4: 25; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
10 | Kabel silový pevný Cu 5x4 |  | 3: m; 4: 25; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
11 | Kabel silový pevný Cu 5x6 |  | 3: m; 4: 25; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
12 | Kabel silový slaněný Cu 3Gx0,75 |  | 3: m; 4: 10; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
13 | Kabel silový slaněný Cu 4Gx0,75 |  | 3: m; 4: 5; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
14 | Kabel silový slaněný Cu 7Gx0,5 |  | 3: m; 4: 5; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
15 | Nosné konstrukce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí.
| 1 | kpl | 2: Sada nosných konstrukcí
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného konstrukčního materiálu
16 | Elektropohon - odběr do lipoltic [ES1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení a seřízení elektropohonu.
17 | Čerpadlo pro uv lampu [M3] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení elektromotoru.
18 | PS1-RG |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Rozváděč plastový, plné dveře VxŠxH 750x500x320 IP54
| 1 | ks | 2: Panel montážní ocelový VxŠ 750x500
| 1 | ks | 2: Sada závěsů
| 1 | ks | 2: Přívodka nástěnná 3p+PEN 63A, IP67
| 1 | ks | 2: Svorkovnice řadová 35mm2
19 | Stanovisko TIČR |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Výzva TIČR a vydání stanoviska
20 | Výchozí revize el.zařízení |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy
21 | Uzemňovací soustava |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | kpl | 2: Materiál
| 1 | kpl | 2: Sada propojovacího a konstrukčního materiálu.
V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž uzemňovací soustavy.
22 | Demontáže a provizorní řešení |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- montáž a zprovoznění provizorních rozváděčů a kabelových tras
- odpojení a zabezpečení stávajících zařízení
- demontáž stávajících rozváděčů a kabelových tras
- likvidace odpadu
23 | Ostatní materiál a práce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
- komplexní zkoušky
- doprava, přesun materiálu
Celkem | Přenos do souhrné tabulky |  | 6: 0; 8: 0; 10: 0

## St (7)
| VDJ Lipoltice | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Stavební elektroinstalace
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
24 | Rozvaděč - doplnění [RM1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka zahrnuje rozšíření rozváděče, neobsahuje dodávku dalšího rozváděče. Položka obsahuje dodávku a montáž prvků pro stavební elektroinstalaci rozváděče. Montáž těchto prvků bude provedena do vymezené části rozváděče motorické elektroinstalace. Všechny prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky je kompletní montáž těchto prvků včetně konstrukcí, propojení jednotlivých prvků, ukončení kabelů.
Výroba rozvaděče
Materiál v rozvaděči
Rozvadeč obsahuje:
| 2 | ks | 2: Jistič jednopólový B10/1
| 1 | ks | 2: Jistič jednopólový C10/1
| 1 | ks | 2: Jistič jednopólový C4/1
| 1 | ks | 2: Jistič třípolový C16/3
| 1 | ks | 2: Jistič třípolový C32/3
| 2 | ks | 2: Kontakt pomocný 1xNO, 1xNC
| 1 | ks | 2: Ovladač plastový přepínač_3polohy
| 1 | ks | 2: Relé pomocné 4xpřep.kont. 24V
| 1 | ks | 2: Stykač třípólový 12A/230V
| 1 | ks | 2: Jednotka spínací 1xspín.kont.
| 1 | ks | 2: Modul ochranný 6-250V DC
| 1 | ks | 2: Patice
| 1 | ks | 2: Spona
| 6 | ks | 2: Svorkovnice řadová 4mm2, černá
| 3 | ks | 2: Svorkovnice řadová 6mm2 černá
| 3 | ks | 2: Vývodka PG 11 vč.matice IP68
| 2 | ks | 2: Vývodka PG 13,5 vč.matice IP68
| 1 | ks | 2: Vývodka PG 21 vč.matice IP68
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu
25 | Krabice svorková prázdná 88x88x53, IP55, 4mm2 |  | 3: ks; 4: 2; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení.
26 | Kabel silový pevný Cu 5x6 |  | 3: m; 4: 25; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
27 | Kabel silový pevný Cu J-3x1,5 |  | 3: m; 4: 153; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
28 | Kabel silový pevný Cu J-3x2,5 |  | 3: m; 4: 43; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
29 | Nosné konstrukce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí.
| 1 | kpl | 2: Sada nosných konstrukcí
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného konstrukčního materiálu
30 | Osvětlení [E1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 3 | ks | 2: Svítidlo zářivkové 230V/2x36W IP54 [E1]
| 2 | ks | 2: Žárovka úsporná 230V/18W 230V 18W [E1]
| 6 | ks | 2: Startér 230V [E1]
| 4 | ks | 2: Spínač jednopólový 1p, 10A, řaz. 1, IP44, povrch.montáž, bílý [E1]
| 6 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E1]
| 4 | ks | 2: Krabice svorková prázdná 98x98x61, IP55, 4mm2 [E1]
| 2 | ks | 2: Svítidlo žárovkové 230V/100W IP 44, matné [E1]
31 | Osvětlení [E2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 7 | ks | 2: Svítidlo zářivkové 230V/2x36W IP54 [E2]
| 14 | ks | 2: Startér 230V [E2]
| 3 | ks | 2: Spínač jednopólový 1p, 10A, řaz. 1, IP44, povrch.montáž, bílý [E2]
| 14 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E2]
| 4 | ks | 2: Krabice svorková prázdná 98x98x61, IP55, 4mm2 [E2]
32 | Přímotopný panel [EH1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Panel přímotopný 230V 2000W IP24 [EH1]
| 1 | ks | 2: Panel přímotopný 230V 2000W IP24 [EH2]
33 | Zásuvková skříň [MXC1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Skříň zásuvková 32A [MXC1]
34 | Odvlhčovač [XC1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Zásuvka jednoduchá IP54, bílá [XC1]
35 | Demontáže a provizorní řešení |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- montáž a zprovoznění provizorních rozváděčů a kabelových tras
- odpojení a zabezpečení stávajících zařízení
- demontáž stávajících rozváděčů a kabelových tras
- likvidace odpadu
36 | Ostatní materiál a práce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy
- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
- komplexní zkoušky
- doprava, přesun materiálu
Celkem | Přenos do souhrné tabulky |  | 6: 0; 8: 0; 10: 0

## MaR (7)
| VDJ Lipoltice | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Měření a regulace
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
37 | Rozvaděč - doplnění [RM1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Rozšíření rozváděče pro MaR. Položka neobsahuje dodávku dalšího rozváděče. Položka obsahuje dodávku a montáž prvků pro komponenty MaR. Montáž těchto prvků bude provedena do vymezené části rozváděče motorické elektroinstalace. Všechny prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky je kompletní montáž těchto prvků včetně konstrukcí, propojení jednotlivých prvků, ukončení kabelů.
Výroba rozvaděče
Materiál v rozvaděči
Rozvadeč obsahuje:
| 3 | ks | 2: Bleskojistka 24V pro analogové signály 24V, 0,5A, 1-kanál
| 3 | ks | 2: Bočnice pro bleskojistku -
| 5 | ks | 2: Jistič jednopólový C4/1
| 3 | ks | 2: Relé pomocné 4xpřep.kont. 24V
| 3 | ks | 2: Modul ochranný 6-250V DC
| 3 | ks | 2: Patice
| 10 | ks | 2: Pojistka skleněná F35A, 250mA
| 3 | ks | 2: Spona
| 10 | ks | 2: Svorkovnice řadová s pojistkou 4mm2
| 36 | ks | 2: Svorkovnice řadová 1,5mm2 oranžová
| 4 | ks | 2: Svorkovnice řadová 4mm2, černá
| 4 | ks | 2: Vývodka PG 11 vč.matice IP68
| 1 | ks | 2: Vývodka PG 13,5 vč.matice IP68
| 3 | ks | 2: Vývodka PG 7 vč.matice IP68
| 9 | ks | 2: Vývodka PG 9 vč.matice IP68
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu
38 | Krabice svorková prázdná venkovní 98x98x61, IP65, 4mm2 |  | 3: ks; 4: 5; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení.
39 | Kabel sdělovací Cu, do země 1x4x0,6 |  | 3: m; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
40 | Kabel sdělovací pevný 3x2x0,5 |  | 3: m; 4: 192; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
41 | Kabel silový pevný Cu J-3x1,5 |  | 3: m; 4: 100; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
42 | Vodič slaněný Cu 4 zž |  | 3: m; 4: 75; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
43 | Nosné konstrukce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí.
| 1 | kpl | 2: Sada nosných konstrukcí
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného konstrukčního materiálu
44 | Ip - z vdj na uv lampu [FIQ1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
45 | Ip - za čerpadlem pro uv lampu [FIQ2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
46 | Ip - výtlak za ats [FIQ3] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
47 | Ip - odběr lipoltice [FIQ4] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
48 | Měření hladiny v potrubí [LIC1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | 2: Snímač relativního tlaku 0-0,06MPa (0-600mbar) / 4-20mA, 10-36V DC [LIC1]
| 1 | ks | 2: Bleskojistka 24V-krabice 24V [LIC1MX1]
49 | Plováky - akumulace [LZ.1-2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | 2: Spínač plovákový 10m [LZ.2]
| 1 | ks | 2: Závaží k plováku [LZ.2]
| 1 | ks | 2: Závaží k plováku [LZ.2]
| 1 | ks | 2: Spínač plovákový 10m [LZ.1]
| 1 | ks | 2: Závaží k plováku [LZ.1]
| 1 | ks | 2: Závaží k plováku [LZ.1]
50 | Měření tlaku za ats [PIC1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | 2: Snímač relativního tlaku 0-1MPa (0-10bar) / 4-20mA, 10-36V DC [PIC1]
| 1 | ks | 2: Bleskojistka 24V-krabice 24V [PIC1MX1]
51 | Měření tlaku - odběr lipoltice [PIC2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | 2: Snímač relativního tlaku 0-1MPa (0-10bar) / 4-20mA, 10-36V DC [PIC2]
| 1 | ks | 2: Bleskojistka 24V-krabice 24V [PIC2MX1]
52 | Zaplavení suterénu [SL1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | 2: Spínač plovákový 10m [SL1]
| 1 | ks | 2: Závaží k plováku [SL1]
| 1 | ks | 2: Závaží k plováku [SL1]
53 | Měření teploty [TIC1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | 2: Snímač teploty vzduchu -30 až 80°C / 4-20mA, IP65 [TIC1]
54 | Ostatní materiál a práce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy
- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
- komplexní zkoušky
- doprava, přesun materiálu
Celkem | Přenos do souhrné tabulky |  | 6: 0; 8: 0; 10: 0

## ASŘTP (7)
| VDJ Lipoltice | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
ASŘTP
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
55 | Programové vybavení pro řídicí jednotku |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: SW komunikační
| 1 | ks | 2: SW aplikační pro PLC
| 1 | ks | 2: SW projekt
56 | Programové vybavení pro ovládací panel operátora |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: SW aplikační pro ovládací panel
57 | Programové vybavení pro dispečerské pracoviště |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: SW aplikační pro vizualizaci na DSP
58 | Programové vybavení pro centrální dispečerské pracoviště provozovatele |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Součástí je rozšíření programového vybavení pro komunikaci a vizualizaci na centrálním dispečerském pracovišti provozovatele
| 1 | ks | 2: SW aplikační pro vizualizaci na CDSP
59 | Ostatní materiál a práce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy
- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
- komplexní zkoušky
- doprava, přesun materiálu
Celkem | Přenos do souhrné tabulky |  | 6: 0; 8: 0; 10: 0

## Rekapitulace DSP
Rekapitulace - ÚV Mokošín - Dispečerské pracoviště
Část | Dodávky | Montáže | Cena
Pracoviště technologie ÚV a server (D1+K1) | 0 | 0 | 0
Pracoviště vnějších objektů vod. sítě (U1) | 0 | 0 | 0
Pracoviště vedoucího ÚV (U2) | 0 | 0 | 0
Pracoviště vedoucího ÚV (U2) | 0 | 0 | 0
Celkem v CZK bez DPH | 0 | 0 | 0

## K1
| ÚV Mokošín - Dispečerské pracoviště | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Pracoviště technologie ÚV a server (D1+K1)
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
1 | Výpočetní technika komunikační DSP [DSP K1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Specifikace:
CPU Intel Xeon, 4x HDD 300GB, 16GB RAM, velikost 1U
| 1 | ks | 2: Komunikační a datový server
2 | Komunikační karta rozšíření PC [DSP K1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Modul rozšíření seriových portů - seriový server 4xRS232/2xETH
| 1 | ks | 2: Modul rozšíření seriových portů - napájecí adaptér spínaný 24V/1A ss
| 1 | ks | 2: Příslušenství (držák, bleskojistka)
3 | Skříň RACK [DSP K1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Sestava skříně pro technologické počítače, prosklené dveře
| 1 | ks | 2: Skříň RACK 32U
| 1 | ks | 2: Příslušenství (podstavec, vent. jednotka, zásuv. lišta,…)
4 | Router VPN [DSP K1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje VPN Router pro zabezpečené připojení pro správu PLC na ÚV. Nastavení pro servisní přístup zabezpečeným spojením s manuálním povolením přístupu. VPN Router s podporou OPEN VPN. Zabezpečení pomocí bezpečnostních klíčů a certifikátů.
| 1 | ks | 2: Router
5 | Switch [DSP K1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje switch pro napojení datových sítí ÚV. Switch s podporou nezávislých síťových rozhraních s pokročilým managmentem nastavení.
| 1 | ks | 2: Switch
6 | NAS [DSP K1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Disková stanice pro zálohu dat
| 1 | ks | 2: Disková stanice NAS
| 1 | ks | 2: HDD 1TB pro NAS 1TB SATA III
7 | Programové vybavení systémové |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: MS Windows Server 2012 R2 Standard
| 2 | ks | 2: MS W2012 5 Device CAL
8 | Programové vybavení aplikační |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: WinControl RTS - L
9 | Výpočetní technika pracoviště obsluhy [DSP D1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Specifikace:
CPU Intel Core i5, HDD 500GB, 4GB RAM
| 1 | ks | 2: Klientská stanice
| 1 | ks | 2: MS Windows 7Pro x64
10 | Periferie [DSP D1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 2 | ks | 2: Monitor 24"
11 | Programové vybavení systémové |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: TotalCommander
| 1 | ks | 2: MS Office 2013
12 | Programové vybavení aplikační |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: WinControl RTS - klient
13 | Ostatní příslušenství [DSP] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | sada | 2: Kabeláž
| 1 | sada | 2: Nosné a vodicí konstrukce
14 | Pracovní výkony |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: SW projekt
| 1 | ks | 2: Aktivace a parametrizace HW
| 1 | ks | 2: Uvedení do provozu
15 | Centrální zdroj záložní [DSPUPS] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Centrální zdroj záložní - komplet včetně instalace a zprovoznění VFI, 6 000VA/5 400W RT, 230V
| 1 | ks | 2: Skříň RACK - pro UPS 32U
| 1 | ks | 2: Příslušenství (podstavec, vent. jednotka, zásuv. lišta,…)
16 | Ostatní materiál a práce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
- doprava, přesun materiálu
Celkem | Přenos do souhrné tabulky |  | 6: 0; 8: 0; 10: 0

## U1
| ÚV Mokošín - Dispečerské pracoviště | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Pracoviště vnějších objektů vod. sítě (U1)
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
17 | Výpočetní technika pracoviště obsluhy [DSP U1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Specifikace:
CPU Intel Core i5, HDD 500GB, 4GB RAM
| 1 | ks | 2: Klientská stanice
| 1 | ks | 2: MS Windows 7Pro x64
18 | Periferie [DSP U1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 2 | ks | 2: Monitor 24"
| 1 | ks | 2: Tiskárna laser color A4
19 | Programové vybavení systémové |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: TotalCommander
| 1 | ks | 2: MS Office 2013
20 | Programové vybavení aplikační |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: WinControl RTS - klient
21 | Pracovní výkony |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: SW projekt
| 1 | ks | 2: Aktivace a parametrizace HW
| 1 | ks | 2: Uvedení do provozu
22 | Ostatní materiál a práce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
- doprava, přesun materiálu
Celkem | Přenos do souhrné tabulky |  | 6: 0; 8: 0; 10: 0

## U2
| ÚV Mokošín - Dispečerské pracoviště | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Pracoviště vedoucího ÚV (U2)
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
23 | Výpočetní technika pracoviště obsluhy [DSP U2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Specifikace:
CPU Intel Core i5, HDD 500GB, 4GB RAM
| 1 | ks | 2: Klientská stanice
| 1 | ks | 2: MS Windows 7Pro x64
24 | Zdroj záložní [DSP U2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Zdroj záložní 750VA
25 | Periferie [DSP U2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Monitor 24"
| 1 | ks | 2: Tiskárna laser color A4
26 | Programové vybavení systémové |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: TotalCommander
| 1 | ks | 2: MS Office 2013
27 | Programové vybavení aplikační |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: WinControl RTS - klient
| 1 | ks | 2: SW pro práci s daty Provozní deníky
28 | Pracovní výkony |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: SW projekt
| 1 | ks | 2: Aktivace a parametrizace HW
| 1 | ks | 2: Uvedení do provozu
29 | Ostatní materiál a práce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
- doprava, přesun materiálu
Celkem | Přenos do souhrné tabulky |  | 6: 0; 8: 0; 10: 0

## U3
| ÚV Mokošín - Dispečerské pracoviště | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Pracoviště vedoucího ÚV (U2)
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
30 | Výpočetní technika pracoviště obsluhy [DSP U3] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Specifikace:
CPU Intel Core i5, HDD 500GB, 4GB RAM
| 1 | ks | 2: Klientská stanice
| 1 | ks | 2: MS Windows 7Pro x64
31 | Periferie [DSP U3] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Monitor 46"
| 1 | ks | 2: Příslušenství držák monitor Monitor Stand
32 | Programové vybavení systémové |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: TotalCommander
33 | Programové vybavení aplikační |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: WinControl RTS - klient
34 | Pracovní výkony |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: SW projekt
| 1 | ks | 2: Aktivace a parametrizace HW
| 1 | ks | 2: Uvedení do provozu
35 | Ostatní materiál a práce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
- doprava, přesun materiálu
Celkem | Přenos do souhrné tabulky |  | 6: 0; 8: 0; 10: 0

## Rekapitulace Vrt Luhy
Rekapitulace - Vrt 1 Luhy
Část | Dodávky | Montáže | Cena
Motorická elektroinstalace | 0 | 0 | 0
Stavební elektroinstalace | 0 | 0 | 0
Měření a regulace | 0 | 0 | 0
ASŘTP | 0 | 0 | 0
Celkem v CZK bez DPH | 0 | 0 | 0

## Mot (13)
| Vrt 1 Luhy | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Motorická elektroinstalace
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
1 | Rozvaděč [RM2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka zahrnuje rozvaděč sloužící pro napájení veškerých elektrospotřebičů náležících do příslušného PS. Všechny sběrnice, svorky i ostatní nainstalované prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky bude montáž rozvaděče včetně nosných konstrukcí, propojení všech komponent, ukončení kabelů.
Výroba rozvaděče
Materiál v rozvaděči
Rozvadeč obsahuje:
| 1 | ks | 2: Panel montážní ocelový VxŠ 1250x1000
| 1 | ks | 2: Pilíř plastový VxŠxH 900x1000x320
| 1 | ks | 2: Rozváděč plastový, plné dveře VxŠxH 1250x1000x320 IP54
| 2 | ks | 2: Vložka bezpečnostní FAB
| 1 | ks | 2: Chránič proudový čtyřpólový, odolný proti rušení 4p,40A,0,03A
| 1 | ks | 2: Chránič proudový kombinovaný s jističem 1p+N, 10A/C, 0,03A
| 1 | ks | 2: Jistič jednopólový C4/1
| 1 | ks | 2: Jistič jednopólový C4/1
| 1 | ks | 2: Jistič třípolový C16/3
| 1 | ks | 2: Jistič třípolový C40/3
| 1 | ks | 2: Kondenzátor kompenzační 3,15kVAr
| 2 | ks | 2: Kontakt pomocný 1xNO,1xNC
| 1 | ks | 2: Kontakt pomocný 1xNO,1xNC
| 1 | ks | 2: Mřížka větrací IP54 (137x117mm)
| 1 | ks | 2: Odpínač pojistkový 3p, vel.000 (do 50mm2)
| 1 | ks | 2: Panel ovládací / signalizační 1x čerpadlo fm
| 2 | ks | 2: Příslušenství ke kondenzátoru objimka
| 1 | ks | 2: Relé kontroly síť.napětí 1x přep.kontakt-230V
| 6 | ks | 2: Relé pomocné 4xpřep.kont. 230V
| 1 | ks | 2: Relé pomocné 4xpřep.kont. 24V
| 1 | ks | 2: Relé vlhkostní 1x přep.kontakt
| 1 | ks | 2: Softstartér 15kW
| 1 | ks | 2: Spouštěč motorů 24-32A
| 1 | ks | 2: Stykač třípólový komp. 12kVar / 230V
| 1 | ks | 2: Stykač třípólový 40A/230V
| 1 | ks | 2: Svodič přepětí třípólový Typ 1 + 2, signalizační kontakt
| 3 | ks | 2: Svorkovnice řadová zdvojená 240mm2 šedá
| 1 | ks | 2: Těleso topné 20W, IP54
| 1 | ks | 2: Termostat rozpínací pro topná tělesa (0 - 60°C), 10A
| 1 | ks | 2: Termostat spínací pro ventilátory (0 - 60°C), 10A
| 1 | ks | 2: Ventilátor 38m3/h, 230V, IP54 (137x117mm)
| 1 | ks | 2: Vypínač třípolový 63A, 3p
| 1 | ks | 2: Zářivka servisní 230V/10W D=430mm
| 1 | ks | 2: Zásuvka servisní 230V/16A
| 1 | ks | 2: Modul ochranný 6-250V DC
| 7 | ks | 2: Patice
| 7 | ks | 2: Spona
| 2 | ks | 2: Svorkovnice řadová 4mm2, černá
| 3 | ks | 2: Vložka pojistková nožová 100A
| 1 | ks | 2: Vývodka PG 13,5 vč.matice IP68
| 1 | ks | 2: Vývodka PG 21 vč.matice IP68
| 2 | ks | 2: Vývodka PG 36 vč.matice IP68
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu
2 | Čerpadlo 1 [M1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení elektromotoru.
3 | Stanovisko TIČR |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Výzva TIČR a vydání stanoviska
4 | Výchozí revize el.zařízení |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy
5 | Uzemňovací soustava |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | kpl | 2: Materiál
| 1 | kpl | 2: Sada propojovacího a konstrukčního materiálu.
V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž uzemňovací soustavy.
6 | Demontáže a provizorní řešení |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- montáž a zprovoznění provizorních rozváděčů a kabelových tras
- odpojení a zabezpečení stávajících zařízení
- demontáž stávajících rozváděčů a kabelových tras
- likvidace odpadu
7 | Ostatní materiál a práce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy
- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
- komplexní zkoušky
- doprava, přesun materiálu
Celkem | Přenos do souhrné tabulky |  | 6: 0; 8: 0; 10: 0

## St (8)
| Vrt 1 Luhy | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Stavební elektroinstalace
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
8 | Rozvaděč - doplnění [RM2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka zahrnuje rozšíření rozváděče, neobsahuje dodávku dalšího rozváděče. Položka obsahuje dodávku a montáž prvků pro stavební elektroinstalaci rozváděče. Montáž těchto prvků bude provedena do vymezené části rozváděče motorické elektroinstalace. Všechny prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky je kompletní montáž těchto prvků včetně konstrukcí, propojení jednotlivých prvků, ukončení kabelů.
Výroba rozvaděče
Materiál v rozvaděči
Rozvadeč obsahuje:
| 1 | ks | 2: Jistič jednopólový B10/1
| 1 | ks | 2: Jistič jednopólový C16/1
| 1 | ks | 2: Jistič třípolový C16/3
| 1 | ks | 2: Jistič třípolový C20/3
| 1 | ks | 2: Zásuvka nástěnná (do rozv) 3P+N+PE 400V,32A, IP44
| 5 | ks | 2: Svorkovnice řadová 4mm2, černá
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu
9 | Ostatní materiál a práce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy
- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
- komplexní zkoušky
- doprava, přesun materiálu
Celkem | Přenos do souhrné tabulky |  | 6: 0; 8: 0; 10: 0

## MaR (8)
| Vrt 1 Luhy | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Měření a regulace
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
10 | Rozvaděč - doplnění [RM2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Rozšíření rozváděče pro MaR. Položka neobsahuje dodávku dalšího rozváděče. Položka obsahuje dodávku a montáž prvků pro komponenty MaR. Montáž těchto prvků bude provedena do vymezené části rozváděče motorické elektroinstalace. Všechny prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky je kompletní montáž těchto prvků včetně konstrukcí, propojení jednotlivých prvků, ukončení kabelů.
Výroba rozvaděče
Materiál v rozvaděči
Rozvadeč obsahuje:
| 1 | ks | 2: Bleskojistka 24V pro analogové signály 24V, 0,5A, 1-kanál
| 1 | ks | 2: Bočnice pro bleskojistku -
| 2 | ks | 2: Jistič jednopólový C4/1
| 1 | ks | 2: Relé pro kontrolu hladiny 2x přep.kontakt
| 1 | ks | 2: Pojistka skleněná F35A, 250mA
| 1 | ks | 2: Svorkovnice řadová s pojistkou 4mm2
| 4 | ks | 2: Svorkovnice řadová 1,5mm2 oranžová
| 2 | ks | 2: Vývodka PG 7 vč.matice IP68
| 2 | ks | 2: Vývodka PG 9 vč.matice IP68
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu
11 | Krabice svorková prázdná venkovní 98x98x61, IP65, 4mm2 |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení.
12 | Kabel sdělovací Cu, do země 3x4x0,6 |  | 3: m; 4: 20; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
13 | Vodič slaněný Cu 4 zž |  | 3: m; 4: 50; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
14 | Nosné konstrukce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí.
| 1 | kpl | 2: Sada nosných konstrukcí
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného konstrukčního materiálu
15 | Měření hladiny - vrt 1 [LIC2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | 2: Snímač hladiny tenzometrický 0-60m/4-20mA, 75m kabel [LIC2]
| 1 | ks | 2: Bleskojistka 24V-krabice 24V [LIC2MX1]
16 | Blokování proti chodu na sucho [LZA2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | 2: Sonda zaplavení s elektrodou 10cm hystereze / 75m kabel [LZA2]
17 | Ostatní materiál a práce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy
- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
- komplexní zkoušky
- doprava, přesun materiálu
Celkem | Přenos do souhrné tabulky |  | 6: 0; 8: 0; 10: 0

## ASŘTP (8)
| Vrt 1 Luhy | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
ASŘTP
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
18 | Rozvaděč - doplnění [RM2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Rozšíření rozváděče pro ASŘTP. Položka neobsahuje dodávku dalšího rozváděče. Položka obsahuje dodávku a montáž prvků pro komponenty ASŘTP. Montáž těchto prvků bude provedena do vymezené části rozváděče motorické elektroinstalace. Všechny prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky je kompletní montáž těchto prvků včetně konstrukcí, propojení jednotlivých prvků, ukončení kabelů.
Výroba rozvaděče
Materiál v rozvaděči
Rozvadeč obsahuje:
| 1 | ks | 2: Jistič jednopólový C6/1
| 2 | ks | 2: Rázová oddělovací tlumivka
| 1 | ks | 2: Svodič přepětí dvoupólový Typ 3
| 1 | ks | 2: Pojistka skleněná F35A, 500mA
| 1 | ks | 2: Svorkovnice řadová s pojistkou a LED 4mm2, 250V=, 250VAC
| 6 | ks | 2: Svorkovnice řadová 1,5mm2 oranžová
| 1 | ks | 2: Vývodka PG 16 vč.matice IP68
| 1 | ks | 2: Akumulátor olověný 12V, 12Ah
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu
19 | Zdrojová soustava [GU1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Nabíječ akumulátorů Pb (75W, 13,8V) [GU1.1]
| 1 | ks | 2: Karta napájení / poloviční 12Z,24,24Z= [GU1.3]
| 1 | ks | 2: Měnič DC/DC 12/24V [GU1.3]
20 | Řídicí jednotka [OPLC] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Modul komunikační 1x Ethernet [OPLC]
| 1 | ks | 2: OPLC DI20x, RO12x, AI/DI2x 1xRS232/485 [OPLC]
| 1 | ks | 2: Kabel propojovací stíněný V130/V350 - EX-D16** [OPLCMI1]
21 | Komunikace s vrty k1, k2 [RS2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Modul oddělovací MODBUS RS485 [RS2]
| 1 | ks | 2: Kabel propojovací M340 BXMP34**, BXMNOM0200 - TWDXCAISO [RS2WL0]
22 | Řídicí jednotka-vstupně/výstupní moduly [VV] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: IO rozšiřující modul AI4x, AO2x [VV1]
| 1 | ks | 2: Kabel propojovací stíněný V130/V350 - EX-D16** [VV1WS1]
| 1 | ks | 2: Expanzní adaptér pro připojení rozšiřujících modulů 12/24 VDC [VV-A1]
23 | Programové vybavení pro řídicí jednotku |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: SW komunikační
| 1 | ks | 2: SW aplikační pro PLC
| 1 | ks | 2: SW projekt
24 | Programové vybavení pro ovládací panel operátora |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: SW aplikační pro ovládací panel
25 | Programové vybavení pro dispečerské pracoviště |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: SW aplikační pro vizualizaci na DSP
26 | Programové vybavení pro centrální dispečerské pracoviště provozovatele |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Součástí je rozšíření programového vybavení pro komunikaci a vizualizaci na centrálním dispečerském pracovišti provozovatele
| 1 | ks | 2: SW aplikační pro vizualizaci na CDSP
27 | Ostatní materiál a práce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy
- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
- komplexní zkoušky
- doprava, přesun materiálu
Celkem | Přenos do souhrné tabulky |  | 6: 0; 8: 0; 10: 0

## Rekapitulace ČS Luhy
Rekapitulace - ČS Luhy
Část | Dodávky | Montáže | Cena
Motorická elektroinstalace | 0 | 0 | 0
Stavební elektroinstalace | 0 | 0 | 0
Měření a regulace | 0 | 0 | 0
ASŘTP | 0 | 0 | 0
Přenosové zařízení | 0 | 0 | 0
Celkem v CZK bez DPH | 0 | 0 | 0

## Mot (14)
| ČS Luhy | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Motorická elektroinstalace
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
1 | Rozvaděč [RM1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka zahrnuje rozvaděč sloužící pro napájení veškerých elektrospotřebičů náležících do příslušného PS. Všechny sběrnice, svorky i ostatní nainstalované prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky bude montáž rozvaděče včetně nosných konstrukcí, propojení všech komponent, ukončení kabelů.
Výroba rozvaděče
Materiál v rozvaděči
Rozvadeč obsahuje:
| 1 | ks | 2: Dno kabelové jednodílné ŠxH 1000x400
| 1 | ks | 2: Dno kabelové jednodílné ŠxH 800x400
| 3 | ks | 2: Držák spodní příčný Š 1000
| 2 | ks | 2: Podstavec - boční díl VxH 200x400
| 1 | ks | 2: Podstavec - přední a zadní díl VxŠ 200x1000
| 1 | ks | 2: Podstavec - přední a zadní díl VxŠ 200x800
| 8 | sada | 2: Příčník jednoduchý H 400
| 1 | ks | 2: Rozváděč skříňový, plné dveře, mont.panel VxŠxH 2000x1000x400
| 1 | ks | 2: Rozváděč skříňový, plné dveře, mont.panel VxŠxH 2000x800x400
| 1 | ks | 2: Sada bočnic VxH 2000x400
| 1 | sada | 2: Sada spojovací 2x SP6000
| 1 | ks | 2: Digitální multimetr vestavný U, I, P,f / Modbus
| 2 | ks | 2: Chránič proudový čtyřpólový, odolný proti rušení 4p,25A,0,03A
| 1 | ks | 2: Chránič proudový kombinovaný s jističem 1p+N, 10A/C, 0,03A
| 1 | ks | 2: Jistič jednopólový C10/1
| 5 | ks | 2: Jistič jednopólový C4/1
| 1 | ks | 2: Jistič třípolový výkonový 160A, 25kA, (nast.0,7-1xIn)
| 2 | ks | 2: Jistič třípolový výkonový 160A
| 1 | ks | 2: Jistič třípolový B40/3
| 1 | ks | 2: Jistič třípolový C10/3
| 2 | ks | 2: Jistič třípolový C25/3
| 2 | ks | 2: Jistič třípolový C32/3
| 2 | ks | 2: Jistič třípolový C50/3
| 2 | ks | 2: Karta komunikační pro frekv.měnič Ethernet dual port
| 6 | ks | 2: Kontakt pomocný 1xNO,1xNC
| 1 | ks | 2: Kontakt pomocný 1xNO,1xNC
| 1 | ks | 2: Kontakt pomocný 2xNO
| 1 | ks | 2: Kryt svorek dlouhý 3p, (100/160/250)
| 1 | ks | 2: Mechanické blokování jističů 160A
| 2 | ks | 2: Měnič frekvenční 22kW/400V/48A, DC tlumivka
| 1 | ks | 2: Mřížka větrací IP54 (268x248mm)
| 2 | ks | 2: Odpínač pojistkový 3p, vel.000 (do 50mm2)
| 1 | ks | 2: Ovladač plastový kompletní Stop tlačítko, pootočením odblokovat
| 1 | ks | 2: Relé kontroly síť.napětí 1x přep.kontakt-230V
| 2 | ks | 2: Relé pomocné kompletní 1x přepín.kontakt, 24V ss
| 3 | ks | 2: Relé pomocné 4xpřep.kont. 230V
| 8 | ks | 2: Relé pomocné 4xpřep.kont. 24V
| 1 | ks | 2: Relé termistorové 1x NO pro PTC, 1x NO pro sled a výpadek fáze
| 3 | ks | 2: Relé vlhkostní 1x přep.kontakt
| 2 | ks | 2: Signálka s LED bílá
| 1 | ks | 2: Spoušť napěťová AC 220-240V 50Hz (100/160/250)
| 6 | ks | 2: Spouštěč motorů 0,4-0,63A
| 1 | ks | 2: Spouštěč motorů 6-10A
| 1 | ks | 2: Stykač třípólový 9A/230V
| 1 | ks | 2: Svodič přepětí třípólový Typ 1 + 2, signalizační kontakt
| 3 | ks | 2: Svorkovnice řadová zdvojená 240mm2 šedá
| 6 | ks | 2: Svorkovnice řadová zdvojená 50mm2 šedá
| 1 | ks | 2: Štítek kruhový Pod stop tlačítko, žlutý
| 1 | ks | 2: Termostat spínací pro ventilátory (0 - 60°C), 10A
| 2 | ks | 2: Tlumivka motorová 3x 32A, 0,5mH
| 2 | ks | 2: Tlumivka síťová 3x 60A, 0,5mH
| 3 | ks | 2: Transformátor proudu měřící průvlečný 100/5A, 5VA, TP1
| 1 | ks | 2: Ventilátor 300m3/h, 230V, IP54 (268x248mm)
| 2 | ks | 2: Zářivka servisní 230V/10W D=430mm
| 1 | ks | 2: Zásuvka servisní 230V/16A
| 8 | ks | 2: Modul ochranný 6-250V DC
| 11 | ks | 2: Patice
| 11 | ks | 2: Spona
| 136 | ks | 2: Svorkovnice řadová 1,5mm2 oranžová
| 18 | ks | 2: Svorkovnice řadová 1,5mm2 šedá
| 3 | ks | 2: Svorkovnice řadová 10mm2 černá
| 6 | ks | 2: Svorkovnice řadová 35mm2
| 24 | ks | 2: Svorkovnice řadová 4mm2, černá
| 1 | ks | 2: Svorkovnice zkušební -
| 3 | ks | 2: Vložka pojistková nožová 100A
| 3 | ks | 2: Vložka pojistková nožová 63A
| 2 | ks | 2: Vývodka d 50mm a výše
| 5 | ks | 2: Vývodka PG 11 vč.matice IP68
| 11 | ks | 2: Vývodka PG 13,5 vč.matice IP68
| 5 | ks | 2: Vývodka PG 29 vč.matice IP68
| 2 | ks | 2: Vývodka PG 36 vč.matice IP68
| 10 | ks | 2: Vývodka PG 9 vč.matice IP68
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu
2 | Ovladač plastový Harmony- stop tlač. |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
3 | Skříň deblokační 1.motor_venkovní pro FM |  | 3: ks; 4: 4; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
M1MS1, M2MS1, M3MS1, M4MS1
4 | Skříň deblokační 1.motor_venkovní |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
M6MS1
5 | Krabice svorková prázdná venkovní 119x139x70, IP65, 10mm2 |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení.
6 | Kabel datový ProfiBUS-DP standard |  | 3: m; 4: 115; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
7 | Kabel sdělovací Cu, do země 3x4x0,6 |  | 3: m; 4: 50; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
8 | Kabel sdělovací pevný 10x2x0,5 |  | 3: m; 4: 88; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
9 | Kabel sdělovací pevný 3x2x0,5 |  | 3: m; 4: 25; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
10 | Kabel sdělovací pevný 5x2x0,5 |  | 3: m; 4: 7; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
11 | Kabel silový Al 4x70 |  | 3: m; 4: 30; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
12 | Kabel silový Cu, slaněný, stíněný 5G1,5 |  | 3: m; 4: 150; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
13 | Kabel silový Cu, stíněný 4x10 |  | 3: m; 4: 59; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
14 | Kabel silový pevný Cu 4x1,5 |  | 3: m; 4: 84; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
15 | Kabel silový pevný Cu 4x2,5 |  | 3: m; 4: 25; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
16 | Kabel silový pevný Cu 5x1,5 |  | 3: m; 4: 25; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
17 | Kabel silový pevný Cu 5x10 |  | 3: m; 4: 20; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
18 | Kabel silový pevný Cu 5x6 |  | 3: m; 4: 48; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
19 | Kabel silový pevný Cu J-3x1,5 |  | 3: m; 4: 25; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
20 | Vodič slaněný Cu 16 zž |  | 3: m; 4: 2; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
21 | Vodič slaněný Cu 25 zž |  | 3: m; 4: 60; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
22 | Vodič slaněný Cu 50 zž |  | 3: m; 4: 20; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
23 | Nosné konstrukce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí.
| 1 | kpl | 2: Sada nosných konstrukcí
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného konstrukčního materiálu
24 | Klapka - výtlak surové vody [ES1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení a seřízení elektropohonu.
25 | Klapka - výtlak surové vody [ES2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení a seřízení elektropohonu.
26 | Klapka - přítok z vdj mikulovice [ES3] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení a seřízení elektropohonu.
27 | Klapka - přítok z vdj mikulovice [ES4] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení a seřízení elektropohonu.
28 | Klapka - výtlak z vrtu 1 (vrt) [ES5] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení a seřízení elektropohonu.
29 | Klapka - výtlak z vrtu 2 (u čs) [ES6] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení a seřízení elektropohonu.
30 | Čerpadlo - na úv mokošín [M1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení elektromotoru.
31 | Čerpadlo - na úv mokošín [M2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení elektromotoru.
32 | Čerpadlo - z vdj mikulovice do vdj úv mo [M3] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení elektromotoru.
33 | Čerpadlo - z vdj mikulovice do vdj úv mo [M4] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení elektromotoru.
34 | Čerpadlo - vrt 2 (čs luhy) [M6] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení elektromotoru.
35 | DA-PS1 |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Rozváděč plastový, plné dveře VxŠxH 750x500x320 IP54
| 1 | ks | 2: Panel montážní ocelový VxŠ 750x500
| 1 | ks | 2: Sada závěsů
| 1 | ks | 2: Odpínač pojistkový 3p, vel.1
| 3 | ks | 2: Vložka pojistková nožová 160A
36 | Stanovisko TIČR |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Výzva TIČR a vydání stanoviska
37 | Výchozí revize el.zařízení |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy
38 | Uzemňovací soustava |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | kpl | 2: Materiál
| 1 | kpl | 2: Sada propojovacího a konstrukčního materiálu.
V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž uzemňovací soustavy.
39 | Demontáže a provizorní řešení |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- montáž a zprovoznění provizorních rozváděčů a kabelových tras
- odpojení a zabezpečení stávajících zařízení
- demontáž stávajících rozváděčů a kabelových tras
- likvidace odpadu
40 | Ostatní materiál a práce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
- komplexní zkoušky
- doprava, přesun materiálu
Celkem | Přenos do souhrné tabulky |  | 6: 0; 8: 0; 10: 0

## St (9)
| ČS Luhy | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Stavební elektroinstalace
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
41 | Rozvaděč - doplnění [RM1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka zahrnuje rozšíření rozváděče, neobsahuje dodávku dalšího rozváděče. Položka obsahuje dodávku a montáž prvků pro stavební elektroinstalaci rozváděče. Montáž těchto prvků bude provedena do vymezené části rozváděče motorické elektroinstalace. Všechny prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky je kompletní montáž těchto prvků včetně konstrukcí, propojení jednotlivých prvků, ukončení kabelů.
Výroba rozvaděče
Materiál v rozvaděči
Rozvadeč obsahuje:
| 6 | ks | 2: Jistič jednopólový B10/1
| 1 | ks | 2: Jistič jednopólový C16/1
| 2 | ks | 2: Jistič jednopólový C4/1
| 2 | ks | 2: Jistič třípolový C16/3
| 2 | ks | 2: Jistič třípolový C32/3
| 2 | ks | 2: Kontakt pomocný 1xNO, 1xNC
| 1 | ks | 2: Ovladač plastový přepínač_3polohy
| 1 | ks | 2: Relé pomocné 4xpřep.kont. 24V
| 2 | ks | 2: Stykač třípólový 12A/230V
| 1 | ks | 2: Jednotka spínací 1xspín.kont.
| 1 | ks | 2: Modul ochranný 6-250V DC
| 1 | ks | 2: Patice
| 1 | ks | 2: Spona
| 15 | ks | 2: Svorkovnice řadová 4mm2, černá
| 6 | ks | 2: Svorkovnice řadová 6mm2 černá
| 5 | ks | 2: Vývodka PG 11 vč.matice IP68
| 3 | ks | 2: Vývodka PG 13,5 vč.matice IP68
| 2 | ks | 2: Vývodka PG 21 vč.matice IP68
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu
42 | Krabice svorková prázdná 88x88x53, IP55, 4mm2 |  | 3: ks; 4: 5; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení.
43 | Kabel silový pevný Cu 5x6 |  | 3: m; 4: 40; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
44 | Kabel silový pevný Cu J-3x1,5 |  | 3: m; 4: 200; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
45 | Kabel silový pevný Cu J-3x2,5 |  | 3: m; 4: 68; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
46 | Nosné konstrukce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí.
| 1 | kpl | 2: Sada nosných konstrukcí
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného konstrukčního materiálu
47 | Osvětlení [E1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 10 | ks | 2: Svítidlo zářivkové 230V/2x36W IP54 [E1]
| 1 | ks | 2: Žárovka úsporná 230V/18W 230V 18W [E1]
| 20 | ks | 2: Startér 230V [E1]
| 1 | ks | 2: Spínač jednopólový 1p, 10A, řaz. 1, IP44, povrch.montáž, bílý [E1]
| 20 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E1]
| 4 | ks | 2: Krabice svorková prázdná 98x98x61, IP55, 4mm2 [E1]
| 1 | ks | 2: Svítidlo žárovkové 230V/100W IP 54 [E1]
48 | Osvětlení [E2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 5 | ks | 2: Svítidlo zářivkové 230V/2x36W IP54 [E2]
| 10 | ks | 2: Startér 230V [E2]
| 10 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E2]
49 | Osvětlení nádrží [E3] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Přepínač střídavý 1p, 10A, řaz. 6, IP44, zapušť.montáž, bílý [E3SA1]
| 8 | ks | 2: Svítidlo zářivkové 230V/2x36W IP54 [E3]
| 16 | ks | 2: Startér 230V [E3]
| 4 | ks | 2: Spínač jednopólový 1p, 10A, řaz. 1, IP44, povrch.montáž, bílý [E3]
| 16 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E3]
| 4 | ks | 2: Krabice svorková prázdná 98x98x61, IP55, 4mm2 [E3]
50 | Přímotopný panel [EH1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Panel přímotopný 230V 500W IP24 [EH1]
| 1 | ks | 2: Panel přímotopný 230V 500W IP24 [EH2]
| 1 | ks | 2: Panel přímotopný 230V 1000W IP24 [EH3]
| 1 | ks | 2: Panel přímotopný 230V 2000W IP24 [EH4]
| 1 | ks | 2: Panel přímotopný 230V 2000W IP24 [EH5]
51 | Zásuvková skříň [MXC1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Skříň zásuvková 32A [MXC1]
52 | Zásuvková skříň [MXC2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Skříň zásuvková 32A [MXC2]
53 | Demontáže a provizorní řešení |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- montáž a zprovoznění provizorních rozváděčů a kabelových tras
- odpojení a zabezpečení stávajících zařízení
- demontáž stávajících rozváděčů a kabelových tras
- likvidace odpadu
54 | Ostatní materiál a práce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy
- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
- komplexní zkoušky
- doprava, přesun materiálu
Celkem | Přenos do souhrné tabulky |  | 6: 0; 8: 0; 10: 0

## MaR (9)
| ČS Luhy | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Měření a regulace
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
55 | Rozvaděč - doplnění [RM1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Rozšíření rozváděče pro MaR. Položka neobsahuje dodávku dalšího rozváděče. Položka obsahuje dodávku a montáž prvků pro komponenty MaR. Montáž těchto prvků bude provedena do vymezené části rozváděče motorické elektroinstalace. Všechny prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky je kompletní montáž těchto prvků včetně konstrukcí, propojení jednotlivých prvků, ukončení kabelů.
Výroba rozvaděče
Materiál v rozvaděči
Rozvadeč obsahuje:
| 7 | ks | 2: Bleskojistka 24V pro analogové signály 24V, 0,5A, 1-kanál
| 7 | ks | 2: Bočnice pro bleskojistku -
| 7 | ks | 2: Jistič jednopólový C4/1
| 2 | ks | 2: Relé pomocné 4xpřep.kont. 24V
| 2 | ks | 2: Modul ochranný 6-250V DC
| 2 | ks | 2: Patice
| 14 | ks | 2: Pojistka skleněná F35A, 250mA
| 2 | ks | 2: Spona
| 14 | ks | 2: Svorkovnice řadová s pojistkou 4mm2
| 47 | ks | 2: Svorkovnice řadová 1,5mm2 oranžová
| 6 | ks | 2: Svorkovnice řadová 4mm2, černá
| 6 | ks | 2: Vývodka PG 11 vč.matice IP68
| 1 | ks | 2: Vývodka PG 13,5 vč.matice IP68
| 7 | ks | 2: Vývodka PG 7 vč.matice IP68
| 13 | ks | 2: Vývodka PG 9 vč.matice IP68
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu
56 | Krabice svorková prázdná venkovní 98x98x61, IP65, 4mm2 |  | 3: ks; 4: 8; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení.
57 | Kabel sdělovací Cu, do země 1x4x0,6 |  | 3: m; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
58 | Kabel sdělovací Cu, do země 3x4x0,6 |  | 3: m; 4: 25; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
59 | Kabel sdělovací pevný 3x2x0,5 |  | 3: m; 4: 300; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
60 | Kabel silový pevný Cu J-3x1,5 |  | 3: m; 4: 150; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
61 | Vodič slaněný Cu 4 zž |  | 3: m; 4: 175; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
62 | Nosné konstrukce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí.
| 1 | kpl | 2: Sada nosných konstrukcí
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného konstrukčního materiálu
63 | Ip - opole 2ok - sur. voda směr úv mokoš [FIQ1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
64 | Ip - upr. voda směr teletník [FIQ2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
65 | Ip - přítok - upr. voda z vdj mikulovice [FIQ4] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
66 | Ip - výtlak sur. vody z vrtu 1 (vrt) [FIQ5] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
67 | Ip - výtlak sur. vody z vrtu 2 (čs) [FIQ6] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
68 | Měření hladiny - vrt 2 (vrt u čs) [LIC1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | 2: Snímač hladiny tenzometrický 0-60m/4-20mA, 75m kabel [LIC1]
| 1 | ks | 2: Bleskojistka 24V-krabice 24V [LIC1MX1]
69 | Tlak na výtlaku - za m6 (z vrtu 1) [PIC1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | 2: Snímač relativního tlaku 0-1MPa (0-10bar) / 4-20mA, 10-36V DC [PIC1]
| 1 | ks | 2: Bleskojistka 24V-krabice 24V [PIC1MX1]
70 | Tlak na výtlaku - za m6 (z vrtu 2 u čs) [PIC2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | 2: Snímač relativního tlaku 0-1MPa (0-10bar) / 4-20mA, 10-36V DC [PIC2]
| 1 | ks | 2: Bleskojistka 24V-krabice 24V [PIC2MX1]
71 | Tlak na sání - z mikulovic [PIC3] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | 2: Snímač relativního tlaku 0-1MPa (0-10bar) / 4-20mA, 10-36V DC [PIC3]
| 1 | ks | 2: Bleskojistka 24V-krabice 24V [PIC3MX1]
72 | Tlak na sání - z vrtů [PIC4] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | 2: Snímač relativního tlaku 0-1MPa (0-10bar) / 4-20mA, 10-36V DC [PIC4]
| 1 | ks | 2: Bleskojistka 24V-krabice 24V [PIC4MX1]
73 | Tlak na výtlaku [PIC5] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | 2: Snímač relativního tlaku 0-1MPa (0-10bar) / 4-20mA, 10-36V DC [PIC5]
| 1 | ks | 2: Bleskojistka 24V-krabice 24V [PIC5MX1]
74 | Tlak na výtlaku [PIC6] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | 2: Snímač relativního tlaku 0-1MPa (0-10bar) / 4-20mA, 10-36V DC [PIC6]
| 1 | ks | 2: Bleskojistka 24V-krabice 24V [PIC6MX1]
75 | Zaplavení suterénu [SL1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | 2: Spínač plovákový 10m [SL1]
| 1 | ks | 2: Závaží k plováku [SL1]
| 1 | ks | 2: Závaží k plováku [SL1]
76 | Ostatní materiál a práce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy
- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
- komplexní zkoušky
- doprava, přesun materiálu
Celkem | Přenos do souhrné tabulky |  | 6: 0; 8: 0; 10: 0

## ASŘTP (9)
| ČS Luhy | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
ASŘTP
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
77 | Rozvaděč - doplnění [RM1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Rozšíření rozváděče pro ASŘTP. Položka neobsahuje dodávku dalšího rozváděče. Položka obsahuje dodávku a montáž prvků pro komponenty ASŘTP. Montáž těchto prvků bude provedena do vymezené části rozváděče motorické elektroinstalace. Všechny prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky je kompletní montáž těchto prvků včetně konstrukcí, propojení jednotlivých prvků, ukončení kabelů.
Výroba rozvaděče
Materiál v rozvaděči
Rozvadeč obsahuje:
| 1 | ks | 2: Jistič jednopólový C10/1
| 1 | ks | 2: Jistič jednopólový C4/1
| 1 | ks | 2: Jistič jednopólový C6/1
| 2 | ks | 2: Rázová oddělovací tlumivka
| 1 | ks | 2: Svodič přepětí dvoupólový Typ 3
| 3 | ks | 2: Pojistka skleněná F35A, 500mA
| 1 | ks | 2: Pojistka skleněná F35A, 8A
| 1 | ks | 2: Svorkovnice řadová s pojistkou a LED 4mm2, 250V=, 250VAC
| 3 | ks | 2: Svorkovnice řadová s pojistkou 4mm2
| 6 | ks | 2: Svorkovnice řadová 1,5mm2 oranžová
| 7 | ks | 2: Svorkovnice řadová 4mm2, černá
| 2 | ks | 2: Vývodka PG 11 vč.matice IP68
| 1 | ks | 2: Vývodka PG 16 vč.matice IP68
| 2 | ks | 2: Vývodka PG 9 vč.matice IP68
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu
78 | Kabel datový slaněný drát 4x2x0,5 Cat6 |  | 3: m; 4: 5; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
79 | Kabel datový slaněný drát 4x2x0,5 Cat6 |  | 3: m; 4: 10; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
80 | Kabel silový pevný Cu J-3x1,5 |  | 3: m; 4: 10; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
81 | Nosné konstrukce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí.
| 1 | kpl | 2: Sada nosných konstrukcí
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného konstrukčního materiálu
82 | Radiostanice-příslušenství [AE] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Kabel propojovací CDA70/CDM70 - M232 [AE1MI1]
| 1 | ks | 2: Kabel propojovací M340 - MI232 [AE1MI1]
| 1 | ks | 2: Modul komunikace 232-oddělovač [AE1MI1]
83 | Zdrojová soustava [GU1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Karta napájení / poloviční 12Z,24,24Z= [GU1.1]
| 1 | ks | 2: Karta napájení / poloviční 12Z,24,24Z= [GU1.1]
| 1 | ks | 2: Karta napájení / poloviční 12Z,24,24Z= [GU1.1]
| 1 | ks | 2: Zdroj spínaný 24V, 240W [GU1.1]
| 1 | ks | 2: Zdroj záložní 600VA [GU1UPS]
84 | Řídicí jednotka [PLC] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Modul analogových vstupů 8 vstupů, 16 bit, isolované jako skup. [PLC]
| 1 | ks | 2: Modul analogových vstupů 8 vstupů, 16 bit, isolované jako skup. [PLC]
| 1 | ks | 2: Modul analogových vstupů/výstupů 4 vstupy, 2 výstupy, multirange U/I, 12 bit [PLC]
| 1 | ks | 2: Zdroj pro PLC 36W, 100-240VAC [PLC]
| 1 | ks | 2: Modul digitálních vstupů 64, 24VDC, poz.log., s 2x konekt.40 pinů [PLC]
| 1 | ks | 2: Modul digitálních výstupů 32, 24VDC / 0,1A, poz.log, konektor 40 pinů [PLC]
| 1 | ks | 2: Modul digitálních výstupů 32, 24VDC / 0,1A, poz.log, konektor 40 pinů [PLC]
| 1 | ks | 2: Kabel s konektorem 40 pinů, 2 volné konce s 2x20 vodiči, 3m [PLC]
| 1 | ks | 2: Kabel s konektorem 40 pinů, 2 volné konce s 2x20 vodiči, 3m [PLC]
| 1 | ks | 2: Kabel s konektorem 40 pinů, 2 volné konce s 2x20 vodiči, 3m [PLC]
| 1 | ks | 2: Kabel s konektorem 40 pinů, 2 volné konce s 2x20 vodiči, 3m [PLC]
| 1 | ks | 2: Svorkovnice 20 pružinových svorek [PLC]
| 1 | ks | 2: Svorkovnice Svorkovnicový modul, průměr 3mm [PLC]
| 1 | ks | 2: Svorkovnice Svorkovnicový modul, průměr 3mm [PLC]
| 1 | ks | 2: Modul komunikační Ethernet 10/100 Mb/s RJ45 [PLC]
| 1 | ks | 2: Modul komunikační 2x RS485/232 Modbus [PLC]
| 1 | ks | 2: PLC jednotka 1xUSB, Modbus (38.2 kbaud) [PLC]
| 1 | ks | 2: Backplane 8 pozic [PLC]
85 | Profibus master [PRM] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Modul komunikační ProfiBUS Remote Master [PRM1]
| 1 | ks | 2: Svorka ukončení ProfiBUS DP kabelu [PRM1X2]
86 | Komunikace s vrty k1, k2 [RS2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Modul oddělovací MODBUS RS485 [RS2]
| 1 | ks | 2: Kabel propojovací M340 BXMP34**, BXMNOM0200 - TWDXCAISO [RS2WL0]
87 | komunikace - optika [SWI1.1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Switch 10/100 Mbit/s, 4 metalické porty, 1 optický, multimode [SWI1.1]
| 1 | ks | 2: Switch 10/100 Mbit/s, 4 metalické porty, 1 optický, multimode [SWI1.1]
| 1 | ks | 2: Kazeta optická malá [SWI1.1RO1]
| 1 | ks | 2: Rozvaděč optický nástěnný, 8x SC [SWI1.1RO1]
| 1 | ks | 2: Kabel propojovací stíněný M340/Magelis/PC - Switch [SWI1WS21]
| 1 | ks | 2: Kabel propojovací stíněný M340/Magelis/PC - Switch [SWI1WS3]
88 | Programové vybavení pro řídicí jednotku |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: SW komunikační
| 1 | ks | 2: SW aplikační pro PLC
| 1 | ks | 2: SW projekt
89 | Programové vybavení pro ovládací panel operátora |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: SW aplikační pro ovládací panel
90 | Programové vybavení pro dispečerské pracoviště |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: SW aplikační pro vizualizaci na DSP
91 | Programové vybavení pro centrální dispečerské pracoviště provozovatele |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Součástí je rozšíření programového vybavení pro komunikaci a vizualizaci na centrálním dispečerském pracovišti provozovatele
| 1 | ks | 2: SW aplikační pro vizualizaci na CDSP
92 | Ostatní materiál a práce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy
- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
- komplexní zkoušky
- doprava, přesun materiálu
Celkem | Přenos do souhrné tabulky |  | 6: 0; 8: 0; 10: 0

## As (3)
| ČS Luhy | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Přenosové zařízení
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
93 | Radiostanice [AE] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Parametrizace radiostanice [AE1]
| 1 | ks | 2: Skříňka plastová [AE1]
Celkem | Přenos do souhrné tabulky |  | 6: 0; 8: 0; 10: 0

## Rekapitulace VDJ Turkovice
Rekapitulace - VDJ Turkovice
Část | Dodávky | Montáže | Cena
Motorická elektroinstalace | 0 | 0 | 0
Stavební elektroinstalace | 0 | 0 | 0
Měření a regulace | 0 | 0 | 0
ASŘTP | 0 | 0 | 0
Celkem v CZK bez DPH | 0 | 0 | 0

## Mot (15)
| VDJ Turkovice | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Motorická elektroinstalace
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
1 | Rozvaděč [RM1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka zahrnuje rozšíření stávajícího rozváděče, neobsahuje dodávku dalšího rozváděče. Položka obsahuje dodávku a montáž prvků pro komponenty technologické rozváděče. Montáž těchto prvků bude provedena do vymezené části rozváděče motorické elektroinstalace. Všechny prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky je kompletní montáž těchto prvků včetně konstrukcí, propojení jednotlivých prvků, ukončení kabelů.
Výroba rozvaděče
Materiál v rozvaděči
Rozvadeč obsahuje:
| 4 | ks | 2: Jistič jednopólový C4/1
| 2 | ks | 2: Jistič jednopólový C6/1
| 1 | ks | 2: Jistič třípolový C20/3
| 1 | ks | 2: Jistič třípolový C50/3
| 4 | ks | 2: Kontakt pomocný 1xNO, 1xNC
| 3 | ks | 2: Kontakt pomocný 1xNO,1xNC
| 1 | ks | 2: Ovladač plastový přepínač_3polohy
| 1 | ks | 2: Přepínač vačkový 1-0-2, 80A, IP20, 4p
| 27 | ks | 2: Relé pomocné 4xpřep.kont. 24V
| 3 | ks | 2: Spouštěč motorů 0,4-0,63A
| 1 | ks | 2: Stykač třípólový 9A/230V
| 1 | ks | 2: Termopto 24VDC / 5-48VDC, 100mA
| 1 | ks | 2: Jednotka spínací 1xspín.kont.
| 27 | ks | 2: Modul ochranný 6-250V DC
| 27 | ks | 2: Patice
| 1 | ks | 2: Pojistka skleněná F35A, 250mA
| 4 | ks | 2: Pojistka skleněná F35A, 500mA
| 27 | ks | 2: Spona
| 1 | ks | 2: Svorkovnice řadová s pojistkou a LED 4mm2, 250V=, 250VAC
| 5 | ks | 2: Svorkovnice řadová s pojistkou 4mm2
| 67 | ks | 2: Svorkovnice řadová 1,5mm2 oranžová
| 5 | ks | 2: Svorkovnice řadová 16mm2 černá
| 21 | ks | 2: Svorkovnice řadová 4mm2, černá
| 3 | ks | 2: Vývodka PG 11 vč.matice IP68
| 3 | ks | 2: Vývodka PG 13,5 vč.matice IP68
| 3 | ks | 2: Vývodka PG 16 vč.matice IP68
| 1 | ks | 2: Vývodka PG 21 vč.matice IP68
| 1 | ks | 2: Vývodka PG 36 vč.matice IP68
| 3 | ks | 2: Vývodka PG 9 vč.matice IP68
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu
2 | Zásuvka jednoduchá IP54, bílá |  | 3: ks; 4: 2; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
M3XC1, M4XC1
3 | Krabice svorková prázdná venkovní 98x98x61, IP65, 4mm2 |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení.
4 | Kabel sdělovací pevný 14x1 zž,čern |  | 3: m; 4: 75; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
5 | Kabel sdělovací pevný 20x2x0,5 |  | 3: m; 4: 15; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
6 | Kabel sdělovací pevný 5x2x0,5 |  | 3: m; 4: 15; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
7 | Kabel sdělovací pevný 7x1 zž,čern |  | 3: m; 4: 75; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
8 | Kabel silový pevný Cu 5x16 |  | 3: m; 4: 25; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
9 | Kabel silový pevný Cu 5x4 |  | 3: m; 4: 15; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
10 | Kabel silový pevný Cu J-3x2,5 |  | 3: m; 4: 45; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
11 | Kabel silový slaněný Cu 3Gx0,75 |  | 3: m; 4: 30; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
12 | Kabel silový slaněný Cu 4Gx0,75 |  | 3: m; 4: 15; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
13 | Kabel silový slaněný Cu 7Gx0,5 |  | 3: m; 4: 15; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
14 | Nosné konstrukce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí.
| 1 | kpl | 2: Sada nosných konstrukcí
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného konstrukčního materiálu
15 | Elektropohon - přívod z lipoltic [ES1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení a seřízení elektropohonu.
16 | Elektropohon - odběr na rašovy [ES2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení a seřízení elektropohonu.
17 | Elektropohon - odběr na sovolusky [ES3] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení a seřízení elektropohonu.
18 | Dávkovací čerpadlo [M3] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení elektromotoru.
19 | Čerpadlo vzorku pro analyzátor CL [M4] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení elektromotoru.
20 | PS1-RG |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Rozváděč plastový, plné dveře VxŠxH 750x500x320 IP54
| 1 | ks | 2: Panel montážní ocelový VxŠ 750x500
| 1 | ks | 2: Sada závěsů
| 1 | ks | 2: Přívodka nástěnná 3p+PEN 63A, IP67
| 1 | ks | 2: Svorkovnice řadová 35mm2
21 | Stanovisko TIČR |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Výzva TIČR a vydání stanoviska
22 | Výchozí revize el.zařízení |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy
23 | Uzemňovací soustava |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | kpl | 2: Materiál
| 1 | kpl | 2: Sada propojovacího a konstrukčního materiálu.
V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž uzemňovací soustavy.
24 | Demontáže a provizorní řešení |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- montáž a zprovoznění provizorních rozváděčů a kabelových tras
- odpojení a zabezpečení stávajících zařízení
- demontáž stávajících rozváděčů a kabelových tras
- likvidace odpadu
25 | Ostatní materiál a práce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
- komplexní zkoušky
- doprava, přesun materiálu
Celkem | Přenos do souhrné tabulky |  | 6: 0; 8: 0; 10: 0

## St (10)
| VDJ Turkovice | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Stavební elektroinstalace
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
26 | Rozvaděč - doplnění [RM1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka zahrnuje rozšíření rozváděče, neobsahuje dodávku dalšího rozváděče. Položka obsahuje dodávku a montáž prvků pro stavební elektroinstalaci rozváděče. Montáž těchto prvků bude provedena do vymezené části rozváděče motorické elektroinstalace. Všechny prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky je kompletní montáž těchto prvků včetně konstrukcí, propojení jednotlivých prvků, ukončení kabelů.
Výroba rozvaděče
Materiál v rozvaděči
Rozvadeč obsahuje:
| 2 | ks | 2: Jistič jednopólový B10/1
| 1 | ks | 2: Jistič jednopólový C10/1
| 1 | ks | 2: Jistič jednopólový C4/1
| 1 | ks | 2: Jistič třípolový C16/3
| 1 | ks | 2: Jistič třípolový C32/3
| 2 | ks | 2: Kontakt pomocný 1xNO, 1xNC
| 1 | ks | 2: Ovladač plastový přepínač_3polohy
| 1 | ks | 2: Relé pomocné 4xpřep.kont. 24V
| 1 | ks | 2: Stykač třípólový 12A/230V
| 1 | ks | 2: Jednotka spínací 1xspín.kont.
| 1 | ks | 2: Modul ochranný 6-250V DC
| 1 | ks | 2: Patice
| 1 | ks | 2: Spona
| 6 | ks | 2: Svorkovnice řadová 4mm2, černá
| 3 | ks | 2: Svorkovnice řadová 6mm2 černá
| 3 | ks | 2: Vývodka PG 11 vč.matice IP68
| 3 | ks | 2: Vývodka PG 13,5 vč.matice IP68
| 1 | ks | 2: Vývodka PG 21 vč.matice IP68
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu
27 | Krabice svorková prázdná 88x88x53, IP55, 4mm2 |  | 3: ks; 4: 5; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení.
28 | Kabel silový pevný Cu 5x6 |  | 3: m; 4: 25; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
29 | Kabel silový pevný Cu J-3x1,5 |  | 3: m; 4: 153; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
30 | Kabel silový pevný Cu J-3x2,5 |  | 3: m; 4: 68; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
31 | Nosné konstrukce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí.
| 1 | kpl | 2: Sada nosných konstrukcí
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného konstrukčního materiálu
32 | Osvětlení [E1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 3 | ks | 2: Svítidlo zářivkové 230V/2x36W IP54 [E1]
| 2 | ks | 2: Žárovka úsporná 230V/18W 230V 18W [E1]
| 6 | ks | 2: Startér 230V [E1]
| 4 | ks | 2: Spínač jednopólový 1p, 10A, řaz. 1, IP44, povrch.montáž, bílý [E1]
| 6 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E1]
| 4 | ks | 2: Krabice svorková prázdná 98x98x61, IP55, 4mm2 [E1]
| 2 | ks | 2: Svítidlo žárovkové 230V/100W IP 44, matné [E1]
33 | Osvětlení [E2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 7 | ks | 2: Svítidlo zářivkové 230V/2x36W IP54 [E2]
| 14 | ks | 2: Startér 230V [E2]
| 3 | ks | 2: Spínač jednopólový 1p, 10A, řaz. 1, IP44, povrch.montáž, bílý [E2]
| 14 | ks | 2: Trubice zářivková 36W [E2]
| 4 | ks | 2: Krabice svorková prázdná 98x98x61, IP55, 4mm2 [E2]
34 | Přímotopný panel [EH1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Panel přímotopný 230V 500W IP24 [EH1]
| 1 | ks | 2: Panel přímotopný 230V 500W IP24 [EH2]
| 1 | ks | 2: Panel přímotopný 230V 1000W IP24 [EH3]
| 1 | ks | 2: Panel přímotopný 230V 2000W IP24 [EH4]
| 1 | ks | 2: Panel přímotopný 230V 2000W IP24 [EH5]
35 | Zásuvková skříň [MXC1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Skříň zásuvková 32A [MXC1]
36 | Zásuvka 230V [XC1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Zásuvka jednoduchá IP54, bílá [XC1]
37 | Demontáže a provizorní řešení |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- montáž a zprovoznění provizorních rozváděčů a kabelových tras
- odpojení a zabezpečení stávajících zařízení
- demontáž stávajících rozváděčů a kabelových tras
- likvidace odpadu
38 | Ostatní materiál a práce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy
- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
- komplexní zkoušky
- doprava, přesun materiálu
Celkem | Přenos do souhrné tabulky |  | 6: 0; 8: 0; 10: 0

## MaR (10)
| VDJ Turkovice | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Měření a regulace
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
39 | Rozvaděč - doplnění [RM1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Rozšíření rozváděče pro MaR. Položka neobsahuje dodávku dalšího rozváděče. Položka obsahuje dodávku a montáž prvků pro komponenty MaR. Montáž těchto prvků bude provedena do vymezené části rozváděče motorické elektroinstalace. Všechny prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky je kompletní montáž těchto prvků včetně konstrukcí, propojení jednotlivých prvků, ukončení kabelů.
Výroba rozvaděče
Materiál v rozvaděči
Rozvadeč obsahuje:
| 4 | ks | 2: Bleskojistka 24V pro analogové signály 24V, 0,5A, 1-kanál
| 4 | ks | 2: Bočnice pro bleskojistku -
| 6 | ks | 2: Jistič jednopólový C4/1
| 3 | ks | 2: Relé pomocné 4xpřep.kont. 24V
| 3 | ks | 2: Modul ochranný 6-250V DC
| 3 | ks | 2: Patice
| 10 | ks | 2: Pojistka skleněná F35A, 250mA
| 3 | ks | 2: Spona
| 10 | ks | 2: Svorkovnice řadová s pojistkou 4mm2
| 38 | ks | 2: Svorkovnice řadová 1,5mm2 oranžová
| 5 | ks | 2: Svorkovnice řadová 4mm2, černá
| 6 | ks | 2: Vývodka PG 11 vč.matice IP68
| 4 | ks | 2: Vývodka PG 7 vč.matice IP68
| 10 | ks | 2: Vývodka PG 9 vč.matice IP68
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu
40 | Krabice svorková prázdná venkovní 98x98x61, IP65, 4mm2 |  | 3: ks; 4: 5; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení.
41 | Krabice svorková prázdná 88x88x53, IP55, 4mm2 |  | 3: ks; 4: 2; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení.
42 | Kabel sdělovací pevný 3x2x0,5 |  | 3: m; 4: 248; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
43 | Kabel silový pevný Cu J-3x1,5 |  | 3: m; 4: 125; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
44 | Vodič slaněný Cu 4 zž |  | 3: m; 4: 100; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
45 | Nosné konstrukce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí.
| 1 | kpl | 2: Sada nosných konstrukcí
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného konstrukčního materiálu
46 | Ip -směr lipoltice (nátok i odběr) [FIQ1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
47 | Ip - směr sovolusky [FIQ2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
48 | Průtok směr sovolusky [FIQ3] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
49 | Ip - směr rašovy [FIQ4] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
50 | Měření hladiny v potrubí [LIC1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | 2: Snímač relativního tlaku 0-0,06MPa (0-600mbar) / 4-20mA, 10-36V DC [LIC1]
| 1 | ks | 2: Bleskojistka 24V-krabice 24V [LIC1MX1]
51 | Měření hladiny v potrubí [LIC2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | 2: Snímač relativního tlaku 0-0,06MPa (0-600mbar) / 4-20mA, 10-36V DC [LIC2]
| 1 | ks | 2: Bleskojistka 24V-krabice 24V [LIC2MX1]
52 | Plováky komora 1 [LZ.1-2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | 2: Spínač plovákový 10m [LZ.2]
| 1 | ks | 2: Závaží k plováku [LZ.2]
| 1 | ks | 2: Závaží k plováku [LZ.2]
| 1 | ks | 2: Spínač plovákový 10m [LZ.1]
| 1 | ks | 2: Závaží k plováku [LZ.1]
| 1 | ks | 2: Závaží k plováku [LZ.1]
53 | Nízká hladina zásobníku [M3LZ1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | 2: Spínač plovákový 2xNC [M3LZ1]
54 | Měření tlaku za ats [PIC1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | 2: Snímač relativního tlaku 0-1MPa (0-10bar) / 4-20mA, 10-36V DC [PIC1]
| 1 | ks | 2: Bleskojistka 24V-krabice 24V [PIC1MX1]
55 | Měření volného chlóru [QIC1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | 2: Snímač volného chloru vč. měřícího panelu [QIC1]
| 1 | ks | 2: Převodník jednokanálový, 4-20mA [QIC1]
56 | Měření teploty [TIC1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | 2: Snímač teploty vzduchu -30 až 80°C / 4-20mA, IP65 [TIC1]
57 | Měření tlaku za M4 [PIC2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | 2: Snímač relativního tlaku 0-1MPa (0-10bar) / 4-20mA, 10-36V DC [PIC2]
| 1 | ks | 2: Bleskojistka 24V-krabice 24V [PIC2MX1]
58 | Ostatní materiál a práce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy
- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
- komplexní zkoušky
- doprava, přesun materiálu
Celkem | Přenos do souhrné tabulky |  | 6: 0; 8: 0; 10: 0

## ASŘTP (10)
| VDJ Turkovice | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
ASŘTP
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
59 | Řídicí jednotka - příslušenství |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: IO rozšiřující modul DI16x
60 | Programové vybavení pro řídicí jednotku |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: SW komunikační
| 1 | ks | 2: SW aplikační pro PLC
| 1 | ks | 2: SW projekt
61 | Programové vybavení pro ovládací panel operátora |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: SW aplikační pro ovládací panel
62 | Programové vybavení pro dispečerské pracoviště |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: SW aplikační pro vizualizaci na DSP
63 | Programové vybavení pro centrální dispečerské pracoviště provozovatele |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Součástí je rozšíření programového vybavení pro komunikaci a vizualizaci na centrálním dispečerském pracovišti provozovatele
| 1 | ks | 2: SW aplikační pro vizualizaci na CDSP
64 | Ostatní materiál a práce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy
- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
- komplexní zkoušky
- doprava, přesun materiálu
Celkem | Přenos do souhrné tabulky |  | 6: 0; 8: 0; 10: 0

## Rekapitulace Mokošín hromosvod
Rekapitulace - ÚV Mokošín - hromosvod
Část | Dodávky | Montáže | Cena
Hromosvod | 0 | 0 | 0
Celkem v CZK bez DPH | 0 | 0 | 0

## Mot (17)
| ÚV Mokošín - hromosvod | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Hromosvod
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
1 | Jímací komponenty |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 6 | ks | 2: Jímací tyč s kovovým hrotem 1,5m
| 6 | ks | 2: Držák jímací tyče
| 6 | ks | 2: Stříška ochranná dolní
2 | Střešní vedení |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 250 | ks | 2: Podpěra vedení pod střešní krytiinu
3 | Svodové vedení |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 56 | ks | 2: Podpěra vedení do zdiva
| 14 | ks | 2: Úhelník ochranný
| 28 | ks | 2: Držák ochranného úhelníku do zdiva
4 | Vodiče |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 60 | m | 2: Kulatina FeZn 8mm
| 70 | m | 2: Kulatina FeZn 10mm
| 150 | m | 2: Pásek FeZn 30x4
| 180 | ks | 2: Hromosvodářské lano 50 mm2
5 | Svorky |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 14 | ks | 2: Svorka
| 6 | ks | 2: Svorka k jímací tyči
| 42 | ks | 2: Svorka SR 2a
| 42 | ks | 2: Svorka SR 3a
| 80 | ks | 2: Svorka SS
| 14 | ks | 2: Svorka zkušební
6 | Výchozí revize el.zařízení |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy
7 | Demontáže a provizorní řešení |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- odpojení a zabezpečení stávajících zařízení
- demontáž stávajících rozváděčů a kabelových tras
- likvidace odpadu
8 | Ostatní materiál a práce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- doprava, přesun materiálu
Celkem | Přenos do souhrné tabulky |  | 6: 0; 8: 0; 10: 0

## Rekapitulace vnější objekty hro
Rekapitulace - Vnější objekty - hromosvod
Část | Dodávky | Montáže | Cena
2.05 VDJ Lipoltice | 0 | 0 | 0
3.05 VDJ Turkovice | 0 | 0 | 0
4.06 ČS Jankovice | 0 | 0 | 0
4.07 Vrt Brloh | 0 | 0 | 0
5.06 ČS Luhy | 0 | 0 | 0
6.05 VDJ Telčice | 0 | 0 | 0
7.05 VDJ Chvaletice | 0 | 0 | 0
Celkem v CZK bez DPH | 0 | 0 | 0

## H1
| Vnější objekty - hromosvod | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
2.05 VDJ Lipoltice
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
1 | Jímací komponenty |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 2 | ks | 2: Jímací tyč s kovovým hrotem 1,5m
| 2 | ks | 2: Držák jímací tyče
| 2 | ks | 2: Stříška ochranná dolní
2 | Střešní vedení |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 65 | ks | 2: Podpěra vedení pod střešní krytiinu
3 | Svodové vedení |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 10 | ks | 2: Podpěra vedení do zdiva
| 5 | ks | 2: Úhelník ochranný
| 10 | ks | 2: Držák ochranného úhelníku do zdiva
4 | Vodiče |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 18 | m | 2: Kulatina FeZn 8mm
| 25 | m | 2: Kulatina FeZn 10mm
| 40 | m | 2: Pásek FeZn 30x4
| 38 | ks | 2: Hromosvodářské lano 50 mm2
5 | Svorky |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 5 | ks | 2: Svorka
| 2 | ks | 2: Svorka k jímací tyči
| 10 | ks | 2: Svorka SR 2a
| 10 | ks | 2: Svorka SR 3a
| 35 | ks | 2: Svorka SS
| 5 | ks | 2: Svorka zkušební
6 | Výchozí revize el.zařízení |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy
7 | Demontáže a provizorní řešení |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- odpojení a zabezpečení stávajících zařízení
- demontáž stávajících rozváděčů a kabelových tras
- likvidace odpadu
8 | Ostatní materiál a práce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- doprava, přesun materiálu
Celkem | Přenos do souhrné tabulky |  | 6: 0; 8: 0; 10: 0

## H2
| Vnější objekty - hromosvod | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
3.05 VDJ Turkovice
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
9 | Jímací komponenty |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 2 | ks | 2: Jímací tyč s kovovým hrotem 1,5m
| 2 | ks | 2: Držák jímací tyče
| 2 | ks | 2: Stříška ochranná dolní
10 | Střešní vedení |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 45 | ks | 2: Podpěra vedení pod střešní krytiinu
11 | Svodové vedení |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 8 | ks | 2: Podpěra vedení do zdiva
| 4 | ks | 2: Úhelník ochranný
| 8 | ks | 2: Držák ochranného úhelníku do zdiva
12 | Vodiče |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 15 | m | 2: Kulatina FeZn 8mm
| 20 | m | 2: Kulatina FeZn 10mm
| 60 | m | 2: Pásek FeZn 30x4
| 30 | ks | 2: Hromosvodářské lano 50 mm2
13 | Svorky |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 4 | ks | 2: Svorka
| 2 | ks | 2: Svorka k jímací tyči
| 14 | ks | 2: Svorka SR 2a
| 12 | ks | 2: Svorka SR 3a
| 24 | ks | 2: Svorka SS
| 4 | ks | 2: Svorka zkušební
14 | Výchozí revize el.zařízení |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy
15 | Demontáže a provizorní řešení |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- odpojení a zabezpečení stávajících zařízení
- demontáž stávajících rozváděčů a kabelových tras
- likvidace odpadu
16 | Ostatní materiál a práce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- doprava, přesun materiálu
Celkem | Přenos do souhrné tabulky |  | 6: 0; 8: 0; 10: 0

## H3
| Vnější objekty - hromosvod | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
4.06 ČS Jankovice
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
17 | Střešní vedení |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 32 | ks | 2: Podpěra vedení pod střešní krytiinu
18 | Svodové vedení |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 4 | ks | 2: Podpěra vedení do zdiva
| 2 | ks | 2: Úhelník ochranný
| 4 | ks | 2: Držák ochranného úhelníku do zdiva
19 | Vodiče |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 16 | m | 2: Kulatina FeZn 8mm
| 10 | m | 2: Kulatina FeZn 10mm
| 25 | m | 2: Pásek FeZn 30x4
| 24 | ks | 2: Hromosvodářské lano 50 mm2
20 | Svorky |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 2 | ks | 2: Svorka
| 4 | ks | 2: Svorka SR 2a
| 4 | ks | 2: Svorka SR 3a
| 30 | ks | 2: Svorka SS
| 2 | ks | 2: Svorka zkušební
21 | Výchozí revize el.zařízení |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy
22 | Demontáže a provizorní řešení |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- odpojení a zabezpečení stávajících zařízení
- demontáž stávajících rozváděčů a kabelových tras
- likvidace odpadu
23 | Ostatní materiál a práce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- doprava, přesun materiálu
Celkem | Přenos do souhrné tabulky |  | 6: 0; 8: 0; 10: 0

## H4
| Vnější objekty - hromosvod | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
4.07 Vrt Brloh
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
24 | Střešní vedení |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 20 | ks | 2: Podpěra vedení pod střešní krytiinu
25 | Svodové vedení |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 3 | ks | 2: Podpěra vedení do zdiva
| 1 | ks | 2: Úhelník ochranný
| 2 | ks | 2: Držák ochranného úhelníku do zdiva
26 | Vodiče |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 16 | m | 2: Kulatina FeZn 8mm
| 5 | m | 2: Kulatina FeZn 10mm
| 25 | m | 2: Pásek FeZn 30x4
| 17 | ks | 2: Hromosvodářské lano 50 mm2
27 | Svorky |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Svorka
| 4 | ks | 2: Svorka SR 2a
| 2 | ks | 2: Svorka SR 3a
| 15 | ks | 2: Svorka SS
| 1 | ks | 2: Svorka zkušební
28 | Výchozí revize el.zařízení |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy
29 | Demontáže a provizorní řešení |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- odpojení a zabezpečení stávajících zařízení
- demontáž stávajících rozváděčů a kabelových tras
- likvidace odpadu
30 | Ostatní materiál a práce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- doprava, přesun materiálu
Celkem | Přenos do souhrné tabulky |  | 6: 0; 8: 0; 10: 0

## H5
| Vnější objekty - hromosvod | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
5.06 ČS Luhy
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
31 | Jímací komponenty |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 2 | ks | 2: Jímací tyč s kovovým hrotem 1,5m
| 2 | ks | 2: Držák jímací tyče
| 2 | ks | 2: Stříška ochranná dolní
32 | Střešní vedení |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 80 | ks | 2: Podpěra vedení pod střešní krytiinu
33 | Svodové vedení |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 8 | ks | 2: Podpěra vedení do zdiva
| 4 | ks | 2: Úhelník ochranný
| 8 | ks | 2: Držák ochranného úhelníku do zdiva
34 | Vodiče |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 20 | m | 2: Kulatina FeZn 8mm
| 20 | m | 2: Kulatina FeZn 10mm
| 55 | m | 2: Pásek FeZn 30x4
| 65 | ks | 2: Hromosvodářské lano 50 mm2
35 | Svorky |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 4 | ks | 2: Svorka
| 2 | ks | 2: Svorka k jímací tyči
| 8 | ks | 2: Svorka SR 2a
| 8 | ks | 2: Svorka SR 3a
| 40 | ks | 2: Svorka SS
| 4 | ks | 2: Svorka zkušební
36 | Výchozí revize el.zařízení |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy
37 | Demontáže a provizorní řešení |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- odpojení a zabezpečení stávajících zařízení
- demontáž stávajících rozváděčů a kabelových tras
- likvidace odpadu
38 | Ostatní materiál a práce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- doprava, přesun materiálu
Celkem | Přenos do souhrné tabulky |  | 6: 0; 8: 0; 10: 0

## H6
| Vnější objekty - hromosvod | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
6.05 VDJ Telčice
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
39 | Střešní vedení |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 25 | ks | 2: Podpěra vedení pod střešní krytiinu
40 | Svodové vedení |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 4 | ks | 2: Podpěra vedení do zdiva
| 2 | ks | 2: Úhelník ochranný
| 4 | ks | 2: Držák ochranného úhelníku do zdiva
41 | Vodiče |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 8 | m | 2: Kulatina FeZn 8mm
| 10 | m | 2: Kulatina FeZn 10mm
| 40 | m | 2: Pásek FeZn 30x4
| 25 | ks | 2: Hromosvodářské lano 50 mm2
42 | Svorky |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 2 | ks | 2: Svorka
| 4 | ks | 2: Svorka SR 2a
| 4 | ks | 2: Svorka SR 3a
| 15 | ks | 2: Svorka SS
| 2 | ks | 2: Svorka zkušební
43 | Výchozí revize el.zařízení |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy
44 | Demontáže a provizorní řešení |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- odpojení a zabezpečení stávajících zařízení
- demontáž stávajících rozváděčů a kabelových tras
- likvidace odpadu
45 | Ostatní materiál a práce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- doprava, přesun materiálu
Celkem | Přenos do souhrné tabulky |  | 6: 0; 8: 0; 10: 0

## H7
| Vnější objekty - hromosvod | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
7.05 VDJ Chvaletice
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
46 | Střešní vedení |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 48 | ks | 2: Podpěra vedení pod střešní krytiinu
47 | Svodové vedení |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 6 | ks | 2: Podpěra vedení do zdiva
| 3 | ks | 2: Úhelník ochranný
| 6 | ks | 2: Držák ochranného úhelníku do zdiva
48 | Vodiče |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 14 | m | 2: Kulatina FeZn 8mm
| 15 | m | 2: Kulatina FeZn 10mm
| 44 | m | 2: Pásek FeZn 30x4
| 45 | ks | 2: Hromosvodářské lano 50 mm2
49 | Svorky |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 3 | ks | 2: Svorka
| 6 | ks | 2: Svorka SR 2a
| 6 | ks | 2: Svorka SR 3a
| 24 | ks | 2: Svorka SS
| 3 | ks | 2: Svorka zkušební
50 | Výchozí revize el.zařízení |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy
51 | Demontáže a provizorní řešení |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- odpojení a zabezpečení stávajících zařízení
- demontáž stávajících rozváděčů a kabelových tras
- likvidace odpadu
52 | Ostatní materiál a práce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- doprava, přesun materiálu
Celkem | Přenos do souhrné tabulky |  | 6: 0; 8: 0; 10: 0

## Rekapitulace Mokošín EZS
Rekapitulace - ÚV Mokošín - EZS
Část | Dodávky | Montáže | Cena
EZS | 0 | 0 | 0
Celkem v CZK bez DPH | 0 | 0 | 0

## MaR (12)
| ÚV Mokošín - EZS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
EZS
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
EZS
1 | Ústředna až 96 zón a 16 grup v krytu bez klávesnice s komunikátorem a zdrojem |  | 3: sada; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
2 | LCD klávesnice |  | 3: sada; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
3 | Koncentrátor v plastovém krytu pro 8 zón a 4 PGM výstupy |  | 3: sada; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
4 | Systémový Ethernet (TCP/IP) komunikátor bez krytu |  | 3: sada; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
5 | Řídící modul pro připojení dvou bezkontaktních čteček |  | 3: sada; 4: 2; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
6 | AKU 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 5 let, VdS |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
7 | PIR detektor se zrcadlovou optikou, nízkou spotřebou, funkcí AM a dosahem 15m |  | 3: ks; 4: 7; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
8 | Detektor zaplavení s jednou sondou pro vodivé neagresivní kapaliny |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
9 | Kombinovaný optickokouřový a teplotní detektor 58°C, samoresetovací |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
10 | MG kontakt čtyřdrátový s pracovní mezerou 25mm |  | 3: ks; 4: 17; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
11 | Plastová nízká propojovací krabice, 15+1 pájecích svorek |  | 3: ks; 4: 9; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
12 | Duální detektor do průmyslu s EOL rezistory, antimaskingem a dosahem 25m |  | 3: ks; 4: 3; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
13 | Bezkontaktní multitechnol.čtečka (podpora SIO) 13.56 MHz a 125 kHz, široká |  | 3: ks; 4: 2; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
14 | Nezálohovaná plastová vnitřní siréna 115dB/1m s modrým majákem |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
15 | Hlavice stiskací rudá lícující |  | 3: ks; 4: 2; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
16 | Skříň pro hlavice plastová 1 otvor antracitový kryt |  | 3: ks; 4: 2; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
17 | Jednotka spínací zadní montáž pro krabice XAL |  | 3: ks; 4: 2; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
18 | zámek elekromagnetický nízkoodběrový |  | 3: ks; 4: 2; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
19 | úprava stávajících dveří - zámečnické práce |  | 3: ks; 4: 2; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
20 | driver pro nadstavbový systém ASŘ |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
21 | kabel BELDEN9501 + SCY2x1,5 |  | 3: m; 4: 40; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
22 | kabel EZS/UTP |  | 3: m; 4: 650; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
23 | oživením zkušební provoz, revize, koordinace se syst. ASŘ |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
CCTV
24 | Venkovní bullet IP kamera, TD/N, HD 1080p, 4MP, f=2.8-12mm, WDR 120dB, IR 30m |  | 3: ks; 4: 4; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
25 | IP hemisférická dome kamera, 5MP, f=1.3mm, antivandal, IP66 |  | 3: ks; 4: 3; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
26 | Konzole pro montáž SpeedDome kamer AXIS na zeď |  | 3: ks; 4: 2; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
27 | Průmyslový switch + 4/100/1000 portů vč průmyslového napájecího v rozvaděči IP65 s prostorem navíc pro ukončení opto vláken v místě nových zahušťovacích nádrží |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
28 | VMS pro IP kamery/enkodéry, aj., zákl. licence pro 2 zařízení |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
29 | Licence pro připojení dalšího jednoho zařízení |  | 3: ks; 4: 5; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
ostatní licence v samostatných rozpočtech pro ČS
30 | Výkonný CCTV server rack mount provedení |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
31 | Číslo produktu: USPRD150--UPS Dual Midi 1500VA/1350W 5 min, 1/1f, VFI online |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
32 | servisní příslušenství - klávesnice,myš, poličky |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
33 | PC vč 2 ks monitorů pro sledování CCTV |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
34 | ukončení u kamer, krabička, keystone, patch cord atd |  | 3: ks; 4: 7; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
35 | Switch Allied L2 Web vč SFP |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
36 | optický patcord |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
37 | Pactch cord Cat6 FTP |  | 3: ks; 4: 7; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
38 | pomocný materiál |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
39 | oživení zkušební provoz |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
IP vrátník + brána
IP pobočkový vrátník
40 | dveřní komunikátor 3x2 tl. + kamera |  | 3: ks; 4: 2; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
41 | přídavný spínač |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
42 | IP video telefon, Android, 4,3" LCD, 6x SIP účtů, 2x RJ45, USB, WIFI, Bluetooth, PoE |  | 3: ks; 4: 2; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
43 | IP, licence Gold |  | 3: ks; 4: 2; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
44 | IP telefoní ústředna 3CX |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
45 | posuvná brána vč pohonu, oživení |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
46 | stavební práce příprava |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
47 | dálkové ovládaní - klíčenky |  | 3: ks; 4: 10; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
48 | ovládací panel ve velíně |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
49 | kabeláž a nosná část,přípomoce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
50 | mikrotrubička HDPE |  | 3: m; 4: 100; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
51 | sluoupek pro vrátník |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
52 | zdroj + ukončení optiky pro vrátník |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Strukturovaná kabeláž
53 | Dat.zásuvka modul.,p.omítku, 2 moduly (45st.),neos.,RAL 9010 |  | 3: ks; 4: 19; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
54 | krabice na povrch |  | 3: ks; 4: 19; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
55 | modul RJ45 stíněný, 10 Gb, třída Ea, SFA |  | 3: ks; 4: 38; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
56 | Kabel F/FTP PiMF Cat.6a 500 MHz 4x2xAWG23, LS0H plášť modrý |  | 3: m; 4: 1650; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
pro CCTV
57 | Dat.zásuvka modul.,p.omítku, 2 moduly (45st.),neos.,RAL 9010 |  | 3: ks; 4: 7; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
58 | krabice na povrch |  | 3: ks; 4: 7; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
59 | modul RJ45 stíněný, 10 Gb, třída Ea, SFA |  | 3: ks; 4: 7; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
60 | Kabel F/FTP PiMF Cat.6a 500 MHz 4x2xAWG23, LS0H plášť modrý |  | 3: m; 4: 550; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
61 | demontáže a úpravy stáv. Vedení |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
62 | 19" rozvaděč 42U 800x1200mm |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
63 | 19" rozvaděč jednodilný 18U 600x600mm |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
64 | ventilační jednotka |  | 3: ks; 4: 2; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
65 | rozvodný panel |  | 3: ks; 4: 3; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
66 | 19" patchpanel pro max. 24 keystone,neosazený,1U,RAL 7035 |  | 3: ks; 4: 3; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
67 | modul RJ45 stíněný, 10 Gb, třída Ea, SFA |  | 3: ks; 4: 45; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
68 | vyvazovací panel |  | 3: ks; 4: 5; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
69 | optická vana |  | 3: ks; 4: 2; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
70 | pigtail SC 9/125 um 2m |  | 3: ks; 4: 20; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
71 | optická spojka duplex SC |  | 3: ks; 4: 10; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
72 | optická kazeta vč víčka |  | 3: ks; 4: 3; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
73 | kabel optický SM 9/125 8vl |  | 3: m; 4: 450; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
74 | ukončení optiky na technologii spolupráce s dodavatelem technologie |  | 3: kpl; 4: 3; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
75 | Číslo produktu: USPRD150--UPS Dual Midi 1500VA/1350W 5 min, 1/1f, VFI online |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
76 | Switch Allied řízený 24x1000T, 4xSFP |  | 3: ks; 4: 3; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
77 | SFP modul 1x1000SX-LC, SM, 1310nm, max.vzdálenost 10 kmQ7SFPLX10- |  | 3: ks; 4: 9; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
78 | ISDN patch panel |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
společné
79 | lišta 120x60 |  | 3: m; 4: 60; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
80 | trubkování,lištování různé dimenze |  | 3: m; 4: 250; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
81 | průrazy,sekání,uklíd, pomocné práce,práce na stávající vedení, vyhledání kabelů,úprava stáv. Vedení |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
82 | technická příprava |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
83 | doprava |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Celkem | Přenos do souhrné tabulky |  | 6: 0; 8: 0; 10: 0

## Rekapitulace vnější objekty EZS
Rekapitulace - Vnější objekty - EZS
Část | Dodávky | Montáže | Cena
2.04 VDJ Lipoltice | 0 | 0 | 0
3.04 ČS Turkovice | 0 | 0 | 0
4.05 ČS Jankovice | 0 | 0 | 0
5.05 ČS Luhy | 0 | 0 | 0
6.04 VDJ Telčice | 0 | 0 | 0
Celkem v CZK bez DPH | 0 | 0 | 0

## E1
| Vnější objekty - EZS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
2.04 VDJ Lipoltice
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
VDJ Lipoltice
1 | ústředna v plastovém krytu (17Ah) s komunikátorem bez klávesnice |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
2 | Ethernet TCPIP komunikátor |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
3 | Dveřní modul DCM, max. 2 čtečky RS-485, 1 dveře, BUS2 |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
4 | Bezkontaktní multitechnol.čtečka (podpora SIO) 13.56 MHz a 125 kHz, široká |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
5 | Nezálohovaná plastová vnitřní siréna 115dB/1m s modrým majákem |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
6 | Hlavice stiskací rudá lícující |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
7 | Skříň pro hlavice plastová 1 otvor antracitový kryt |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
8 | Jednotka spínací zadní montáž pro krabice XAL |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
9 | LCD klávesnice |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
10 | AKU 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 5 let, VdS |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
11 | Venkovní PIR detektor, det. char. 12 m / 120°, mont. výška 2,5 m / 1,2 - 1,5 m |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
12 | MG kontakt čtyřdrátový s pracovní mezerou 25mm |  | 3: ks; 4: 2; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
13 | Kovový kryt na klávesnici MK7, se zámkem a sabotážním kontaktem |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
14 | těsnění pro kryt klávesnice - dodatečná úprava |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
15 | úprava zatěsnění krytu ústředny |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
16 | zámek elekromagnetický nízkoodběrový |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
17 | úprava stávajících dveří - zámečnické práce |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
18 | Venkovní bullet IP kamera, TD/N, HD 1080p, 4MP, f=2.8-12mm, WDR 120dB, IR 30m |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
19 | High PoE injektor pro 1 IP kameru, max. 30W |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
20 | Licence pro připojení dalšího jednoho zařízení |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
21 | patch cord 1m |  | 3: ks; 4: 3; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
22 | Na vyžádání verze s 3 x switchovaným ethernetovým portem 10/100 (deska XC-SW, switchovaný ethernet na pozici Port1 a Port2 – verze Full)M-RAM memory uvnitř routeru pro ukládádní statistik routeru a pro využití v uživatelských aplikacíchMaximální rychlost download 100 Mbit/s, upload 50 Mbit/sPodporuje VPN pro zabezpečené připojení zařízení standardy – IPsec, X.509, OpenVPN nebo L2TPRozšířený průmyslový teplotní rozsah -30°C až +60°CPrůmyslová robustní konstrukce, kontrola spojení, ovládání pomocí SMS a další pokročilé funkce vycházející z úspěšných předchůdců –kompletní seznam routerů zdeRouter dále podporuje VRRP, DHCP, NAT, NAT-T, DynDNS, NTP, GRE, SSH, PPPoE Bridge,OSPF, RIP, BGP atd.SNMP pro diagnostika některých funkcíSMS ovládání některých funkcíKonfigurace přes webové rozhraní (i vzdáleně přes síť, implementovaný web server)Informace o úrovni GSM signálu, podrobný záznam historie událostí atd.Nastavení přepínání mezi SIM kartami v případě dosažení přednastaveného limitu dat, při detekci roamingu atd.Snadná aktualizace firmwareMožnost hromadné konfigurace 3G routerů UR5i v2 v sítiKompaktní rozměry, všechny porty, LED a anténní konektor z čela routeru, možnost upevnění na DIN lištuRozměry / Váha: SL verze – 42x80x113mm / cca290g, Plastová verze – 50x83x116mm / cca 210gFTP server, možnost vytváření uživatelských aplikací |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
23 | Modul spínaného zdroje 13,8Vss / 5A s montáží i na DIN, dobíječ a odpojovač AKU |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
24 | Anténa LTE ALP (800-3000MHz, 10m kabel, SMA) |  | 3: ks; 4: 2; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
25 | AKU 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 5 let, VdS |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
26 | skříň/rozvaděč s vyším krytím pro router , akumulátor a napájecí zdroj a PoE injektor pro kameru |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
27 | průchodky Pg |  | 3: ks; 4: 6; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
28 | výložník pro LTE antény |  | 3: ks; 4: 2; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
29 | kabel EZS/UTP |  | 3: m; 4: 150; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
30 | trubkování,lištování různé dimenze |  | 3: m; 4: 60; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
31 | průrazy,sekání,uklíd, pomocné práce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
32 | oživení, zkušební provoz, revize, zaškolení obsluhy,konfigurace,inženýrská činnost, koordinace přenosů, spolupráce s ost. Profesemi |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
33 | doprava |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
34 | pomocný materiál |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Celkem | Přenos do souhrné tabulky |  | 6: 0; 8: 0; 10: 0

## E2
| Vnější objekty - EZS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
3.04 ČS Turkovice
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
ČS Turkovice
35 | ústředna v plastovém krytu (17Ah) s komunikátorem bez klávesnice |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
36 | Ethernet TCPIP komunikátor |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
37 | Dveřní modul DCM, max. 2 čtečky RS-485, 1 dveře, BUS2 |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
38 | Bezkontaktní multitechnol.čtečka (podpora SIO) 13.56 MHz a 125 kHz, široká |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
39 | Nezálohovaná plastová vnitřní siréna 115dB/1m s modrým majákem |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
40 | Hlavice stiskací rudá lícující |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
41 | Skříň pro hlavice plastová 1 otvor antracitový kryt |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
42 | Jednotka spínací zadní montáž pro krabice XAL |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
43 | LCD klávesnice |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
44 | AKU 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 5 let, VdS |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
45 | Venkovní PIR detektor, det. char. 12 m / 120°, mont. výška 2,5 m / 1,2 - 1,5 m |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
46 | MG kontakt čtyřdrátový s pracovní mezerou 25mm |  | 3: ks; 4: 3; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
47 | Plastová nízká propojovací krabice, 15+1 pájecích svorek |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
48 | Kovový kryt na klávesnici MK7, se zámkem a sabotážním kontaktem |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
49 | těsnění pro kryt klávesnice - dodatečná úprava |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
50 | úprava zatěsnění krytu ústředny |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
51 | zámek elekromagnetický nízkoodběrový |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
52 | úprava stávajících dveří - zámečnické práce |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
53 | Venkovní bullet IP kamera, TD/N, HD 1080p, 4MP, f=2.8-12mm, WDR 120dB, IR 30m |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
54 | High PoE injektor pro 1 IP kameru, max. 30W |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
55 | Licence pro připojení dalšího jednoho zařízení |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
56 | patch cord 1m |  | 3: ks; 4: 3; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
57 | Na vyžádání verze s 3 x switchovaným ethernetovým portem 10/100 (deska XC-SW, switchovaný ethernet na pozici Port1 a Port2 – verze Full)M-RAM memory uvnitř routeru pro ukládádní statistik routeru a pro využití v uživatelských aplikacíchMaximální rychlost download 100 Mbit/s, upload 50 Mbit/sPodporuje VPN pro zabezpečené připojení zařízení standardy – IPsec, X.509, OpenVPN nebo L2TPRozšířený průmyslový teplotní rozsah -30°C až +60°CPrůmyslová robustní konstrukce, kontrola spojení, ovládání pomocí SMS a další pokročilé funkce vycházející z úspěšných předchůdců –kompletní seznam routerů zdeRouter dále podporuje VRRP, DHCP, NAT, NAT-T, DynDNS, NTP, GRE, SSH, PPPoE Bridge,OSPF, RIP, BGP atd.SNMP pro diagnostika některých funkcíSMS ovládání některých funkcíKonfigurace přes webové rozhraní (i vzdáleně přes síť, implementovaný web server)Informace o úrovni GSM signálu, podrobný záznam historie událostí atd.Nastavení přepínání mezi SIM kartami v případě dosažení přednastaveného limitu dat, při detekci roamingu atd.Snadná aktualizace firmwareMožnost hromadné konfigurace 3G routerů UR5i v2 v sítiKompaktní rozměry, všechny porty, LED a anténní konektor z čela routeru, možnost upevnění na DIN lištuRozměry / Váha: SL verze – 42x80x113mm / cca290g, Plastová verze – 50x83x116mm / cca 210gFTP server, možnost vytváření uživatelských aplikací |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
58 | Modul spínaného zdroje 13,8Vss / 5A s montáží i na DIN, dobíječ a odpojovač AKU |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
59 | Anténa LTE ALP (800-3000MHz, 10m kabel, SMA) |  | 3: ks; 4: 2; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
60 | AKU 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 5 let, VdS |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
61 | skříň/rozvaděč s vyším krytím pro router , akumulátor a napájecí zdroj a PoE injektor pro kameru |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
62 | průchodky Pg |  | 3: ks; 4: 6; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
63 | výložník pro LTE antény |  | 3: ks; 4: 2; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
64 | kabel EZS/UTP |  | 3: m; 4: 150; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
65 | trubkování,lištování různé dimenze |  | 3: m; 4: 60; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
66 | průrazy,sekání,uklíd, pomocné práce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
67 | oživení, zkušební provoz, revize, zaškolení obsluhy,konfigurace,inženýrská činnost, koordinace přenosů, spolupráce s ost. Profesemi |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
68 | doprava |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
69 | pomocný materiál |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Celkem | Přenos do souhrné tabulky |  | 6: 0; 8: 0; 10: 0

## E3
| Vnější objekty - EZS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
4.05 ČS Jankovice
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
ČS Jankovice
70 | ústředna v plastovém krytu (17Ah) s komunikátorem bez klávesnice |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
71 | Ethernet TCPIP komunikátor |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
72 | Dveřní modul DCM, max. 2 čtečky RS-485, 1 dveře, BUS2 |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
73 | Bezkontaktní multitechnol.čtečka (podpora SIO) 13.56 MHz a 125 kHz, široká |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
74 | Nezálohovaná plastová vnitřní siréna 115dB/1m s modrým majákem |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
75 | Hlavice stiskací rudá lícující |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
76 | Skříň pro hlavice plastová 1 otvor antracitový kryt |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
77 | Jednotka spínací zadní montáž pro krabice XAL |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
78 | LCD klávesnice |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
79 | AKU 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 5 let, VdS |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
80 | Venkovní PIR detektor, det. char. 12 m / 120°, mont. výška 2,5 m / 1,2 - 1,5 m |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
81 | MG kontakt čtyřdrátový s pracovní mezerou 25mm |  | 3: ks; 4: 2; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
82 | Kovový kryt na klávesnici MK7, se zámkem a sabotážním kontaktem |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
83 | těsnění pro kryt klávesnice - dodatečná úprava |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
84 | úprava zatěsnění krytu ústředny |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
85 | zámek elekromagnetický nízkoodběrový |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
86 | úprava stávajících dveří - zámečnické práce |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
87 | Venkovní bullet IP kamera, TD/N, HD 1080p, 4MP, f=2.8-12mm, WDR 120dB, IR 30m |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
88 | High PoE injektor pro 1 IP kameru, max. 30W |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
89 | Licence pro připojení dalšího jednoho zařízení |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
90 | patch cord 1m |  | 3: ks; 4: 3; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
91 | Na vyžádání verze s 3 x switchovaným ethernetovým portem 10/100 (deska XC-SW, switchovaný ethernet na pozici Port1 a Port2 – verze Full)M-RAM memory uvnitř routeru pro ukládádní statistik routeru a pro využití v uživatelských aplikacíchMaximální rychlost download 100 Mbit/s, upload 50 Mbit/sPodporuje VPN pro zabezpečené připojení zařízení standardy – IPsec, X.509, OpenVPN nebo L2TPRozšířený průmyslový teplotní rozsah -30°C až +60°CPrůmyslová robustní konstrukce, kontrola spojení, ovládání pomocí SMS a další pokročilé funkce vycházející z úspěšných předchůdců –kompletní seznam routerů zdeRouter dále podporuje VRRP, DHCP, NAT, NAT-T, DynDNS, NTP, GRE, SSH, PPPoE Bridge,OSPF, RIP, BGP atd.SNMP pro diagnostika některých funkcíSMS ovládání některých funkcíKonfigurace přes webové rozhraní (i vzdáleně přes síť, implementovaný web server)Informace o úrovni GSM signálu, podrobný záznam historie událostí atd.Nastavení přepínání mezi SIM kartami v případě dosažení přednastaveného limitu dat, při detekci roamingu atd.Snadná aktualizace firmwareMožnost hromadné konfigurace 3G routerů UR5i v2 v sítiKompaktní rozměry, všechny porty, LED a anténní konektor z čela routeru, možnost upevnění na DIN lištuRozměry / Váha: SL verze – 42x80x113mm / cca290g, Plastová verze – 50x83x116mm / cca 210gFTP server, možnost vytváření uživatelských aplikací |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
92 | Modul spínaného zdroje 13,8Vss / 5A s montáží i na DIN, dobíječ a odpojovač AKU |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
93 | Anténa LTE ALP (800-3000MHz, 10m kabel, SMA) |  | 3: ks; 4: 2; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
94 | AKU 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 5 let, VdS |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
95 | skříň/rozvaděč s vyším krytím pro router , akumulátor a napájecí zdroj a PoE injektor pro kameru |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
96 | průchodky Pg |  | 3: ks; 4: 6; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
97 | výložník pro LTE antény |  | 3: ks; 4: 2; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
98 | kabel EZS/UTP |  | 3: m; 4: 75; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
99 | trubkování,lištování různé dimenze |  | 3: m; 4: 25; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
100 | průrazy,sekání,uklíd, pomocné práce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
101 | oživení, zkušební provoz, revize, zaškolení obsluhy,konfigurace,inženýrská činnost, koordinace přenosů, spolupráce s ost. Profesemi |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
102 | doprava |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
103 | pomocný materiál |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Celkem | Přenos do souhrné tabulky |  | 6: 0; 8: 0; 10: 0

## E4
| Vnější objekty - EZS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
5.05 ČS Luhy
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
ČS Luhy
104 | GFlex 100 (V3) -ústředna v plastovém krytu (17Ah) s komunikátorem bez klávesnice |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
105 | GFlex (V3) Ethernet TCPIP komunikátor |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
106 | Dveřní modul DCM, max. 2 čtečky RS-485, 1 dveře, BUS2 |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
107 | Bezkontaktní multitechnol.čtečka (podpora SIO) 13.56 MHz a 125 kHz, široká |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
108 | Nezálohovaná plastová vnitřní siréna 115dB/1m s modrým majákem |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
109 | Hlavice stiskací ZB5AA4 rudá lícující |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
110 | Skříň pro hlavice XALD01 plastová 1 otvor antracitový kryt |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
111 | Jednotka spínací ZENL1121 0/1 zadní montáž pro krabice XAL |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
112 | LCD klávesnice |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
113 | AKU 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 5 let, VdS |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
114 | Venkovní PIR detektor, det. char. 12 m / 120°, mont. výška 2,5 m / 1,2 - 1,5 m |  | 3: ks; 4: 2; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
115 | MG kontakt čtyřdrátový s pracovní mezerou 25mm |  | 3: ks; 4: 4; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
116 | Plastová nízká propojovací krabice, 15+1 pájecích svorek |  | 3: ks; 4: 2; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
117 | Kovový kryt na klávesnici MK7, se zámkem a sabotážním kontaktem |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
118 | těsnění pro kryt klávesnice - dodatečná úprava |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
119 | úprava zatěsnění krytu ústředny |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
120 | zámek elekromagnetický nízkoodběrový |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
121 | úprava stávajících dveří - zámečnické práce |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
122 | Venkovní bullet IP kamera, TD/N, HD 1080p, 4MP, f=2.8-12mm, WDR 120dB, IR 30m |  | 3: ks; 4: 2; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
123 | Allied Telesis AT FS708/POE - Přepínač - neřízený - 8 x 10/100 + 1 x SFP - plocha - PoE |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
124 | Licence pro připojení dalšího jednoho zařízení do XP Essential |  | 3: ks; 4: 2; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
125 | patch cord 1m |  | 3: ks; 4: 4; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
126 | Na vyžádání verze s 3 x switchovaným ethernetovým portem 10/100 (deska XC-SW, switchovaný ethernet na pozici Port1 a Port2 – verze Full) M-RAM memory uvnitř routeru pro ukládádní statistik routeru a pro využití v uživatelských aplikacích Maximální rychlost download 100 Mbit/s, upload 50 Mbit/s Podporuje VPN pro zabezpečené připojení zařízení standardy – IPsec, X.509, OpenVPN nebo L2TP Rozšířený průmyslový teplotní rozsah -30°C až +60°C Průmyslová robustní konstrukce, kontrola spojení, ovládání pomocí SMS a další pokročilé funkce vycházející z úspěšných předchůdců –kompletní seznam routerů zde Router dále podporuje VRRP, DHCP, NAT, NAT-T, DynDNS, NTP, GRE, SSH, PPPoE Bridge,OSPF, RIP, BGP atd. SNMP pro diagnostika některých funkcí SMS ovládání některých funkcí Konfigurace přes webové rozhraní (i vzdáleně přes síť, implementovaný web server) Informace o úrovni GSM signálu, podrobný záznam historie událostí atd. Nastavení přepínání mezi SIM kartami v případě dosažení přednastaveného limitu dat, při detekci roamingu atd. Snadná aktualizace firmware Možnost hromadné konfigurace 3G routerů UR5i v2 v síti Kompaktní rozměry, všechny porty, LED a anténní konektor z čela routeru, možnost upevnění na DIN lištu Rozměry / Váha: SL verze – 42x80x113mm / cca290g, Plastová verze – 50x83x116mm / cca 210g FTP server, možnost vytváření uživatelských aplikací |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
127 | Modul spínaného zdroje 13,8Vss / 5A s montáží i na DIN, dobíječ a odpojovač AKU |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
128 | Anténa LTE MIMO ATK-LOG ALP (800-3000MHz, 10m kabel, SMA) |  | 3: ks; 4: 2; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
129 | AKU 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 5 let, VdS |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
130 | skříň/rozvaděč s vyším krytím pro router , akumulátor a napájecí zdroj a PoE switch pro kameru |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
131 | průchodky Pg |  | 3: ks; 4: 6; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
132 | výložník pro LTE antény |  | 3: ks; 4: 2; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
133 | kabel EZS/UTP |  | 3: m; 4: 345; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
134 | trubkování,lištování různé dimenze |  | 3: m; 4: 85; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
135 | průrazy,sekání,uklíd, pomocné práce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
136 | oživení, zkušební provoz, revize, zaškolení obsluhy,konfigurace,inženýrská činnost, koordinace přenosů, spolupráce s ost. Profesemi |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
137 | doprava |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
138 | pomocný materiál |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Celkem | Přenos do souhrné tabulky |  | 6: 0; 8: 0; 10: 0

## E5
| Vnější objekty - EZS | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
6.04 VDJ Telčice
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
VDJ Telčice
139 | ústředna v plastovém krytu (17Ah) s komunikátorem bez klávesnice |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
140 | Ethernet TCPIP komunikátor |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
141 | Dveřní modul DCM, max. 2 čtečky RS-485, 1 dveře, BUS2 |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
142 | Bezkontaktní multitechnol.čtečka (podpora SIO) 13.56 MHz a 125 kHz, široká |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
143 | Nezálohovaná plastová vnitřní siréna 115dB/1m s modrým majákem |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
144 | Hlavice stiskací rudá lícující |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
145 | Skříň pro hlavice plastová 1 otvor antracitový kryt |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
146 | Jednotka spínací zadní montáž pro krabice XAL |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
147 | LCD klávesnice |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
148 | AKU 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 5 let, VdS |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
149 | Venkovní PIR detektor, det. char. 12 m / 120°, mont. výška 2,5 m / 1,2 - 1,5 m |  | 3: ks; 4: 2; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
150 | MG kontakt čtyřdrátový s pracovní mezerou 25mm |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
151 | Kovový kryt na klávesnici MK7, se zámkem a sabotážním kontaktem |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
152 | těsnění pro kryt klávesnice - dodatečná úprava |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
153 | úprava zatěsnění krytu ústředny |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
154 | zámek elekromagnetický nízkoodběrový |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
155 | úprava stávajících dveří - zámečnické práce |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
156 | Venkovní bullet IP kamera, TD/N, HD 1080p, 4MP, f=2.8-12mm, WDR 120dB, IR 30m |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
157 | High PoE injektor pro 1 IP kameru, max. 30W |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
158 | Licence pro připojení dalšího jednoho zařízení |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
159 | patch cord 1m |  | 3: ks; 4: 3; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
160 | Na vyžádání verze s 3 x switchovaným ethernetovým portem 10/100 (deska XC-SW, switchovaný ethernet na pozici Port1 a Port2 – verze Full)M-RAM memory uvnitř routeru pro ukládádní statistik routeru a pro využití v uživatelských aplikacíchMaximální rychlost download 100 Mbit/s, upload 50 Mbit/sPodporuje VPN pro zabezpečené připojení zařízení standardy – IPsec, X.509, OpenVPN nebo L2TPRozšířený průmyslový teplotní rozsah -30°C až +60°CPrůmyslová robustní konstrukce, kontrola spojení, ovládání pomocí SMS a další pokročilé funkce vycházející z úspěšných předchůdců –kompletní seznam routerů zdeRouter dále podporuje VRRP, DHCP, NAT, NAT-T, DynDNS, NTP, GRE, SSH, PPPoE Bridge,OSPF, RIP, BGP atd.SNMP pro diagnostika některých funkcíSMS ovládání některých funkcíKonfigurace přes webové rozhraní (i vzdáleně přes síť, implementovaný web server)Informace o úrovni GSM signálu, podrobný záznam historie událostí atd.Nastavení přepínání mezi SIM kartami v případě dosažení přednastaveného limitu dat, při detekci roamingu atd.Snadná aktualizace firmwareMožnost hromadné konfigurace 3G routerů UR5i v2 v sítiKompaktní rozměry, všechny porty, LED a anténní konektor z čela routeru, možnost upevnění na DIN lištuRozměry / Váha: SL verze – 42x80x113mm / cca290g, Plastová verze – 50x83x116mm / cca 210gFTP server, možnost vytváření uživatelských aplikací |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
161 | Modul spínaného zdroje 13,8Vss / 5A s montáží i na DIN, dobíječ a odpojovač AKU |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
162 | Anténa LTE ALP (800-3000MHz, 10m kabel, SMA) |  | 3: ks; 4: 2; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
163 | AKU 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 5 let, VdS |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
164 | skříň/rozvaděč s vyším krytím pro router , akumulátor a napájecí zdroj a PoE injektor pro kameru |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
165 | průchodky Pg |  | 3: ks; 4: 6; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
166 | výložník pro LTE antény |  | 3: ks; 4: 2; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
167 | kabel EZS/UTP |  | 3: m; 4: 65; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
168 | trubkování,lištování různé dimenze |  | 3: m; 4: 30; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
169 | průrazy,sekání,uklíd, pomocné práce,práce na stávající vedení, vyhledání kabelů,úprava stáv. Vedení |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
170 | oživení, zkušební provoz, revize, zaškolení obsluhy,konfigurace,inženýrská činnost, koordinace přenosů, spolupráce s ost. Profesemi |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
171 | doprava |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
172 | pomocný materiál |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Celkem | Přenos do souhrné tabulky |  | 6: 0; 8: 0; 10: 0

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST