## Souhrn
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb | [5 empty] | Datum: | 2021-03-30
Název stavby: |  | BČOV Pardubice, investice |  |  |  | Zakázkové číslo: 1250-89c
záměr D.07 - příjem dovážených
odpadů (úpravy nádrží AN13,14)
Rozpočtové náklady
Základ pro DPH |  | 15 | % |  |  |  | 0
DPH |  | 15 | % |  |  |  | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % |  |  |  | 0
DPH |  | 21 | % |  |  |  | 0
Cena celkem za stavbu | [6 empty] | 0
Rekapitulace stavebních objektů
Číslo a název objektu / provozního souboru |  |  |  | Cena celkem | Základ DPH 15 % | Základ DPH 21 % | DPH celkem | %
SO 04 | Úpravy nádrží AN13,14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace provozních souborů části strojní
Číslo a název objektu / provozního souboru |  |  |  | Cena celkem | Základ DPH 15 % | Základ DPH 21 % | DPH celkem | %
DPS 02 | Příjmová stanice 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Celkem za celek |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace provozních souborů části elektro a ASŘ
Číslo a název objektu / provozního souboru |  |  |  | Cena celkem | Základ DPH 15 % | Základ DPH 21 % | DPH celkem | %
DPS 05 | Příjmová stanice 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Celkem za celek |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Vedlejší a ostatní náklady stavby
Celkem za celek |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## SO 00
Stavba : |  | BČOV Pardubice, investice - záměr D.07 - příjem dovážených odpadů (úpravy nádrží AN13,14)
Objekt : |  | Vedlejší a ostatní náklady
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
Díl: | 00 | Vedlejší a ostatní náklady
1 | 01 | Zařízení staveniště | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
podrobný popis viz Technické podmínky, kapitola 4a)
2 | 02 | Vytýčení stávajících podzemních zařízení | soubor | 1 |  | 0
podrobný popis viz Technické podmínky, kapitola 4b)
3 | 03 | Stavebně technický průzkum a zkoušky | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
podrobný popis viz Technické podmínky, kapitola 4c)
4 | 04 | Dodavatelská dokumentace pro realizaci stavby | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
podrobný popis viz Technické podmínky, kapitola 4d)
5 | 05 | Dokumentace skutečného provedení stavby | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
podrobný popis viz Technické podmínky, kapitola 4e)
6 | 06 | Geodetické zaměření stavby | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
podrobný popis viz Technické podmínky, kapitola 4f)
7 | 07 | Aktualizace provozního řádu ČOV | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
podrobný popis viz Technické podmínky, kapitola 4g)
8 | 08 | Doklady požadované k předání a převzetí díla | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
podrobný popis viz Technické podmínky, kapitola 4h)
9 | 09 | Komplexní zkoušky | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
podrobný popis viz Technické podmínky, kapitola 4i)
| Celkem za | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## SO 04
Stavba : |  | BČOV Pardubice, investice - záměr D.07 - příjem dovážených odpadů (úpravy nádrží AN13,14)
Objekt : |  | SO 04 Úpravy nádrží AN13,14 (stavební část)
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
Díl: | 1 | Zemní práce
1 | 122201101R00 | Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 | m3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | chodníček:(4,0*0,5+4,0*0,75+2*1,5*0,5)*0,2 |  | 1.3
2 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | m3 | 0.87 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hornina určená k zásypu bude ponechána v blízkosti výkopu.
|  | podkladní patky:2*0,6*0,6*1,2 |  | 0.87
3 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 2.17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přemístění přebytečné horniny na skládku.
|  | objem odkopávky: 1,30 |  | 1.3
|  | objem ručního výkopu: 0,87 |  | 0.87
4 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m | m3 | 2.17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Uložení přebytečné horniny na skládce.
|  | objem odkopávky: 1,30 |  | 1.3
|  | objem ručního výkopu: 0,87 |  | 0.87
5 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 2.17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | objem odkopávky: 1,30 |  | 1.3
|  | objem ručního výkopu: 0,87 |  | 0.87
| Celkem za | 1 Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání
6 | 273313511R00 | Beton základových patek prostý C20/25 XC2 | m3 | 0.87 |  | 0 | 2.525 | 2.1967 | 0 | 0
|  | podkladní patky: 2*0,6*0,6*1,2 |  | 0.87
7 | 273351215R00 | Bednění stěn základových patek - zřízení | m2 | 0.72 |  | 0 | 0.0392 | 0.028224 | 0 | 0
|  | horní část podkladní patky: 4*0,6*0,3 |  | 0.72
8 | 273351216R00 | Bednění stěn základových patek - odstranění | m2 | 0.72 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | horní část podkladní patky: 4*0,6*0,3 |  | 0.72
| Celkem za | 2 Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 2.225 |  | 0
Díl: | 300 | Sanace
9 | 300 02 001 | Čištění ploch nádrže AN13 tlakovou vodou s dezinfekcí | m2 | 2085.462 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Čištění ostřikem při tlaku do 100 bar. Včetně vyčerpání znečištěné vody.
|  | zhlaví obvodových stěn:(72,8+74,0+13,1)*0,8 |  | 127.92
|  | svislé plochy stěn:(74,0*2+11,5)*6,0+11,5*7,37 |  | 1041.755
|  | odečet profilu odtokového žlabu: -(11,5*0,69+1,6*0,69*2+1,0*0,4*2) |  | -10.943
|  | odečet odtokového otvoru: -1,2*2,2 |  | -2.64
|  | povrch žlabu: (1,2+1,0+0,4+1,7+1,6)*11,5+(1,6*2+0,4)*3,1 |  | 79.01
|  | povrch dna: 74,0*11,5-1,6*0,4 |  | 850.36
10 | 300 02 002 | Čištění ploch nádrže AN13 tlakovou vodou s dezinfekcí | m2 | 1974.622 |  | 0
Čištění ostřikem při tlaku do 100 bar. Včetně vyčerpání znečištěné vody.
|  | zhlaví obvodových stěn:11,5*0,8 |  | 9.2
|  | svislé plochy stěn:(74,0*2+11,5)*6,0+11,5*7,37 |  | 1041.755
|  | odečet profilu odtokového žlabu: -(11,5*0,69+1,6*0,69*2+1,0*0,4*2) |  | -10.943
|  | odečet odtokového otvoru: -1,2*2,2*2 |  | -5.28
|  | povrch žlabu: (1,2+1,0+0,4+1,7+1,6)*11,5+(1,6*2+0,4)*3,1*2 |  | 90.17
|  | povrch dna: 74,0*11,5-1,6*0,4*2 |  | 849.72
11 | 300 02 003 | Odbourání nesoudržné vyrovnávací mazaniny na zhlaví stěn a na přelivné stěně žlabu v nádrži AN13 | m3 | 9.1844 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Odstranění nesoudržné vrstvy dobetonávek a potěrů na horním líci stěn
|  | zhlaví stěn, prům. tloušťka 7cm: (72,8+74,0+13,1)*0,8*0,07 |  | 8.9544
|  | přeliv žlabu, prům. tloušťka 5cm: 0,4*11,5*0,05 |  | 0.23
12 | 300 02 004 | Odbourání nesoudržné vyrovnávací mazaniny na zhlaví stěn a na přelivné stěně žlabu v nádrži AN14 | m3 | 0.874 |  | 0
Odstranění nesoudržné vrstvy dobetonávek a potěrů na horním líci stěn
|  | zhlaví stěn, prům. tloušťka 7cm: 11,5*0,8*0,07 |  | 0.644
|  | přeliv žlabu, prům. tloušťka 5cm: 0,4*11,5*0,05 |  | 0.23
13 | 300 02 005 | Mechanické odsekání degradovaných ploch v nádrži AN13 | m2 | 197.1125 |  | 0 | 0.022 | 4.3365 |  | 0
Předpokládaný rozsah degradovaného povrchu betonu: prům. 10% ploch
|  | svislé plochy stěn bez odečtů: (74,0*2+11,5)*6,0*0,1+11,5*7,37*0,1 |  | 104.1755
|  | povrch žlabu: (1,2+1,0+0,4+1,7+1,6)*11,5*0,1+(1,6*2+0,4)*3,1*0,1 |  | 7.901
|  | povrch dna: (74,0*11,5-1,6*0,4)*0,1 |  | 85.036
14 | 300 02 006 | Mechanické odsekání degradovaných ploch v nádrži AN14 | m2 | 198.1645 |  | 0
Předpokládaný rozsah degradovaného povrchu betonu: prům. 10% ploch
|  | svislé plochy stěn bez odečtů: (74,0*2+11,5)*6,0*0,1+11,5*7,37*0,1 |  | 104.1755
|  | povrch žlabu: (1,2+1,0+0,4+1,7+1,6)*11,5*0,1+(1,6*2+0,4)*3,1*2*0,1 |  | 9.017
|  | povrch dna: (74,0*11,5-1,6*0,4)*2*0,1 |  | 84.972
15 | 300 02 007 | Otryskání sanovaných ploch v nádrži AN13 vysokotlakým vodním paprskem s abrazivem | m2 | 1235.102 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Předúprava všech reprofilovaných ploch vysokotlakým vodním paprskem s abrazivem, rotační tryskou při tlaku cca 800 bar, včetně odčerpání vody a vytěžení abraziva z nádrže.
|  | zhlaví obvodových stěn:(72,8+74,0+13,1)*0,8 |  | 127.92
|  | svislé plochy stěn:(74,0*2+11,5)*6,0+11,5*7,37 |  | 1041.755
|  | odečet profilu odtokového žlabu: -(11,5*0,69+1,6*0,69*2+1,0*0,4*2) |  | -10.943
|  | odečet odtokového otvoru: -1,2*2,2 |  | -2.64
|  | povrch žlabu: (1,2+1,0+0,4+1,7+1,6)*11,5+(1,6*2+0,4)*3,1 |  | 79.01
16 | 300 02 008 | Otryskání sanovaných ploch v nádrži AN14 vysokotlakým vodním paprskem s abrazivem | m2 | 1124.902 |  | 0
Předúprava všech reprofilovaných ploch vysokotlakým vodním paprskem s abrazivem, rotační tryskou při tlaku cca 800 bar, včetně odčerpání vody a vytěžení abraziva z nádrže.
|  | zhlaví obvodových stěn:11,5*0,8 |  | 9.2
|  | svislé plochy stěn:(74,0*2+11,5)*6,0+11,5*7,37 |  | 1041.755
|  | odečet profilu odtokového žlabu: -(11,5*0,69+1,6*0,69*2+1,0*0,4*2) |  | -10.943
|  | odečet odtokového otvoru: -1,2*2,2*2 |  | -5.28
|  | povrch žlabu: (1,2+1,0+0,4+1,7+1,6)*11,5+(1,6*2+0,4)*3,1*2 |  | 90.17
17 | 300 02 009 | Sanace odhalené výztuže v nádrži AN13 | m | 224.153 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Položka zahrnuje: obsekání výztuže, opískování na Sna 2 1/2 a ošetření pasivačním nátěrem
Předpokládaný rozsah odhalené výztuže: prům. 0,2 bm / m2 stěn a žlabu
|  | svislé plochy stěn bez odečtů: (74,0*2+11,5)*6,0*0,2+11,5*7,37*0,2 |  | 208.351
|  | povrch žlabu: (1,2+1,0+0,4+1,7+1,6)*11,5*0,2+(1,6*2+0,4)*3,1*0,2 |  | 15.802
18 | 300 02 010 | Sanace odhalené výztuže v nádrži AN14 | m | 226.385 |  | 0
Položka zahrnuje: obsekání výztuže, opískování na Sna 2 1/2 a ošetření pasivačním nátěrem
Předpokládaný rozsah odhalené výztuže: prům. 0,2 bm / m2 stěn a žlabu
|  | svislé plochy stěn bez odečtů: (74,0*2+11,5)*6,0*0,2+11,5*7,37*0,2 |  | 208.351
|  | povrch žlabu: (1,2+1,0+0,4+1,7+1,6)*11,5*0,2+(1,6*2+0,4)*3,1*2*0,2 |  | 18.034
19 | 300 02 011 | Lokalizace a sanace trhlin v nádrži AN13, dodávka+aplikace | m | 120 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Položka zahrnuje: vyčištění trhlin, ošetření těsnící injektáží za použití certifikovaného materiálu, vhodného pro těsnění akticních trhlin ve vodáresnkých nádržích.
|  | předpokládaný rozsah: 300 bm |  | 300
20 | 300 02 012 | Lokalizace a sanace trhlin v nádrži AN14, dodávka+aplikace | m | 120 |  | 0
Položka zahrnuje: vyčištění trhlin, ošetření těsnící injektáží za použití certifikovaného materiálu, vhodného pro těsnění akticních trhlin ve vodáresnkých nádržích.
|  | předpokládaný rozsah: 300 bm |  | 300
21 | 300 02 013 | Sanace dilatačních spár v nádrži AN13, dodávka+aplikace | m | 50 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Položka zahrnuje: vyčištění spar, vložení kruhového výplňového profilu, penetraci a zatmelení pružným voděodolným tmelem, zakrytí spáry lepeným elastomerovým pásem
|  | stávající spáry: 4*0,8+4*6,0+2*11,5 |  | 50.2
22 | 300 02 014 | Sanace dilatačních spár v nádrži AN14, dodávka+aplikace | m | 143.77 |  | 0
Položka zahrnuje: vyčištění spar, vložení kruhového výplňového profilu, penetraci a zatmelení pružným voděodolným tmelem, zakrytí spáry lepeným elastomerovým pásem
|  | stávající spáry: 5*0,8+5*6,0+7,37+2*11,5+74,0+2*1,2+2*1,3+0,4 |  | 50
23 | 300 02 015 | Reprofilace povrchu betonových konstrukcí v nádrži AN13, průměrná tl. vrstvy 10mm | m2 | 1192.218 |  | 0 | 0.04165 | 49.6559 |  | 0
Položka zahrnuje: adhezně kotvenou vrstvu ze strojně nanášené sanační thixotropní polymercementové malty pro jemnou reprofilaci v tloušťce 5-25 mm,
|  | svislé plochy stěn:(74,0*2+11,5)*6,0+11,5*7,37 |  | 1041.755
|  | odečet profilu odtokového žlabu: -(11,5*0,69+1,6*0,69*2+1,0*0,4*2) |  | -10.943
|  | odečet odtokového otvoru: -1,2*2,2 |  | -2.64
|  | povrch žlabu: (1,2+1,0+0,4+1,7+1,6)*11,5+(1,6*2+0,4)*3,1 |  | 79.01
|  | lokální poruchy dna (10%): (74,0*11,5-1,6*0,4)*0,1 |  | 85.036
24 | 300 02 016 | Reprofilace povrchu betonových konstrukcí v nádrži AN14, průměrná tl. vrstvy 10mm | m2 | 1200.674 |  | 0
Položka zahrnuje: adhezně kotvenou vrstvu ze strojně nanášené sanační thixotropní polymercementové malty pro jemnou reprofilaci v tloušťce 5-25 mm,
|  | svislé plochy stěn:(74,0*2+11,5)*6,0+11,5*7,37 |  | 1041.755
|  | odečet profilu odtokového žlabu: -(11,5*0,69+1,6*0,69*2+1,0*0,4*2) |  | -10.943
|  | odečet odtokového otvoru: -1,2*2,2*2 |  | -5.28
|  | povrch žlabu: (1,2+1,0+0,4+1,7+1,6)*11,5+(1,6*2+0,4)*3,1*2 |  | 90.17
|  | lokální poruchy dna (10%): (74,0*11,5-1,6*0,4*2)*0,1 |  | 84.972
25 | 300 02 017 | Hydrofobizace reprofilovaných ploch betonu v nádrži AN13 | m2 | 1235.102 |  | 0 | 0.00042 | 0.51874 |  | 0
Položka zahrnuje: ošetření povrchu reprofilovaných stěn i zhlaví hydrofobizačním nástřikem
|  | zhlaví obvodových stěn:(72,8+74,0+13,1)*0,8 |  | 127.92
|  | svislé plochy stěn:(74,0*2+11,5)*6,0+11,5*7,37 |  | 1041.755
|  | odečet profilu odtokového žlabu: -(11,5*0,69+1,6*0,69*2+1,0*0,4*2) |  | -10.943
|  | odečet odtokového otvoru: -1,2*2,2 |  | -2.64
|  | povrch žlabu: (1,2+1,0+0,4+1,7+1,6)*11,5+(1,6*2+0,4)*3,1 |  | 79.01
26 | 300 02 018 | Hydrofobizace reprofilovaných ploch betonu v nádrži AN14 | m2 | 1124.902 |  | 0
Položka zahrnuje: ošetření povrchu reprofilovaných stěn i zhlaví hydrofobizačním nástřikem
|  | zhlaví obvodových stěn:11,5*0,8 |  | 9.2
|  | svislé plochy stěn:(74,0*2+11,5)*6,0+11,5*7,37 |  | 1041.755
|  | odečet profilu odtokového žlabu: -(11,5*0,69+1,6*0,69*2+1,0*0,4*2) |  | -10.943
|  | odečet odtokového otvoru: -1,2*2,2*2 |  | -5.28
|  | povrch žlabu: (1,2+1,0+0,4+1,7+1,6)*11,5+(1,6*2+0,4)*3,1*2 |  | 90.17
27 | 300 02 019 | Zpřístupnění pracovních prostor pro sanační práce a pro realizaci nových žb. konstrukcí v nádržích AN13 a AN14 | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Položka zahrnuje: pronájem, dopravu, montáž a zpětnou demontáž mobilního lešení do nádrží, v rozsahu nutném pro realizaci sanačních prací a následné betonáže monolitických konstrukcí
28 | 300 02 020 | Příprava povrchu a sjednocující nátěr čelní stěny nádrží AN13 a AN14 | m2 | 8.515 |  | 0 | 0.00024 | 0.0020436 |  | 0
Položka zahrnuje: očištění povrchu čelní žb. stěny ostřikem s lokální vysprávky sanační maltou do 10% plochy. Sjednocující nátěr bude shodného typu jako u navazujících nádrží I°, na bázi akrylátové disperze, šedé barvy (shoda barevnosti se stávajícími povrchy se ověří vzorkem)
|  | čelní stěna nádrží: 24,6*(0,65+0,8) |  | 35.67
| Celkem za | 300 Sanace |  |  |  | 0 |  | 54.5131 |  | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce
29 | 311351105R00 | Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení | m2 | 32.618 |  | 0 | 0.03931 | 1.2822 | 0 | 0
|  | nabetonování zhlaví:(74,8+13,1+0,8+12,3+74,0)*0,07 |  | 12.25
|  | (72,8*2+0,8)*0,07 |  | 10.248
|  | nabetonování stěny žlabu:(0,4+0,2+0,28)*11,5 |  | 10.12
30 | 311351106R00 | Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění | m2 | 32.618 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | nabetonování zhlaví:(74,8+13,1+0,8+12,3+74,0)*0,07 |  | 12.25
|  | (72,8*2+0,8)*0,07 |  | 10.248
|  | nabetonování stěny žlabu:(0,4+0,2+0,28)*11,5 |  | 10.12
31 | 311312012R00 | Beton nadzákladových zdí prostý C 30/37 XC4-XF3-XA1 | m3 | 8.9544 |  | 0 | 2.5277 | 22.6338 | 0 | 0
|  | nabetonování zhlaví:(74,0+72,8+13,1)*0,8*0,07 |  | 8.9544
32 | 311321412R00 | Železobeton nadzákladových zdí C 30/37 XC4-XF3-XA1 | m3 | 1.61 |  | 0 | 2.5277 | 4.0695 | 0 | 0
|  | nabetonování stěny žlabu:(0,4*0,4-0,2*0,2*0,5)*11,5 |  | 1.61
33 | 311361821R00 | Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R) | t | 0.265 |  | 0 | 1.0203 | 0.27038 | 0 | 0
|  | nabetonování zhlaví, konstrukční výztuž: 0,2 |  | 0.2
|  | nabetonování stěny žlabu, prutová výztuž: 0,065 |  | 0.065
34 | 003 02 001 | Chemické kotvy do betonu jádrový vývrt, trn R8 dl.150mm, tmel, D+M | kus | 403 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Přikotvení nabetonávky zhlaví stěn ke stávající konstrukci.
Kotevní trny z výztuže R 10505 d8mm dl.150mm včetně provedení vrtaných otvorů do betonu pro chemickou kotvu d12mm hl.100mm, jejich vyčištění, osazení trnu pomocí kotevního tmelu do trvale vlhkého prostředí.
|  | nabetonování zhlaví:403 |  | 403
35 | 003 02 002 | Chemické kotvy do betonu jádrový vývrt, trn R10 dl.200mm, tmel, D+M | kus | 46 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Přikotvení nabetonávky stěn žlabu ke stávající konstrukci.
Kotevní trny z výztuže R 10505 d10mm dl.200mm včetně provedení vrtaných otvorů do betonu pro chemickou kotvu d14mm hl.100mm, jejich vyčištění, osazení trnu pomocí kotevního tmelu do trvale vlhkého prostředí.
|  | nabetonování stěny žlabu:46 |  | 46
| Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 28.2559 |  | 0
Díl: | 38 | Kompletní konstrukce
36 | 380356241R00 | Bednění kompl.konstr.neomít.BV pl.rovinných,zříz. | m2 | 921.83 |  | 0 | 0.04435 | 40.8832 | 0 | 0
Včetně podepření.
|  | dělící stěna, 3x:(11,5*5,6-0,4*0,85*2)*2*3 |  | 382.32
|  | (0,35+0,6)*0,4*4*3 |  | 4.56
|  | (0,85+0,6)*0,5*0,25*8*3 |  | 4.35
|  | sloupy, 20x:(0,4*4*5,6-0,4*0,6)*20 |  | 174.4
|  | ztužidla, 10x:(0,4*2+0,6*2)*2,0*10 |  | 40
|  | hlavní podélné nosníky, 2x:74,0*0,6*2*2 |  | 177.6
|  | (74,0-0,4*10-1,0*3)*0,4*2 |  | 53.6
|  | deska pro míchadlo, 2x:2,0*2,0*2 |  | 8
|  | příčné trámy, 70x:(0,15+0,2*2)*2,0*70 |  | 77
37 | 380356242R00 | Bednění kompl.konstr.neomít.BV pl.rovinných,odbed. | m2 | 921.83 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | dělící stěna, 3x:(11,5*5,6-0,4*0,85*2)*2*3 |  | 382.32
|  | (0,35+0,6)*0,4*4*3 |  | 4.56
|  | (0,85+0,6)*0,5*0,25*8*3 |  | 4.35
|  | sloupy, 20x:(0,4*4*5,6-0,4*0,6)*20 |  | 174.4
|  | ztužidla, 10x:(0,4*2+0,6*2)*2,0*10 |  | 40
|  | hlavní podélné nosníky, 2x:74,0*0,6*2*2 |  | 177.6
|  | (74,0-0,4*10-1,0*3)*0,4*2 |  | 53.6
|  | deska pro míchadlo, 2x:2,0*2,0*2 |  | 8
|  | příčné trámy, 70x:(0,15+0,2*2)*2,0*70 |  | 77
38 | 380326143RU1 | Beton komplet.konstr.vodostavební C 30/37 XC4-XF3-XA1 nad 30cm železobeton | m3 | 155.998 |  | 0 | 2.5772 | 402.0458 | 0 | 0
|  | dělící stěna, 3x:11,5*5,6*0,5*3 |  | 96.6
|  | (0,85+0,6)*0,5*0,25*0,4*4*3 |  | 0.87
|  | sloupy, 20x:0,4*0,4*5,6*20 |  | 17.92
|  | ztužidla, 10x:0,4*0,6*2,0*10 |  | 4.8
|  | hlavní podélné nosníky, 2x:0,4*0,6*74,6*2 |  | 35.808
39 | 380326142RU1 | Beton komplet.konstr.vodostavební C 30/37 XC4-XF3-XA1 do 30 cm železobeton | m3 | 5.8 |  | 0 | 2.5914 | 15.03 | 0 | 0
|  | deska pro míchadlo, 2x:2,0*2,0*0,2*2 |  | 1.6
|  | příčné trámy, 70x:0,15*0,2*2,0*70 |  | 4.2
40 | 380361007R00 | Výztuž kompletních konstrukcí z oceli 10 505(R) | t | 24.3511 |  | 0 | 1.0253 | 24.9684 | 0 | 0
|  | dělící stěna, 3x, 150kg/m3:11,5*5,6*0,5*3*0,15 |  | 14.49
|  | (0,85+0,6)*0,5*0,25*0,4*4*3*0,15 |  | 0.1305
|  | sloupy, 20x, 180kg/m3:0,4*0,4*5,6*20*0,18 |  | 3.2256
|  | ztužidla, 10x, 180kg/m3:0,4*0,6*2,0*10*0,18 |  | 0.864
|  | hlavní podélné nosníky, 2x, 130kg/m3:0,4*0,6*74,6*2*0,13 |  | 4.655
|  | deska pro míchadlo, 2x, 170kg/m3:2,0*2,0*0,2*2*0,17 |  | 0.272
|  | příčné trámy, 70x, 170kg/m3:0,15*0,2*2,0*70*0,17 |  | 0.714
41 | 931981011 | Těsnění prac.spár bentonit.páskou, mřížka | m | 68.1 |  | 0 | 0.00095 | 0.064695 |  | 0
Položka obsahuje montáž a dodávku těsnění včetně LT mřížky s hřebíky.
|  | dělící stěna, 3x:(11,5+5,6*2)*3 |  | 68.1
42 | 631312621 | Mazanina betonová tl. 4 cm C 20/25 | m3 | 0.3256 |  | 0 | 2.525 | 0.82214 |  | 0
Včetně úpravy horního líce mazaniny s minerálním vsypem
|  | deska pro míchadlo, 2x, skladba P1:2,2*1,85*0,04*2 |  | 0.3256
| Celkem za | 38 Kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 483.8142 |  | 0
Díl: | 59 | Dlažby a předlažby komunikací
43 | 596811111RT4 | Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně dlaždic betonových 50/50/5 cm | m2 | 6.5 |  | 0
|  | chodníček:4,0*0,5+4,0*0,75+2*1,5*0,5 |  | 6.5
44 | 564851111RT4 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrť frakce 0-63 mm | m2 | 6.5 |  | 0
|  | chodníček:4,0*0,5+4,0*0,75+2*1,5*0,5 |  | 6.5
| Celkem za | 59 Dlažby a předlažby komunikací |  |  |  | 0
Díl: | 93 | Dokončovací práce inženýrskách staveb
45 | 093 02 001 | Prostup pro potrubí NEREZ d156mm ŽB stěnou tl.500mm, vodotěsný | kpl | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Otvor jádrovým vývrtem d200mm přes železobetonovou stěnu tloušťky 500mm, v prostupu bude provedeno ošetření obnažené výztuže, po protažení potrubí bude osazeno segmentové těsnění/těsnící řetězy, do spáry se oboustranně osadí výplňový profil a bude aplikován trvale pružný krycí tmel vhodný do agresivního prostředí.
46 | 093 02 002 | Prostup pro potrubí NEREZ d206mm ŽB stěnou tl.500mm, vodotěsný | kpl | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Otvor jádrovým vývrtem d250mm přes železobetonovou stěnu tloušťky 500mm, v prostupu bude provedeno ošetření obnažené výztuže, po protažení potrubí bude osazeno segmentové těsnění/těsnící řetězy, do spáry se oboustranně osadí výplňový profil a bude aplikován trvale pružný krycí tmel vhodný do agresivního prostředí.
47 | 093 02 004 | Prostup instalační DN 300mm ŽB stěnou tl.800mm, netěsněný | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Otvor jádrovým vývrtem d300mm přes železobetonovou stěnu tloušťky 800mm, v prostupu bude provedeno ošetření obnažené výztuže, po protažení potrubí bude aplikován trvale pružný krycí tmel vhodný do agresivního prostředí.
| Celkem za | 93 Dokončovací práce inženýrskách staveb |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů
48 | 973042451R00 | Vysekání kapes zeď betonová pl. 0,25 m2, hl. 30 cm | kus | 4 |  | 0 | 0.00049 | 0.00196 | -0.116 | -0.464
Vysekání kapes pro uložení podélných nosníků lávky s průřezem 400x600mm.
| Celkem za | 97 Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 0.00196 |  | -0.464
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot
49 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 584.9507 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické
50 | 767 100 | Demontáž ocelových konstrukcí | kg | 1991.3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | rušené plošiny lávky - nosná konstrukce, pororošt, zábradlí: 220,0 |  | 220
|  | výměna podlahových roštů lávky: 74,0*0,84*28 |  | 1740.5
|  | rušené zábradlí výšky 1,1m: 1,6*8,0 |  | 12.8
|  | rušené zábradlí výšky 0,5m: 3,6*5,0 |  | 18
51 | 767 101 | Odvoz a likvidace ocelových konstrukcí | kg | 1991.3 |  | 0
|  | rušené plošiny lávky - nosná konstrukce, pororošt, zábradlí: 220,0 |  | 220
|  | výměna podlahových roštů lávky: 74,0*0,84*28 |  | 1740.5
|  | rušené zábradlí výšky 1,1m: 1,6*8,0 |  | 12.8
|  | rušené zábradlí výšky 0,5m: 3,6*5,0 |  | 18
52 | 767 02 001 | Nové pochůzné zakrytí stávající ocelové lávky, pozinkovaný podlahový rošt svařovaný, SP-30/2-34/38, 840x1000 mm, D+M | m2 | 62.16 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | stávající lávka: 74,0*0,84 |  | 62.16
53 | 767 02 002 | Úprava nosníků stávající ocelové lávky | kpl | 1 |  | 0
|  | Položka zahrnuje: odřezání konce ocelových konzol IPN 180 v počtu 14 ks, prodloužení 2 ks konzol IPN 180 o cca 0,6 m navařením |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
54 | 767 02 003 | Nové pochůzné zakrytí středové lávky, kompozitové poklopy z podlahových roštů s plnou krycí deskou, celková výška 41mm. D+M | m2 | 154.66 |  | 0 | 0.02 | 3.0932 |  | 0
Uložení na podélných a příčných žb. nosnících, protiskluzové provedení.
|  | nová středová lávka: 70,3*2,2 |  | 154.66
55 | 767 02 004 | Nové nepochůzné zastřešení volných ploch nádrží AN13.1, AN13.2 ze sklolaminátových obloukových segmentů, včetně úložných laminátových profilů, nerezového spojovacího a kotevního materiálu i ostatního příslušenství. D+M | m2 | 319.64 |  | 0
Položka zahrnuje: 62 modulových střešních segmentů a 2 krajní prvky, doplněné potřebným příslušenstvím včetně ukončujících bariérových profilů. Segmenty budou uloženy na úhelníky, kotvené do žb. stěn a nosníků lávky pomocí chemických kotev, úhelníky se v místech překrytí segmentů přeruší pro odvod dešťové vody do nádrže. Styky segmentů se opatří samolepící páskou z pěnového PVC, prostupy technologických rozvodů budou těsněny pomocí připravených průchodek. Součástí dodávky je statický výpočet, výrobní a montážní dokumentace.
|  | 36,74*8,7 |  | 319.64
56 | 767 02 005 | Zábradlí středové lávky, výška 1,1m, 2x výplň a zarážka, svařované z ocelových trubek, vč. kotvení k žb. trámu. D+M | m | 151 |  | 0 | 0.013 | 1.963 |  | 0
Kotveno k žb. nosníkům lávky. Povrchová úprava: barevný nátěr (RAL 2003). Zámečnický výrobek Z1, viz výkres D.1.1-5.
57 | 767 02 006 | Zábradlí krajní lávky a dílčích doplněných úseků, výška 1,1m, 2x výplň, svařované z ocelových trubek, vč. kotvení k žb. stěně. D+M | m | 80.4 |  | 0 | 0.085 | 6.834 |  | 0
Kotveno k žb. stěně na okraji lávky. Povrchová úprava: barevný nátěr (RAL 2003). Zámečnický výrobek Z2, viz výkres D.1.1-5.
58 | 767 02 007 | Zábradelní madlo krajní lávky, výška 0,36m, svařované z ocelových trubek, vč. kotvení k žb. stěně. D+M | m | 74.6 |  | 0 | 0.028 | 2.0888 |  | 0
Kotveno ke zvýšené žb. stěně na okraji lávky. Povrchová úprava: barevný nátěr (RAL 2003). Zámečnický výrobek Z3, viz výkres D.1.1-5.
59 | 767 02 008 | Ocelové schodiště k nádrži AN13.1, schodnice z válcovaných profilů, žárově pozinkovaných, stupně a podesta z ocelových pozinkovaných pororoštů tl.30, vč. kotvení k žb. stěně. D+M | kus | 1 |  | 0 | 0.001 | 0.001 |  | 0
Kompletní kostrukce, hmotnost 114 kg. Povrchová úprava: žárové zinkování min 70 µm. Včetně spojovacího a kotevního materiálu. Zábradlí je součástí výrobku Z2, úprava barevným nátěrem.
Zahrnuje zámečnické výrobky Z4-Z8, viz výkres D.1.1-5.
60 | 767 02 009 | Výstupní žebřík š.400mm ze středové lávky na strop kolektoru, v.1,05m, odsazené provedení, vč. kotvení k žb. stěně, horní plošiny a napojení na zábradlí, D+M | kus | 1 |  | 0
Zahrnuje výřez stávajícího zábradlí kolektoru, doplnění krajních sloupků a napojení madla žebříku. Povrchová úprava: barevný nátěr (RAL 2003). Zámečnický výrobek Z9, viz výkres D.1.1-5.
61 | 767 02 010 | Výstupní žebřík š.400mm z úrovně terénu na krajní lávku, v.0,65m, vč. kotvení k žb. stěně a napojení na zábradlí, D+M | kus | 1 |  | 0
Zahrnuje napojení madla žebříku na nové zábradlí lávky. Povrchová úprava: barevný nátěr (RAL 2003). Zámečnický výrobek Z10, viz výkres D.1.1-5.
62 | 767 02 011 | Výstupní žebřík š.400mm z krajní lávky na strop kolektoru, v.1,40m, vč. kotvení k žb. stěně a napojení na zábradlí, D+M | kus | 1 |  | 0
Zahrnuje výřez stávajícího zábradlí kolektoru, doplnění krajních sloupků a napojení madla žebříku. Povrchová úprava: barevný nátěr (RAL 2003). Zámečnický výrobek Z11, viz výkres D.1.1-5.
63 | 767 02 012 | Přelivná hrana z nerez plechu 300x3 mm, dl. 11,5 m, včetně upevnění chem. kotvami do žb. stěny, D+M | kus | 1 |  | 0
Výměna původní hrany přelivného žlabu v nádrži AN14 Zámečnický výrobek Z12, viz výkres D.1.1-5.
64 | 998767101R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | t | 15.1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 13.98 |  | 0
Díl: | 783 | Nátěry
65 | 783 001 | Očištění, odmaštění a příprava podkladu ocelových konstrukcí pro nátěr, provedení dle obecných zásad pro povrchové úpravy | m2 | 417.073 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | nové zábradlí v.1,1m, 2x výplň, zarážka: 151,0*0,75 |  | 113.25
|  | nové zábradlí v.1,1m, 2x výplň: 80,4*0,5 |  | 40.2
|  | nové zábradelní madlo v.0,38m: 74,6*0,2 |  | 14.92
|  | nový žebřík v. 1,05m: 1,05*0,33+2*1,5*0,16+1,6*0,2 |  | 1.1465
|  | nový žebřík v. 0,65m: 0,65*0,33+2*1,5*0,16 |  | 0.6945
|  | nový žebřík v. 1,40m: 1,40*0,33+2*1,5*0,16 |  | 0.942
|  | stávající zábradlí v.1,1m, 2x výplň, zarážka: 2*(74,5+3)*0,75 |  | 116.25
|  | stávající zábradelní madlo v.0,38m: 20,6*0,2 |  | 4.12
|  | stávající nosníky lávky I 180: 14*1,95+14*1,25 |  | 44.8
|  | stávající nosníky lávky L 80/120: 2*74,5*0,39 |  | 58.11
|  | stávající schodnice na lávku P 160/5-2m: 4*2,0*0,33 |  | 2.64
|  | stávající ocel. prvky v nádržích: předpoklad 20 |  | 20
66 | 783 002 | Nový ochranný nátěr ocelových konstrukcí, provedení dle obecných zásad pro povrchové úpravy | m2 | 417.073 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | nové zábradlí v.1,1m, 2x výplň, zarážka: 151,0*0,75 |  | 113.25
|  | nové zábradlí v.1,1m, 2x výplň: 80,4*0,5 |  | 40.2
|  | nové zábradelní madlo v.0,38m: 74,6*0,2 |  | 14.92
|  | nový žebřík v. 1,05m: 1,05*0,33+2*1,5*0,16+1,6*0,2 |  | 1.1465
|  | nový žebřík v. 0,65m: 0,65*0,33+2*1,5*0,16 |  | 0.6945
|  | nový žebřík v. 1,40m: 1,40*0,33+2*1,5*0,16 |  | 0.942
|  | stávající zábradlí v.1,1m, 2x výplň, zarážka: 2*(74,5+3)*0,75 |  | 116.25
|  | stávající zábradelní madlo v.0,38m: 20,6*0,2 |  | 4.12
|  | stávající nosníky lávky I 180: 14*1,95+14*1,25 |  | 44.8
|  | stávající nosníky lávky L 80/120: 2*74,5*0,39 |  | 58.11
|  | stávající schodnice na lávku P 160/5-2m: 4*2,0*0,33 |  | 2.64
|  | stávající ocel. prvky v nádržích: předpoklad 20 |  | 20
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot
67 | 979087112R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 22.3063 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
68 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m | t | 22.3063 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
69 | 979083191R00 | Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m | t | 89.2251 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
70 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 22.3063 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
71 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 22.3063 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Celkem za | SO 04 Úpravy nádrží AN13,14 |  |  |  | 0

## DPS 02
Stavba : |  | BČOV Pardubice, investice - záměr D.07 - příjem dovážených odpadů (úpravy nádrží AN13,14)
Soubor : |  | DPS 02 Příjmová stanice 2 (technologická část strojní)
P.č. | Číslo položky | Název položky | Typ | Výrobce (dodavatel) | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem (Kč)
Díl: | 2.1 | Příjem odpadních vod
1 | 2.1.1 16M210 | Ponorné kalové čerpadlo dovážených odpadních vod, předčištěné dovážené vody, přebytečného kalu v provedení pro instalaci do mokré jímky se spouštěcím zařízením, automatickou spojkou a patním kolenem; dvojitá mechanická ucpávka SiC/SiC - SiC/SiC na straně čerpaného média; ponorný elektromotor v provedení pro trvalý vynořený provoz (trvale nezatopený elektromotor) bez chladícího pláště; čerpadlo musí umožňovat krátkodobý zpětný průtok čerpaného média při prázdnění potrubí; čerpadlo bude pracovat opakovaně krátkodobě při plnění prázdného výtlačného potrubí s vyšším průtokem mimo pracovní charakteristiku; materiálové provedení odolné proti působení odpadních vod; Typ oběžného kola: jednolopatkové otevřené, odolné proti ucpání Čerpané médium: dovážené odpaní vody s vysokým látkovým zatížením (složení viz technická zpráva) ; teplota do 25°C; Parametry zařízení: pracovní bod 1 - Q1= 21,0 l/s; H1= 6,9 m; f= 50 Hz; n= 1438 ot/min při f= 50 Hz; pracovní bod 2 - Q2= 36,0 l/s; H2= 3,6 m; f= 50 Hz; n= 1438 ot/min při f= 50 Hz; volná průchodnost oběžným kolem min. 75mm; celková účinnost v pracovním bodě 1 min. 65%; maximální hloubka ponoření 5,0m; zařízení vhodné pro trvalý provoz; El. parametry zařízení: jmenovitý výkon elektromotoru P2= 2,2 kW; U= 3x400 V; f= 50 Hz; rozběh - přímý; jmenovitý proud In= 4,6 A; rozběhový proud Is= 29,76 A; tepelná ochrana statoru bimetalem; čidlo průsaku ucpávkou; vyhodnocovací relé čidla průsaku ucpávkou; krytí el. motoru IP68; izolační třída H (140°C); oteplení třída A; třída účinnosti el. motoru IE3; Příslušenství: elektrický kabel dl. 10m; kotevní a spojovací materiál; nerezové vodící tyče dl. 6,0m; horní držák vodících tyčí s hákem pro zavěšení řetězu; patní koleno DN 80; spouštěcí nerezový řetěz dl. 6,0m s převěšovacími oky po 1,0m; Materiálové provedení: těleso motoru, hydraul. skříň, oběžné kolo, spodní deska - šedá litina; Připojovací rozměr: výtlačná příruba patkového kolena - DN 80 PN 16 Hmotnost: 117 kg Účel: čerpání dovážených odpadních vod z AN 14 | nutno doplnit ! | nutno doplnit ! | kpl. | 1 |  | 0
2 | 2.1.2 | Lemový nákružek nerezový DN 80 PN 10; Ø 84x2mm; Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
3 | 2.1.3 | Příruba převlečná DN 80 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 02 Napojované potrubí: Ø 84x2mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
4 | 2.1.4 | Redukce centrická podélně svařovaná, mořená Ø 108/84x2mm; Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
5 | 2.1.5 | Redukce centrická podélně svařovaná, mořená Ø 133/108x3mm; Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
6 | 2.1.6 | Koleno 45° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 133x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 8 |  | 0
7 | 2.1.7 | Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 133x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 4 |  | 0
8 | 2.1.8 | Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 133x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | m | 85 |  | 0
9 | 2.1.9 | Lemový nákružek nerezový DN 125 PN 10; Ø 133x32mm; Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 24 |  | 0
10 | 2.1.10 | Příruba převlečná DN 125 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 02 Napojované potrubí: Ø 133x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 24 |  | 0
11 | 2.1.11 | Axiálně pevná spojka pro nerezové potrubí Ø 133x3mm Parametry: pracovní tlak - do 3,0 bar; přenos axiálních sil v celém rozsahu pracovního tlaku; Materiálové provedení: plášť, kotvící kroužek - 1.4404; šrouby - 1.4404; čepy - 1.4404, těsnící manžeta - EPDM |  |  | ks | 1 |  | 0
12 | 2.1.12 | Strojní montáž přírubového indukčního průtokoměru DN 125 PN 16 do potrubní trasy vč. dodávky 2 ks plochého těsnění EPDM s ocelovou vložkou a kompletního spojovacího materiálu z korozivzdorné oceli 1.4301 pro dva přírubové spoje; Pozn.: dodávka průtokoměru a elektrické zapojení je součástí dodávky části ASŘ |  |  | kpl. | 1 |  | 0
13 | 2.1.13 | Mezipřírubové deskové šoupě DN 125 PN 10; oboustranně těsnící; závitové otvory; ovládání ručním kolem Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu min. 25 kg/mm2; Příslušenství: ruční ovládací kolo Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel; spojovací materiál - nerez Protikorozní ochrana: kovové díly opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem tl. 250 μm; |  |  | ks | 1 |  | 0
14 | 2.1.14 | Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 28x1,5mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | m | 4 |  | 0
15 | 2.1.15 | Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 28x1,5mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 4 |  | 0
16 | 2.1.16 | Nipl přivařovací DN 25 PN 10 s vnějším závitem 1" Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 2 |  | 0
17 | 2.1.17 | Šoupátko celonerezové závitové DN 25 PN 16 vnitřní závity 1"; ovládání ručním kolečkem; Materiálové provedení: tělo - ASTM-A351-CF8M |  |  | ks | 1 |  | 0
18 | 2.1.18 | Šroubení přímé DN 25 PN 16 vnitřní závit a vnější závit 1" Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 (X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
19 | 2.1.19 | Kotevní objímka s pryžovou vložkou pro potrubí ocel Ø 28x1,5mm; kotevní a spojovací materiál; chemická kotva pro použití do železobetonové konstrukce; závitová tyč ; ocelová hmoždinka pro železobetonové konstrukce; Materiálové provedení: objímka - korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1; pryžová vložka - EPDM; kotevní a spojovací materiál - korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | kpl. | 3 |  | 0
20 | 2.1.20 | Kompenzátor přímý s jednou vlnou DN 125 PN 10 Parametry zařízení: stavební délka 250m; stlačení 45mm; roztažení 20mm; radiální posun ± 30mm; vyosení ±18,2°; Médium: odpadní voda Materiálové provedení: příruba - uhlíková ocel s protikorozním nátěrem; měch - EPDM; |  |  | ks | 6 |  | 0
21 | 2.1.21 16M221 16M222 16M223 16M224 | Deskové obousměrně těsnící šoupě DN 125 PN 10 pro odpadní vody s volným koncem ovládacího vřetena, prodloužením ovládacího vřetena, sloup pro instalaci na vodorovnou plochu pro montáž servopohonu, seřízený servopohon; Parametry armatury: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu min. 25 kg/mm2; oboustranně integrovaná stěrka pro čištění uzavírací desky šoupěte; těsnot B dle DIN EN 12661; Parametry pohonu: rychlost otevřeno/zavřeno 120 sec; provozní podmínky -40 ÷ +80°C; pracovní režim S2-15min; blikač pro signalizaci chodu; místní mechanický ukazatel polohy; ruční kolo pro havarijní ovládání armatury; ukazatel polohy; temperace; bez místního ovládání; elektromechanická ovládací deska s krokovou a polohovou jednotkou; nastavení vypínacího momentu; nastavení pracovních otáček; El. parametry zařízení: U= 3x 400 V; f= 50 Hz; IP 68; Pmotor= 180 W; Utemp= 230 V 2x polohové spínače (ot./zav.); 2x momentové spínače (ot./zav.); 2x signalizační spínače (ot./zav.); třída izolace motoru F; tepelná ochrana motoru bimetalem ve vinutí; krytí IP 67 Příslušenství: kompletní prodloužení ovládacího vřetena s napojením na armaturu a ovládací sloup dl. 1500mm - vzdálenost osy potrubí a plochy pro osazení sloupu se servopohonem 1000mm (přesnou vzdálenost ověřit na stavbě); ovládací sloup pro osazení na vodorovnou plochu; servopohon; kotevní a spojovací materiál; montáž; zprovoznění; seřízení servopohonu; Materiálové provedení armatury: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel; spojovací materiál - nerez Materiálové provedení prodloužení ovládacího vřetena - korozivzdorná ocel korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1; Materiálové provedení ovládacího sloupu: ovládací vřeteno - korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1; stojan - korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1; Materiálové provedení spojovacího materiálu: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1; Protikorozní ochrana armatury: kovové díly (ocel, litina) opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem tl. 250 μm; Účel: uzavírání výtlaku přivážených odpadních vod do nádrží AN 13.1 až AN 13.4 | nutno doplnit ! | nutno doplnit ! | kpl. | 4 |  | 0
22 | 2.1.22 | Dno klenuté mořené Ø 133x3mm dle DIN 28011 Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
23 | 2.1.23 | Kotevní patka zvedacího zařízení Poz.2.2.34 pro kotvení na vodorovnou železobetonovou konstrukci, nosnost 150 kg; spojovací a kotevní materiál korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1; zákrytové víčko sloupu patky; Materiálové provedení: žárově pozinkovaná ocel |  |  | kpl. | 1 |  | 0
24 | 2.1.24 | Ocelový válcovaný profil IPN 180 |  |  | m | 1 |  | 0
25 | 2.1.25 | Mezipřírubové deskové šoupě DN 50 PN 10; oboustranně těsnící; závitové otvory; ovládání ručním kolem Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu min. 25 kg/mm2; Příslušenství: ruční ovládací kolo Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel; spojovací materiál - nerez Protikorozní ochrana: kovové díly opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem tl. 250 μm; |  |  | ks | 1 |  | 0
26 | 2.1.26 | Lemový nákružek nerezový DN 50 PN 10; Ø 54x2mm; Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 2 |  | 0
27 | 2.1.27 | Příruba převlečná DN 50 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 02 Napojované potrubí: Ø 54x2mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 2 |  | 0
28 | 2.1.28 | Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 54x2mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 2 |  | 0
29 | 2.1.29 | Koleno 60° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 54x2mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 2 |  | 0
30 | 2.1.30 | Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 54x2mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | m | 2 |  | 0
31 | 2.1.31 | Kotevní objímka s pryžovou vložkou pro potrubí ocel Ø 54x2,0mm; kotevní a spojovací materiál; chemická kotva pro použití do železobetonové konstrukce; závitová tyč ; ocelová hmoždinka pro železobetonové konstrukce; Materiálové provedení: objímka - korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1; pryžová vložka - EPDM; kotevní a spojovací materiál - korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | kpl. | 2 |  | 0
32 | 2.1.32 | Svařovaná konzolová podpěra z uzavřených profilů TR 4HR potrubí Ø 133x3mm, kotevní plech, plochá trubní objímka, kotevní a spojovací materiál, vzdálenost potrubí od stěny 250mm, Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | kpl. | 4 |  | 0
33 | 2.1.33 | Svařovaná konzolová podpěra z uzavřených profilů TR 4HR potrubí Ø 133x3mm, kotevní plech, plochá trubní objímka, kotevní a spojovací materiál, vzdálenost potrubí od stěny 250mm, osa potrubí nad zhlavím nádrže 230mm, Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | kpl. | 2 |  | 0
34 | 2.1.34 | Svařovaná podpěra z uzavřených profilů TR 4HR potrubí Ø 133x3mm, kotevní plech, plochá trubní objímka, kotevní a spojovací materiál, délka podpěry 2440mm, Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | kpl. | 2 |  | 0
35 | 2.1.35 | Svařovaná podpěra z uzavřených profilů TR 4HR potrubí Ø 1336x3mm, kotevní plech, plochá trubní objímka, kotevní a spojovací materiál, délka podpěry 2000mm, Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | kpl. | 2 |  | 0
36 | 2.1.36 | Svařovaná podpěra z uzavřených profilů TR 4HR potrubí 1x Ø 133x3mm, 1x Ø 206x3mm, 1x Ø 156x3mm, kotevní plech, ploché trubní objímky, kotevní a spojovací materiál, délka podpěry 2440mm, Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | kpl. | 12 |  | 0
37 | 2.1.37 | Svařovaná podpěra z uzavřených profilů TR 4HR potrubí 1x Ø 1336x3mm, 1x Ø 206x3mm, 1x Ø 156x3mm, kotevní plech, plochá trubní objímka, kotevní a spojovací materiál, délka podpěry 2000mm, Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | kpl. | 4 |  | 0
38 | 2.1.38 | Svařovaná podpěra z uzavřených profilů TR 4HR potrubí Ø 206x3mm, kotevní plech, plochá trubní objímka, kotevní a spojovací materiál, délka podpěry 2000mm, Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | kpl. | 2 |  | 0
39 | 2.1.39 | Svařovaná podpěra z uzavřených profilů TR 4HR potrubí Ø 206x3mm, kotevní plech, plochá trubní objímka, kotevní a spojovací materiál, délka podpěry 2440mm, Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | kpl. | 4 |  | 0
40 | 2.1.40 | Tepelná izolace potrubí Ø 54x2mm, šoupěte DN 50 a odvzdušňovacího ventilu DN 50 v celkové délce 1,0m - minerální vata tl. 80mm včetně opláštění hliníkovým plechem, kotevní a spojovací materiál; |  |  | kpl. | 1 |  | 0
41 | 2.1.41 | Svařovaná konzolová podpěra z uzavřených profilů TR 4HR potrubí Ø 133x3mm, kotevní plech, plochá trubní objímka, kotevní a spojovací materiál, vzdálenost potrubí od stěny 350mm, Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | kpl. | 2 |  | 0
42 | 2.1.42 | Nerezová svařovaná konstrukce pro osazení sloupového stojanu s elektropohonem uzavíracího šoupěte Poz.2.1.21, uzavřené profily TR 4HR, kotevní a spojovací materiál, kotvení na železobetonové trámy 200x150mm, délka 850mm, Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | kpl. | 4 |  | 0
43 | 2.1.43 | Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 104x2mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
44 | 2.1.44 | Lemový nákružek nerezový DN 100 PN 10; Ø 104x2mm; Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
45 | 2.1.45 | Příruba převlečná DN 100 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 02 Napojované potrubí: Ø 104x2mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
|  | Příjem odpadních vod celkem: | [5 empty] | 0
Díl: | 2.2 | Čerpání přebytečného kalu
46 | 2.2.1 16M225 16M226 16M227 16M228 | Ponorné kalové čerpadlo dovážených odpadních vod, předčištěné dovážené vody, přebytečného kalu v provedení pro instalaci do mokré jímky se spouštěcím zařízením, automatickou spojkou a patním kolenem; dvojitá mechanická ucpávka SiC/SiC - SiC/SiC na straně čerpaného média; ponorný elektromotor v provedení pro trvalý vynořený provoz (trvale nezatopený elektromotor) bez chladícího pláště; čerpadlo musí umožňovat krátkodobý zpětný průtok čerpaného média při prázdnění potrubí; čerpadlo bude pracovat opakovaně krátkodobě při plnění prázdného výtlačného potrubí s vyšším průtokem mimo pracovní charakteristiku; materiálové provedení odolné proti působení odpadních vod; Typ oběžného kola: jednolopatkové otevřené, odolné proti ucpání Čerpané médium: přebytečný kal z biologického čištění dovážené odpaní vody s vysokým látkovým zatížením (složení viz technická zpráva); teplota do 25°C; ; Parametry zařízení: pracovní bod 1 - Q1= 17,0 l/s; H1= 7,6 m; f= 50 Hz; n= 1438 ot/min při f= 50 Hz; pracovní bod 2 - Q2= 30,0 l/s; H2= 5,0 m; f= 50 Hz; n= 1438 ot/min při f= 50 Hz; volná průchodnost oběžným kolem min. 75mm; celková účinnost v pracovním bodě 1 min. 65%; maximální hloubka ponoření 5,0m; zařízení vhodné pro trvalý provoz; El. parametry zařízení: jmenovitý výkon elektromotoru P2= 2,2 kW; U= 3x400 V; f= 50 Hz; rozběh - přímý; jmenovitý proud In= 4,6 A; rozběhový proud Is= 29,76 A; tepelná ochrana statoru bimetalem; čidlo průsaku ucpávkou; vyhodnocovací relé čidla průsaku ucpávkou; krytí el. motoru IP68; izolační třída H (140°C); oteplení třída A; třída účinnosti el. motoru IE3; Příslušenství: elektrický kabel dl. 10m; kotevní a spojovací materiál; nerezové vodící tyče dl. 6,0m; horní držák vodících tyčí s hákem pro zavěšení řetězu; patní koleno DN 80; spouštěcí nerezový řetěz dl. 6,0m s převěšovacími oky po 1,0m; Materiálové provedení: těleso motoru, hydraul. skříň, oběžné kolo, spodní deska - šedá litina; Připojovací rozměr: výtlačná příruba patkového kolena - DN 80 PN 16 Hmotnost: 117 kg Účel: čerpání přebytečného kalu z nádrží AN13.1-AN13.4 | nutno doplnit ! | nutno doplnit ! | kpl. | 4 |  | 0
47 | 2.2.2 | Lemový nákružek nerezový DN 80 PN 10; Ø 84x2mm; Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 4 |  | 0
48 | 2.2.3 | Příruba převlečná DN 80 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 02 Napojované potrubí: Ø 84x2mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 4 |  | 0
49 | 2.2.4 | Redukce centrická podélně svařovaná, mořená Ø 154/84x2mm; Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 4 |  | 0
50 | 2.2.5 | Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 156x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | m | 145 |  | 0
51 | 2.2.6 | Lemový nákružek nerezový DN 150 PN 10; Ø 156x3mm; Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 27 |  | 0
52 | 2.2.7 | Příruba převlečná DN 150 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 02 Napojované potrubí: Ø 156x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 27 |  | 0
53 | 2.2.8 | Koleno 45° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 156x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 10 |  | 0
54 | 2.2.9 | Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 156x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 13 |  | 0
55 | 2.2.10 | Koleno patní 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 156x3mm; kotevní a spojovací materiál Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1; kotevní a spojovací materiál - korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | kpl. | 1 |  | 0
56 | 2.2.11 16M229 | Deskové obousměrně těsnící šoupě DN 150 PN 10 pro odpadní vody s volným koncem ovládacího vřetena, prodloužením ovládacího vřetena, sloup pro instalaci na vodorovnou plochu pro montáž servopohonu, seřízený servopohon; Parametry armatury: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu min. 25 kg/mm2; oboustranně integrovaná stěrka pro čištění uzavírací desky šoupěte; těsnot B dle DIN EN 12661; Parametry pohonu: rychlost otevřeno/zavřeno 90 sec; provozní podmínky -40 ÷ +80°C; pracovní režim S2-15min; blikač pro signalizaci chodu; místní mechanický ukazatel polohy; ruční kolo pro havarijní ovládání armatury; ukazatel polohy; temperace; bez místního ovládání; elektromechanická ovládací deska s krokovou a polohovou jednotkou; nastavení vypínacího momentu; nastavení pracovních otáček; El. parametry zařízení: U= 3x 400 V; f= 50 Hz; IP 68; Pmotor= 180 W; Utemp= 230 V 2x polohové spínače (ot./zav.); 2x momentové spínače (ot./zav.); 2x signalizační spínače (ot./zav.); třída izolace motoru F; tepelná ochrana motoru bimetalem ve vinutí; krytí IP 67 Příslušenství: kompletní prodloužení ovládacího vřetena s napojením na armaturu a ovládací sloup dl. 1500mm - vzdálenost osy potrubí a plochy pro osazení sloupu se servopohonem 920mm (přesnou vzdálenost ověřit na stavbě); ovládací sloup pro osazení na vodorovnou plochu; servopohon; kotevní a spojovací materiál; montáž; zprovoznění; seřízení servopohonu; Materiálové provedení armatury: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel; spojovací materiál - nerez Materiálové provedení prodloužení ovládacího vřetena - korozivzdorná ocel korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1; Materiálové provedení ovládacího sloupu: ovládací vřeteno - korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1; stojan - korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1; Materiálové provedení spojovacího materiálu: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1; Protikorozní ochrana armatury: kovové díly (ocel, litina) opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem tl. 250 μm; Účel: uzavírání výtlaku přebytečného kalu v nádrži AN 13.1 | nutno doplnit ! | nutno doplnit ! | kpl. | 1 |  | 0
57 | 2.2.12 16M230 16M231 16M233 | Deskové obousměrně těsnící šoupě DN 150 PN 10 pro odpadní vody s volným koncem ovládacího vřetena, prodloužením ovládacího vřetena, sloup pro instalaci na vodorovnou plochu pro montáž servopohonu, seřízený servopohon; Parametry armatury: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu min. 25 kg/mm2; oboustranně integrovaná stěrka pro čištění uzavírací desky šoupěte; těsnot B dle DIN EN 12661; Parametry pohonu: rychlost otevřeno/zavřeno 90 sec; provozní podmínky -40 ÷ +80°C; pracovní režim S2-15min; blikač pro signalizaci chodu; místní mechanický ukazatel polohy; ruční kolo pro havarijní ovládání armatury; ukazatel polohy; temperace; bez místního ovládání; elektromechanická ovládací deska s krokovou a polohovou jednotkou; nastavení vypínacího momentu; nastavení pracovních otáček; El. parametry zařízení: U= 3x 400 V; f= 50 Hz; IP 68; Pmotor= 180 W; Utemp= 230 V 2x polohové spínače (ot./zav.); 2x momentové spínače (ot./zav.); 2x signalizační spínače (ot./zav.); třída izolace motoru F; tepelná ochrana motoru bimetalem ve vinutí; krytí IP 67 Příslušenství: kompletní prodloužení ovládacího vřetena s napojením na armaturu a ovládací sloup dl. 1500mm - vzdálenost osy potrubí a plochy pro osazení sloupu se servopohonem 570mm (přesnou vzdálenost ověřit na stavbě); ovládací sloup pro osazení na vodorovnou plochu; servopohon; kotevní a spojovací materiál; montáž; zprovoznění; seřízení servopohonu; Materiálové provedení armatury: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel; spojovací materiál - nerez Materiálové provedení prodloužení ovládacího vřetena - korozivzdorná ocel korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1; Materiálové provedení ovládacího sloupu: ovládací vřeteno - korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1; stojan - korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1; Materiálové provedení spojovacího materiálu: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1; Protikorozní ochrana armatury: kovové díly (ocel, litina) opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem tl. 250 μm; Účel: uzavírání výtlaku přebytečného kalu v nádrži AN 13.2 až AN 13.4 | nutno doplnit ! | nutno doplnit ! | kpl. | 3 |  | 0
58 | 2.2.13 | Kompenzátor přímý s jednou vlnou DN 150 PN 10 Parametry zařízení: stavební délka 250mm; stlačení 45mm; roztažení 20mm; radiální posun ± 28mm; vyosení ±9,6°; Médium: odpadní voda Materiálové provedení: příruba - uhlíková ocel s protikorozním nátěrem; měch - EPDM; |  |  | ks | 4 |  | 0
59 | 2.2.14 | Kotevní objímka s pryžovou vložkou pro potrubí ocel Ø156x3mm; kotevní a spojovací materiál; chemická kotva pro použití do železobetonové konstrukce; závitová tyč ; ocelová hmoždinka pro železobetonové konstrukce; Materiálové provedení: objímka - korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1; pryžová vložka - EPDM; kotevní a spojovací materiál - korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | kpl. | 11 |  | 0
60 | 2.2.15 | Axiálně pevná spojka pro nerezové potrubí Ø 156x3mm Parametry: pracovní tlak - do 3,0 bar; přenos axiálních sil v celém rozsahu pracovního tlaku; Materiálové provedení: plášť, kotvící kroužek - 1.4404; šrouby - 1.4404; čepy - 1.4404, těsnící manžeta - EPDM |  |  | ks | 1 |  | 0
61 | 2.2.16 | Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 54x2mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | m | 3 |  | 0
62 | 2.2.17 | Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 54x2mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 3 |  | 0
63 | 2.2.18 | Lemový nákružek nerezový DN 50 PN 10; Ø 54x2mm; Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 4 |  | 0
64 | 2.2.19 | Příruba převlečná DN 50 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 02 Napojované potrubí: Ø 54x2mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 4 |  | 0
65 | 2.2.20 | Kotevní objímka s pryžovou vložkou pro potrubí ocel Ø 54x2,0mm; kotevní a spojovací materiál; chemická kotva pro použití do železobetonové konstrukce; závitová tyč ; ocelová hmoždinka pro železobetonové konstrukce; Materiálové provedení: objímka - korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1; pryžová vložka - EPDM; kotevní a spojovací materiál - korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | kpl. | 3 |  | 0
66 | 2.2.21 | Mezipřírubové deskové šoupě DN 50 PN 10; oboustranně těsnící; závitové otvory; ovládání ručním kolem Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu min. 25 kg/mm2; Příslušenství: ruční ovládací kolo Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel; spojovací materiál - nerez Protikorozní ochrana: kovové díly opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem tl. 250 μm; |  |  | ks | 1 |  | 0
67 | 2.2.22 16M235 | Deskové obousměrně těsnící šoupě DN 50 PN 10 pro odpadní vody s volným koncem ovládacího vřetena, prodloužením ovládacího vřetena, sloup pro instalaci na vodorovnou plochu pro montáž servopohonu, seřízený servopohon; Parametry armatury: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu min. 25 kg/mm2; oboustranně integrovaná stěrka pro čištění uzavírací desky šoupěte; těsnot B dle DIN EN 12661; Parametry pohonu: rychlost otevřeno/zavřeno 78 sec; provozní podmínky -40 ÷ +80°C; pracovní režim S2-15min; blikač pro signalizaci chodu; místní mechanický ukazatel polohy; ruční kolo pro havarijní ovládání armatury; ukazatel polohy; temperace; bez místního ovládání; elektromechanická ovládací deska s krokovou a polohovou jednotkou; nastavení vypínacího momentu; nastavení pracovních otáček; El. parametry zařízení: U= 3x 400 V; f= 50 Hz; IP 68; Pmotor= 90 W; Utemp= 230 V 2x polohové spínače (ot./zav.); 2x momentové spínače (ot./zav.); 2x signalizační spínače (ot./zav.); třída izolace motoru F; tepelná ochrana motoru bimetalem ve vinutí; krytí IP 67 Příslušenství: kompletní prodloužení ovládacího vřetena s napojením na armaturu a ovládací sloup dl. 1500mm - vzdálenost osy potrubí a plochy pro osazení sloupu se servopohonem 959mm (přesnou vzdálenost ověřit na stavbě); ovládací sloup pro osazení na vodorovnou plochu; servopohon; kotevní a spojovací materiál; montáž; zprovoznění; seřízení servopohonu; Materiálové provedení armatury: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel; spojovací materiál - nerez Materiálové provedení prodloužení ovládacího vřetena - korozivzdorná ocel korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1; Materiálové provedení ovládacího sloupu: ovládací vřeteno - korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1; stojan - korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1; Materiálové provedení spojovacího materiálu: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1; Protikorozní ochrana armatury: kovové díly (ocel, litina) opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem tl. 250 μm; Účel: vypouštění výtlačného potrubí přebytečného kalu | nutno doplnit ! | nutno doplnit ! | kpl. | 1 |  | 0
68 | 2.2.23 | Mezipřírubové deskové šoupě DN 150 PN 10; oboustranně těsnící; závitové otvory; ovládání ručním kolem Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu min. 25 kg/mm2; Příslušenství: ruční ovládací kolo Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel; spojovací materiál - nerez Protikorozní ochrana: kovové díly opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem tl. 250 μm; |  |  | ks | 1 |  | 0
69 | 2.2.24 | Montážní vložka přírubová DN 150 PN 10 bez průchozích šroubů; st. délka 210mm ± 10mm; Materiálové provedení: vnější ochranný díl, vnitřní posuvný díl - ocel tř.11; šrouby, matice, podložky - nerezová ocel tř. 17; Protikorozní ochrana: epoxidový nástřik vnitřních a vnějších povrchů v kvalitě GSK |  |  | ks | 3 |  | 0
70 | 2.2.25 16M237 16M238 16M239 | Deskové obousměrně těsnící šoupě DN 150 PN 10 pro odpadní vody s osazeným a seřízeným elektropohonem; Parametry armatury: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu min. 25 kg/mm2; oboustranně integrovaná stěrka pro čištění uzavírací desky šoupěte; těsnot B dle DIN EN 12661; Parametry pohonu: rychlost otevřeno/zavřeno 90 sec; provozní podmínky -40 ÷ +80°C; pracovní režim S2-15min; blikač pro signalizaci chodu; místní mechanický ukazatel polohy; ruční kolo pro havarijní ovládání armatury; ukazatel polohy; temperace; bez místního ovládání; elektromechanická ovládací deska s krokovou a polohovou jednotkou; nastavení vypínacího momentu; nastavení pracovních otáček; El. parametry zařízení: U= 3x 400 V; f= 50 Hz; IP 68; Pmotor= 180 W; Utemp= 230 V 2x polohové spínače (ot./zav.); 2x momentové spínače (ot./zav.); 2x signalizační spínače (ot./zav.); třída izolace motoru F; tepelná ochrana motoru bimetalem ve vinutí; krytí IP 67 Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel; spojovací materiál - nerez Protikorozní ochrana: kovové díly (ocel, litina) opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem tl. 250 μm; Účel: uzavírání výtlaku přebytečného kalu v kolektoru | nutno doplnit ! | nutno doplnit ! | kpl. | 3 |  | 0
71 | 2.2.26 | Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 54x2mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
72 | 2.2.27 | Nipl přivařovací DN 50 PN 10 s vnějším závitem 2" Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 2 |  | 0
73 | 2.2.28 | Kulový kohout nerezový plnoprůtokový, třídílný, DN 50 PN 16, vnitřní závity 2", s pákou Materiálové provedení: těleso, koule - nerezová ocel DIN 1.4401; těsnění PTFE; |  |  | ks | 2 |  | 0
74 | 2.2.29 | Nerezová bajonetová spojka C52 s vnějším závitem 2" |  |  | ks | 2 |  | 0
75 | 2.2.30 | Pružná hadice tlaková DN 50 s PVC výztužnou spirálou pro tvarovou stálost průřezu hadice a nerezovou bajonetovou koncovkou C52; celková délka hadice 10m |  |  | kpl. | 1 |  | 0
76 | 2.2.31 | Nerezový plech s navařenými výztuhami osazený na svislou železobetonou konstrukci pro kotvení horního držáku vodících tyčí čerpadla Poz.2.2.1 Rozměry: délka 400mm; šířka 200mm; výška 100mm; tl. plechu 5mm Příslušenství: kotevní materiál do železobetonové konstrukce; spojovací materiál Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | kpl. | 3 |  | 0
77 | 2.2.32 | Kotevní navařovací podpěra s dvojicí sedel pro navaření na potrubí Ø 156x3 a Ø 206x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
78 | 2.2.33 | Kotevní patka zvedacího zařízení Poz.2.2.34 pro kotvení na svislou železobetonovou konstrukci, nosnost 150 kg; spojovací a kotevní materiál korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1; zákrytové víčko sloupu patky; Materiálové provedení: žárově pozinkovaná ocel |  |  | kpl. | 4 |  | 0
79 | 2.2.34 | Zvedací zařízení, otočné, sloupové, dvoudílné přenosné s nastavitelným výložníkem; ručním vrátkem; nerezovým lanem se závěsným okem, pro osazení do kotevních patek Poz.2.2.33 a Poz.2.8.54 Parametry zařízení: nosnost - 150 kg; vyložení - 670÷1150 mm; výška - 2240 mm; délka lana - max 20m; zvedací rychlost - 10 m/min; Materiálové provedení: sloup, objímka, rameno - pozinkovaná ocel; lano - nerezová ocel; |  |  | kpl. | 1 |  | 0
80 | 2.2.35 | Nerezová svařovaná podpěra potrubí Ø 156x3mm pro kotvení na žel. bet. trám 200x150mm, plochý třmen, kotevní a spojovací materiál, Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | kpl. | 30 |  | 0
81 | 2.2.36 | Svařovaná podpěra z uzavřených profilů TR 4HR potrubí 1x Ø 206x3mm, 1x Ø 156x3mm, kotevní plech, ploché trubní objímky, kotevní a spojovací materiál, délka podpěry 1100mm, Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | kpl. | 1 |  | 0
82 | 2.2.37 | Svařovaná podpěra z uzavřených profilů TR 4HR potrubí 1x Ø 156x3mm, kotevní plech, ploché trubní objímky, kotevní a spojovací materiál, výška podpěry 320mm, Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | kpl. | 3 |  | 0
83 | 2.2.38 | Svařovaná podpěra z uzavřených profilů TR 4HR potrubí 1x Ø 156x3mm, kotevní plech, ploché trubní objímky, kotevní a spojovací materiál, výška podpěry 100mm, Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | kpl. | 11 |  | 0
84 | 2.2.39 | Nerezová svařovaná konstrukce pro osazení sloupového stojanu s elektropohonem uzavíracího šoupěte Poz.2.2.1, 2.2.12, 2.2.22, uzavřené profily TR 4HR, kotevní a spojovací materiál, kotvení na železobetonové trámy 200x150mm, délka 850mm, Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | kpl. | 5 |  | 0
85 | 2.2.40 | Strojní montáž přírubového indukčního průtokoměru DN 150 PN 16 do potrubní trasy vč. dodávky 2 ks plochého těsnění EPDM s ocelovou vložkou a kompletního spojovacího materiálu z korozivzdorné oceli 1.4301 pro dva přírubové spoje; Pozn.: dodávka průtokoměru a elektrické zapojení je součástí dodávky části ASŘ |  |  | kpl. | 1 |  | 0
|  | Čerpání přebytečného kalu celkem: | [5 empty] | 0
Díl: | 2.3 | Čerpání mezi nádržemi
86 | 2.3.1 | Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 156x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 8 |  | 0
87 | 2.3.2 | Lemový nákružek nerezový DN 150 PN 10; Ø 156x3mm; Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 24 |  | 0
88 | 2.3.3 | Příruba převlečná DN 150 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 02 Napojované potrubí: Ø 156x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 24 |  | 0
89 | 2.3.4 16M232 16M324 16M249 16M250 16M251 16M252 | Deskové obousměrně těsnící šoupě DN 150 PN 10 pro odpadní vody s volným koncem ovládacího vřetena, prodloužením ovládacího vřetena, sloup pro instalaci na vodorovnou plochu pro montáž servopohonu, seřízený servopohon; Parametry armatury: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu min. 25 kg/mm2; oboustranně integrovaná stěrka pro čištění uzavírací desky šoupěte; těsnot B dle DIN EN 12661; Parametry pohonu: rychlost otevřeno/zavřeno 90 sec; provozní podmínky -40 ÷ +80°C; pracovní režim S2-15min; blikač pro signalizaci chodu; místní mechanický ukazatel polohy; ruční kolo pro havarijní ovládání armatury; ukazatel polohy; temperace; bez místního ovládání; elektromechanická ovládací deska s krokovou a polohovou jednotkou; nastavení vypínacího momentu; nastavení pracovních otáček; El. parametry zařízení: U= 3x 400 V; f= 50 Hz; IP 68; Pmotor= 180 W; Utemp= 230 V 2x polohové spínače (ot./zav.); 2x momentové spínače (ot./zav.); 2x signalizační spínače (ot./zav.); třída izolace motoru F; tepelná ochrana motoru bimetalem ve vinutí; krytí IP 67 Příslušenství: kompletní prodloužení ovládacího vřetena s napojením na armaturu a ovládací sloup dl. 1500mm - vzdálenost osy potrubí a plochy pro osazení sloupu se servopohonem 990mm (přesnou vzdálenost ověřit na stavbě); ovládací sloup pro osazení na vodorovnou plochu; servopohon; kotevní a spojovací materiál; montáž; zprovoznění; seřízení servopohonu; Materiálové provedení armatury: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel; spojovací materiál - nerez Materiálové provedení prodloužení ovládacího vřetena - korozivzdorná ocel korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1; Materiálové provedení ovládacího sloupu: ovládací vřeteno - korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1; stojan - korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1; Materiálové provedení spojovacího materiálu: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1; Protikorozní ochrana armatury: kovové díly (ocel, litina) opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem tl. 250 μm; Účel: uzavírání výtlačného potrubí čerpání předčištěné vody mezi nádržemi AN13.1 až 13.4 | nutno doplnit ! | nutno doplnit ! | kpl. | 6 |  | 0
90 | 2.3.5 16M243 16M245 | Deskové obousměrně těsnící šoupě DN 150 PN 10 pro odpadní vody s osazeným a seřízeným elektropohonem; Parametry armatury: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu min. 25 kg/mm2; oboustranně integrovaná stěrka pro čištění uzavírací desky šoupěte; těsnot B dle DIN EN 12661; Parametry pohonu: rychlost otevřeno/zavřeno 90 sec; provozní podmínky -40 ÷ +80°C; pracovní režim S2-15min; blikač pro signalizaci chodu; místní mechanický ukazatel polohy; ruční kolo pro havarijní ovládání armatury; ukazatel polohy; temperace; bez místního ovládání; elektromechanická ovládací deska s krokovou a polohovou jednotkou; nastavení vypínacího momentu; nastavení pracovních otáček; El. parametry zařízení: U= 3x 400 V; f= 50 Hz; IP 68; Pmotor= 180 W; Utemp= 230 V 2x polohové spínače (ot./zav.); 2x momentové spínače (ot./zav.); 2x signalizační spínače (ot./zav.); třída izolace motoru F; tepelná ochrana motoru bimetalem ve vinutí; krytí IP 67 Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel; spojovací materiál - nerez Protikorozní ochrana: kovové díly (ocel, litina) opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem tl. 250 μm; Účel: uzavírání výtlaku čerpadel předčištěné vody pro čerpání mezi nádržemi | nutno doplnit ! | nutno doplnit ! | kpl. | 2 |  | 0
91 | 2.3.6 | Koleno 45° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 156x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 2 |  | 0
92 | 2.3.7 | Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 156x3m Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | m | 48 |  | 0
93 | 2.3.8 | Axiálně pevná spojka pro nerezové potrubí Ø 156x3mm Parametry: pracovní tlak - do 3,0 bar; přenos axiálních sil v celém rozsahu pracovního tlaku; Materiálové provedení: plášť, kotvící kroužek - 1.4404; šrouby - 1.4404; čepy - 1.4404, těsnící manžeta - EPDM |  |  | ks | 2 |  | 0
94 | 2.3.9 | Kompenzátor přímý s jednou vlnou DN 150 PN 10 Parametry zařízení: stavební délka 250m; stlačení 45mm; roztažení 20mm; radiální posun ± 28mm; vyosení ±9,6°; Médium: odpadní voda Materiálové provedení: příruba - uhlíková ocel s protikorozním nátěrem; měch - EPDM; |  |  | ks | 4 |  | 0
95 | 2.3.10 | Nerezová svařovaná konstrukce pro osazení sloupového stojanu s elektropohonem uzavíracího šoupěte Poz.2.3.4, uzavřené profily TR 4HR, kotevní a spojovací materiál, kotvení na železobetonové trámy 200x150mm, délka 850mm, Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | kpl. | 6 |  | 0
|  | Čerpání mezi nádržemi celkem: | [5 empty] | 0
Díl: | 2.4 | Přívod ředící vody
96 | 2.4.1 | Trubka ocelová Ø 219,1x6,3mm Materiálové provedení: ocel ČSN 11 375 (11 373) |  |  | m | 1 |  | 0
97 | 2.4.2 | Příruba ocelová přivařovací DN 200 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01 Napojované potrubí: Ø 219,1x6,3mm Materiálové provedení: ocel ČSN 11 375 |  |  | ks | 1 |  | 0
98 | 2.4.3 | Lemový nákružek nerezový DN 200 PN 10; Ø 206x3mm; Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 7 |  | 0
99 | 2.4.4 | Příruba převlečná DN 200 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 02 Napojované potrubí: Ø 206x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 7 |  | 0
100 | 2.4.5 | Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 206x3m Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | m | 6 |  | 0
101 | 2.4.6 | Koleno patní 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 206x3mm; kotevní a spojovací materiál Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1; kotevní a spojovací materiál - korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | kpl. | 1 |  | 0
102 | 2.4.7 | Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 206x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
103 | 2.4.8 | Mezipřírubové deskové šoupě DN 200 PN 10; oboustranně těsnící; závitové otvory; ovládání ručním kolem Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu min. 25 kg/mm2; Příslušenství: ruční ovládací kolo Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel; spojovací materiál - nerez Protikorozní ochrana: kovové díly opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem tl. 250 μm; |  |  | ks | 1 |  | 0
104 | 2.4.9 | Montážní vložka přírubová DN 200 PN 10 bez průchozích šroubů; atest pro styk s pitnou vodou; stavební délka 225mm ± 10mm; Materiálové provedení: vnější ochranný díl, vnitřní posuvný díl - ocel tř.11; šrouby, matice, podložky - nerezová ocel tř. 17; Protikorozní ochrana: epoxidový nástřik vnitřních a vnějších povrchů v kvalitě GSK |  |  | ks | 1 |  | 0
105 | 2.4.10 16M215 | Deskové obousměrně těsnící šoupě DN 200 PN 10 pro odpadní vody s osazeným a seřízeným elektropohonem; Parametry armatury: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu min. 25 kg/mm2; oboustranně integrovaná stěrka pro čištění uzavírací desky šoupěte; těsnot B dle DIN EN 12661; Parametry pohonu: rychlost otevřeno/zavřeno 120 sec; provozní podmínky -40 ÷ +80°C; pracovní režim S2-15min; blikač pro signalizaci chodu; místní mechanický ukazatel polohy; ruční kolo pro havarijní ovládání armatury; ukazatel polohy; temperace; bez místního ovládání; elektromechanická ovládací deska s krokovou a polohovou jednotkou; nastavení vypínacího momentu; nastavení pracovních otáček; El. parametry zařízení: U= 3x 400 V; f= 50 Hz; IP 68; Pmotor= 180 W; Utemp= 230 V 2x polohové spínače (ot./zav.); 2x momentové spínače (ot./zav.); 2x signalizační spínače (ot./zav.); třída izolace motoru F; tepelná ochrana motoru bimetalem ve vinutí; krytí IP 67 Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel; spojovací materiál - nerez Protikorozní ochrana: kovové díly (ocel, litina) opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem tl. 250 μm; Účel: uzavírání přívodu ředící vody v kolektoru | nutno doplnit ! | nutno doplnit ! | kpl. | 1 |  | 0
106 | 2.4.11 | Nipl přivařovací DN 25 PN 10 s vnějším závitem 1" Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 2 |  | 0
107 | 2.4.12 | Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 28x1,5mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 4 |  | 0
108 | 2.4.13 | Kulový kohout nerezový plnoprůtokový, třídílný, DN 25 PN 16, vnitřní závity 1", s pákou Materiálové provedení: těleso, koule - nerezová ocel DIN 1.4401; těsnění PTFE; |  |  | ks | 1 |  | 0
109 | 2.4.14 | Vsuvka jednoznačná DN 25 vnější závity 1" Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
110 | 2.4.15 | Šroubení přímé DN 25 PN 16 vnitřní závity 1" Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 (X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
111 | 2.4.16 | Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 28x1,5m Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | m | 8 |  | 0
112 | 2.4.17 | Kotevní objímka s pryžovou vložkou pro potrubí ocel Ø 28x1,5mm; kotevní a spojovací materiál; chemická kotva pro použití do železobetonové konstrukce; závitová tyč ; ocelová hmoždinka pro železobetonové konstrukce; Materiálové provedení: objímka - korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1; pryžová vložka - EPDM; kotevní a spojovací materiál - korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | kpl. | 6 |  | 0
113 | 2.4.18 | Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 54x2mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
114 | 2.4.19 | Nipl přivařovací DN 50 PN 10 s vnějším závitem 2" Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
115 | 2.4.20 | Kulový kohout nerezový plnoprůtokový, třídílný, DN 50 PN 16, vnitřní závity 2", s pákou Materiálové provedení: těleso, koule - nerezová ocel DIN 1.4401; těsnění PTFE; |  |  | ks | 1 |  | 0
116 | 2.4.21 | Nerezová bajonetová spojka C52 s vnějším závitem 2" |  |  | ks | 1 |  | 0
117 | 2.4.22 | Svařovaná podpěra z uzavřených profilů TR 4HR potrubí 1x Ø 206x3mm, kotevní plech, ploché trubní objímky, kotevní a spojovací materiál, výška podpěry 300mm, Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | kpl. | 2 |  | 0
118 | 2.4.23 | Strojní montáž přírubového indukčního průtokoměru DN 200 PN 10 do potrubní trasy vč. dodávky 2 ks plochého těsnění EPDM s ocelovou vložkou a kompletního spojovacího materiálu z korozivzdorné oceli 1.4301 pro dva přírubové spoje; Pozn.: dodávka průtokoměru a elektrické zapojení je součástí dodávky části ASŘ |  |  | kpl. | 1 |  | 0
|  | Přívod ředící vody celkem: | [5 empty] | 0
Díl: | 2.5 | Úprava stávajících prostupů do nádrže AN13.4
119 | 2.5.1 | Příruba ocelová zaslepovací DN 500 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 05 Pozn.: jmenovitý tlak příruby ověřit na stavbě Materiálové provedení: ocel ČSN 11 375 |  |  | ks | 1 |  | 0
120 | 2.5.2 | Příruba ocelová přivařovací DN 500 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01 Napojované potrubí: stávající potrubí ocel DN 500 (přesný rozměr potrubí ověřit na stavbě) Materiálové provedení: ocel ČSN 11 375 |  |  | ks | 2 |  | 0
121 | 2.5.3 | Příruba nerezová typická zaslepovací DN 500 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 05; 1x otvor pro potrubí Ø 206x3mm; 1x otvor pro potrubí Ø 156x3mm; Pozn.: potrubí Ø 206x3mm a Ø 156x3mm budou k přírubě v rámci montáže přivařeny pro vytvoření vodotěsného spoje Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 2 |  | 0
122 | 2.5.4 | Příruba nerezová typická zaslepovací DN 500 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 05; 1x otvor pro potrubí Ø 206x3mm; Pozn.: potrubí Ø 206x3mm bude k přírubě v rámci montáže přivařeny pro vytvoření vodotěsného spoje Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 2 |  | 0
123 | 2.5.5 | Zaslepení stávajícího potrubí ocel DN 500 (přesný vnitřní rozměr ověřit na stavbě); kruhový plech DN 500 tl. 5,0mm s přivařenými výstuhami pro zajištění tvarové stálosti plechu Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 |  |  | kpl. | 1 |  | 0
124 | 2.5.6 | Trubka ocelová Ø 508x8mm Pozn.: prodloužení stávajícího potrubí DN 500, rozměr trubky přizpůsobit stávajícímu potrubí Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 |  |  | m | 1 |  | 0
|  | Úprava stávajících prostupů do nádrže AN13.4 celkem: | [5 empty] | 0
Díl: | 2.6 | Přívod a rozvody vratného kalu, ředící voda
125 | 2.6.1 | Příruba ocelová přivařovací DN 800 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01 Napojované potrubí: stávající potrubí ocel DN 800, vnější Ø 820mm (přesný rozměr potrubí ověřit na stavbě) Materiálové provedení: ocel ČSN 11 375 |  |  | ks | 1 |  | 0
126 | 2.6.2 | Příruba ocelová atypická zaslepovací DN 800 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 05; 1x otvor pro navaření potrubí Ø 219,1x6,3mm; Materiálové provedení: ocel ČSN 11 375 |  |  | ks | 1 |  | 0
127 | 2.6.3 | Trubka ocelová Ø 219,1x6,3mm Materiálové provedení: ocel ČSN 11 375 (11 373) |  |  | m | 2 |  | 0
128 | 2.6.4 | Příruba ocelová přivařovací DN 200 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01 Napojované potrubí: Ø 219,1x6,3mm Materiálové provedení: ocel ČSN 11 375 |  |  | ks | 1 |  | 0
129 | 2.6.5 | Mezipřírubové deskové šoupě DN 200 PN 10; oboustranně těsnící; závitové otvory; ovládání ručním kolem Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu min. 25 kg/mm2; Příslušenství: ruční ovládací kolo Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel; spojovací materiál - nerez Protikorozní ochrana: kovové díly opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem tl. 250 μm; |  |  | ks | 1 |  | 0
130 | 2.6.6 | Montážní vložka přírubová DN 200 PN 10 bez průchozích šroubů; atest pro styk s pitnou vodou; stavební délka 225mm ± 10mm; Materiálové provedení: vnější ochranný díl, vnitřní posuvný díl - ocel tř.11; šrouby, matice, podložky - nerezová ocel tř. 17; Protikorozní ochrana: epoxidový nástřik vnitřních a vnějších povrchů v kvalitě GSK |  |  | ks | 1 |  | 0
131 | 2.6.7 | Lemový nákružek nerezový DN 200 PN 10; Ø 206x3mm; Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 5 |  | 0
132 | 2.6.8 | Příruba převlečná DN 200 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 02 Napojované potrubí: Ø 206x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 5 |  | 0
133 | 2.6.9 16M214 | Deskové obousměrně těsnící šoupě DN 200 PN 10 pro odpadní vody s osazeným a seřízeným elektropohonem; Parametry armatury: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu min. 25 kg/mm2; oboustranně integrovaná stěrka pro čištění uzavírací desky šoupěte; těsnot B dle DIN EN 12661; Parametry pohonu: rychlost otevřeno/zavřeno 120 sec; provozní podmínky -40 ÷ +80°C; pracovní režim S2-15min; blikač pro signalizaci chodu; místní mechanický ukazatel polohy; ruční kolo pro havarijní ovládání armatury; ukazatel polohy; temperace; bez místního ovládání; elektromechanická ovládací deska s krokovou a polohovou jednotkou; nastavení vypínacího momentu; nastavení pracovních otáček; El. parametry zařízení: U= 3x 400 V; f= 50 Hz; IP 68; Pmotor= 180 W; Utemp= 230 V 2x polohové spínače (ot./zav.); 2x momentové spínače (ot./zav.); 2x signalizační spínače (ot./zav.); třída izolace motoru F; tepelná ochrana motoru bimetalem ve vinutí; krytí IP 67 Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel; spojovací materiál - nerez Protikorozní ochrana: kovové díly (ocel, litina) opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem tl. 250 μm; Účel: uzavírání přívodu vratného kalu v kolektoru | nutno doplnit ! | nutno doplnit ! | kpl. | 1 |  | 0
134 | 2.6.10 | Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 54x2mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
135 | 2.6.11 | Nipl přivařovací DN 50 PN 10 s vnějším závitem 2" Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
136 | 2.6.12 | Kulový kohout nerezový plnoprůtokový, třídílný, DN 50 PN 16, vnitřní závity 2", s pákou Materiálové provedení: těleso, koule - nerezová ocel DIN 1.4401; těsnění PTFE; |  |  | ks | 1 |  | 0
137 | 2.6.13 | Nerezová bajonetová spojka C52 s vnějším závitem 2" |  |  | ks | 1 |  | 0
138 | 2.6.14 | Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 54x2m Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | m | 1 |  | 0
139 | 2.6.15 | Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 206x3m Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | m | 77 |  | 0
140 | 2.6.16 | Dno klenuté mořené Ø 206x3mm dle DIN 28011 Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
141 | 2.6.17 | Ocelový oblouk 45° Ø 219,1x6,3mm typ 3D dle ČSN EN 10253-1 Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) |  |  | ks | 2 |  | 0
142 | 2.6.18 | Koleno 30° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 206x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
143 | 2.6.19 | Koleno patní 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 206x3mm; kotevní a spojovací materiál Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1; kotevní a spojovací materiál - korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | kpl. | 1 |  | 0
144 | 2.6.20 | Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 206x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
145 | 2.6.21 | Koleno 45° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 206x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 2 |  | 0
146 | 2.6.22 | Lemový nákružek nerezový DN 200 PN 10; Ø 206x3mm; Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 10 |  | 0
147 | 2.6.23 | Příruba převlečná DN 200 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 02 Napojované potrubí: Ø 206x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 10 |  | 0
148 | 2.6.24 | Kompenzátor přímý s jednou vlnou DN 200 PN 10 Parametry zařízení: stavební délka 250mm; stlačení 35mm; roztažení 25mm; radiální posun ± 25mm; vyosení ±11,8°; Médium: odpadní voda Materiálové provedení: příruba - uhlíková ocel s protikorozním nátěrem; měch - EPDM; |  |  | ks | 5 |  | 0
149 | 2.6.25 | Lemový nákružek nerezový DN 150 PN 10; Ø 156x3mm; Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 8 |  | 0
150 | 2.6.26 | Příruba převlečná DN 150 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 02 Napojované potrubí: Ø 156x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 8 |  | 0
151 | 2.6.27 | Koleno 45° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 156x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 4 |  | 0
152 | 2.6.28 16M217 16M218 16M219 16M220 | Deskové obousměrně těsnící šoupě DN 150 PN 10 pro odpadní vody s volným koncem ovládacího vřetena, prodloužením ovládacího vřetena, sloup pro instalaci na vodorovnou plochu pro montáž servopohonu, seřízený servopohon; Parametry armatury: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu min. 25 kg/mm2; oboustranně integrovaná stěrka pro čištění uzavírací desky šoupěte; těsnot B dle DIN EN 12661; Parametry pohonu: rychlost otevřeno/zavřeno 90 sec; provozní podmínky -40 ÷ +80°C; pracovní režim S2-15min; blikač pro signalizaci chodu; místní mechanický ukazatel polohy; ruční kolo pro havarijní ovládání armatury; ukazatel polohy; temperace; bez místního ovládání; elektromechanická ovládací deska s krokovou a polohovou jednotkou; nastavení vypínacího momentu; nastavení pracovních otáček; El. parametry zařízení: U= 3x 400 V; f= 50 Hz; IP 68; Pmotor= 180 W; Utemp= 230 V 2x polohové spínače (ot./zav.); 2x momentové spínače (ot./zav.); 2x signalizační spínače (ot./zav.); třída izolace motoru F; tepelná ochrana motoru bimetalem ve vinutí; krytí IP 67 Příslušenství: kompletní prodloužení ovládacího vřetena s napojením na armaturu a ovládací sloup dl. 1500mm - vzdálenost osy potrubí a plochy pro osazení sloupu se servopohonem 1370mm (přesnou vzdálenost ověřit na stavbě); ovládací sloup pro osazení na vodorovnou plochu; servopohon; kotevní a spojovací materiál; montáž; zprovoznění; seřízení servopohonu; Materiálové provedení armatury: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel; spojovací materiál - nerez Materiálové provedení prodloužení ovládacího vřetena - korozivzdorná ocel korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1; Materiálové provedení ovládacího sloupu: ovládací vřeteno - korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1; stojan - korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1; Materiálové provedení spojovacího materiálu: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1; Protikorozní ochrana armatury: kovové díly (ocel, litina) opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem tl. 250 μm; Účel: uzavírání přívodu vratného kalu a ředící vody do nádrží AN13.1 až AN13.4 | nutno doplnit ! | nutno doplnit ! | kpl. | 4 |  | 0
153 | 2.6.29 | Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 156x3m Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | m | 2 |  | 0
154 | 2.6.30 | Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 54x2mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 4 |  | 0
155 | 2.6.31 | Koleno 60° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 54x2mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 2 |  | 0
156 | 2.6.32 | Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 54x2m Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | m | 4 |  | 0
157 | 2.6.33 | Lemový nákružek nerezový DN 50 PN 10; Ø 54x2mm; Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 4 |  | 0
158 | 2.6.34 | Příruba převlečná DN 50 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 02 Napojované potrubí: Ø 54x2mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 4 |  | 0
159 | 2.6.35 | Mezipřírubové deskové šoupě DN 50 PN 10; oboustranně těsnící; závitové otvory; ovládání ručním kolem Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu min. 25 kg/mm2; Příslušenství: ruční ovládací kolo Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel; spojovací materiál - nerez Protikorozní ochrana: kovové díly opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem tl. 250 μm; |  |  | ks | 1 |  | 0
160 | 2.6.36 | Kotevní objímka s pryžovou vložkou pro potrubí ocel Ø 54x2mm; kotevní a spojovací materiál; chemická kotva pro použití do železobetonové konstrukce; závitová tyč ; ocelová hmoždinka pro železobetonové konstrukce; Materiálové provedení: objímka - korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1; pryžová vložka - EPDM; kotevní a spojovací materiál - korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | kpl. | 3 |  | 0
161 | 2.6.37 16M216 | Deskové obousměrně těsnící šoupě DN 50 PN 10 pro odpadní vody s volným koncem ovládacího vřetena, prodloužením ovládacího vřetena, sloup pro instalaci na vodorovnou plochu pro montáž servopohonu, seřízený servopohon; Parametry armatury: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu min. 25 kg/mm2; oboustranně integrovaná stěrka pro čištění uzavírací desky šoupěte; těsnot B dle DIN EN 12661; Parametry pohonu: rychlost otevřeno/zavřeno 78 sec; provozní podmínky -40 ÷ +80°C; pracovní režim S2-15min; blikač pro signalizaci chodu; místní mechanický ukazatel polohy; ruční kolo pro havarijní ovládání armatury; ukazatel polohy; temperace; bez místního ovládání; elektromechanická ovládací deska s krokovou a polohovou jednotkou; nastavení vypínacího momentu; nastavení pracovních otáček; El. parametry zařízení: U= 3x 400 V; f= 50 Hz; IP 68; Pmotor= 90 W; Utemp= 230 V 2x polohové spínače (ot./zav.); 2x momentové spínače (ot./zav.); 2x signalizační spínače (ot./zav.); třída izolace motoru F; tepelná ochrana motoru bimetalem ve vinutí; krytí IP 67 Příslušenství: kompletní prodloužení ovládacího vřetena s napojením na armaturu a ovládací sloup dl. 1500mm - vzdálenost osy potrubí a plochy pro osazení sloupu se servopohonem 1640mm (přesnou vzdálenost ověřit na stavbě); ovládací sloup pro osazení na vodorovnou plochu; servopohon; kotevní a spojovací materiál; montáž; zprovoznění; seřízení servopohonu; Materiálové provedení armatury: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel; spojovací materiál - nerez Materiálové provedení prodloužení ovládacího vřetena - korozivzdorná ocel korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1; Materiálové provedení ovládacího sloupu: ovládací vřeteno - korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1; stojan - korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1; Materiálové provedení spojovacího materiálu: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1; Protikorozní ochrana armatury: kovové díly (ocel, litina) opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem tl. 250 μm; Účel: uzavírání vypouštění potrubí přívodu vratného kalu a ředící vody | nutno doplnit ! | nutno doplnit ! | kpl. | 1 |  | 0
162 | 2.6.38 | Svařovaná podpěra z uzavřených profilů TR 4HR potrubí 1x Ø 206x3mm, kotevní plech, ploché trubní objímky, kotevní a spojovací materiál, výška podpěry 300mm, Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | kpl. | 4 |  | 0
163 | 2.6.39 | Nerezová svařovaná konstrukce pro osazení sloupového stojanu s elektropohonem uzavíracího šoupěte Poz.2.6.28, uzavřené profily TR 4HR, kotevní a spojovací materiál, kotvení na železobetonové trámy 200x150mm, délka 850mm, Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | kpl. | 4 |  | 0
164 | 2.6.40 | Strojní montáž přírubového indukčního průtokoměru DN 200 PN 10 do potrubní trasy vč. dodávky 2 ks plochého těsnění EPDM s ocelovou vložkou a kompletního spojovacího materiálu z korozivzdorné oceli 1.4301 pro dva přírubové spoje; Pozn.: dodávka průtokoměru a elektrické zapojení je součástí dodávky části ASŘ |  |  | kpl. | 1 |  | 0
|  | Přívod a rozvody vratného kalu, ředící voda celkem: | [5 empty] | 0
Díl: | 2.7 | Míchání nádrží AN13.1 a AN13.2
165 | 2.7.1 16M282 16M283 | Ponorné hyperboloidní vertikální míchadlo s elektropohonem vč. převodovky a uložení na železobetonové obslužné lávce; míchání objemu aktivační nádrže osazené kompletním aeračním systémem (provozováno buď míchadlo, nebo aerace); hyperboloidní tělo míchadla s integrovanými dopravními žebry; Ø hyperboloidního těla míchadla 2500 mm, otáčky míchadla 24,7 ot/min; průměrná rychlost proudění u dna nádrže 48 cm/s; čerpací schopnost míchadla 6,3 m3/s; hloubka nádrže 6,34 m (vzdálenost plochy pro osazení míchadla a dna nádrže); hloubka vody 4,85 m; výška tělesa míchadla nade dnem 125mm; El. parametry zařízení: instalovaný výkon elektromotoru P2= 4,0 kW; U=3x 400 V; f= 50 Hz; jmenovitý proud In= 8,0 A; rozběhový proud Is= 56,8 A (při přímém rozběhu); krytí IP 65; tepelná ochrana ve vinutí (termistor); 10 m připojovacího kabelu; elektromotor vhodný pro provoz s frekvenčním měničem; třída účinnosti elektromotoru IE3; rozběh pomocí frekvenčního měniče pro snížení dynamických rozběhových sil a prodloužení životnosti míchadla; elektrické vytápění elektropohonu P= 100 W; U= 230 V; f= 50 Hz pro zamezení vzniku kondenzátu při přerušovaném provozu; Příslušenství: základová deska pohonu vč. kotevních silentbloků; sada montážního materiálu; doprava zařízení na stavbu, instalace, zprovoznění, zaškolení obsluhy, dokumentace v českém jazyce; Materiálové provedení: tělo hyperboloidního míchadla - vysokopevnostní a nárazuvzdorný polymerní plast; hřídel hyperboloidního míchadla - sklolaminát s povrchovou úpravou; biologicky neutrální ochrannou vrstvou; těleso převodovky - šedá litina GG-25; těleso motoru – šedá litina GG-25; základová deska pohonu - konstrukční ocel tř. 11 žárově zinkovaná; šrouby a ostatní NEREZOVÉ součásti, které jsou v kontaktu s míchaným médiem - nerez ocel 1.4571; Obecné požadavky: míchadla navrhnout pro míchání směsi odpadní vody a aktivovaného kalu s koncentrací sušiny max. 5,0 kg/m3 a kalovým indexem min. 80 ml/g; paralelní převodovka s koly s čelním ozubením a šikmými zuby s minimální životností ložisek 100 000 h; v nádrži osazen 1kpl míchadla; přerušovaný chod míchadla; Rozměry nádrže: délka 18,0m; šířka 11,5m; hloubka vody 4,85m; Zatěžovací parametry: kroutící moment - 1540 Nm; kroutící moment při startu - 3700 Nm; svislé zatížení 4220 N; dynamické účinky svislého zazížení - 4600 N Hmotnost: 430 kg Účel: míchání obsahu aktivačních nádrží AN13.1 a AN13.2 | nutno doplnit ! | nutno doplnit ! | kpl. | 2 |  | 0
166 | 2.7.2 | Kotevní patka zvedacího zařízení Poz.2.7.3 pro kotvení na svislou železobetonovou konstrukci, pro manipulaci s míchadlem Poz.2.7.1; spojovací a kotevní materiál korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1; zákrytové víčko sloupu patky; Materiálové provedení: korozivzdorná ocel |  |  | kpl. | 2 |  | 0
167 | 2.7.3 | Zvedací zařízení, otočné, sloupové, dvoudílné přenosné s nastavitelným výložníkem; ručním vrátkem; nerezovým lanem se závěsným okem, pro osazení do kotevních patek Poz.2.7.2 Materiálové provedení: sloup, objímka, rameno, lano - korozivzdorná ocel |  |  | kpl. | 1 |  | 0
168 | 2.7.4 | Záložní elektromotor pro míchadlo Poz.2.1.7 s dlouhodobou konzervací před negativními vlivy okolí El. parametry zařízení: instalovaný výkon elektromotoru P2= 4,0 kW; U=3x 400 V; f= 50 Hz; jmenovitý proud In= 8,0 A; rozběhový proud Is= 56,8 A (při přímém rozběhu); krytí IP 65; tepelná ochrana ve vinutí (bimetal); 10 m připojovacího kabelu; elektromotor vhodný pro provoz s frekvenčním měničem; třída účinnosti elektromotoru IE3; rozběh pomocí frekvenčního měniče pro snížení dynamických rozběhových sil a prodloužení životnosti míchadla; elektrické vytápění elektropohonu P= 100 W; U= 230 V; f= 50 Hz pro zamezení vzniku kondenzátu při přerušovaném provozu; Pozn.: skladová rezerva | nutno doplnit ! | nutno doplnit ! | kpl. | 1 |  | 0
|  | Míchání nádrží AN13.1 a AN13.2 celkem: | [5 empty] | 0
Díl: | 2.8 | Odběr a čerpání předčištěné vody z nádrží
169 | 2.8.1 | Kompletní plovákový odběr předčištěné vody včetně plováku se čtyřmi vodícími oky, otočným odběrným hrdlem Ø 206x3mm s napojením na hadici Ø 159x3mm, 2kpl. vodících tyčí se zarážkami a kotevními patkami pro připevnění na dno nádrže, horní držáky vodících tyčí, kotevní a spojovací materiál, Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4401 ( X5CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | kpl. | 2 |  | 0
170 | 2.8.2 | Pružná polyuretanová hadice vnější Ø 172x6,2mm s tvarově stálým kruhovým průřezem, výztužná spirála PVC, hladký vnitřní povrch, zvlněný vnější povrch, vysoká odolnost proti abrazi, povětrnostním vlivům a většině chemikálií; Parametry zařízení: hmotnost 1,66 kg/m; poloměr ohybu 220 mm; vakum 3,0 m v.s.; provozní teploty -20°C až +80°C |  |  | m | 24 |  | 0
171 | 2.8.3 | Hadicová spona pro vysokou zátěž pro hadici Ø 172mm (Poz.2.8.2) Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4401 ( X5CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 16 |  | 0
172 | 2.8.4 | Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 156x3m Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | m | 11 |  | 0
173 | 2.8.5 | Lemový nákružek nerezový DN 150 PN 10; Ø 156x3mm; Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 10 |  | 0
174 | 2.8.6 | Příruba převlečná DN 150 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 02 Napojované potrubí: Ø 156x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 10 |  | 0
175 | 2.8.7 | Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 156x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 8 |  | 0
176 | 2.8.8 | Trubka ocelová Ø 159x4,5mm Materiálové provedení: ocel ČSN 11 375 (11 373) |  |  | m | 1 |  | 0
177 | 2.8.9 | Příruba ocelová přivařovací DN 150 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01 Napojované potrubí: Ø 159x4,5mm Materiálové provedení: ocel ČSN 11 375 |  |  | ks | 2 |  | 0
178 | 2.8.10 | Ocelový oblouk 45° Ø 159x4,5mm typ 3D dle ČSN EN 10253-1 Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) |  |  | ks | 2 |  | 0
179 | 2.8.11 16M246 16M247 16M248 16M249 | Přírubové šoupě DN 150 PN 10 pro odpadní vody s volným koncem ovládacího vřetena, prodloužením ovládacího vřetena, sloup pro instalaci na vodorovnou plochu pro montáž servopohonu, seřízený servopohon; Parametry armatury: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu min. 25 kg/mm2; Parametry pohonu: rychlost otevřeno/zavřeno 183 sec; provozní podmínky -40 ÷ +80°C; pracovní režim S2-15min; blikač pro signalizaci chodu; místní mechanický ukazatel polohy; ruční kolo pro havarijní ovládání armatury; ukazatel polohy; temperace; bez místního ovládání; elektromechanická ovládací deska s krokovou a polohovou jednotkou; nastavení vypínacího momentu; nastavení pracovních otáček; El. parametry zařízení: U= 3x 400 V; f= 50 Hz; IP 68; Pmotor= 180 W; Utemp= 230 V 2x polohové spínače (ot./zav.); 2x momentové spínače (ot./zav.); 2x signalizační spínače (ot./zav.); třída izolace motoru F; tepelná ochrana motoru bimetalem ve vinutí; krytí IP 67 Příslušenství: kompletní prodloužení ovládacího vřetena s napojením na armaturu a ovládací sloup dl. 1500mm - vzdálenost osy potrubí a plochy pro osazení sloupu se servopohonem 5750mm (přesnou vzdálenost ověřit na stavbě); ovládací sloup pro osazení na vodorovnou plochu; servopohon; kotevní a spojovací materiál; montáž; zprovoznění; seřízení servopohonu; Materiálové provedení armatury: těleso, víko, klín - tvárná litina; pogumování klínu EPDM, ucpávkové těsnění - NBR; vřeteno - nerez; vřetenová matice - bronz; spojovací materiál - nerez; ucpávkový šroub - mosaz Materiálové provedení prodloužení ovládacího vřetena - korozivzdorná ocel korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1; Materiálové provedení ovládacího sloupu: ovládací vřeteno - korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1; stojan - korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1; Materiálové provedení spojovacího materiálu: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1; Protikorozní ochrana armatury: kovové díly (ocel, litina) opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem tl. 250 μm; Účel: uzavírání přívodu předčištěné vody do čerpacích jímek předčištěné vody | nutno doplnit ! | nutno doplnit ! | kpl. | 4 |  | 0
180 | 2.8.12 | Kompletní čerpací jímka z ocelového svařovaného potrubí Ø 1220x10mm s přivařeným ocelovým dnem tl. 10mm, vevařené držáky výtlačného potrubí Ø 156x3mm, otvor Ø 150mm pro výtlačné potrubí, kotevní prvky pro upevnění horní část jímky k žb. konstrukci, kotevní a spojovací materiál, doprava na stavbu, montáž, zajištění manipulační techniky, Povrchová úprava: očištění povrchu na Sa 3 dle ČSN EN ISO 8501; očištění a odmaštění povrchu; vícevrstvý antikorozní nátěr pro prostředí se stupněm korozní agresivity C4 (vysoká) dle ČSN EN ISO 12944-2 při předpokládané vysoké životnosti nátěrového systému (H - více než 15 let) dle ČSN EN ISO 12944-1 Materiálové provedení: kotevní a spojovací materiál - korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1, čerpací jímka - ocel ČSN 11 373 (11 375) Účel: čerpací jímka předčištěné vody v nádržích AN13.1 a AN13.2 |  |  | kpl. | 2 |  | 0
181 | 2.8.13 16M240 16M241 | Ponorné kalové čerpadlo předčištěné dovážené vody v provedení pro instalaci do mokré jímky se spouštěcím zařízením, automatickou spojkou a patním kolenem; dvojitá mechanická ucpávka SiC/SiC - SiC/SiC na straně čerpaného média; ponorný elektromotor v provedení pro trvalý vynořený provoz (trvale nezatopený elektromotor) bez chladícího pláště; materiálové provedení odolné proti působení odpadních vod; Typ oběžného kola: jednolopatkové otevřené, odolné proti ucpání Čerpané médium: předčištěné dovážené odpaní vody s vysokým látkovým zatížením (složení viz technická zpráva) ; teplota do 25°C; Parametry zařízení: pracovní bod 1 - Q1= 16,0 l/s; H1= 7,8 m; f= 50 Hz; n= 1438 ot/min při f= 50 Hz; pracovní bod 2 - Q2= 33,0 l/s; H2= 4,2 m; f= 50 Hz; n= 1438 ot/min při f= 50 Hz; volná průchodnost oběžným kolem min. 75mm; celková účinnost v pracovním bodě 1 min. 65%; maximální hloubka ponoření 5,0m; zařízení vhodné pro trvalý provoz; El. parametry zařízení: jmenovitý výkon elektromotoru P2= 2,2 kW; U= 3x400 V; f= 50 Hz; rozběh - přímý; jmenovitý proud In= 4,6 A; rozběhový proud Is= 29,76 A; tepelná ochrana statoru bimetalem; čidlo průsaku ucpávkou; vyhodnocovací relé čidla průsaku ucpávkou; krytí el. motoru IP68; izolační třída H (140°C); oteplení třída A; třída účinnosti el. motoru IE3; Příslušenství: elektrický kabel dl. 10m; kotevní a spojovací materiál; nerezové vodící tyče dl. 6,0m; horní držák vodících tyčí s hákem pro zavěšení řetězu; patní koleno DN 80; spouštěcí nerezový řetěz dl. 6,0m s převěšovacími oky po 1,0m; Materiálové provedení: těleso motoru, hydraul. skříň, oběžné kolo, spodní deska - šedá litina; Připojovací rozměr: výtlačná příruba patkového kolena - DN 80 PN 16 Hmotnost: 117 kg Účel: čerpání předčištěné dovážené odpadní vody z nádrží AN13.1-AN13.4 | nutno doplnit ! | nutno doplnit ! | kpl. | 2 |  | 0
182 | 2.8.14 | Lemový nákružek nerezový DN 80 PN 10; Ø 84x2mm; Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 2 |  | 0
183 | 2.8.15 | Příruba převlečná DN 80 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 02 Napojované potrubí: Ø 84x2mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 2 |  | 0
184 | 2.8.16 | Redukce centrická podélně svařovaná, mořená Ø 154/84x2mm; Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 2 |  | 0
185 | 2.8.17 | Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 156x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | m | 14 |  | 0
186 | 2.8.18 | Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 156x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 12 |  | 0
187 | 2.8.19 | Koleno 30° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 156x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 2 |  | 0
188 | 2.8.20 | Lemový nákružek nerezový DN 150 PN 10; Ø 156x3mm; Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 6 |  | 0
189 | 2.8.21 | Příruba převlečná DN 150 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 02 Napojované potrubí: Ø 156x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 6 |  | 0
190 | 2.8.22 | Axiálně pevná spojka pro nerezové potrubí Ø 156x3mm Parametry: pracovní tlak - do 3,0 bar; přenos axiálních sil v celém rozsahu pracovního tlaku; Materiálové provedení: plášť, kotvící kroužek - 1.4404; šrouby - 1.4404; čepy - 1.4404, těsnící manžeta - EPDM |  |  | ks | 2 |  | 0
191 | 2.8.23 | Kotevní objímka s pryžovou vložkou pro potrubí ocel Ø 156x3mm; kotevní a spojovací materiál; chemická kotva pro použití do železobetonové konstrukce; závitová tyč ; ocelová hmoždinka pro železobetonové konstrukce; Materiálové provedení: objímka - korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1; pryžová vložka - EPDM; kotevní a spojovací materiál - korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | kpl. | 8 |  | 0
192 | 2.8.24 16M242 16M244 | Deskové obousměrně těsnící šoupě DN 150 PN 10 pro odpadní vody s osazeným a seřízeným elektropohonem; Parametry armatury: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu min. 25 kg/mm2; oboustranně integrovaná stěrka pro čištění uzavírací desky šoupěte; těsnot B dle DIN EN 12661; Parametry pohonu: rychlost otevřeno/zavřeno 90 sec; provozní podmínky -40 ÷ +80°C; pracovní režim S2-15min; blikač pro signalizaci chodu; místní mechanický ukazatel polohy; ruční kolo pro havarijní ovládání armatury; ukazatel polohy; temperace; bez místního ovládání; elektromechanická ovládací deska s krokovou a polohovou jednotkou; nastavení vypínacího momentu; nastavení pracovních otáček; El. parametry zařízení: U= 3x 400 V; f= 50 Hz; IP 68; Pmotor= 180 W; Utemp= 230 V 2x polohové spínače (ot./zav.); 2x momentové spínače (ot./zav.); 2x signalizační spínače (ot./zav.); třída izolace motoru F; tepelná ochrana motoru bimetalem ve vinutí; krytí IP 67 Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel; spojovací materiál - nerez Protikorozní ochrana: kovové díly (ocel, litina) opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem tl. 250 μm; Účel: uzavírání výtlaku předčištěné vody z čerpací jímky | nutno doplnit ! | nutno doplnit ! | kpl. | 2 |  | 0
193 | 2.8.25 | Nerezová svařovaná konstrukce s výztuhami pro osazení na svislou železobetonou konstrukci pro kotvení horního držáku vodících tyčí čerpadla Poz.2.8.13 Rozměry: délka 1000mm; výška 100mm Příslušenství: kotevní materiál do železobetonové konstrukce; spojovací materiál Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | kpl. | 2 |  | 0
194 | 2.8.26 | Dno klenuté mořené Ø 206x3mm dle DIN 28011 Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
195 | 2.8.27 | Lemový nákružek nerezový DN 200 PN 10; Ø 206x3mm; Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 16 |  | 0
196 | 2.8.28 | Příruba převlečná DN 200 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 02 Napojované potrubí: Ø 206x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 16 |  | 0
197 | 2.8.29 | Kompenzátor přímý s jednou vlnou DN 200 PN 10 Parametry zařízení: stavební délka 250mm; stlačení 35mm; roztažení 25mm; radiální posun ± 25mm; vyosení ±11,8°; Médium: odpadní voda Materiálové provedení: příruba - uhlíková ocel s protikorozním nátěrem; měch - EPDM; |  |  | ks | 4 |  | 0
198 | 2.8.30 | Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 206x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 6 |  | 0
199 | 2.8.31 | Trubka ocelová Ø 219,1x6,3mm Materiálové provedení: ocel ČSN 11 375 (11 373) |  |  | m | 1 |  | 0
200 | 2.8.32 | Příruba ocelová přivařovací DN 200 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01 Napojované potrubí: Ø 219,1x6,3mm Materiálové provedení: ocel ČSN 11 375 |  |  | ks | 1 |  | 0
201 | 2.8.33 | Mezipřírubové deskové šoupě DN 200 PN 10; oboustranně těsnící; závitové otvory; ovládání ručním kolem Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu min. 25 kg/mm2; Příslušenství: ruční ovládací kolo Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel; spojovací materiál - nerez Protikorozní ochrana: kovové díly opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem tl. 250 μm; |  |  | ks | 2 |  | 0
202 | 2.8.34 | Axiálně pevná spojka pro nerezové potrubí Ø 206x3mm Parametry: pracovní tlak - do 3,0 bar; přenos axiálních sil v celém rozsahu pracovního tlaku; Materiálové provedení: plášť, kotvící kroužek - 1.4404; šrouby - 1.4404; čepy - 1.4404, těsnící manžeta - EPDM |  |  | ks | 1 |  | 0
203 | 2.8.35 | Koleno 45° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 206x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 7 |  | 0
204 | 2.8.36 | Koleno 30° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 206x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 2 |  | 0
205 | 2.8.37 | Koleno patní 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 206x3mm; kotevní a spojovací materiál Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1; kotevní a spojovací materiál - korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | kpl. | 1 |  | 0
206 | 2.8.38 | Montážní vložka přírubová DN 200 PN 10 bez průchozích šroubů; atest pro styk s pitnou vodou; stavební délka 225mm ± 10mm; Materiálové provedení: vnější ochranný díl, vnitřní posuvný díl - ocel tř.11; šrouby, matice, podložky - nerezová ocel tř. 17; Protikorozní ochrana: epoxidový nástřik vnitřních a vnějších povrchů v kvalitě GSK |  |  | ks | 1 |  | 0
207 | 2.8.39 16M255 | Deskové obousměrně těsnící šoupě DN 200 PN 10 pro odpadní vody s osazeným a seřízeným elektropohonem; Parametry armatury: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu min. 25 kg/mm2; oboustranně integrovaná stěrka pro čištění uzavírací desky šoupěte; těsnot B dle DIN EN 12661; Parametry pohonu: rychlost otevřeno/zavřeno 120 sec; provozní podmínky -40 ÷ +80°C; pracovní režim S2-15min; blikač pro signalizaci chodu; místní mechanický ukazatel polohy; ruční kolo pro havarijní ovládání armatury; ukazatel polohy; temperace; bez místního ovládání; elektromechanická ovládací deska s krokovou a polohovou jednotkou; nastavení vypínacího momentu; nastavení pracovních otáček; El. parametry zařízení: U= 3x 400 V; f= 50 Hz; IP 68; Pmotor= 180 W; Utemp= 230 V 2x polohové spínače (ot./zav.); 2x momentové spínače (ot./zav.); 2x signalizační spínače (ot./zav.); třída izolace motoru F; tepelná ochrana motoru bimetalem ve vinutí; krytí IP 67 Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel; spojovací materiál - nerez Protikorozní ochrana: kovové díly (ocel, litina) opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem tl. 250 μm; Účel: uzavírání výtlaku předčištěné vody v kolektoru | nutno doplnit ! | nutno doplnit ! | kpl. | 1 |  | 0
208 | 2.8.40 | Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 54x2mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 8 |  | 0
209 | 2.8.41 | Nipl přivařovací DN 50 PN 10 s vnějším závitem 2" Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 2 |  | 0
210 | 2.8.42 | Kulový kohout nerezový plnoprůtokový, třídílný, DN 50 PN 16, vnitřní závity 2", s pákou Materiálové provedení: těleso, koule - nerezová ocel DIN 1.4401; těsnění PTFE; |  |  | ks | 2 |  | 0
211 | 2.8.43 | Nerezová bajonetová spojka C52 s vnějším závitem 2" |  |  | ks | 2 |  | 0
212 | 2.8.44 | Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 54x2m Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | m | 8 |  | 0
213 | 2.8.45 | Kotevní objímka s pryžovou vložkou pro potrubí ocel Ø 54x2mm; kotevní a spojovací materiál; chemická kotva pro použití do železobetonové konstrukce; závitová tyč ; ocelová hmoždinka pro železobetonové konstrukce; Materiálové provedení: objímka - korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1; pryžová vložka - EPDM; kotevní a spojovací materiál - korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | kpl. | 4 |  | 0
214 | 2.8.46 | Lemový nákružek nerezový DN 50 PN 10; Ø 54x2mm; Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 8 |  | 0
215 | 2.8.47 | Příruba převlečná DN 50 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 02 Napojované potrubí: Ø 54x2mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 8 |  | 0
216 | 2.8.48 | Mezipřírubové deskové šoupě DN 50 PN 10; oboustranně těsnící; závitové otvory; ovládání ručním kolem Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu min. 25 kg/mm2; Příslušenství: ruční ovládací kolo Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel; spojovací materiál - nerez Protikorozní ochrana: kovové díly opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem tl. 250 μm; |  |  | ks | 1 |  | 0
217 | 2.8.49 16M253 | Deskové obousměrně těsnící šoupě DN 50 PN 10 pro odpadní vody s volným koncem ovládacího vřetena, prodloužením ovládacího vřetena, sloup pro instalaci na vodorovnou plochu pro montáž servopohonu, seřízený servopohon; Parametry armatury: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu min. 25 kg/mm2; oboustranně integrovaná stěrka pro čištění uzavírací desky šoupěte; těsnot B dle DIN EN 12661; Parametry pohonu: rychlost otevřeno/zavřeno 78 sec; provozní podmínky -40 ÷ +80°C; pracovní režim S2-15min; blikač pro signalizaci chodu; místní mechanický ukazatel polohy; ruční kolo pro havarijní ovládání armatury; ukazatel polohy; temperace; bez místního ovládání; elektromechanická ovládací deska s krokovou a polohovou jednotkou; nastavení vypínacího momentu; nastavení pracovních otáček; El. parametry zařízení: U= 3x 400 V; f= 50 Hz; IP 68; Pmotor= 90 W; Utemp= 230 V 2x polohové spínače (ot./zav.); 2x momentové spínače (ot./zav.); 2x signalizační spínače (ot./zav.); třída izolace motoru F; tepelná ochrana motoru bimetalem ve vinutí; krytí IP 67 Příslušenství: kompletní prodloužení ovládacího vřetena s napojením na armaturu a ovládací sloup dl. 1500mm - vzdálenost osy potrubí a plochy pro osazení sloupu se servopohonem 1390mm (přesnou vzdálenost ověřit na stavbě); ovládací sloup pro osazení na vodorovnou plochu; servopohon; kotevní a spojovací materiál; montáž; zprovoznění; seřízení servopohonu; Materiálové provedení armatury: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel; spojovací materiál - nerez Materiálové provedení prodloužení ovládacího vřetena - korozivzdorná ocel korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1; Materiálové provedení ovládacího sloupu: ovládací vřeteno - korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1; stojan - korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1; Materiálové provedení spojovacího materiálu: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1; Protikorozní ochrana armatury: kovové díly (ocel, litina) opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem tl. 250 μm; Účel: vypouštění výtlačného potrubí předčištěné vody | nutno doplnit ! | nutno doplnit ! | kpl. | 1 |  | 0
218 | 2.8.50 | Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 206x3m Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | m | 138 |  | 0
219 | 2.8.51 | Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 156x3m Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | m | 1 |  | 0
220 | 2.8.52 | Lemový nákružek nerezový DN 150 PN 10; Ø 156x3mm; Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
221 | 2.8.53 | Příruba převlečná DN 150 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 02 Napojované potrubí: Ø 156x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
222 | 2.8.54 | Kotevní patka zvedacího zařízení Poz.2.2.34 pro kotvení na vodorovnou železobetonovou konstrukci, nosnost 150 kg; spojovací a kotevní materiál korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1; zákrytové víčko sloupu patky; Materiálové provedení: žárově pozinkovaná ocel |  |  | kpl. | 2 |  | 0
223 | 2.8.54 | Svařovaná podpěra z uzavřených profilů TR 4HR potrubí 1x Ø 206x3mm, kotevní plech, ploché trubní objímky, kotevní a spojovací materiál, výška podpěry 300mm, Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | kpl. | 7 |  | 0
224 | 2.8.55 | Svařovaná podpěra z uzavřených profilů TR 4HR potrubí 1x Ø 206x3mm, kotevní plech, ploché trubní objímky, kotevní a spojovací materiál, výška podpěry 100mm, Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | kpl. | 18 |  | 0
225 | 2.8.56 | Nerezová svařovaná konstrukce pro osazení sloupového stojanu s elektropohonem uzavíracího šoupěte Poz.2.8.11, 2.8.49,2.8.57 uzavřené profily TR 4HR, kotevní a spojovací materiál, kotvení na železobetonové trámy 200x150mm, délka 850mm, Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | kpl. | 7 |  | 0
226 | 2.8.57 16M284 16M285 | Deskové obousměrně těsnící šoupě DN 50 PN 10 pro odpadní vody s volným koncem ovládacího vřetena, prodloužením ovládacího vřetena, sloup pro instalaci na vodorovnou plochu pro montáž servopohonu, seřízený servopohon; Parametry armatury: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu min. 25 kg/mm2; oboustranně integrovaná stěrka pro čištění uzavírací desky šoupěte; těsnot B dle DIN EN 12661; Parametry pohonu: rychlost otevřeno/zavřeno 78 sec; provozní podmínky -40 ÷ +80°C; pracovní režim S2-15min; blikač pro signalizaci chodu; místní mechanický ukazatel polohy; ruční kolo pro havarijní ovládání armatury; ukazatel polohy; temperace; bez místního ovládání; elektromechanická ovládací deska s krokovou a polohovou jednotkou; nastavení vypínacího momentu; nastavení pracovních otáček; El. parametry zařízení: U= 3x 400 V; f= 50 Hz; IP 68; Pmotor= 90 W; Utemp= 230 V 2x polohové spínače (ot./zav.); 2x momentové spínače (ot./zav.); 2x signalizační spínače (ot./zav.); třída izolace motoru F; tepelná ochrana motoru bimetalem ve vinutí; krytí IP 67 Příslušenství: kompletní prodloužení ovládacího vřetena s napojením na armaturu a ovládací sloup dl. 1500mm - vzdálenost osy potrubí a plochy pro osazení sloupu se servopohonem 640mm (přesnou vzdálenost ověřit na stavbě); ovládací sloup pro osazení na vodorovnou plochu; servopohon; kotevní a spojovací materiál; montáž; zprovoznění; seřízení servopohonu; Materiálové provedení armatury: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel; spojovací materiál - nerez Materiálové provedení prodloužení ovládacího vřetena - korozivzdorná ocel korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1; Materiálové provedení ovládacího sloupu: ovládací vřeteno - korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1; stojan - korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1; Materiálové provedení spojovacího materiálu: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1; Protikorozní ochrana armatury: kovové díly (ocel, litina) opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem tl. 250 μm; Účel: vypouštění výtlačného potrubí předčištěné vody | nutno doplnit ! | nutno doplnit ! | kpl. | 2 |  | 0
227 | 2.8.58 | Nerezová svařovaná podpěra potrubí Ø 206x3mm pro kotvení na žel. bet. trám 200x150mm, plochý třmen, kotevní a spojovací materiál, Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | kpl. | 27 |  | 0
228 | 2.8.59 | Strojní montáž přírubového indukčního průtokoměru DN 200 PN 10 do potrubní trasy vč. dodávky 2 ks plochého těsnění EPDM s ocelovou vložkou a kompletního spojovacího materiálu z korozivzdorné oceli 1.4301 pro dva přírubové spoje; Pozn.: dodávka průtokoměru a elektrické zapojení je součástí dodávky části ASŘ |  |  | kpl. | 1 |  | 0
229 | 2.8.60 | Redukce excentrická podélně svařovaná, mořená Ø 159/156x3 mm; Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 4 |  | 0
230 | 2.8.61 | Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 159x3m Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | m | 2 |  | 0
|  | Odběr a čerpání předčištěné vody z nádrží celkem: | [5 empty] | 0
Díl: | 2,9 | Rozvod vzduchu a aerační systém
231 | 2.9.1 | Lemový nákružek nerezový DN 250 PN 10; Ø 254x2mm; Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 7 |  | 0
232 | 2.9.2 | Příruba převlečná DN 250 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 02 Napojované potrubí: Ø 254x2mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 7 |  | 0
233 | 2.9.3 | Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 254x2m Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | m | 44 |  | 0
234 | 2.9.4 | Příruba DN 250 PN 10 pro laminování na stávající potrubí tlakového vzduchu vnějšího průměru ~260mm; dodávka, montáž |  |  | ks | 1 |  | 0
235 | 2.9.5 | Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 254x2mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 2 |  | 0
236 | 2.9.6 | Redukce excentrická podélně svařovaná, mořená Ø 254/154x2 mm; Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
237 | 2.9.7 | Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 154x2m Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | m | 16 |  | 0
238 | 2.9.8 | Lemový nákružek nerezový DN 150 PN 10; Ø 154x2mm; Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 3 |  | 0
239 | 2.9.9 | Příruba převlečná DN 150 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 02 Napojované potrubí: Ø 154x2mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 3 |  | 0
240 | 2.9.10 | Kompenzátor přímý s jednou vlnou DN 250 PN 10 Parametry zařízení: stavební délka 250mm; stlačení 35mm; roztažení 25mm; radiální posun ± 25mm; vyosení ±9,6°; Médium: tlakový vzduch T= 100°C; přetlak p= 60 kPa; Materiálové provedení: příruba - uhlíková ocel s protikorozním nátěrem; měch - EPDM; |  |  | ks | 2 |  | 0
241 | 2.9.11 | Kompenzátor přímý s jednou vlnou DN 150 PN 10 Parametry zařízení: stavební délka 250mm; stlačení 45mm; roztažení 20mm; radiální posun ± 28mm; vyosení ±9,6°; Médium: tlakový vzduch T= 100°C; přetlak p= 60 kPa; Materiálové provedení: příruba - uhlíková ocel s protikorozním nátěrem; měch - EPDM; |  |  | ks | 9 |  | 0
242 | 2.9.12 | Koleno 45° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 154x2mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
243 | 2.9.13 | Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 28x1,5mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 6 |  | 0
244 | 2.9.14 | Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 28x1,5m Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | m | 4 |  | 0
245 | 2.9.15 | Nipl přivařovací DN 25 PN 10 s vnějším závitem 1" Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 2 |  | 0
246 | 2.9.16 | Kulový kohout nerezový plnoprůtokový, třídílný, DN 25 PN 16, vnitřní závity 1", s pákou Materiálové provedení: těleso, koule - nerezová ocel DIN 1.4401; těsnění PTFE; |  |  | ks | 1 |  | 0
247 | 2.9.17 | Kotevní objímka s pryžovou vložkou pro potrubí ocel Ø 28x1,5mm; kotevní a spojovací materiál; chemická kotva pro použití do železobetonové konstrukce; závitová tyč ; ocelová hmoždinka pro železobetonové konstrukce; Materiálové provedení: objímka - korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1; pryžová vložka - EPDM; kotevní a spojovací materiál - korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | kpl. | 2 |  | 0
248 | 2.9.18 | Šroubení přímé DN 25 PN 16 vnitřní závity 1" Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 (X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
249 | 2.9.19 | Lemový nákružek nerezový DN 150 PN 10; Ø 154x2mm; Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 15 |  | 0
250 | 2.9.20 | Příruba převlečná DN 150 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 02 Napojované potrubí: Ø 154x2mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 15 |  | 0
251 | 2.9.21 | Koleno 45° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 154x2mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 4 |  | 0
252 | 2.9.22 | Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 154x2mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 7 |  | 0
253 | 2.9.23 | Koleno 30° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 154x2mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 3 |  | 0
254 | 2.9.24 | Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 154x2m Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | m | 66 |  | 0
255 | 2.9.25 | Atypická redukce centrická podélně svařovaná, mořená Ø 154/129x2mm; stavební délka 200mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 8 |  | 0
256 | 2.9.26 | Lemový nákružek nerezový DN 125 PN 10; Ø 129x2mm; Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 8 |  | 0
257 | 2.9.27 | Příruba převlečná DN 125 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 02 Napojované potrubí: Ø 129x2mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 8 |  | 0
258 | 2.9.28 16M257 16M259 16M261 16M263 | Mezipřírubová regulační a uzavírací motýlková klapka DN 125 PN 10 s osazeným a seřízeným čtvrtotáčkovým el. pohonem; atest armatury pro styk s pitnou vodou; průchozí otvory v tělese klapky; Parametry armatury: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost tvárné litiny v tahu min. 40 kg/mm2; čep i hřídel uloženy v kluzných ložiskách; hřídel zajištěn proti "vyfouknutí" při demontáži; Parametry pohonu: rychlost přestavení 90° - 160 sec; pracovní režim S4-25% až 1200 cyklů/hodinu; místní mechanický ukazatel polohy; ruční kolo pro havarijní ovládání armatury; vyhřívací odpor; provozní podmínky -25 ÷ +55°C; s pevnými dorazy 90°; proudový vysílač polohy CPT 4-20 mA dvouvodičový bez zdroje; El. parametry pohonu: P= 20 W; U= 230 V; f= 50 Hz; IP 67; Temperace U= 230 V; 2x polohové spínače (ot./zav.); 2x momentové spínače (ot./zav.); 2x signalizační spínače (ot./zav.); vysílač polohy 4-20 mA Materiálové provedení armatury: těleso - tvárná litina GGG-40; těsnění - EPDM; disk, vřeteno - korozivzdorná ocel 1.4057; Protikorozní ochrana: těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK, litinové díly opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem; Médium: tlakový vzduch p= 80 kPa; T= 100°C | nutno doplnit ! | nutno doplnit ! | ks | 4 |  | 0
259 | 2.9.29 | Redukce excentrická podélně svařovaná, mořená Ø 154/129x2 mm; Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 4 |  | 0
260 | 2.9.30 | Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 129x2m Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | m | 25 |  | 0
261 | 2.9.31 | Redukce excentrická podélně svařovaná, mořená Ø 129/104x2 mm; Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 4 |  | 0
262 | 2.9.32 | Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 104x2m Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | m | 12 |  | 0
263 | 2.9.33 | Dno klenuté mořené Ø 104x2mm dle DIN 28011 Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
264 | 2.9.34 | Redukce excentrická podélně svařovaná, mořená Ø 104/70x2 mm; Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 3 |  | 0
265 | 2.9.35 | Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 70x2m Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | m | 18 |  | 0
266 | 2.9.36 | Dno klenuté mořené Ø 70x2mm dle DIN 28011 Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 3 |  | 0
267 | 2.9.37 | Koleno 45° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 70x2mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 48 |  | 0
268 | 2.9.38 | Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 70x2mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 98 |  | 0
269 | 2.9.39 | Lemový nákružek nerezový DN 65 PN 10; Ø 70x2mm; Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 24 |  | 0
270 | 2.9.40 | Příruba převlečná DN 65 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 02 Napojované potrubí: Ø 70x2mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 24 |  | 0
271 | 2.9.41 | Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 70x2m Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | m | 181 |  | 0
272 | 2.9.42 | Lemový nákružek nerezový DN 65 PN 10; Ø 70x2mm; Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 48 |  | 0
273 | 2.9.43 | Příruba převlečná DN 65 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 02 Napojované potrubí: Ø 70x2mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 48 |  | 0
274 | 2.9.44 | Mezipřírubová uzavírací a regulační motýlková klapka DN 65 PN 10 s převodovkou s ručním kolem; průchozí otvory v tělese klapky; Materiálové provedení: těleso - tvárná litina GGG-40; těsnění - EPDM; disk - korozivzdorná ocel 1.4408 (GX5CrNiMo 19-11-2) Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost tvárné litiny v tahu min. 40 kg/mm2; čep i hřídel uloženy v kluzných ložiskách; hřídel zajištěn proti "vyfouknutí" při demontáži; Protikorozní ochrana: těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK, litinové díly opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem; Médium: tlakový vzduch T= 100°C; přetlak p= 80 kPa; |  |  | ks | 24 |  | 0
275 | 2.9.45 | Kotevní objímka s pryžovou vložkou pro potrubí ocel Ø 70x2mm; kotevní a spojovací materiál; chemická kotva pro použití do železobetonové konstrukce; závitová tyč ; ocelová hmoždinka pro železobetonové konstrukce; Materiálové provedení: objímka - korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1; pryžová vložka - EPDM; kotevní a spojovací materiál - korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | kpl. | 108 |  | 0
276 | 2.9.46 | Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 28x1,5mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 4 |  | 0
277 | 2.9.47 | Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 28x1,5m Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | m | 1 |  | 0
278 | 2.9.48 | Nipl přivařovací DN 28 PN 10 s vnějším závitem 1" Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 4 |  | 0
279 | 2.9.49 | Kulový kohout nerezový plnoprůtokový, třídílný, DN 25 PN 16, vnitřní závity 1", s pákou Materiálové provedení: těleso, koule - nerezová ocel DIN 1.4401; těsnění PTFE; |  |  | ks | 4 |  | 0
280 | 2.9.50 | Jemnobublinový pevně kotvený aerační systém aktivační nádrže osazené také mechanickým míchadlem (provozováno buď míchadlo, nebo aerace); trubkové aerační elementy Ø64x1,5mm využitelné délky 1000mm se samočistící hadicovou membránou; těleso aeračního elementu bez zpětného ventilu; velikost bublin 1-3 mm; dovolené trvalé zatížení aeračního elementu pro trvalý provoz 3 až 10 m3/h na jeden metr využitelné délky; krátkodobé maximální zatížení elementů 12 m3/h na jeden metr využitelné délky; požadované provozní maximální zatížení jednoho elementu 8,0 m3/h při maximálním průtoku vzduchu; maximální provozní rychlost vzduchu v distributoru 7,25 m/s; maximální tlaková ztráta aeračního elementu 50 mbar při maximálním průtoku vzduchu; Parametry zařízení (jedna nádrž): maximální průtok vzduchu do nitrifikační nádrže Q= 1000 m3/h minimální průtok vzduchu do nitrifikační nádrže Q= 400 m3/h Rozměry nádrže: šířka 11,5m; délka 18,0m; hloubka 6,0m; hloubka vody 4,85m; Rozdělení aeračních elementů: Celkem v nádrži osazeno 6 kpl. roštů; celkem osazeno v nádrži 125 aeračních elementů; Příslušenství: nosná tělesa membrán; jemnobublinové membrány; těsnění; rozdělovače vzduchu TR 4HR 100x100mm (vnitřní rozměr); závitové spojovací tyče; kotevní a spojovací materiál pro kotvení distributorů na dno nádrže; kotevní prvky aeračních membrán na nosná tělesa; Připojovací rozměr: točivá příruba DN 65 PN 10; napojovací místo cca 390mm nade dnem nádrže; Materiálové provedení: membrány - silikonový kaučuk; nosné těleso membrány - polypropylen; rozdělovač vzduchu, přívodní potrubí, kotevní prvky distributoru, kotevní prvky membrán - korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1; spojovací závitová tyč - korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1; Příslušenství: odvodnění nosných roštů vč. tvarovek, armatur a kotevních prvků; kotevní prvky nosných roštů aeračních elementů; doprava zařízení na stavbu; montáž na stavbě; nastavení; Účel: dodávka vzduchu pro aktivační nádrže AN13.1 | nutno doplnit ! | nutno doplnit ! | kpl. | 1 |  | 0
281 | 2.9.51 | Jemnobublinový pevně kotvený aerační systém aktivační nádrže osazené také mechanickým míchadlem (provozováno buď míchadlo, nebo aerace); trubkové aerační elementy Ø64x1,5mm využitelné délky 1000mm se samočistící hadicovou membránou; těleso aeračního elementu bez zpětného ventilu; velikost bublin 1-3 mm; dovolené trvalé zatížení aeračního elementu pro trvalý provoz 3 až 10 m3/h na jeden metr využitelné délky; krátkodobé maximální zatížení elementů 12 m3/h na jeden metr využitelné délky; požadované provozní maximální zatížení jednoho elementu 7,9 m3/h při maximálním průtoku vzduchu; maximální provozní rychlost vzduchu v distributoru 7,25 m/s; maximální tlaková ztráta aeračního elementu 50 mbar při maximálním průtoku vzduchu; Parametry zařízení (jedna nádrž): maximální průtok vzduchu do nitrifikační nádrže Q= 1000 m3/h minimální průtok vzduchu do nitrifikační nádrže Q= 400 m3/h Rozměry nádrže: šířka 11,5m; délka 18,0m; hloubka 6,0m; hloubka vody 4,85m; Rozdělení aeračních elementů: Celkem v nádrži osazeno 6 kpl. roštů; celkem osazeno v nádrži 128 aeračních elementů; Příslušenství: nosná tělesa membrán; jemnobublinové membrány; těsnění; rozdělovače vzduchu TR 4HR 100x100mm (vnitřní rozměr); závitové spojovací tyče; kotevní a spojovací materiál pro kotvení distributorů na dno nádrže; kotevní prvky aeračních membrán na nosná tělesa; Připojovací rozměr: točivá příruba DN 65 PN 10; napojovací místo cca 390mm nade dnem nádrže; Materiálové provedení: membrány - silikonový kaučuk; nosné těleso membrány - polypropylen; rozdělovač vzduchu, přívodní potrubí, kotevní prvky distributoru, kotevní prvky membrán - korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1; spojovací závitová tyč - korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1; Příslušenství: odvodnění nosných roštů vč. tvarovek, armatur a kotevních prvků; kotevní prvky nosných roštů aeračních elementů; doprava zařízení na stavbu; montáž na stavbě; nastavení; Účel: dodávka vzduchu pro aktivační nádrže AN13.2 | nutno doplnit ! | nutno doplnit ! | kpl. | 1 |  | 0
282 | 2.9.52 | Jemnobublinový pevně kotvený aerační systém aktivační nádrže; trubkové aerační elementy Ø64x1,5mm využitelné délky 1000mm se samočistící hadicovou membránou; těleso aeračního elementu bez zpětného ventilu; velikost bublin 1-3 mm; dovolené trvalé zatížení aeračního elementu pro trvalý provoz 3 až 10 m3/h na jeden metr využitelné délky; krátkodobé maximální zatížení elementů 12 m3/h na jeden metr využitelné délky; požadované provozní maximální zatížení jednoho elementu 7,1 m3/h při maximálním průtoku vzduchu; maximální provozní rychlost vzduchu v distributoru 7,25 m/s; maximální tlaková ztráta aeračního elementu 50 mbar při maximálním průtoku vzduchu; Parametry zařízení (jedna nádrž): maximální průtok vzduchu do nitrifikační nádrže Q= 1000 m3/h minimální průtok vzduchu do nitrifikační nádrže Q= 400 m3/h Rozměry nádrže: šířka 11,5m; délka 18,25m; hloubka 6,0m; hloubka vody 4,85m; Rozdělení aeračních elementů: Celkem v nádrži osazeno 6 kpl. roštů; celkem osazeno v nádrži 142 aeračních elementů; Příslušenství: nosná tělesa membrán; jemnobublinové membrány; těsnění; rozdělovače vzduchu TR 4HR 100x100mm (vnitřní rozměr); závitové spojovací tyče; kotevní a spojovací materiál pro kotvení distributorů na dno nádrže; kotevní prvky aeračních membrán na nosná tělesa; Připojovací rozměr: točivá příruba DN 65 PN 10; napojovací místo cca 390mm nade dnem nádrže; Materiálové provedení: membrány - silikonový kaučuk; nosné těleso membrány - polypropylen; rozdělovač vzduchu, přívodní potrubí, kotevní prvky distributoru, kotevní prvky membrán - korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1; spojovací závitová tyč - korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1; Příslušenství: odvodnění nosných roštů vč. tvarovek, armatur a kotevních prvků; kotevní prvky nosných roštů aeračních elementů; doprava zařízení na stavbu; montáž na stavbě; nastavení; Účel: dodávka vzduchu pro aktivační nádrže AN13.3 | nutno doplnit ! | nutno doplnit ! | kpl. | 1 |  | 0
283 | 2.9.53 | Jemnobublinový pevně kotvený aerační systém aktivační nádrže; trubkové aerační elementy Ø64x1,5mm využitelné délky 1000mm se samočistící hadicovou membránou; těleso aeračního elementu bez zpětného ventilu; velikost bublin 1-3 mm; dovolené trvalé zatížení aeračního elementu pro trvalý provoz 3 až 10 m3/h na jeden metr využitelné délky; krátkodobé maximální zatížení elementů 12 m3/h na jeden metr využitelné délky; požadované provozní maximální zatížení jednoho elementu 7,0 m3/h při maximálním průtoku vzduchu; maximální provozní rychlost vzduchu v distributoru 7,25 m/s; maximální tlaková ztráta aeračního elementu 50 mbar při maximálním průtoku vzduchu; Parametry zařízení (jedna nádrž): maximální průtok vzduchu do nitrifikační nádrže Q= 1000 m3/h minimální průtok vzduchu do nitrifikační nádrže Q= 400 m3/h Rozměry nádrže: šířka 11,5m; délka 18,25m; hloubka 6,0m; hloubka vody 4,85m; Rozdělení aeračních elementů: Celkem v nádrži osazeno 6 kpl. roštů; celkem osazeno v nádrži 143 aeračních elementů; Příslušenství: nosná tělesa membrán; jemnobublinové membrány; těsnění; rozdělovače vzduchu TR 4HR 100x100mm (vnitřní rozměr); závitové spojovací tyče; kotevní a spojovací materiál pro kotvení distributorů na dno nádrže; kotevní prvky aeračních membrán na nosná tělesa; Připojovací rozměr: točivá příruba DN 65 PN 10; napojovací místo cca 390mm nade dnem nádrže; Materiálové provedení: membrány - silikonový kaučuk; nosné těleso membrány - polypropylen; rozdělovač vzduchu, přívodní potrubí, kotevní prvky distributoru, kotevní prvky membrán - korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1; spojovací závitová tyč - korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1; Příslušenství: odvodnění nosných roštů vč. tvarovek, armatur a kotevních prvků; kotevní prvky nosných roštů aeračních elementů; doprava zařízení na stavbu; montáž na stavbě; nastavení; Účel: dodávka vzduchu pro aktivační nádrže AN13.4 | nutno doplnit ! | nutno doplnit ! | kpl. | 1 |  | 0
284 | 2.9.54 | Svařovaná konzolová podpěra z uzavřených profilů TR 4HR potrubí Ø 254x2mm, kotevní plech, plochá trubní objímka, kotevní a spojovací materiál, vzdálenost osy potrubí od stěny 300mm, Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | kpl. | 9 |  | 0
285 | 2.9.55 | Svařovaná konzolová podpěra z uzavřených profilů TR 4HR potrubí Ø 154x2mm, kotevní plech, plochá trubní objímka, kotevní a spojovací materiál, vzdálenost osy potrubí od stěny 300mm, Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | kpl. | 10 |  | 0
286 | 2.9.56 | Svařovaná podpěra z uzavřených profilů TR 4HR potrubí Ø 154x2mm, kotevní plech, plochá trubní objímka, kotevní a spojovací materiál, vzdálenost osy potrubí od podlahy 300mm, Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | kpl. | 12 |  | 0
287 | 2.9.57 | Svařovaná podpěra z uzavřených profilů TR 4HR potrubí Ø 129x2mm, kotevní plech, plochá trubní objímka, kotevní a spojovací materiál, vzdálenost osy potrubí od podlahy 290mm, Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | kpl. | 8 |  | 0
288 | 2.9.58 | Svařovaná podpěra z uzavřených profilů TR 4HR potrubí Ø 104x2mm, kotevní plech, plochá trubní objímka, kotevní a spojovací materiál, vzdálenost osy potrubí od podlahy 275mm, Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | kpl. | 5 |  | 0
289 | 2.9.59 | Svařovaná podpěra z uzavřených profilů TR 4HR potrubí Ø 70x2mm, kotevní plech, plochá trubní objímka, kotevní a spojovací materiál, vzdálenost osy potrubí od podlahy 260mm, Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | kpl. | 6 |  | 0
290 | 2.9.60 | Svařovaná podpěra z uzavřených profilů TR 4HR potrubí Ø 154x2mm, kotevní plech, plochá trubní objímka, kotevní a spojovací materiál, vzdálenost osy potrubí od podlahy 150mm, Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | kpl. | 20 |  | 0
|  | Rozvod vzduchu a aerační systém celkem: | [5 empty] | 0
Díl: | 2.10 | Dezodorizace vzdušniny z nádrží
291 | 2.10.1 16MT282 16M283 16M284 16P285 | Kompletní dezodorizační jednotka fotokatalytické oxidace vzdušniny odtahované z nádrží AN13.1, AN13.2; zařízení pro osazení do vnějšího prostředí bez regulace teploty a dodatečné ochrany proti povětrnostním podmínkám; integrovaný odtahovací ventilátor vzdušniny z nádrží; prachový filtr pro mechanické předčištění odtahované vzdušniny s měřením tlakové ztráty pomocí digerenčního tlakového čidla a signalizací zanesení na ovládacím panelu; komora s UV výbojkami pro fotochemickou reakci polutantů (sirovodík, čpavek, merkaptany, uhlovodíky apod.); reakční komora s katalyzátorem pro dokončení oxidačních reakcí a rozkladu polutantů na základní složky (H2O, CO2 apod.); kompletní elektro rozvaděč umístěny na skříni dezodorizační jednotky včetně hlavního vypínače, přepínače režimu provozu Automat/Manual, napájení a jištění všech součástí, frekvenční měnič pro ventilátor, kontrolek provozních stavů, spínacích časovacích hodin, komunikační port s protokolem Profibus DP ro dispečerské řízení a sběr dat do nadřazeného řídícího systému BČOV; počítadla provozních hodin, počítadla startů, vyhodnocení diferenčního tlakového spínače, bezpotenciálové kontakty; odtok kondenzátu 1"; výstup dezodorizované vzdušniny z jednotky přímo do venkovního prostředí; Paramety zařízení: obsah čpavku na vstupu max. 30 mg/m3; průtok vzdušniny Q= 2000 m3/h; účinnost odstranění sirovodíku min. 90%; maximální tlaková ztráta prachového filtru p= 300 Pa; životnost UV výbojek 13000 provozních hodin; životnost katalyzátoru min. 3 roky; životnost prachového filtru cca 1 rok; maximální tlaková ztráta v přívodním potrubí p= 200 Pa; El. parametry zařízení: celkový příkon P= 2,1 kW; U= 230/400 V; f= 50 Hz; Materiálové provedení: skříň jednotky - korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) Připojovací rozměry: přívod vzdušniny - hrdlo DN 300 Rozměry: délka 1910mm; šířka 1120mm; celková výška 3945mm Hmotnost: provozní hmotnost max. 1700 kg Účel: dezodorizace vzdušniny, odtahované z nádrží AN13.1 a AN13.2 Poznámka.: Dodávka a montáž zařízení byly realizovány v rámci samostatné akce. Předmětem položky je připojení na nový přívod vzdušniny a zprovoznění jednotky |  |  | kpl. | 1 |  | 0
292 | 2.10.2 | Vzduchotechnické potrubí nerezové Ø 355mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | m | 30 |  | 0
293 | 2.10.3 | Vzduchotechnické koleno 45° nerezové Ø 355mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
294 | 2.10.4 | Vzduchotechnická odbočka jednostranná 90° nerezová Ø 355/250mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 2 |  | 0
295 | 2.10.5 | Vzduchotechnické potrubí nerezové Ø 250mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | m | 1 |  | 0
296 | 2.10.6 | Vzduchotechnická spojka vnější nerezová Ø 355mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 8 |  | 0
297 | 2.10.7 | Vzduchotechnický koncový kryt nerezový Ø 355mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
298 | 2.10.8 | Vzduchotechnická osová redukce nerezová Ø 355/315 mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
299 | 2.10.9 | Vzduchotechnický oblouk segmentový 90° nerezový Ø 315mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
300 | 2.10.10 | Svařovaná podpěra z uzavřených profilů TR 4HR potrubí Ø 355mm, boční opěra, plochá trubní objímka, kotevní a spojovací materiál, vzdálenost osy potrubí od podlahy 2650mm, Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 2 |  | 0
301 | 2.10.11 | Svařovaná podpěra z uzavřených profilů TR 4HR potrubí Ø 355mm, dvojice bočních opěr, plochá trubní objímka, kotevní a spojovací materiál, vzdálenost osy potrubí od podlahy 2650mm, Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
302 | 2.10.12 | Vzduchotechnická spojka vnější nerezová Ø 315mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 3 |  | 0
303 | 2.10.13 | Svařovaná podpěra z uzavřených profilů TR 4HR potrubí Ø 355mm, plochá trubní objímka, kotevní a spojovací materiál, vzdálenost osy potrubí od podlahy 385mm, Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | kpl. | 7 |  | 0
|  | Dezodorizace vzdušniny z nádrží celkem: | [5 empty] | 0
Díl: | 2.11 | Úpravy stávajících rozvodů pitné vody
304 | 2.11.1 | Přesunutí oční sprchy, demontáž, odpojení od rozvodu vody, montáž, připojení k rozvodu vody, kotevní a spojovací materiál |  |  | kpl. | 1 |  | 0
305 | 2.11.2 | Kompletní rozvod vody pro oční sprchu, trubka PE 100 Ø 32x3,0mm SDR 11 včetně tvarovek a fitinek, 1 ks kulový kohout DN 25 PN 16, tepelná izolace potrubí a armatur v celé délce trasy - minerální vata tl. 100 mm včetně opláštění hliníkovým plechem, kotevní objímky s pryžovou vložkou, kotevní a spojovací materiál; |  |  | m | 90 |  | 0
|  | Úpravy stávajících rozvodů pitné vody celkem: | [5 empty] | 0
Díl: | 2.12 | Skladové rezervy
306 | 2.12.1 | Ponorné kalové čerpadlo dovážených odpadních vod, předčištěné vody a přebytečného kalu, provedení pro instalaci do mokré jímky se spouštěcím zařízením, automatickou spojkou a patním kolenem; dvojitá mechanická ucpávka SiC/SiC - SiC/SiC na straně čerpaného média; ponorný elektromotor v provedení pro trvalý vynořený provoz (trvale nezatopený elektromotor) bez chladícího pláště; čerpadlo musí umožňovat krátkodobý zpětný průtok čerpaného média při prázdnění potrubí; čerpadlo bude pracovat opakovaně krátkodobě při plnění prázdného výtlačného potrubí s vyšším průtokem mimo pracovní charakteristiku; materiálové provedení odolné proti působení odpadních vod; Typ oběžného kola: jednolopatkové otevřené, odolné proti ucpání Čerpané médium: dovážené odpaní vody s vysokým látkovým zatížením (složení viz technická zpráva); předčištěné vody a přebytečný kal; teplota do 25°C; Parametry zařízení: pracovní bod 1 - Q1= 17,0 l/s; H1= 7,6 m; f= 50 Hz; n= 1438 ot/min při f= 50 Hz; pracovní bod 2 - Q2= 30,0 l/s; H2= 5,0 m; f= 50 Hz; n= 1438 ot/min při f= 50 Hz; volná průchodnost oběžným kolem min. 75mm; celková účinnost v pracovním bodě 1 min. 65%; maximální hloubka ponoření 5,0m; zařízení vhodné pro trvalý provoz; El. parametry zařízení: jmenovitý výkon elektromotoru P2= 2,2 kW; U= 3x400 V; f= 50 Hz; rozběh - přímý; jmenovitý proud In= 4,6 A; rozběhový proud Is= 29,76 A; tepelná ochrana statoru bimetalem; čidlo průsaku ucpávkou; krytí el. motoru IP68; izolační třída H (140°C); oteplení třída A; třída účinnosti el. motoru IE3; Příslušenství: elektrický kabel dl. 10m; Materiálové provedení: těleso motoru, hydraulická skříň, oběžné kolo, spodní deska - šedá litina; Hmotnost: 117 kg Účel: čerpání dovážených odpadních vod, předčištěné dovážené vody, přebytečného kalu Poznámka: skladová rezerva pro pozice 2.1.1, 2.2.1 a 2.8.13 | nutno doplnit ! | nutno doplnit ! | ks | 1 |  | 0
|  | Skladové rezervy celkem: | [5 empty] | 0
Díl: | 2.13 | Pomocné a přípravné práce a konstrukce
307 | 2.13.1 | Funkční a individuální zkoušky, uvedení zařízení do provozu; nastavení zařízení; dokumentace zařízení v českém jazyce. |  |  | kpl. | 1 |  | 0
308 | 2.13.2 | Zaškolení pracovníků provozovatele čistírny odpadních vod |  |  | kpl. | 1 |  | 0
309 | 2.13.3 | Mechanické očištění a omytí nerezového potrubí a svarů |  |  | kpl. | 1 |  | 0
310 | 2.13.4 | Moření povrchu nerezového potrubí a svarů |  |  | kpl. | 1 |  | 0
311 | 2.13.5 | Pasivace nerezového potrubí |  |  | kpl. | 1 |  | 0
312 | 2.13.6 | Pojízdné lešení s podpěrami; umožňující montáž do výšky 6 m; včetně výstupního žebříku; ochranného zábradlí a ostatního příslušenství. Materiálové provedení: ocel tř.11; žárově zinkovaná. Účel: montáž strojního zařízení Poznámka: zajišťuje zhotovitel. |  |  | kpl. | 1 |  | 0
313 | 2.13.7 | Napuštění nitrifikační nádrže podzemní vodou z čerpací studně vč. pronájmu ponorného kalového čerpadla a provizorního výtlačného potrubí, nákladů na elektrickou energii, napájení a jištění čerpadla, manipulace; celkový čerpaný objem pro jednu nádrž 150 m3; Účel: zkouška aeračního systému |  |  | kpl. | 4 |  | 0
314 | 2.13.8 | Omytí stávajícího technologického zařízení nirifikační nádrže AN 13 tlakovou vodou s desinfekcí; celková plocha omytí 100 m2; |  |  | kpl. | 1 |  | 0
315 | 2.13.9 | Dělení ocelového potrubí DN 800 |  |  | ks | 1 |  | 0
316 | 2.13.10 | Montáž nerezového návarku 1" Pozn.: návarek je dodávkou části elektro (měření průtoku vzduchu) |  |  | kpl. | 4 |  | 0
317 | 2.13.11 | Stavební výpomocné práce - vrtání otvorů do železobetonových a zděných konstrukcí do ø 20mm; hl. do 150mm; cca 100 ks |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | Pomocné a přípravné práce a konstrukce celkem: | [5 empty] | 0
Díl: | 2.14 | Těsnící a drobný montážní materiál
318 | 2.14.1 | Ploché těsnění s ocelovou vložkou pro přírubový spoj dle DIN 1514-1 Materiálové provedení: EPDM s ocelovou vložkou Přírubový spoj DN 800 PN 10 - 1 ks Přírubový spoj DN 500 PN 10 - 5 ks Přírubový spoj DN 250 PN 10 - 18 ks Přírubový spoj DN 200 PN 10 - 50 ks Přírubový spoj DN 150 PN 10 - 92 ks Přírubový spoj DN 125 PN 10 - 32 ks Přírubový spoj DN 80 PN 10 - 7 ks Přírubový spoj DN 65 PN 10 - 24 ks Přírubový spoj DN 50 PN 10 - 20 ks |  |  | kpl. | 1 |  | 0
319 | 2.14.2 | Spojovací materiál přírubových spojů Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931/A2; třída pevnosti 70; tvářený za studena Matice šestihranná DIN 934/A4 2x podložka DIN 125A/A4 Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4401 (1.4404) Přírubový spoj DN 800 PN 10 - 1 ks Přírubový spoj DN 500 PN 10 - 5 ks Přírubový spoj DN 250 PN 10 - 18 ks Přírubový spoj DN 200 PN 10 - 50 ks Přírubový spoj DN 150 PN 10 - 92 ks Přírubový spoj DN 125 PN 10 - 32 ks Přírubový spoj DN 80 PN 10 - 7 ks Přírubový spoj DN 65 PN 10 - 24 ks Přírubový spoj DN 50 PN 10 - 20 ks |  |  | kpl. | 1 |  | 0
320 | 2.14.3 | Spojovací materiál přírubových spojů s mezipřírubovou armaturou Závitová tyč DIN 976-1A; třída pevnosti 70; tvářená za studena Matice šestihranná DIN 934/A4; třída pevnosti 70; tvářená za studena 2x podložka DIN 125A/A4 Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4401 (1.4404) Přírubový spoj DN 65 PN 10 - 24 ks |  |  | kpl. | 1 |  | 0
321 | 2.14.4 | Drobný montážní materiál |  |  | kpl. | 1 |  | 0
322 | 2.14.5 | Označení potrubí - směr toku, funkce potrubí, dopravovaná látka |  |  | kpl. | 1 |  | 0
323 | 2.14.6 | Označení strojů a pohonů |  |  | kpl. | 1 |  | 0
|  | Těsnící a drobný montážní materiál celkem: | [5 empty] | 0
Díl: | 2.15 | Demontáže
324 | 2.15.1 | Demontáž technologického zařízení čistírny odpadních vod: - demontáž nerezového potrubí rozvodu tlakového vzduchu včetně armatur a podpěr - demontáž přívodu pitné vody pro oční sprchu včetně armatur, tepelné izolace a opláštění - demontáž kompletního aeračního systému nádrží AN13 a AN14 Součástí demontáže je i odstranění kotevních a podpěrných prvků, řezání spojovacího materiálu přírubových spojů a kotevních prvků, dělení zařízení a trubních rozvodů na dílčí části pro ruční dopravu, provizorní podepírání demontovaného zařízení, manipulační prostředky, vodorovné a svislé přesuny v areálu ČOV, nakládání demontovaného zařízení na automobil. |  |  | kg | 8500 |  | 0
325 | 2.15.2 | Odvoz do 30 km a likvidace demontovaného zařízení a jeho provozních náplní vč. poplatků za likvidaci nebo uložení odpadu; případný zisk z prodeje surovin je příjmem zadavatele; |  |  | kg | 8500 |  | 0
|  | Demontáže celkem: | [5 empty] | 0
Díl: | 2.16 | Nátěrové systémy
326 | 2.16.1 | Nátěrové systémy pro základní a konečnou povrchovou úpravu stávajících a nových technologických potrubí, konstrukcí a zařízení z oceli třídy 11 a litiny, zahrnující: očištění povrchu potrubí na stupeň Sa 3 dle ČSN EN ISO 8501; očištění a odmaštění povrchu; vícevrstvý antikorozní nátěr pro prostředí se stupněm korozní agresivity C4 (vysoká) dle ČSN EN ISO 12944-2 při předpokládané střední životnosti nátěrového systému střední (M - 5 až 15 let) dle ČSN EN ISO 12944-1 |  |  | m2 | 15 |  | 0
|  | Nátěrové systémy celkem: | [5 empty] | 0
|  | DPS 02 Příjmová stanice 2 (technologická část strojní) celkem | [5 empty] | 0
Poznámka: veškerá zařízení a jejich součásti (potrubí, tvarovky, armatury, fitinky, těsnění apod.) musí být vhodné pro dlouhodobé pužití při kontaktu s dováženými odpadními vodami v kvalitě definovné tabulkou v technické zprávě této projektové dokumentace.

## DPS 05
Stavba : | BČOV Pardubice, investice - záměr D.07 - příjem dovážených odpadů (úpravy nádrží AN13,14)
Soubor : | DPS 05 Příjmová stanice 2 (technologická část elektro, ASŘ)
Číslo | Název položky | Množství | MJ | Cena MJ - dodávka |  | Cena MJ - montáž
položky |  |  |  | jednotkově | celkem | jednotkově | celkem
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je zpracován v souladu se zák. 134/2016 Sb.
Při oceňování soupisu je nutné respektovat dále uvedené pokyny:
1) | Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí zadávací dokumentace stavby (tj. technické zprávy, seznamu pozic, specifikací, výkresů apod.)
2) | Součástí nabídkové ceny každé položky soupisu musí být veškeré náklady, související s její dodávkou a montáží tak, aby celková cena byla konečná.
3) | Dodávky a montáže musí zahrnovat veškerý doplňkový, podružný a montážní materiál tak, aby zařízení bylo funkční a splňovalo platné předpisy.
4) | Do ceny bouracích prací a demontáží jsou zahrnuty náklady na vnitrostaveništní manipulaci s odpadem včetně nákladů na jeho odvoz a likvidaci.
5) | V případě zjištění nesouladu mezi zadávací dokumentací a tímto soupisem je uchazeč povinen oznámit tuto skuitečnost formou dotazu zadavateli.
6) | Všechny cenouvé položky jsou uvedeny bez DPH.
A. | AUTOMATIZOVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ (ASŘTP)
A.1 | ROZLOŽENÍ I/O ŘÍDICÍHO SYSTÉMU
Rozvaděč 16RA…
A.1.01 | DI / BI - Diskrétní digitální /binární vstupy, počet | 172
A.1.02 | DO / BO - Diskrétní digitální /binární výstupy, počet | 146
A.1.03 | AI - Analogové vstupy, počet | 13
A.1.04 | AO - Analogové výstupy, počet | 0
A.2 | HARDWARE ŘÍDICÍHO SYSTÉMU
Rozvaděč 16RA…
A.2.01 | MEMORY CARD FOR CPU, 3,3 V FLASH, 4 MBYTE | 1 | ks |  | 0 |  | 0
A.2.02 | MOUNTING RAIL FOR CPU, délka 160 mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0
A.2.03 | CPU, CENTRAL PROCESSING UNIT WITH WORKING MEMORY 300 KB FOR PROGRAM AND 1.5 MB FOR DATA, INTERFACE PROFINET, 2 PORT SWITCH (RJ45), SUPPLY VOLTAGE 24 VDC, Number of connections: max. 128 (via integrated interfaces of the CPU and connected CPs / CMs), Number of connections reserved for ES/HMI/web: 10, Number of distributed IO systems: 32 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
A.2.04 | COMMUNICATION MODULE FOR CONNECTING CPU TO PROFIBUS DP, DATA-RECORD ROUTING, CLOCK SYNCHRONISATION, DIAGNOSTICS | 1 | ks |  | 0 |  | 0
A.2.05 | PROFINET INTERFACE MODULE, MAX 32 PERIPHERY MODULES | 2 | ks |  | 0 |  | 0
A.2.06 | BUS ADAPTER, 2xRJ45, FOR INTERFACE MODULE | 2 | KS |  | 0 |  | 0
A.2.07 | DIGITAL INPUT MODULE, DI 16X 24VDC + PATICE | 12 | ks |  | 0 |  | 0
A.2.08 | DIGITAL OUTPUT MODULE, DQ 16X24VDC/0.5A + PATICE | 10 | ks |  | 0 |  | 0
A.2.09 | ANALOG INPUT MODULE, AI 8XI 2-/4-WIRE, 4 - 20 mA, + PATICE | 3 | ks |  | 0 |  | 0
A.2.10 | ANALOG OUTPUT MODULE, AQ 4XU/I, 4-20 mA + PATICE | 1 | ks |  | 0 |  | 0
A.2.11 | UNMANAGED INDUSTRIAL ETHERNET SWITCH FOR 10/100MBIT/S, 5 x PORTS WITH RJ45 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
A.2.12 | Harting konektor, RJ45, kovový, přímý, (10/100 Mbit/s) | 6 | ks |  | 0 |  | 0
A.2.13 | Profibus konektor, úhlový 90°, včetně ukončovacího rezistoru, průchozí | 4 | ks |  | 0 |  | 0
A.2.14 | Stolní počítač, včetně monitoru, klávesnice, myši a veškerého hw dle zvyklostí investora, operační systém, včetně sw vybavení dle zvyklostí investora, součástí kompletní hw i sw instalace PC | 1 | ks |  | 0 |  | 0
A.3 | SOFTWARE ŘÍDICÍHO SYSTÉMU
Rozvaděč 16RA…
A.3.01 | Aplikační program PLC pro řízení nové technologie dovážení odpadních vod a jejich předčištění, včetně všech potřebných licencí. | 1 | kpl |  | 0 | - | -
A.4 | SCADA - VIZUALIZACE
Rozvaděč 16RA…
A.4.01 | Rozšíření stávající vizualizace velínu o novou technologii dovážení odpadních vod a jejich předčištění, včetně všech potřebných licencí, | 1 | kpl |  | 0 | - | -
A.5 | PERIFERIE MĚŘENÍ A REGULACE
- senzory, čidla, regulátory, detektory :
- ventily, klapky :
- pohony, servopohony :
A.5.01 | 16F212, 16F213, 16F254; Magneticko-indukční průtokoměr pro vodárenské aplikace;dimenze DN 200, PN 10; příruby dle EN 1092-1, výstelka - tvrdá guma, elektrody Hastelloy C; oddělené provedení, IP67, paměť SENSOPROM | 3 | kpl |  | 0 |  | 0
Typ, výrobce (dodavatel): nutno doplnit !
A.5.02 | 16F214; Magneticko-indukční průtokoměr pro vodárenské aplikace;dimenze DN 125, PN 16; příruby dle EN 1092-1, výstelka - tvrdá guma, elektrody Hastelloy C; oddělené provedení, IP67, paměť SENSOPROM | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
Typ, výrobce (dodavatel): nutno doplnit !
A.5.03 | Převodník indukčního průtokoměru, napájení 115/230 V stř., analog. výstup 4-20mA, 1x relé, 1x pulzní výstup, LCD displej, plastové pouzdro, krytí IP67, přesnost 0,25%, funkce dávkování | 5 | kpl |  | 0 |  | 0
Typ, výrobce (dodavatel): nutno doplnit !
A.5.04 | Držák pro oddělenou montáž průtokoměru | 5 | kpl |  | 0 |  | 0
A.5.05 | Stíněný cívkový kabel 3x1,5mm2 a dvojitě stíněný elektrodový kabel 3x0,25 mm2, délka 10 m | 5 | kpl |  | 0 |  | 0
A.5.06 | Komunikační modul Profibus DP pro instalaci do převodníku průtokoměru | 5 | kpl |  | 0 |  | 0
A.5.07 | 16F236; Magneticko-indukční průtokoměr pro vodárenské aplikace, dimenze DN 150, PN 16, příruby dle EN 1092-1, výstelka - tvrdá guma, elektrody Hastelloy C; oddělené provedení, krytí IP67, paměť SENSOPROM | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
Typ, výrobce (dodavatel): nutno doplnit !
A.5.08 | 16L240.1, 16L240.2 16L241.1, 16L241.2; Plastový plovákový spínač hladiny, kabel Neopren délka 10m, spínač 16 A 250 Vac, IP68 | 4 | kpl |  | 0 |  | 0
A.5.09 | Závaží pro plastový plovákový spínač | 4 | kpl |  | 0 |  | 0
A.5.10 | 16L264, 16L265, 16L266, 16L267, 16L268;Dvouvodičový pulzní radar (6GHz), tyčová polypropylen. anténa, aktivní stínění antény 100mm, procesní připojení - závit R 1 ½“ (BSPT), rozsah 20 m, výstup 4-20 mA + protokol HART, LCD displej, kabel. vstup M20x1,5; krytí IP67/IP68, prostředí BNV | 5 | kpl |  | 0 |  | 0
Typ, výrobce (dodavatel): nutno doplnit !
A.5.11 | 16F256, 16F258, 16F260, 16F262, Zásuvný termický hmotnostní průtokoměr pro měření průtoku vzduchu, vysoký rozsah měření (až 150:1), nízká tlaková ztráta, kompaktní převodník s displayem, napájení 24 Vdc, výsup 4-20 mA HART, výstup pulsní/frekvenční/spínací, procesní připojení G1 součástí, včetně uvedení do provozu | 4 | kpl |  | 0 |  | 0
Typ, výrobce (dodavatel): nutno doplnit !
A.5.12 | 16Q272, 16Q273, 16Q274, 16Q275, Sonda pH vybavena polymerem XEROLYT, rozsah 0-14 pH, procesní teplota 0 až 130°C, procesní tlak 15 barg/25°C, procesní připojení Pg 13,5, | 4 | kpl |  | 0 |  | 0
Typ, výrobce (dodavatel): nutno doplnit !
A.5.13 | 2-kanálový převodník pro sondy pH, komunikace Profibus, grafický dotykový display s úhlopříčkou 5,7", napájení 230 Vac, IP66 | 2 | kpl |  | 0 |  | 0
Typ, výrobce (dodavatel): nutno doplnit !
A.5.14 | Instalační kazeta pro sondu pH, PVC | 4 | kpl |  | 0 |  | 0
A.5.15 | Připojovací kabel mezi sondu pH a převodník, 20 m | 2 | kpl |  | 0 |  | 0
A.5.16 | Připojovací kabel mezi sondu pH a převodník, 30 m | 2 | kpl |  | 0 |  | 0
A.5.17 | 16Q268, 16Q269, 16Q270, 16Q271, Měření množství rozpuštěného kyslíku O2 a teploty, Optická kyslíková sonda na bázi modré exitace a červené luminescence, včetně kabelu 10 m, hloubka ponoru až 15 m, IP68 | 4 | kpl |  | 0 |  | 0
Typ, výrobce (dodavatel): nutno doplnit !
A.5.18 | Univerzální procesní převodník pro připojení sond měřících rozpuštěný kyslík, amoniakální dusík a dusičnany, 4-kanálový, napájení 230 Vac, komunikace Profibus DP | 2 | kpl |  | 0 |  | 0
Typ, výrobce (dodavatel): nutno doplnit !
A.5.19 | 16Q276, 16Q277, 16Q280, 16Q281 Měření koncentrace amoniakálního dusíku a dusičnanů v nádržích AN13.1 a AN13.2. Kompaktní sonda pro simultánní měření NH4-N a NO3-N iontů v odpadních vodách identifikace RFID, (kombinovaný senzor pro NH4-N, NO3-N, K, Cl, ref. a teplota) 0...1000 mg/l NH4–N ± 5 % + 0.2 mg/l 0...1000 mg/l NO3-N ± 5 % + 0.2 mg/l, IP68, Potenciometrické iontově selektivní měření | 2 | kpl |  | 0 |  | 0
Typ, výrobce (dodavatel): nutno doplnit !
A.5.20 | 16Q278, 16Q279, Měření koncentrace amoniakálního dusíku v nádržích AN13.3 a AN13.4. Procesní sonda pro měření amonných iontů - iontově selektivní princip - RFID čip, 10m kabel, Potenciometrické iontově selektivní měření, IP68 | 2 | kpl |  | 0 |  | 0
Typ, výrobce (dodavatel): nutno doplnit !
A.5.21 | Čistící ofuková jednotka pro sondy měřící koncentraci amoniakálního dusíku a dusičnanů | 4 | kpl |  | 0 |  | 0
A.5.22 | Venkovní kompresor pro ofuk ponorných sond, spínaný, napájení 230 Vac, včetně materiálu na jeho kompletní mechanické uchycení | 2 | kpl |  | 0 |  | 0
A.5.23 | Hadička pro rozvod vzduchu pro ofuk 4 ks ponorných sond, chemicky odolný materiál, včetně kompletního spojovacího materiálu, včetně kompletní montáže | 1 | kpl |  | 0 | - | -
A.5.24 | Diagnostická karta pro převodník pro připojení sond měřících rozpuštěný kyslík, amoniakální dusík a dusičnany, systém upozorňuje obsluhu na blížící se nutnou údržbu a další funkce | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
A.5.25 | Přenosný zobrazovací modul s dotykovou obrazovkou pro převodník pro připojení sond měřících rozpuštěný kyslík, amoniakální dusík a dusičnany, barevný display, podpora PLUG and PLAY, IP65 | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
- ostatní :
A.5.26 | Montážní materiál na kompletní mechanické uchycení plovákových snímačů 16L240.1, 16L240.2 16L241.1, 16L241.2. | 4 | kpl |  | 0 |  | 0
A.5.27 | Kovová konzole na uchycení snímačů 16L264, 16L265, 16L266, 16L267 k pochozí lávce. Včetně procesního připojení. Včetné kompletní sady materiálu na mechanické uchycení. | 4 | kpl |  | 0 |  | 0
A.5.28 | Venkovní stříška/kryt pro převodníky pro připojení sond měřících rozpuštěný kyslík, amoniakální dusík a dusičnany, včetně kompletní sady materiálu na mechanické uchycení | 2 | kpl |  | 0 |  | 0
A.5.29 | Konektor pro komunikační propojení 2 ks převodníků (převodníků pro připojení sond měřících rozpuštěný kyslík, amoniakální dusík a dusičnany) | 2 | kpl |  | 0 |  | 0
A.5.30 | Komunikační kabel, AWG 24/19, pro venkovní použití, pro propojení 2 ks převodníků (převodníků pro připojení sond měřících rozpuštěný kyslík, amoniakální dusík a dusičnany) | 50 | bm |  | 0 |  | 0
A.5.31 | Digitální prodlužovací kabel s konektorem pro prodloužení kabelu od měřících sond měřících amoniakální dusík a dusičnany . Délka 30 m | 4 | kpl |  | 0 |  | 0
A.5.32 | Oceloplechová kostrukce a stříška pro uchycení a ochranu venkovního převodníku, pro připojení pH sond, před nepříznivími povětrnostními podmínkami, kompletní materiál na mechanické uchycení | 2 | kpl |  | 0 |  | 0
A.5.33 | Oceloplechová kostrukce a stříška pro uchycení a ochranu venkovního převodníku průtoku před nepříznivími povětrnostními podmínkami, kompletní materiál na mechanické uchycení | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
A.5.34 | Uvedení do provozu měření hladiny a průtoku | 14 | kpl |  | 0 | - | -
A.5.35 | Uvedení do provozu systému měření pH | 4 | kpl |  | 0 | - | -
A.5.36 | Uvedení do provozu systému měření koncentrace rozpuštěného kyslíku. | 4 | kpl |  | 0 | - | -
A.5.37 | Uvedení do provozu systému měření koncentrace amoniakálního dusíku a dusičnanů | 4 | kpl |  | 0 | - | -
A.5.38 | Dopravní náklady u sytému měření rozpuštěného kyslíku, dusíku a dusičnanů a pH | 1 | kpl |  | 0 | - | -
A.5.39 | Společný plovák pro osazení sond pro měření kyslíku, pH a koncentrace amoniakálního dusíku. Plovák umožňuje měření výše uvedených veličin při proměnné hladině měřeného média od 0,5 do 5 m. Měření probíhá v nádržích AN13.1 až AN13.4. Včetně montážního materiálu na kompletní mechanické uchycení. Nutnost návrhu samotného plováku. Materiál chemicky odolný. Plovák nutno navrhnout tak, aby udržoval svoji definovanou pozici na hladině a nezasahoval do pracovních prostor ostatních technocologických zařízení (míchadla, plováky, atd...) | 4 | kpl |  | 0 |  | 0
A.5.40 | Venkovní termostat ke spínání samoregulačních topných kabelů 16EH210 a 16EH211; krytí termostatu IP 65 | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
A.5.41 | Oceloplechová kostrukce a stříška pro uchycení a ochranu venkovního termostatu před nepříznivími povětrnostními podmínkami, kompletní materiál na mechanické uchycení | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
B. | ELEKTROTECHNICKÝ MATERIÁL
B.1 | ROZVADĚČE, ROZVODNICE, SKŘÍŇKY
Nový silový rozváděč elektro 16RM…
B.1.01 | Rozváděčová skříň řadová, materiál oceloplech, výška 2000 mm, hloubka 500 mm, šířka 800 mm, včetně montážní desky, podstavce 100 mm a materiálu na mechanické spojení rozváděčů | 6 | kpl |  | 0 |  | 0
B.1.02 | Elektrovýzbroj rozváděče, obsahující elektro materiál na kompletní vyzbrojení rozváděče, včetně jistících prvků, spínacích prvků, ventilace, termostatů, osvětlení (ventilace a osvětlení pro každé pole zvlášť), přepěťových ochran (typ 1+2), svorek, oddělovacího transformátoru, el.zdrojů, signalizačních a ovládacích prvků na dveře rozváděče, a dalšího pomocného materiálu | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
B.1.03 | Hlavní jistič silového rozváděče, jmenovitý proud 160 A, Redukovaný proeid 63 A, 3-Polové provedení, elektronická nadproudová spoušť, vypínací schopnost min. 55 kA, LCD displej, pevné provedení, uzamykání páky, napěťová spoušť, pomocné kontakty | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
Napájení a ovládání uzavíracích armatur
B.1.04 | Elektrovýzbroj obsahující jištění reverzního spouštěče, jištění ovládacího napětí, jištění topného prvku, spínací prvky (cca 4 x relé + prvky zabraňující přechodpvým jevům+indikace), svorkovnice (cca 30 svorek), a další drobný materiál | 40 | kpl |  | 0 |  | 0
B.1.05 | Polovodičový reverzní spouštěč motorů pro ovládání servopohonů, ovládací napětí 230 Vac, výkon připojeného zařízení 0,09 až 0,75 kW | 40 | ks |  | 0 |  | 0
B.1.06 | Napájecí sběrnice na propojení 5 ks plovodičových reverzních spouštěčů, (max 16 A) | 8 | ks |  | 0 |  | 0
B.1.07 | Reverzní spouštěče motorů jsou napájeny po skupinách obsahujících 5 členů, první člen této skupiny je napájen přes sběrnici | 8 | ks |  | 0 |  | 0
Napájení a ovládání regulačních armatur armatur
B.1.08 | Elektrovýzbroj obsahující motorový spouštěč, jištění ovládacího napětí, jištění topného prvku, spínací prvky (cca 3 x relé + prvky zabraňující přechodpvým jevům+indikace), svorkovnice (cca 10 svorek), a další drobný materiál | 4 | kpl |  | 0 |  | 0
Napájení a ovládání čerpadel
B.1.09 | Elektrovýzbroj obsahující motorový spouštěč, stykač, jištění ovládacího napětí, jištění MOS, spínací prvky (cca 3 x relé + prvky zabraňující přechpdpvým jevům), svorkovnice (cca 20 svorek), a další drobný materiál | 7 | kpl |  | 0 |  | 0
Napájení a ovládání míchadel
B.1.10 | Elektrovýzbroj obsahující jištění frekvenčního měniče, jištění ovládacího napětí, jištění topného prvku, jištění MOS, spínací prvky (cca 2 x relé + prvky zabraňující přechodpvým jevům+indukace), svorkovnice (cca 10 svorek), a další drobný materiál | 2 | kpl |  | 0 |  | 0
B.1.11 | Frekvenční měnič pro řízení hyperboloidních míchadel, komunikace PROFIBUS DP, IP20,Napájení 380-480V, výkon 3.00kW, 150% přetížení po dobu 3 s, včetně kompletního příslušenství | 2 | ks |  | 0 |  | 0
B.1.12 | Základní dotykový panel k frekvenčnímu měniči | 2 | ks |  | 0 |  | 0
Ostatní
B.1.13 | Elektrovýzbroj obsahující jištění průtokoměrů, převodníků pro analýzu, topných kabelů, kompresorů, atd. včetně spínacích prvků | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
B.1.14 | Ostatní drobný propojovací a montážní materiál (např. propoj. vodiče CYA, konc. svěrky, dutinky lisovací a popisné, štítky popisné samolepící, DIN lišty, vývodky, perforované vkládací lišty, ohebné trubky, … a další) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
Nový automatový rozváděč 16RA…
B.1.15 | Rozváděčová skříň řadová, materiál oceloplech, výška 2000 mm, hloubka 500 mm, šířka 800 mm, včetně montážní desky a podstavce 100 mm | 2 | kpl |  | 0 |  | 0
B.1.16 | Elektrovýzbroj rozváděče, obsahující elektro materiál na kompletní vyzbrojení rozváděče, včetně jistících prvků, spínacích prvků, ventilace, termostatu osvětlení (ventilace a osvětlení pro každé pole zvlášť), přepěťových ochran (typ 3 + RTO), svorek, spínaných zdrojů (min. 2 x), servisní zásuvku signalizační a ovládací prvky na dveře rozváděče, oddělovací relé (min 160 ks), svorkovnice a dalšího pomocného materiálu | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
B.1.17 | Ostatní drobný propojovací a montážní materiál (např. propoj. vodiče CYA, konc. svěrky, dutinky lisovací a popisné, štítky popisné samolepící, DIN lišty, vývodky, perforované vkládací lišty, ohebné trubky, … a další) | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
Nové místní ovládácí skříňky kalových čerpadel
B.1.18 | Plastová krabice, IP56, cca 300x220x120, UV odolná | 7 | ks |  | 0 |  | 0
B.1.19 | Přepínač otočný, třípolohový, IP66, Manuál/0/Automat, kompletní set (včetně kontaktů) | 7 | kpl |  | 0 |  | 0
B.1.20 | Zapuštěné tlačítko bez aretace, Reset poruchy vyhodnocovacího relé kalového čerpadla, kompletní set | 7 | kpl |  | 0 |  | 0
B.1.21 | Signálka Chod/porucha, kompletní set | 7 | kpl |  | 0 |  | 0
B.1.22 | Nosič štítků + štítek s popisem | 28 | ks |  | 0 |  | 0
B.1.23 | Ostatní drobný propojovací a montážní materiál (např. propoj. vodiče CYA, konc. svěrky, dutinky lisovací a popisné, štítky popisné samolepící, DIN lišty, vývodky, perforované vkládací lišty, ohebné trubky, … a další) | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
B.1.24 | Oceloplechová kostrukce a stříška pro uchycení a ochranu místní skříňky před nepříznivími povětrnostními podmínkami, včetně kompletního materiálu na montáž | 7 | kpl |  | 0 |  | 0
Nové místní ovládací skříňky k ovládání míchadel
B.1.25 | Plastová krabice, IP56, cca 190x140x70, UV odolná | 2 | ks |  | 0 |  | 0
B.1.26 | Přepínač otočný, třípolohový, IP66, Manuál/0/Automat, kompletní set (včetně kontaktů) | 2 | kpl |  | 0 |  | 0
B.1.27 | Signálka Chod/porucha, kompletní set | 2 | kpl |  | 0 |  | 0
B.1.28 | Nosič štítků + štítek s popisem | 6 | ks |  | 0 |  | 0
B.1.29 | Ostatní drobný propojovací a montážní materiál (např. propoj. vodiče CYA, konc. svěrky, dutinky lisovací a popisné, štítky popisné samolepící, DIN lišty, vývodky, perforované vkládací lišty, ohebné trubky, … a další) | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
B.1.30 | Oceloplechová kostrukce a stříška pro uchycení a ochranu místní skříňky před nepříznivími povětrnostními podmínkami, včetně kompletního materiálu na montáž | 6 | kpl |  | 0 |  | 0
Doplnění stávajícího rozváděče 16RM1, pole 1B
B.1.31 | Doplnění stávajícího rozváděče o montážní plech o rozměrech cca 1000x720mm, včetně kompletního materiálu na uchycení a montáž | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
B.1.32 | Doplnění stávajícího rozváděče o pojistkový odpojovač 3P, včetně pojistek 80A, pro napájení nové technologie příjmu a předčištění odpadních vod, včetně připojení na stávající silový rozvod | 1 | ks |  | 0 |  | 0
B.1.33 | Ostatní drobný propojovací a montážní materiál (např. propoj. vodiče CYA, konc. svěrky, dutinky lisovací a popisné, štítky popisné samolepící, DIN lišty, vývodky, perforované vkládací lišty, ohebné trubky, … a další) | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
B.2 | KABELOVÉ VODIČE
B.2.01 | Kabelový vodič 2-žilový, stíněný, komunikační Profibus GP, speciální provedení pro rychlou montáž, 1x2x0,64, venkovní použití | 330 | bm |  | 0 |  | 0
B.2.02 | Kabelový vodič 4-žilový, průřez 1mm2, flexibilní, UV odolný, stíněný, bez ochraného vodiče | 270 | bm |  | 0 |  | 0
B.2.03 | Kabelový vodič 12-žilový, průřez 1mm2, flexibilní, UV odolný, bez ochraného vodiče | 3260 | bm |  | 0 |  | 0
B.2.04 | Kabelový vodič 5-žilový, průřez 1mm2, flexibilní, UV odolný, bez ochraného vodiče | 1150 | bm |  | 0 |  | 0
B.2.05 | Kabelový vodič 2-žilový, průřez 1mm2, flexibilní, UV odolný, stíněný, bez ochraného vodiče | 650 | bm |  | 0 |  | 0
B.2.06 | Kabelový vodič 5-žilový, průřez 1,5mm2, tuhý, UV odolný, vč. ZŽ | 420 | bm |  | 0 |  | 0
B.2.07 | Kabelový vodič 4-žilový, průřez 1,5mm2, tuhý, UV odolný, vč. ZŽ | 2560 | bm |  | 0 |  | 0
B.2.08 | Kabelový vodič 3-žilový, průřez 1,5mm2, tuhý, UV odolný, vč. ZŽ | 1560 | bm |  | 0 |  | 0
B.2.09 | Kabelový vodič 4-žilový, průřez 2,5mm2, tuhý, UV odolný, vč. ZŽ | 505 | bm |  | 0 |  | 0
B.2.10 | Kabelový vodič 5-žilový, průřez 2,5mm2, tuhý, UV odolný, vč. ZŽ | 135 | bm |  | 0 |  | 0
B.2.11 | Kabelový vodič 4 x 2 páry, průřez 0,5 mm2, stíněný, komunikace ETHERNET | 20 | bm |  | 0 |  | 0
B.2.12 | Kabelový vodič 4-žílový, průřez 2,5 mm2, flexibilní, UV odolný, stíněný, vč. ZŽ | 190 | bm |  | 0 |  | 0
B.2.13 | Kabelový vodič 25-žilový, průřez 1mm2, flexibilní, bez ochraného vodiče | 220 | bm |  | 0 |  | 0
B.2.14 | Kabelový vodič 4-žílový, průřez 35mm2, flexibilní, vč. ZŽ | 10 | bm |  | 0 |  | 0
B.2.15 | Oštítkování jednotl. kabelů na obou koncích kabelu (+ na každém kabelovém stavebním prostupu). Štítky s označením kabelu | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
B.2.16 | Zapojení kabelů na straně rozvaděče a periferií | 1 | kpl | - | - |  | 0
B.2.17 | Průmyslový samoregulační topný kabel 16W/m/+10°C, ochranné opletení, délka 4 m, včetně sady na ukončení a sady na napojení na napájení, včetně samolepící pásky na uchycení topného kabelu k potrubí | 3 | kpl |  | 0 |  | 0
B.2.18 | Kabel jako součást zařízení elektro | 300 | bm | - | - |  | 0
POZN.: | Cena za kabelové vodiče se skládá z ceny samotného materiálu a ceny za jeho pokládku/montáž/instalaci do připravených kabelových nosných systémů (viz níže).
B.3 | NOSNÝ KABELOVÝ MATERIÁL
B.3.01 | Kabelová lávka, 400x60mm, včetně spojek se šrouby a nosné konzoly, povrchová úprava žárový pozink případně geomet | 12 | bm |  | 0 |  | 0
B.3.02 | Oblouk horizontální, povrchová úprava žárový zinek, 400x60, včetně spojek se šrouby a nosné konzoly | 3 | kpl |  | 0 |  | 0
B.3.03 | Kabelový žlab ocelodrátěný, 250x100mm, včetně víka, spojek se šrouby a nosné konzoly, žárový pozink, včetně případné plechové přepážky pro oddělení NN a MN | 20 | bm |  | 0 |  | 0
B.3.04 | Kabelový žlab ocelodrátěný, 200x100mm, včetně víka, spojek se šrouby a nosné konzoly, žárový pozink, včetně případné plechové přepážky pro oddělení NN a MN | 80 | bm |  | 0 |  | 0
B.3.05 | Kabelový žlab ocelodrátěný, 100x100mm, včetně víka, spojek se šrouby a nosné konzoly, žárový pozink | 110 | bm |  | 0 |  | 0
B.3.06 | Kabelový žlab ocelodrátěný, 50x50mm, včetně víka, spojek se šrouby a nosné konzoly, žárový pozink, včetně případné plechové přepážky pro oddělení NN a MN | 120 | bm |  | 0 |  | 0
B.3.07 | Elektroinstalační plastová trubka tuhá, vnější průměr 25mm, UV stabilní, černá | 50 | bm |  | 0 |  | 0
B.3.08 | Elektroinstalační plastová trubka ohebná, vnější průměr 20mm, UV stabilní, černá | 100 | bm |  | 0 |  | 0
B.3.09 | Ostatní drobný montážní materiál nezahrnutý v jednotl. položkách drátěnných nebo plastových kabelotras (např. spojky, příchytky, vývodky, chráničky hran, hmoždinky, vruty a šrouby, stahovací a lepící pásky, SONAP, apod.) | 1 | bal |  | 0 |  | 0
POZN.: | Cena za kabelové nosné systémy se skládá z ceny samotného materiálu a ceny za jeho montáž/instalaci.
B.4 | UZEMNĚNÍ (pospojení)
B.4.01 | Zemnící pásek 30x4mm FeZn | 40 | kg |  | 0 |  | 0
B.4.02 | Drát zemnící FeZn 8 mm | 20 | kg |  | 0 |  | 0
B.4.03 | Pospojení veškerého nově instalovaného technologického zařízení pomocí vodiče CY ZŽ průřezu dle napájecích kabelů. Kompletní materiál na pospojení technologických prvků i kabelových žlabů | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
B.4.04 | Ostatní drobný montážní materiál nezahrnutý v jednotl. položkách (např. spojky, příchytky, svorky, stahovací a lepící pásky, ochranné nátěry, apod.) | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
POZN.: | Cena za kabelové nosné systémy se skládá z ceny samotného materiálu a ceny za jeho montáž/instalaci.
99. | OSTATNÍ
99.01 | Provozní a funkční kontrola, komplexní zkoušky, test 1:1 | 1 | kpl |  | 0 | - | -
99.02 | Koordinace prací se souvisejícími profesemi | 1 | kpl |  | 0 | - | -
99.03 | Zprovoznění zařízení, zaregulování, uvedení do provozu | 1 | kpl |  | 0 | - | -
99.04 | Zaškolení pracovníků obsluhy provozovatele ČOV | 1 | kpl |  | 0 | - | -
99.05 | Výchozí el. revize zařízení před uvedením do provozu | 1 | kpl |  | 0 | - | -
99.06 | Dokumentace dodavatelská (výrobní a montážní dokumentace pro realizaci stavby) | 1 | kpl |  | 0 | - | -
99.07 | Dokumentace skutečného provedení stavby (v rozsahu dle technických podmínek) | 1 | kpl |  | 0 | - | -
99.08 | Dokumentace pro předání díla, zahrnující návody k obsluze jednotlivých strojů a zařízení včetně ASŘ, protokol o zaškolení obsluhy, revizní protokol a protokol o předání díla, ostatní doklady | 1 | kpl |  | 0 | - | -
99.09 | Doprava a přesun osob a materiálu související se zprovozňováním stavby | 1 | kpl |  | 0 | - | -
99.10 | Stavební přípomoce
99.11 | Vytvoření kabelových prostupů do podzemního kolektoru v podlaze Domku měření, stropní konstrukce z ocelových profilovaných plechů s nabetonávkou, včetně utěsnění prostupů dle požárních a provozních předpisů. | 1 | kpl | - | - |  | 0
99.12 | Vytvoření vrtaného kabelového prostupu DN 400 pro kabelový žlab do nádrže AN13 ve stěně žb. kolektoru, včetně utěsnění prostupu dle požárních a provozních předpisů. | 1 | kpl | - | - |  | 0
CELKOVÁ REKAPITULACE
A. | AUTOMATIZOVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ (ASŘTP) |  |  |  | 0 |  | 0
0
B. | ELEKTROTECHNICKÝ MATERIÁL |  |  |  | 0 |  | 0
0
99. | OSTATNÍ |  |  |  | 0 |  | 0
0
| DPS 05 Příjmová stanice 2 (technologická část elektro, ASŘ) celkem | [5 empty] | 0