## Rekapitulace
Rekapitulace - VDJ Mikulovice - Nový DT2
Část | Dodávky | Montáže | Cena
Motorická elektroinstalace | 0 | 0 | 0
Kabeláž a trasy | 0 | 0 | 0
Měření a regulace | 0 | 0 | 0
ASŘTP | 0 | 0 | 0
Celkem v CZK bez DPH | 0 | 0 | 0

## Mot
| VDJ Mikulovice - Nový DT2 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Motorická elektroinstalace
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
1 | Rozvaděč [DT2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka zahrnuje rozvaděč sloužící pro napájení veškerých elektrospotřebičů náležících do příslušného PS. Všechny sběrnice, svorky i ostatní nainstalované prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky bude montáž rozvaděče včetně nosných konstrukcí, propojení všech komponent, ukončení kabelů.
Výroba rozvaděče
Materiál v rozvaděči
Rozvadeč obsahuje:
| 1 | ks | 2: Dno kabelové jednodílné ŠxH 800x400
| 1 | ks | 2: Podstavec - boční díl VxH 200x400
| 1 | ks | 2: Podstavec - přední a zadní díl VxŠ 200x800
| 4 | sada | 2: Příčník jednoduchý H 400
| 1 | ks | 2: Rozváděč skříňový, plné dveře, mont.panel VxŠxH 2000x800x400
| 1 | ks | 2: Sada bočnic VxH 2000x400
| 1 | ks | 2: Vložka tvarová tlačítko
| 1 | ks | 2: Chránič proudový čtyřpólový, odolný proti rušení 4p,25A,0,03A
| 1 | ks | 2: Chránič proudový dvoupólový 2p, 25A, 0,03A
| 1 | ks | 2: Jistič jednopólový B10/1
| 1 | ks | 2: Jistič jednopólový C4/1
| 1 | ks | 2: Jistič třípolový C25/3
| 1 | ks | 2: Kontakt pomocný 1xNO, 1xNC
| 1 | ks | 2: Relé kontroly síť.napětí 1x přep.kontakt-230V
| 60 | ks | 2: Relé pomocné 4xpřep.kont. 24V
| 1 | ks | 2: Svítidlo LED 230V/4W IP20
| 1 | ks | 2: Svodič přepětí čtyřpólový Typ 1 + 2, signalizační kontakt
| 10 | ks | 2: Svorkovnice řadová s pojistkou a LED 4mm2, 10-36VAC/DC, max. 6,3A
| 1 | ks | 2: Těleso topné 20W, IP54
| 1 | ks | 2: Termostat rozpínací pro topná tělesa (0 - 60°C), 10A
| 1 | ks | 2: Vypínač třípolový 32A, 3p
| 1 | ks | 2: Zásuvka servisní 230V/16A
| 60 | ks | 2: Modul ochranný 6-250V DC
| 60 | ks | 2: Patice
| 10 | ks | 2: Pojistka skleněná F35A, 500mA
| 60 | ks | 2: Spona
| 100 | ks | 2: Svorkovnice řadová PUSH-IN 1.5mm2, béžová
| 5 | ks | 2: Svorkovnice řadová šroubová 6mm2, béžová
| 10 | ks | 2: Vývodka PG 11 vč.matice IP68
| 1 | ks | 2: Vývodka PG 21 vč.matice IP68
| 1 | ks | 2: Vývodka PG 9 vč.matice IP68
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu
2 | El. servopohon - odtok ostřešany [M1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
3 | El. servopohon - odtok z akumulace 2 (vd [M10] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
4 | El. servopohon - společný odtok do spotř [M11] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
5 | El. servopohon - odtok do 065.ro jesničá [M12] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
6 | El. servopohon - odtok přelouč [M2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
7 | El. servopohon - odtok mikulovice [M3] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
8 | El. servopohon - odtok mnětice [M4] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
9 | El. servopohon - nátok do akumulace 1 (v [M7] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
10 | El. servopohon - nátok do akumulace 2 (v [M8] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
11 | El. servopohon - odtok z akumulace 1 (vd [M9] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
12 | Průrazy |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 6 | ks | 2: Průraz ve zdi do 300 mm
13 | Dokumentace skutečného provedení |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Dokumentace skutečného provedení
14 | Koordinace prací s ostatními profesemi |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Koordinace prací s ostatními profesemi
15 | Výchozí revize el.zařízení |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy
16 | Příprava ke komplexním zkouškám |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- zprovoznění strojů a zařízení pro provedení komplexních zkoušek
| 1 | ks | 2: Komplexní zkoušky elektrotechnologie
17 | Uzemňovací soustava |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | kpl | 2: Sada propojovacího a konstrukčního materiálu.
18 | Ostatní materiál a práce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
- doprava, přesun materiálu
Celkem | Přenos do souhrné tabulky |  | 6: 0; 8: 0; 10: 0

## Kab
| VDJ Mikulovice - Nový DT2 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Kabeláž a trasy
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
19 | Kabel datový slaněný 4x2x0,5 Cat6 |  | 3: m; 4: 80; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
20 | Kabel sdělovací pevný 10x2x0,5 |  | 3: m; 4: 10; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
21 | Kabel sdělovací pevný 3x2x0,5 |  | 3: m; 4: 240; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
22 | Kabel sdělovací pevný 5x2x0,5 |  | 3: m; 4: 150; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
23 | Kabel silový pevný Cu 5x6 |  | 3: m; 4: 15; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
24 | Kabel silový pevný Cu J-3x1,5 |  | 3: m; 4: 185; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
25 | Vodič slaněný Cu 10 zž |  | 3: m; 4: 15; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
26 | Nosné konstrukce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí.
| 1 | kpl | 2: Sada nosných konstrukcí
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného konstrukčního materiálu
27 | Ostatní materiál a práce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
- doprava, přesun materiálu
Celkem | Přenos do souhrné tabulky |  | 6: 0; 8: 0; 10: 0

## MaR
| VDJ Mikulovice - Nový DT2 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Měření a regulace
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
28 | Rozvaděč - doplnění [DT2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Rozšíření rozváděče pro MaR. Položka neobsahuje dodávku dalšího rozváděče. Položka obsahuje dodávku a montáž prvků pro komponenty MaR. Montáž těchto prvků bude provedena do vymezené části rozváděče motorické elektroinstalace. Všechny prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky je kompletní montáž těchto prvků včetně konstrukcí, propojení jednotlivých prvků, ukončení kabelů.
Výroba rozvaděče
Materiál v rozvaděči
Rozvadeč obsahuje:
| 7 | ks | 2: Bleskojistka 24V pro analogové signály 24V, 0,5A, 1-kanál
| 7 | ks | 2: Bočnice pro bleskojistku -
| 4 | ks | 2: Jistič jednopólový C4/1
| 5 | ks | 2: Jistič jednopólový C6/1
| 2 | ks | 2: Relé pomocné 4xpřep.kont. 24V
| 1 | ks | 2: Relé pro kontrolu hladiny 1x přep.kontakt
| 10 | ks | 2: Svorkovnice řadová s pojistkou a LED 4mm2, 10-36VAC/DC, max. 6,3A
| 2 | ks | 2: Modul ochranný 6-250V DC
| 2 | ks | 2: Patice
| 10 | ks | 2: Pojistka skleněná F35A, 500mA
| 2 | ks | 2: Spona
| 48 | ks | 2: Svorkovnice řadová PUSH-IN 1.5mm2, béžová
| 10 | ks | 2: Svorkovnice řadová PUSH-IN 2.5mm2, béžová
| 8 | ks | 2: Vývodka PG 11 vč.matice IP68
| 10 | ks | 2: Vývodka PG 9 vč.matice IP68
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu
29 | Krabice svorková prázdná 93x93x55, IP65, UV, 4mm2 |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení.
30 | Zabezpečení objektu [EZS2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
31 | Měření průtoku - odtok ostřešany [FIQ1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
32 | Měření průtoku - odtok přelouč [FIQ2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
33 | Měření průtoku - odtok mikulovice [FIQ3] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
34 | Měření průtoku - odtok mnětice [FIQ4] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
35 | Měření průtoku - nátok z chrudimi [FIQ5] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
36 | Hladina aku 1 - vdj nový [LIC2.1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
37 | Hladina aku 2 - vdj nový [LIC2.2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
38 | Plováky aku 1 - vdj nový [LZ2.1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
39 | Plováky aku 2 - vdj nový [LZ2.2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
40 | Měření cl a ph - nátok do aku [QIR1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
41 | Měření vodivosti a teploty - odtok z aku [QIR2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
42 | Zaplavení suterénu - vdj nový [LZA2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | 2: Sonda zaplavení ponorná [LZA2]
43 | Měření teploty - suterén vdj nový [TIC2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | 2: Snímač teploty vzduchu -30 až 80°C / 4-20mA, IP65 [TIC2]
44 | Ostatní materiál a práce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
- doprava, přesun materiálu
Celkem | Přenos do souhrné tabulky |  | 6: 0; 8: 0; 10: 0

## ASŘTP
| VDJ Mikulovice - Nový DT2 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
ASŘTP
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
45 | Rozvaděč - doplnění [DT2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Rozšíření rozváděče pro ASŘTP. Položka neobsahuje dodávku dalšího rozváděče. Položka obsahuje dodávku a montáž prvků pro komponenty ASŘTP. Montáž těchto prvků bude provedena do vymezené části rozváděče motorické elektroinstalace. Všechny prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky je kompletní montáž těchto prvků včetně konstrukcí, propojení jednotlivých prvků, ukončení kabelů.
Výroba rozvaděče
Materiál v rozvaděči
Rozvadeč obsahuje:
| 2 | ks | 2: Jistič jednopólový C10/1
| 2 | ks | 2: Kabel propojovací stíněný M340/Magelis/PC - Switch
| 2 | ks | 2: Svodič přepětí dvoupólový Typ 3
| 3 | ks | 2: Svorkovnice řadová s pojistkou a LED 4mm2, 10-36VAC/DC, max. 6,3A
| 2 | ks | 2: Bočnice svorkovnice průchozí
| 2 | ks | 2: Pojistka skleněná F35A, 2A
| 1 | ks | 2: Pojistka skleněná F35A, 500mA
| 9 | ks | 2: Svorkovnice řadová průchozí 0,5-1,5mm2 modrá 6 polová
| 9 | ks | 2: Svorkovnice řadová průchozí 0,5-1,5mm2 rudá 6 polová
| 2 | ks | 2: Svorkovnice řadová průchozí napájecí 0,5-6mm2 modrá
| 2 | ks | 2: Svorkovnice řadová průchozí napájecí 0,5-6mm2 rudá
| 4 | ks | 2: Vývodka PG 9 vč.matice IP68
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu
46 | Zdrojová soustava [GU1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Modul bateriový 24V DC7.2AH [GU1A]
| 1 | ks | 2: Řídící jednotka UPS UPS 24V 20A/10A [GU1N]
| 1 | ks | 2: Zdroj spínaný 24V, 240W [GU1Z]
47 | Zdrojová soustava pro cctv (48vdc) [GU2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Modul bateriový 24V DC7.2AH [GU2A]
| 1 | ks | 2: Měnič napětí DC/DC uzavřený 200W vstup 24VDC/ výstup 48VDC [GU2M]
| 1 | ks | 2: Řídící jednotka UPS UPS 24V 20A/10A [GU2N]
| 1 | ks | 2: Zdroj spínaný 24V, 240W [GU2Z]
48 | Operátorský panel [OP] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Panel grafický 7,5" color TFT, 2x serial, 2x USB, SD, Ethernet, IP65 [OP]
49 | Řídicí jednotka [PLC] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Modul analogových vstupů 8 vstupů, 16 bit, isolované jako skup. [PLC]
| 1 | ks | 2: Modul analogových vstupů 8 vstupů, 16 bit, isolované jako skup. [PLC]
| 1 | ks | 2: Zdroj pro PLC 31W, 24-48VDC [PLC]
| 1 | ks | 2: Modul digitálních vstupů 64, 24VDC, poz.log., s 2x konekt.40 pinů [PLC]
| 1 | ks | 2: Modul digitálních výstupů 32, 24VDC / 0,1A, poz.log, konektor 40 pinů [PLC]
| 1 | ks | 2: Kabel s konektorem 40 pinů, 2 volné konce s 2x20 vodiči, 3m [PLC]
| 1 | ks | 2: Kabel s konektorem 40 pinů, 2 volné konce s 2x20 vodiči, 3m [PLC]
| 1 | ks | 2: Kabel s konektorem 40 pinů, 2 volné konce s 2x20 vodiči, 3m [PLC]
| 1 | ks | 2: Svorkovnice 28 šroubových svorek, průměr 3mm [PLC]
| 1 | ks | 2: Svorkovnice 28 šroubových svorek, průměr 3mm [PLC]
| 1 | ks | 2: Modul komunikační Ethernet 10/100 Mb/s RJ45 [PLC]
| 1 | ks | 2: PLC jednotka 1xUSB, Modbus (38.2 kbaud) [PLC]
| 1 | ks | 2: Backplane 8 pozic [PLC]
50 | Profibus master - rezerva [PRM1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Modul komunikační ProfiBUS Remote Master [PRM1]
51 | Optický switch [SWI] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Switch 10/100 Mbit/s, 7 metalické porty, 1 optický port singlemód [SWI1]
| 1 | ks | 2: Kazeta optická malá [SWI1RO1]
| 1 | ks | 2: Rozvaděč optický nástěnný 12xSC [SWI1RO1]
| 1 | ks | 2: Patch propojovací 9/125 MM, SC-SM, 1m [SWI1WO1]
| 1 | ks | 2: Ochrana sváru 45mm [SWI1WO1.1]
| 1 | ks | 2: Ochrana sváru 45mm [SWI1WO1.1]
| 1 | ks | 2: Spojka optická SC SM [SWI1WO1.1]
| 1 | ks | 2: Spojka optická SC SM [SWI1WO1.1]
| 1 | ks | 2: Spojka optická SC SM [SWI1WO1.1]
| 1 | ks | 2: Spojka optická SC SM [SWI1WO1.1]
| 1 | ks | 2: Pigtail SC SM 9/125 [SWI1X1]
| 1 | ks | 2: Pigtail SC SM 9/125 [SWI1X1]
| 1 | ks | 2: Pigtail SC SM 9/125 [SWI1X1]
| 1 | ks | 2: Pigtail SC SM 9/125 [SWI1X1]
| 1 | ks | 2: Ochrana sváru 45mm [SWI1X1]
| 1 | ks | 2: Ochrana sváru 45mm [SWI1X1]
52 | Optický switch pro cctv [SWI2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Switch PoE 4x 10/100/100Mbps PoE+ (30W) portů, 2x SFP [SWI2]
| 1 | ks | 2: Patch propojovací 9/125 MM, SC-SM, 1m [SWI2WO1]
| 1 | ks | 2: Digitální gigabitový převodník 1 Gbps, 20 km, SM-LC, duplex [SWI2WR1]
53 | Programové vybavení pro řídicí jednotku |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: SW komunikační
| 1 | ks | 2: SW aplikační pro PLC
| 1 | ks | 2: SW projekt
54 | Programové vybavení pro ovládací panel operátora |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: SW aplikační pro ovládací panel
55 | Programové vybavení pro dispečerské pracoviště |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: SW aplikační pro vizualizaci na DSP
56 | Ostatní materiál a práce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
- doprava, přesun materiálu
Celkem | Přenos do souhrné tabulky |  | 6: 0; 8: 0; 10: 0