## Rekapitulace
Rekapitulace - VDJ Mikulovice - Chlorovna DT3
Část | Dodávky | Montáže | Cena
Motorická elektroinstalace | 0 | 0 | 0
Kabeláž a trasy | 0 | 0 | 0
Měření a regulace | 0 | 0 | 0
ASŘTP | 0 | 0 | 0
Celkem v CZK bez DPH | 0 | 0 | 0

## Mot
| VDJ Mikulovice - Chlorovna DT3 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Motorická elektroinstalace
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
1 | Rozvaděč [DT3] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka zahrnuje rozvaděč sloužící pro napájení veškerých elektrospotřebičů náležících do příslušného PS. Všechny sběrnice, svorky i ostatní nainstalované prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky bude montáž rozvaděče včetně nosných konstrukcí, propojení všech komponent, ukončení kabelů.
Výroba rozvaděče
Materiál v rozvaděči
Rozvadeč obsahuje:
| 1 | ks | 2: Dno kabelové jednodílné ŠxH 800x400
| 1 | ks | 2: Podstavec - boční díl VxH 200x400
| 1 | ks | 2: Podstavec - přední a zadní díl VxŠ 200x800
| 4 | sada | 2: Příčník jednoduchý H 400
| 1 | ks | 2: Rozváděč skříňový, plné dveře, mont.panel VxŠxH 2000x800x400
| 1 | ks | 2: Sada bočnic VxH 2000x400
| 1 | ks | 2: Vložka tvarová tlačítko
| 1 | ks | 2: Chránič proudový čtyřpólový, odolný proti rušení 4p,25A,0,03A
| 1 | ks | 2: Chránič proudový dvoupólový 2p, 25A, 0,03A
| 1 | ks | 2: Jistič jednopólový B10/1
| 4 | ks | 2: Jistič jednopólový C4/1
| 1 | ks | 2: Jistič třípolový C25/3
| 2 | ks | 2: Kontakt pomocný 1xNO, 1xNC
| 1 | ks | 2: Kontakt pomocný 1xNO,1xNC
| 2 | ks | 2: Kontakt pomocný 2xNO
| 1 | ks | 2: Kontakt pomocný 2xNO
| 2 | ks | 2: Modul ochranný 6-48V
| 1 | ks | 2: Relé kontroly síť.napětí 1x přep.kontakt-230V
| 1 | ks | 2: Relé pomocné 4xpřep.kont. 230V
| 9 | ks | 2: Relé pomocné 4xpřep.kont. 24V
| 1 | ks | 2: Spouštěč motorů 0,63-1A
| 1 | ks | 2: Spouštěč motorů 1,6-2,5A
| 1 | ks | 2: Stykač třípólový reverzační 6A/24V
| 2 | ks | 2: Stykač třípólový 12A/230V
| 1 | ks | 2: Svítidlo LED 230V/4W IP20
| 1 | ks | 2: Svodič přepětí čtyřpólový Typ 1 + 2, signalizační kontakt
| 2 | ks | 2: Svorkovnice řadová s pojistkou a LED 4mm2, 10-36VAC/DC, max. 6,3A
| 1 | ks | 2: Těleso topné 20W, IP54
| 1 | ks | 2: Termostat rozpínací pro topná tělesa (0 - 60°C), 10A
| 1 | ks | 2: Vypínač třípolový 32A, 3p
| 1 | ks | 2: Zásuvka servisní 230V/16A
| 9 | ks | 2: Modul ochranný 6-250V DC
| 10 | ks | 2: Patice
| 1 | ks | 2: Pojistka skleněná F35A, 1A
| 1 | ks | 2: Pojistka skleněná F35A, 500mA
| 10 | ks | 2: Spona
| 20 | ks | 2: Svorkovnice řadová PUSH-IN 1.5mm2, béžová
| 23 | ks | 2: Svorkovnice řadová PUSH-IN 2.5mm2, béžová
| 5 | ks | 2: Svorkovnice řadová šroubová 6mm2, béžová
| 3 | ks | 2: Vývodka PG 11 vč.matice IP68
| 3 | ks | 2: Vývodka PG 13,5 vč.matice IP68
| 2 | ks | 2: Vývodka PG 16 vč.matice IP68
| 1 | ks | 2: Vývodka PG 21 vč.matice IP68
| 1 | ks | 2: Vývodka PG 9 vč.matice IP68
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu
2 | Skříň deblokační 1.šoupě_venkovní |  | 3: ks; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
M6MS1
3 | El. servopohon - hnací voda pro plynný c [M6] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
4 | Dávkovací stanice plynného chlóru [RT1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
5 | Ventilátor chlorovna [V1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
6 | Ovl. skříně pro v1 [V1MS] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Ovladač plastový Prázdná skříň-3otvory [V1MS1]
| 1 | ks | 2: Ovladač plastový s jednotkou "Z" hlavice tlačítková bílá [V1MS1]
| 1 | ks | 2: Ovladač plastový s jednotkou "Z" hlavice tlačítková černá [V1MS1]
| 1 | ks | 2: Signálka s LED zelená [V1MS1]
| 1 | ks | 2: Hlavice signální pro LED zelená [V1MS1]
| 3 | ks | 2: Nosič štítku [V1MS1]
| 1 | ks | 2: Ovladač plastový spínací jednotka [V1MS1]
| 1 | ks | 2: Ovladač plastový rozpínací jednotka [V1MS1]
| 1 | ks | 2: Ovladač plastový Prázdná skříň-3otvory [V1MS2]
| 1 | ks | 2: Ovladač plastový s jednotkou "Z" hlavice tlačítková bílá [V1MS2]
| 1 | ks | 2: Ovladač plastový s jednotkou "Z" hlavice tlačítková černá [V1MS2]
| 1 | ks | 2: Signálka s LED zelená [V1MS2]
| 1 | ks | 2: Hlavice signální pro LED zelená [V1MS2]
| 3 | ks | 2: Nosič štítku [V1MS2]
| 1 | ks | 2: Ovladač plastový spínací jednotka [V1MS2]
| 1 | ks | 2: Ovladač plastový rozpínací jednotka [V1MS2]
7 | Průrazy |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 4 | ks | 2: Průraz ve zdi do 300 mm
8 | Dokumentace skutečného provedení |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Dokumentace skutečného provedení
9 | Koordinace prací s ostatními profesemi |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Koordinace prací s ostatními profesemi
10 | Výchozí revize el.zařízení |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy
11 | Příprava ke komplexním zkouškám |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- zprovoznění strojů a zařízení pro provedení komplexních zkoušek
| 1 | ks | 2: Komplexní zkoušky elektrotechnologie
12 | Uzemňovací soustava |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | kpl | 2: Sada propojovacího a konstrukčního materiálu.
13 | Ostatní materiál a práce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
- doprava, přesun materiálu
Celkem | Přenos do souhrné tabulky |  | 6: 0; 8: 0; 10: 0

## Kab
| VDJ Mikulovice - Chlorovna DT3 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Kabeláž a trasy
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
14 | Kabel datový slaněný 4x2x0,5 Cat6 |  | 3: m; 4: 80; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
15 | Kabel sdělovací pevný 10x2x0,5 |  | 3: m; 4: 40; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
16 | Kabel sdělovací pevný 3x2x0,5 |  | 3: m; 4: 20; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
17 | Kabel sdělovací pevný 5x2x0,5 |  | 3: m; 4: 40; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
18 | Kabel silový pevný Cu 4x1,5 |  | 3: m; 4: 20; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
19 | Kabel silový pevný Cu 4x2,5 |  | 3: m; 4: 30; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
20 | Kabel silový pevný Cu 5x6 |  | 3: m; 4: 15; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
21 | Kabel silový pevný Cu 7x1,5 |  | 3: m; 4: 100; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
22 | Kabel silový pevný Cu J-3x1,5 |  | 3: m; 4: 80; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
23 | Kabel silový slaněný Cu 4Gx0,75 |  | 3: m; 4: 10; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
24 | Kabel silový slaněný Cu 5Gx0,75 |  | 3: m; 4: 5; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
25 | Kabel silový slaněný Cu 7Gx0,5 |  | 3: m; 4: 5; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
26 | Vodič slaněný Cu 10 zž |  | 3: m; 4: 15; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
27 | Nosné konstrukce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí.
| 1 | kpl | 2: Sada nosných konstrukcí
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného konstrukčního materiálu
28 | Ostatní materiál a práce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
- doprava, přesun materiálu
Celkem | Přenos do souhrné tabulky |  | 6: 0; 8: 0; 10: 0

## MaR
| VDJ Mikulovice - Chlorovna DT3 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
Měření a regulace
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
29 | Rozvaděč - doplnění [DT3] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Rozšíření rozváděče pro MaR. Položka neobsahuje dodávku dalšího rozváděče. Položka obsahuje dodávku a montáž prvků pro komponenty MaR. Montáž těchto prvků bude provedena do vymezené části rozváděče motorické elektroinstalace. Všechny prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky je kompletní montáž těchto prvků včetně konstrukcí, propojení jednotlivých prvků, ukončení kabelů.
Výroba rozvaděče
Materiál v rozvaděči
Rozvadeč obsahuje:
| 3 | ks | 2: Jistič jednopólový C4/1
| 2 | ks | 2: Relé pomocné 4xpřep.kont. 24V
| 2 | ks | 2: Svorkovnice řadová s pojistkou a LED 4mm2, 10-36VAC/DC, max. 6,3A
| 2 | ks | 2: Modul ochranný 6-250V DC
| 2 | ks | 2: Patice
| 2 | ks | 2: Pojistka skleněná F35A, 500mA
| 2 | ks | 2: Spona
| 12 | ks | 2: Svorkovnice řadová PUSH-IN 1.5mm2, béžová
| 5 | ks | 2: Svorkovnice řadová PUSH-IN 2.5mm2, béžová
| 3 | ks | 2: Vývodka PG 11 vč.matice IP68
| 2 | ks | 2: Vývodka PG 9 vč.matice IP68
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu
30 | Zabezpečení objektu [EZS3] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
31 | Analyzátor úniku chlóru [QIC5] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
32 | Siréna únik chlóru [HA1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | 2: Siréna 230 V [HA1]
33 | Měření prostorové teploty - chlórovna [TIC3] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | 2: Snímač teploty vzduchu -30 až 80°C / 4-20mA, IP65 [TIC3]
34 | Ostatní materiál a práce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
- doprava, přesun materiálu
Celkem | Přenos do souhrné tabulky |  | 6: 0; 8: 0; 10: 0

## ASŘTP
| VDJ Mikulovice - Chlorovna DT3 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
ASŘTP
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk.cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk.cena mon | Jedn. cena | Celk.cena bez DPH | DPH | Celková cena vč. DPH
1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | bar: 2 to 12
35 | Rozvaděč - doplnění [DT3] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Rozšíření rozváděče pro ASŘTP. Položka neobsahuje dodávku dalšího rozváděče. Položka obsahuje dodávku a montáž prvků pro komponenty ASŘTP. Montáž těchto prvků bude provedena do vymezené části rozváděče motorické elektroinstalace. Všechny prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky je kompletní montáž těchto prvků včetně konstrukcí, propojení jednotlivých prvků, ukončení kabelů.
Výroba rozvaděče
Materiál v rozvaděči
Rozvadeč obsahuje:
| 2 | ks | 2: Jistič jednopólový C10/1
| 2 | ks | 2: Kabel propojovací stíněný M340/Magelis/PC - Switch
| 2 | ks | 2: Svodič přepětí dvoupólový Typ 3
| 2 | ks | 2: Svorkovnice řadová s pojistkou a LED 4mm2, 10-36VAC/DC, max. 6,3A
| 2 | ks | 2: Bočnice svorkovnice průchozí
| 2 | ks | 2: Pojistka skleněná F35A, 2A
| 9 | ks | 2: Svorkovnice řadová průchozí 0,5-1,5mm2 modrá 6 polová
| 9 | ks | 2: Svorkovnice řadová průchozí 0,5-1,5mm2 rudá 6 polová
| 2 | ks | 2: Svorkovnice řadová průchozí napájecí 0,5-6mm2 modrá
| 2 | ks | 2: Svorkovnice řadová průchozí napájecí 0,5-6mm2 rudá
| 3 | ks | 2: Vývodka PG 9 vč.matice IP68
| 1 | kpl | 2: Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu
36 | Zdrojová soustava [GU1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Modul bateriový 24V DC7.2AH [GU1A]
| 1 | ks | 2: Řídící jednotka UPS UPS 24V 20A/10A [GU1N]
| 1 | ks | 2: Zdroj spínaný 24V, 240W [GU1Z]
37 | Zdrojová soustava pro cctv (48vdc) [GU2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Modul bateriový 24V DC7.2AH [GU2A]
| 1 | ks | 2: Měnič napětí DC/DC uzavřený 200W vstup 24VDC/ výstup 48VDC [GU2M]
| 1 | ks | 2: Řídící jednotka UPS UPS 24V 20A/10A [GU2N]
| 1 | ks | 2: Zdroj spínaný 24V, 240W [GU2Z]
38 | Operátorský panel [OP] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Panel grafický 7,5" color TFT, 2x serial, 2x USB, SD, Ethernet, IP65 [OP]
39 | Řídicí jednotka [PLC] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Modul analogových vstupů/výstupů 4 vstupy, 2 výstupy, multirange U/I, 12 bit [PLC]
| 1 | ks | 2: Zdroj pro PLC 31W, 24-48VDC [PLC]
| 1 | ks | 2: Modul digitálních vstupů 64, 24VDC, poz.log., s 2x konekt.40 pinů [PLC]
| 1 | ks | 2: Modul digitálních výstupů 32, 24VDC / 0,1A, poz.log, konektor 40 pinů [PLC]
| 1 | ks | 2: Kabel s konektorem 40 pinů, 2 volné konce s 2x20 vodiči, 3m [PLC]
| 1 | ks | 2: Kabel s konektorem 40 pinů, 2 volné konce s 2x20 vodiči, 3m [PLC]
| 1 | ks | 2: Kabel s konektorem 40 pinů, 2 volné konce s 2x20 vodiči, 3m [PLC]
| 1 | ks | 2: Svorkovnice 20 šroubových svorek, průměr 3mm [PLC]
| 1 | ks | 2: Modul komunikační Ethernet 10/100 Mb/s RJ45 [PLC]
| 1 | ks | 2: PLC jednotka 1xUSB, Modbus (38.2 kbaud) [PLC]
| 1 | ks | 2: Backplane 6 pozic [PLC]
40 | Optický switch [SWI1] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Switch 10/100 Mbit/s, 4 metalické porty, 1 optický port SM [SWI1]
| 1 | ks | 2: Kazeta optická malá [SWI1RO1]
| 1 | ks | 2: Rozvaděč optický nástěnný 12xSC [SWI1RO1]
| 1 | ks | 2: Patch propojovací 9/125 MM, SC-SM, 1m [SWI1WO2]
| 1 | ks | 2: Ochrana sváru 45mm [SWI1WO2.1]
| 1 | ks | 2: Ochrana sváru 45mm [SWI1WO2.1]
| 1 | ks | 2: Spojka optická SC SM [SWI1WO2.1]
| 1 | ks | 2: Spojka optická SC SM [SWI1WO2.1]
| 1 | ks | 2: Spojka optická SC SM [SWI1WO2.1]
| 1 | ks | 2: Spojka optická SC SM [SWI1WO2.1]
| 1 | ks | 2: Pigtail SC SM 9/125 [SWI1X2]
| 1 | ks | 2: Pigtail SC SM 9/125 [SWI1X2]
| 1 | ks | 2: Pigtail SC SM 9/125 [SWI1X2]
| 1 | ks | 2: Pigtail SC SM 9/125 [SWI1X2]
| 1 | ks | 2: Ochrana sváru 45mm [SWI1X2]
| 1 | ks | 2: Ochrana sváru 45mm [SWI1X2]
41 | Optický switch pro cctv [SWI2] |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Switch PoE 4x 10/100/100Mbps PoE+ (30W) portů, 2x SFP [SWI2]
| 1 | ks | 2: Patch propojovací 9/125 MM, SC-SM, 1m [SWI2WO1]
| 1 | ks | 2: Digitální gigabitový převodník 1 Gbps, 20 km, SM-LC, duplex [SWI2WR1]
42 | Kamery |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: Kamera - pevná 8Mpix, obj. 2,8 mm, PoE, IR 30m [KAMERA 1]
| 1 | ks | 2: Kamera - pevná 8Mpix, obj. 2,8 mm, PoE, IR 30m [KAMERA 2]
43 | Programové vybavení pro řídicí jednotku |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: SW komunikační
| 1 | ks | 2: SW aplikační pro PLC
| 1 | ks | 2: SW projekt
44 | Programové vybavení pro ovládací panel operátora |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: SW aplikační pro ovládací panel
45 | Programové vybavení pro dispečerské pracoviště |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
| 1 | ks | 2: SW aplikační pro vizualizaci na DSP
46 | Ostatní materiál a práce |  | 3: kpl; 4: 1; 6: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0
Položka obsahuje:
- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
- doprava, přesun materiálu
Celkem | Přenos do souhrné tabulky |  | 6: 0; 8: 0; 10: 0