## List1
položka | název | popis |  | množství | jedn. cena | cena celkem
1 | Odvodňovací šnekolis | obsah sušiny ve vstupním kalu | cca 2 - 3 % | 1 |  | 0
|  | vstupní průtok | 10 m3/h
|  | látkové zatížení | 240 kg NL/h
|  | podíl organických látek | <70%
|  | obsah sušiny v odvodněném kalu | 16 – 20 % v závislosti na jeho odvodnitelnosti
|  | spotřeba ostřikové vody | <300 l/hod.
|  | vstup kalu | DN 150 PN 10
|  | odtok filtrátu | DN 200 PN 10
|  | napájení | 2,2 kW, 230/400 V / 50 Hz
|  | hlučnost | < 60 dB
Kryt šnekolisu sestávající ze čtyř částí musí být ze sklolaminátu za účelem rychlého a snadného přístupu k jednotlivým částem zařízení.
Za účelem nízké spotřeby oplachové vody při nepřerušeném provozu odvodňování kalu, požadujeme dva ostřikovací prstence, kdy při každém cyklu se propláchne zahušťovací část bubnu a lisovací část bubnu se opláchne při každém druhém cyklu.
Požadujeme buben složený ze dvou perforovaných částí (sítová a podpěrná), z důvodu snadné výměny opotřebované části.
Všechny části zařízení smáčené kalem požadujeme v nerezové oceli.
2 | Řídící rozvaděč pro ovládání linky odvodňovacího kalu | Ovládání: |  | 1 |  | 0
šnekového lisu
dynamického flokulátoru řízeného frekvenčním měničem
macerátoru stabilizovaného kalu
̌čerpadla ostřikové vody
podávajícího čerpadla stabilizovaného kalu řízeného frekvenčním měničem
indukčního průtokoměru stabilizovaného kalu
stanice pro přípravu roztoku flokulantu
dávkovacího čerpadla připraveného roztoku flokulantu řízeného frekvenčním měničem
indukčního průtokoměru připraveného roztoku flokulantu
ovládání šnekového dopravníku
3 | Vzduchový kompresor | výkon sání | 360 l/min | 1 |  | 0
|  | max. přetlak | 10 bar
|  | Plnící množství | 280 l/min
|  | el. Motor | 2,2 kW / 230 V
|  | hladina hluku | 50 Hz
|  | obsah nádrže | 50 l
|  | hloubka x šířka x výška (mm) | 820 x 440 x 750 mm
|  | hmotnost | 74 kg
4 | Čerpadlo ostřikové vody | Q | 8,4 m3/h | 1 |  | 0
|  | tlakový rozdíl | 4 bar (předpoklad přetlaku na sání min. 3 bar)
|  | NPSH | 1,1 m
|  | pohon | 3,0 kW / 3x 400/690 V / 50Hz
2900 ot./min.
5 | Jemný filtr ostřikové vody (400 μm) | těleso filtru | polyamid + skelné vlákno (PAGF) nebo polypropylen (PP) | 1 |  | 0
|  | spona | AISI 304
|  | disky, lamely | HDPE, PP
6 | Čerpadlo stabilizovaného kalu | výkon | 3 – 15 m3/h / 2 bar / zaplavené sání | 1 |  | 0
|  | připojení | sání a výtlak DN 80 / PN 16
|  | pohon | převodový elektromotor pro regulaci FM (4,0 kW, 400V, 50 Hz) s termistory ve vinutí statoru
7 | Čerpadlo připraveného roztoku flokulantu | výkon | 200 – 2000 l/h / 3 bar / zaplavené sání | 1 |  | 0
|  | připojení | sání a výtlak G 5/4“ (vnitřní závit)
|  | pohon | převodový elektromotor pro regulaci FM (1,5 kW, 400V, 50 Hz) s termistory ve vinutí statoru
8 | Automatizovaná stanice pro přípravu roztoku flokulantu | výkon | 600 – 1500 l/hod, pro 0,05-0,5% roztoky polymerních flokulantů | 1 |  | 0
|  | hodinový výkon stanice | 1500 l
|  | objem násypky | 30 l
|  | objem zásobníku | 700 l
|  | závitové připojení pitné vody | G 1“
|  | tlak min. | 2 bar
|  | připojení | 3x 400V / 50 Hz
|  | el. příkon | 1,7 kW
vybavení automatické stanice:
automatický podavač prášku s vyhříváním podávací trubice
snímačem min. hladiny prášku
dávkovacím čerpadlem koncentrovaného roztoku flokulantu
el. míchadlem
automatikou dopouštění vč. regulace tlaku a průtoku
snímáním hladin
řídící jednotkou pro změnu parametrů programu (koncentrace roztoku apod.)
rozvaděčem se vstupními/výstupními kontakty
9 | Indukční průtokoměr kalu | Q (m3/h) | 7 – 15 | 1 |  | 0
|  | výstelek | PVDF, keramika, pryž
|  | elektrod | nerez 316 Ti
10 | Indukční průtokoměr roztoku flokulantu | Q (l/h) | 200 – 2000 | 1 |  | 0
|  | výstelek | PVDF, keramika, pryž
|  | elektrod | nerez 316 Ti
11 | Žlabový šnekový dopravník (250x5000/25°) | kapacita | do 2 m3/h | 1 |  | 0
|  | průměr šneku | 250 mm
|  | délka | 5 m
|  | pevný sklon | max. 25°
|  | smateriál šnekovnice bez středové hřídele | ocel St 52.3
|  | plášť dopravníku | nerezové provedení
vybavení:
pevná podpěra konstrukce dopravníku
pevná sběrná násypka
výsypka 320 x 380 mm
ve spodní části odkalovací hrdlo s přírubou DN 80 / PN 10
venkovní část pláště vytápěna v zimním období samoregulačním kabelem 230 V
opláštění venkovní části tepelnou izolací s nerezovým plechem
ovládání vyhřívání venkovním termostatem (součástí dodávky)
12 | Ocelová konstrukce pod šnekolis | výška | max. 1100 mm | 1 |  | 0
|  | materiál | ocel tř. 11 s povrchovou úpravou žárovým zinkováním
13 | Zajištění dodávky potrubí a armatur | potrubí filtrátu nerez 1.4301 |  | 1 |  | 0
potrubí ostřikové vody do šnekolisu PPR
potrubí kalu na odvodnění nerez 1.4301
potrubí roztoku flokulantu PPR
potrubí pitné vody do stanice pro přípravu roztoku flokulantu PPR
14 | Kompletní montáž zařízení a potrubních rozvodů |  |  | 1 |  | 0
15 | Doprava zařízení do ČOV Přelouč včetně zprovoznění a zaškolení obsluhy |  |  | 1 |  | 0
16 | Průvodní dokumentace zařízení 3x tištěné a 1x zaslané digitálně. | Návody na obsluhu a údržbu zařízení |  | 1 |  | 0
CE prohlášení o shodě
První úřední zkouška rozvaděče
Revize elektro
Schéma zapojení rozvaděče
Kalibrační protokoly průtokoměrů