## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 5385-50 | Srch – směrová úprava nátokové stoky DN 800
| Zadavatel | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: |  | AQUA PROCON s.r.o. |  |  |  | IČO: | 46964371
|  |  | Palackého třída 768/12 |  |  |  | DIČ: | CZ46964371
|  |  | 61200 | Brno-Královo Pole
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | Ostatní a vedlejší náklady |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 99.1 | Ostatní a vedlejší náklady |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | Inženýrský objekt
2 | SO-01 | Směrová úprava nátokové stoky DN 800 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 01.1 | Směrová úprava nátokové stoky DN 800 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 01.2 | Elektropřípojka k indukčnímu průtokoměru |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 5385-50 - Srch – směrová úprava nátokové stoky DN 800
#POPO | Popis objektu: SO-01 - Směrová úprava nátokové stoky DN 800
#POPR | Popis rozpočtu: 01.1 - Směrová úprava nátokové stoky DN 800
#POPR | Popis rozpočtu: 01.2 - Elektropřípojka k indukčnímu průtokoměru
#POPO | Popis objektu: SO-99 - Ostatní a vedlejší náklady
#POPR | Popis rozpočtu: 99.1 - Ostatní a vedlejší náklady
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 11a | Přípravné a přidružené práce - živice |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 45 | Podkladní a vedlejší konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 5-1 | Komunikace III/375 - asfalt |  |  | HSV |  |  | 0
| 5-2 | Komunikace - příjezdová plocha k ČS - asfalt |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 8 | Trubní vedení |  |  | HSV |  |  | 0
| 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  | HSV |  |  | 0
| 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| M01 | Montážní materiál - kabeláž, uložení kabelů |  |  | MON |  |  | 0
| M02 | Polní instrumentace |  |  | MON |  |  | 0
| M03 | Uzemnění |  |  | MON |  |  | 0
| M04 | Přidružené práce, včetně ostatní související činnost s PS01 |  |  | MON |  |  | 0
| M05 | Zemní práce |  |  | MON |  |  | 0
| OVN | Ostatní a vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## SO-99 99.1 Naklady
Soupis vedlejších a ostatních nákladů | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 5385-50 | Srch – směrová úprava nátokové stoky DN 800 | [25 empty] | STA
O: | SO-99 | Ostatní a vedlejší náklady | [22 empty] | NAK |  |  | OBJ
R: | 99.1 | Ostatní a vedlejší náklady | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | OVN | Ostatní a vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 01 | Vytyčení stavby | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Geodetické zaměření stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. | [25 empty] | POP
|  | Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami. | [25 empty] | POP |  | Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
2 | 02 | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | [25 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
3 | 03 | Dočasná dopravní opatření | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
4 | 04 | Geodetické zaměření skutečného provedení | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
5 | 05 | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. | [25 empty] | POP |  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO-01 01.1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 5385-50 | Srch – směrová úprava nátokové stoky DN 800 | [25 empty] | STA
O: | SO-01 | Směrová úprava nátokové stoky DN 800 | [22 empty] | ING |  |  | OBJ
R: | 01.1 | Směrová úprava nátokové stoky DN 800 | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 384.33 |  | 0 |  |  |  |  | 726.51 | [6 empty] | DIL
1 | 115101201R00 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | h | 560 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.203 | 113.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m. | [25 empty] | SPI |  | na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.
|  | včetně likvidace odčerpané vody | [25 empty] | POP
|  | čerpání : | [25 empty] | VV | 0
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | odhad celkem 8 týdnů / 7 dní v týdnu : | [25 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | odhad cyklické čerpání 10h denně : 8*7*10 |  | 560 | [23 empty] | VV | 0
2 | 115101301R00 | Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min | den | 56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie. | [25 empty] | SPI |  | na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.
|  | odhad celkem 8 týdnů / 7 dní v týdnu : 8*7 |  | 56 | [23 empty] | VV | 0
3 | 131201202R00 | Hloubení zapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, strojně, s ručním dočištěním | m3 | 48.6897 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.556 | 75.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek | [25 empty] | SPI |  | s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | Š1 : 4,45*3,95*3,15 |  | 55.3691 | [23 empty] | VV | 2
|  | odpočet asfalt - příjezdová plocha k ČS : -4,45*3,95*0,30 |  | -5.2732 | [23 empty] | VV | 2
|  | Š2 : 4,45*3,95*3,11 |  | 54.666 | [23 empty] | VV | 2
|  | odpočet asfalt - komunikace III/375 : -4,45*3,95*0,42 |  | -7.3826 | [23 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 97.3794 | [23 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | geologie h.3 ... cca 50% : 97,37935*0,50 |  | 48.6897 | [23 empty] | VV | 0
4 | 131201209R00 | Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, | m3 | 14.6069 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.107 | 1.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek | [25 empty] | SPI |  | s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek
|  | lepivost 30% : | [25 empty] | VV | 0
|  | geologie hor. 3 ... 50% : 97,37935*0,50*0,30 |  | 14.6069 | [23 empty] | VV | 0
5 | 131301202R00 | Hloubení zapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 4, strojně, s ručním dočištěním | m3 | 48.6897 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 2.127 | 103.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek | [25 empty] | SPI |  | s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek
|  | výpočet v položce výkop jam h.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | geologie h.4 ... cca 50% : 97,37935*0,50 |  | 48.6897 | [23 empty] | VV | 0
6 | 131301209R00 | Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4, | m3 | 14.6069 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.154 | 2.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek | [25 empty] | SPI |  | s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek
|  | lepivost 30% : | [25 empty] | VV | 0
|  | geologie hor. 4 ... 50% : 97,37935*0,50*0,30 |  | 14.6069 | [23 empty] | VV | 0
7 | 132201212R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | 89.8692 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.16 | 14.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [25 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | asfalt - komunikace III/375 : | [25 empty] | VV | 2
|  | výtlak : 1,20*1,58*2,15 |  | 4.0764 | [23 empty] | VV | 2
|  | přepojení přípojky : 1,20*1,80*2,74 |  | 5.9184 | [23 empty] | VV | 2
|  | obtoková stoka : 1,20*1,50*2,72 |  | 4.896 | [23 empty] | VV | 2
|  | obtok výtlaku : 1,20*1,00*2,15 |  | 2.58 | [23 empty] | VV | 2
|  | odpočet komunikace : -7,056*0,42 |  | -2.9635 | [23 empty] | VV | 2
|  | asfalt - příjezdová plocha k ČS : | [25 empty] | VV | 2
|  | výtlak - šachta indukčního půtokoměru : 2,50*2,50*2,54 |  | 15.875 | [23 empty] | VV | 2
|  | nátoková stoka : 2,00*8,82*2,73 |  | 48.1572 | [23 empty] | VV | 2
|  | výtlak : 1,20*5,50*2,47 |  | 16.302 | [23 empty] | VV | 2
|  | přepojení přípojky : 1,20*3,00*2,74 |  | 9.864 | [23 empty] | VV | 2
|  | obtoková stoka : 1,20*14,00*2,74 |  | 46.032 | [23 empty] | VV | 2
|  | obtok výtlaku : 1,20*17,00*2,47 |  | 50.388 | [23 empty] | VV | 2
|  | odpočet plochy : -71,29*0,30 |  | -21.387 | [23 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet |  | 179.7385 | [23 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | geologie h.3 ... cca 50% : 179,73848*0,50 |  | 89.8692 | [23 empty] | VV | 0
8 | 132201219R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, | m3 | 26.9608 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.084 | 2.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [25 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
|  | lepivost 30% : | [25 empty] | VV | 0
|  | geologie hor. 3 ... 50% : 179,73848*0,50*0,30 |  | 26.9608 | [23 empty] | VV | 0
9 | 132301212R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně | m3 | 89.8692 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.3 | 26.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [25 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
|  | výpočet v položce výkop rýh h.3 : | [25 empty] | VV | 0
|  | geologie h.4 ... cca 50% : 179,73848*0,50 |  | 89.8692 | [23 empty] | VV | 0
10 | 132301219R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4, | m3 | 26.9608 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.1483 | 4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [25 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
|  | lepivost 30% : | [25 empty] | VV | 0
|  | geologie hor. 4 ... 50% : 179,73848*0,50*0,30 |  | 26.9608 | [23 empty] | VV | 0
11 | 151201102R00 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh zátažné, hloubky do 4 m | m2 | 391.0972 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00202 | 0.79 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.458 | 179.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, | [25 empty] | SPI
|  | Š1 : (4,45+3,95)*2*3,15 |  | 52.92 | [23 empty] | VV | 0
|  | Š2 : (4,45+3,95)*2*3,11 |  | 52.248 | [23 empty] | VV | 0
|  | nátoková stoka : 2*8,82*2,73 |  | 48.1572 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak : 2*7,08*2,15 |  | 30.444 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak - šachta indukčního půtokoměru : 2*(2,50+1,30)*2,54 |  | 19.304 | [23 empty] | VV | 0
|  | přepojení přípojky : 2*4,80*2,74 |  | 26.304 | [23 empty] | VV | 0
|  | obtoková stoka : 2*15,50*2,72 |  | 84.32 | [23 empty] | VV | 0
|  | obtok výtlaku : 2*18,00*2,15 |  | 77.4 | [23 empty] | VV | 0
12 | 151201112R00 | Odstranění pažení a rozepření rýh zátažné, hloubky do 4 m | m2 | 391.0972 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.218 | 85.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 391,09720 |  | 391.0972 | [23 empty] | VV | 5
13 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 114.4369 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.345 | 39.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
|  | h.1-4 ... 100% : | [25 empty] | VV | 0
|  | jámy nad 100m3 do 4m ... 16% : 97,37935*1,00*0,16 |  | 15.5807 | [23 empty] | VV | 0
|  | rýhy nad 100m3 do 4m ... 55% : 179,73848*1,00*0,55 |  | 98.8562 | [23 empty] | VV | 0
14 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 277.1178 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.011 | 3.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | výkop jam h.1-4 : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 48,68968 |  | 48.6897 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 48,68968 |  | 48.6897 | [23 empty] | VV | 5
|  | výkop rýh h.1-4 : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 89,86924 |  | 89.8692 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 89,86924 |  | 89.8692 | [23 empty] | VV | 5
15 | 162701109R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 | m3 | 5265.2388 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | skládka 20 km : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 277,11783*19 |  | 5265.2388 | [23 empty] | VV | 5
16 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice | m3 | 277.1178 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.009 | 2.49 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | skládka : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 277,11783 |  | 277.1178 | [23 empty] | VV | 5
17 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 184.3859 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.202 | 37.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, | [25 empty] | SPI
|  | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu | [25 empty] | POP
|  | výkop jam : 97,37935 |  | 97.3794 | [23 empty] | VV | 0
|  | výkop rýh : 179,73848 |  | 179.7385 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpočet D potrubí : | [25 empty] | VV | 0
|  | odpočet potrubí DN 800 : -0,55^2*3,14*8,82 |  | -8.3777 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpočet potrubí DN 100 : -0,055^2*3,14*9,58 |  | -0.091 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpočet potrubí DN 200 : -0,010^2*3,14*4,80 |  | -0.00151 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpočet šachet : | [25 empty] | VV | 0
|  | Š1 : -(((3,22*2,72)*2,74)-(((1,13*1,16)/2)*2,74)) |  | -22.2022 | [23 empty] | VV | 0
|  | Š2 : -(((3,22*2,72)*2,70)-(((1,13*1,16)/2)*2,70)) |  | -21.8781 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak - šachta indukčního půtokoměru : -3,14*0,62*0,62*2,24 |  | -2.7037 | [23 empty] | VV | 0
|  | obsypy : -22,33621 |  | -22.3362 | [23 empty] | VV | 0
|  | lože : -9,5559 |  | -9.5559 | [23 empty] | VV | 0
|  | podklad.beton : -1,49625-0,225 |  | -1.7212 | [23 empty] | VV | 0
|  | betonové sedlové lože : -3,79717 |  | -3.7972 | [23 empty] | VV | 0
|  | pražce : -0,80*0,14*0,15*4 |  | -0.0672 | [23 empty] | VV | 0
|  | Mezisoučet |  | 184.3859 | [23 empty] | VV | 1
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | zásypy v KK a příjezdové ploše ... vše nové : | [25 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
18 | 175101101R00 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu | m3 | 22.3362 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.587 | 35.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, | [25 empty] | SPI |  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,
|  | nátoková stoka - BT DN 800 ... příloha D.7.1 : 2,00*8,82*1,26 |  | 22.2264 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpočet potrubí DN 800 : ((-0,55^2*3,14*8,82)+(0,98663)) |  | -7.391 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak - PE 110 ... příloha D.7.2 : 1,20*9,58*0,41 |  | 4.7134 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpočet potrubí DN 100 : -0,055^2*3,14*9,58 |  | -0.091 | [23 empty] | VV | 0
|  | přepojení přípojky - PVC DN 200 ... příloha D.7.1 : 1,20*4,80*0,50 |  | 2.88 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpočet potrubí DN 200 : -0,010^2*3,14*4,80 |  | -0.00151 | [23 empty] | VV | 0
19 | 583321601R | Kamenivo stanovené přírodní; těžené; 0/16; OH = 2,51 Mg/m3; štěrkopísek | t | 41.4419 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 41.44 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | obsypy : 22,33621*1,67*1,1*1,01 |  | 41.4419 | [23 empty] | VV | 0
20 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | m3 | 277.1178 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 277,11783 |  | 277.1178 | [23 empty] | VV | 5
21 | 58310008T | Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle TP146 vč.dopravy na staveniště | m3 | 204.8527 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.67 | 342.1 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | zásypy KK a příjezdové ploše ... vše nové : 184,38588*1,1*1,01 |  | 204.8527 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 55.36 |  |  |  |  | 25.51 | [6 empty] | DIL
22 | 113107515R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm | m2 | 24.6335 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 8.13 | 822-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.5265 | 12.97 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | asfalt - komunikace III/375 : | [25 empty] | VV | 0
|  | Š2 : 4,45*3,95 |  | 17.5775 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak : 1,20*1,58 |  | 1.896 | [23 empty] | VV | 0
|  | přepojení přípojky : 1,20*1,80 |  | 2.16 | [23 empty] | VV | 0
|  | obtoková stoka : 1,20*1,50 |  | 1.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | obtok výtlaku : 1,20*1,00 |  | 1.2 | [23 empty] | VV | 0
23 | 113107315R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm | m2 | 24.6335 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 8.13 | 822-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.3135 | 7.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | asfalt - komunikace III/375 : | [25 empty] | VV | 0
|  | Š2 : 4,45*3,95 |  | 17.5775 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak : 1,20*1,58 |  | 1.896 | [23 empty] | VV | 0
|  | přepojení přípojky : 1,20*1,80 |  | 2.16 | [23 empty] | VV | 0
|  | obtoková stoka : 1,20*1,50 |  | 1.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | obtok výtlaku : 1,20*1,00 |  | 1.2 | [23 empty] | VV | 0
24 | 113107420R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm | m2 | 88.8675 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 39.1 | 822-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.048 | 4.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | asfalt - příjezdová plocha k ČS : | [25 empty] | VV | 0
|  | Š1 : 4,45*3,95 |  | 17.5775 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak - šachta indukčního půtokoměru : 2,50*2,50 |  | 6.25 | [23 empty] | VV | 0
|  | nátoková stoka : 2,00*8,82 |  | 17.64 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak : 1,20*5,50 |  | 6.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | přepojení přípojky : 1,20*3,00 |  | 3.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | obtoková stoka : 1,20*14,00 |  | 16.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | obtok výtlaku : 1,20*17,00 |  | 20.4 | [23 empty] | VV | 0
25 | 979082213R00 | Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km | t | 55.3598 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.01 | 0.55 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 22,23,24, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 55,35981 |  | 55.3598 | [23 empty] | VV | 0
26 | 979082219R00 | Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 1107.1962 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 22,23,24, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 1107,19620 |  | 1107.1962 | [23 empty] | VV | 0
27 | 979999973R00 | Poplatek za skládku za uložení, zemina a kamení, , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | t | 55.3598 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 22,23,24, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 55,35981 |  | 55.3598 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 11a | Přípravné a přidružené práce - živice |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 35.23 |  |  |  |  | 18.3 | [6 empty] | DIL
28 | 113108405R00 | Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm | m2 | 202.3685 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 22.26 | 822-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.043 | 8.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | asfalt - komunikace III/375 : | [25 empty] | VV | 0
|  | Š2 : 4,45*3,95 |  | 17.5775 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak : 1,20*1,58 |  | 1.896 | [23 empty] | VV | 0
|  | přepojení přípojky : 1,20*1,80 |  | 2.16 | [23 empty] | VV | 0
|  | obtoková stoka : 1,20*1,50 |  | 1.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | obtok výtlaku : 1,20*1,00 |  | 1.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | asfalt - příjezdová plocha k ČS ... vrstvy 2x 5 cm : | [25 empty] | VV | 0
|  | Š1 : 4,45*3,95*2 |  | 35.155 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak - šachta indukčního půtokoměru : 2,50*2,50*2 |  | 12.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | nátoková stoka : 2,00*8,82*2 |  | 35.28 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak : 1,20*5,50*2 |  | 13.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | přepojení přípojky : 1,20*3,00*2 |  | 7.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | obtoková stoka : 1,20*14,00*2 |  | 33.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | obtok výtlaku : 1,20*17,00*2 |  | 40.8 | [23 empty] | VV | 0
29 | 113108307R00 | Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 70 mm | m2 | 24.6335 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 3.79 | 822-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.27 | 6.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | asfalt - komunikace III/375 : | [25 empty] | VV | 0
|  | Š2 : 4,45*3,95 |  | 17.5775 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak : 1,20*1,58 |  | 1.896 | [23 empty] | VV | 0
|  | přepojení přípojky : 1,20*1,80 |  | 2.16 | [23 empty] | VV | 0
|  | obtoková stoka : 1,20*1,50 |  | 1.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | obtok výtlaku : 1,20*1,00 |  | 1.2 | [23 empty] | VV | 0
30 | 113151214R00 | Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm bez překážek v trase, tloušťky 50 mm | m2 | 83.499 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 9.18 | 822-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.0311 | 2.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, | [25 empty] | SPI |  | s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,
|  | asfalt - komunikace III/375 : | [25 empty] | VV | 0
|  | šířka jízdního pruhu ... odměřeno ze situace D.2 : 75,00 |  | 75 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpočet rýh a jam : -24,6335 |  | -24.6335 | [23 empty] | VV | 0
|  | asfalt - příjezdová plocha k ČS : | [25 empty] | VV | 0
|  | odměřeno ze situace D.2 : 122,00 |  | 122 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpočet rýh a jam : -88,8675 |  | -88.8675 | [23 empty] | VV | 0
31 | 979082213R00 | Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km | t | 35.239 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.01 | 0.35 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 28,29,30, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 35,23898 |  | 35.239 | [23 empty] | VV | 0
32 | 979082219R00 | Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 704.7797 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 28,29,30, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 704,77968 |  | 704.7797 | [23 empty] | VV | 0
33 | 979999995R00 | Poplatek za skládku za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů | t | 35.239 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | 170 302 | [25 empty] | POP
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 28,29,30, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 35,23898 |  | 35.239 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 21.06 |  | 0 |  |  |  |  | 30.1 | [6 empty] | DIL
34 | 271571111R00 | Polštáře zhutněné pod základy štěrkopísek tříděný, | m3 | 3.8253 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.1 | 8.03 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.965 | 3.69 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Š1 ... příloha D.6.1 : ((3,22+0,70)*(2,72+0,70)*0,15)-(((1,13*1,16)/2)*0,15) |  | 1.9126 | [23 empty] | VV | 0
|  | Š2 ... příloha D.6.2 : ((3,22+0,70)*(2,72+0,70)*0,15)-(((1,13*1,16)/2)*0,15) |  | 1.9126 | [23 empty] | VV | 0
35 | 273321611R00 | Beton základových desek železový třídy C 30/37 | m3 | 4.8618 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 12.28 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.48 | 2.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez dodávky a uložení výztuže | [25 empty] | SPI
|  | beton tř. XA1, XC4, XF3, včetně utěsnění pracovních spár | [25 empty] | POP
|  | Š1 ... příloha D.6.1 : ((3,22)*(2,72)*0,30)-(((1,13*1,16)/2)*0,30) |  | 2.4309 | [23 empty] | VV | 0
|  | Š2 ... příloha D.6.2 : ((3,22)*(2,72)*0,30)-(((1,13*1,16)/2)*0,30) |  | 2.4309 | [23 empty] | VV | 0
36 | 273351215R00 | Bednění stěn základových desek zřízení | m2 | 6.696 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0392 | 0.26 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.6 | 10.71 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [25 empty] | SPI |  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | Š1 ... příloha D.6.1 : ((3,22+2,72+2,06+1,75+1,41)*0,30) |  | 3.348 | [23 empty] | VV | 0
|  | Š2 ... příloha D.6.2 : ((3,22+2,72+2,06+1,75+1,41)*0,30) |  | 3.348 | [23 empty] | VV | 0
37 | 273351216R00 | Bednění stěn základových desek odstranění | m2 | 6.696 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.32 | 2.14 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [25 empty] | SPI |  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | Včetně očištění, vytřídění a uložení bedního materiálu. | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 6,69600 |  | 6.696 | [23 empty] | VV | 5
38 | 273361821R00 | Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505(R) | t | 0.29174 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0217 | 0.3 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 23.531 | 6.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně distančních prvků | [25 empty] | SPI
|  | platí pro výztuž B 500 A (R) | [25 empty] | POP
|  | Š1 ... příloha D.6.101 : 0,0547+0,09117 |  | 0.14587 | [23 empty] | VV | 0
|  | Š2 ... příloha D.6.103 : 0,0547+0,09117 |  | 0.14587 | [23 empty] | VV | 0
39 | 273361721R00 | Výztuž základových desek z betonářské oceli BSt 500 S | t | 0.18574 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0217 | 0.19 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ I | Indiv | 23.53 | 4.37 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně distančních prvků | [25 empty] | SPI
|  | Š1 ... příloha D.6.101 : 0,06661+0,02626 |  | 0.09287 | [23 empty] | VV | 0
|  | Š2 ... příloha D.6.2 : 0,06661+0,02626 |  | 0.09287 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 35.15 |  | 0 |  |  |  |  | 130.23 | [6 empty] | DIL
40 | 311321412R00 | Beton nadzákladových zdí železový třídy C 30/37 | m3 | 12.0755 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5277 | 30.52 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.093 | 13.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa, | [25 empty] | SPI |  | nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa,
|  | beton tř.C30/37 XA1, XC4 včetně utěsnění spar, pohledový beton | [25 empty] | POP
|  | Š1 ... příloha D.6.1 : ((3,22+2,12+1,99+1,63+1,19)*0,30)*2,19 |  | 6.6685 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpočet prostupů potrubí DN 800 : -0,55^2*3,14*0,30*2 |  | -0.56991 | [23 empty] | VV | 0
|  | Š2 ... příloha D.6.2 : ((3,22+2,12+1,99+1,63+1,19)*0,30)*2,15 |  | 6.5468 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpočet prostupů potrubí DN 800 : -0,55^2*3,14*0,30*2 |  | -0.56991 | [23 empty] | VV | 0
41 | 311351105R00 | Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zřízení | m2 | 91.075 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03931 | 3.58 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.65 | 59.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [25 empty] | SPI |  | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | Š1 ... příloha D.6.1 : ((3,22+2,72+2,06+1,75+1,41)*2,19)+((2,62+2,12+1,63+1,50+1,00)*2,19) |  | 43.8657 | [23 empty] | VV | 0
|  | prostupy potrubí DN 800 : 1,10*3,14*0,30*2 |  | 2.0724 | [23 empty] | VV | 0
|  | Š2 ... příloha D.6.2 : ((3,22+2,72+2,06+1,75+1,41)*2,15)+((2,62+2,12+1,63+1,50+1,00)*2,15) |  | 43.0645 | [23 empty] | VV | 0
|  | prostupy potrubí DN 800 : 1,10*3,14*0,30*2 |  | 2.0724 | [23 empty] | VV | 0
42 | 311351106R00 | Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu odstranění | m2 | 91.075 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.35 | 31.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [25 empty] | SPI |  | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 91,07500 |  | 91.075 | [23 empty] | VV | 5
43 | 311361821R00 | Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R) | t | 0.6738 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0203 | 0.69 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 25.271 | 17.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně distančních prvků | [25 empty] | SPI
|  | platí pro výztuž B 500 A (R) | [25 empty] | POP
|  | Š1 ... příloha D.6.101 : 0,11088+0,04503+0,03696+0,02402+0,01848+0,05027+0,0128+0,03154+0,00692 |  | 0.3369 | [23 empty] | VV | 0
|  | Š2 ... příloha D.6.103 : 0,11088+0,04503+0,03696+0,02402+0,01848+0,05027+0,0128+0,03154+0,00692 |  | 0.3369 | [23 empty] | VV | 0
44 | 311361721R00 | Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli BSt 500 S | t | 0.35278 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0203 | 0.36 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 22/ I | Indiv | 25.271 | 8.92 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně distančních prvků | [25 empty] | SPI
|  | Š1 ... příloha D.6.101 : 0,04767+0,05906+0,03652+0,03314 |  | 0.17639 | [23 empty] | VV | 0
|  | Š2 ... příloha D.6.103 : 0,04767+0,05906+0,03652+0,03314 |  | 0.17639 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 28.33 |  | 0 |  |  |  |  | 40.2 | [6 empty] | DIL
45 | 411321515R00 | Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 30/37 | m3 | 3.9102 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5251 | 9.87 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.987 | 3.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | beton tř. XA1, XC4, XF1 včetně utěsnění pracovních a dilatačních spar, pohledový beton | [25 empty] | POP
|  | Š1 staveništní prefabrikát ... příloha D.6.1 : ((3,22)*(2,72)*0,25)-(((1,13*1,16)/2)*0,25) |  | 2.0257 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpočet vstupních otvorů : -0,30^2*3,14*0,25 |  | -0.07065 | [23 empty] | VV | 0
|  | Š2 staveništní prefabrikát ... příloha D.6.2 : ((3,22)*(2,72)*0,25)-(((1,13*1,16)/2)*0,25) |  | 2.0257 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpočet vstupních otvorů : -0,30^2*3,14*0,25 |  | -0.07065 | [23 empty] | VV | 0
46 | 411351101R00 | Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy systémové, včetně podepření, tloušťka stropu 120 mm, zřízení | m2 | 22.728 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04531 | 1.03 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.65 | 14.77 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s pomocným lešením | [25 empty] | SPI
|  | Š1 staveništní prefabrikát ... příloha D.6.1 : ((3,22)*(2,72))-(((1,13*1,16)/2)) |  | 8.103 | [23 empty] | VV | 0
|  | ((3,22+2,72+2,06+1,75+1,41)*0,25)+(0,60*3,14*0,25) |  | 3.261 | [23 empty] | VV | 0
|  | Š2 staveništní prefabrikát ... příloha D.6.2 : ((3,22)*(2,72))-(((1,13*1,16)/2)) |  | 8.103 | [23 empty] | VV | 0
|  | ((3,22+2,72+2,06+1,75+1,41)*0,25)+(0,60*3,14*0,25) |  | 3.261 | [23 empty] | VV | 0
47 | 411351102R00 | Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy , odstranění | m2 | 22.728 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.173 | 3.93 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s pomocným lešením | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 22,72800 |  | 22.728 | [23 empty] | VV | 5
48 | 411361821R00 | Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R) | t | 0.48528 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0214 | 0.5 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 26.616 | 12.92 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků. | [25 empty] | SPI |  | prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.
|  | platí pro výztuž B 500 A (R) | [25 empty] | POP
|  | Š1 ... příloha D.6.102 : 0,24264 |  | 0.24264 | [23 empty] | VV | 0
|  | Š2 ... příloha D.6.104 : 0,24264 |  | 0.24264 | [23 empty] | VV | 0
49 | 411361221R00 | Výztuž stropů z betonářské oceli 10 216(E) | t | 0.00944 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0214 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 26.616 | 0.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků. | [25 empty] | SPI |  | prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.
|  | Š1 ... příloha D.6.102 : 0,00472 |  | 0.00472 | [23 empty] | VV | 0
|  | Š2 ... příloha D.6.104 : 0,00472 |  | 0.00472 | [23 empty] | VV | 0
50 | 457311118R00 | Vyrovnávací beton beton C 25/30 | m3 | 1.2513 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5254 | 3.16 | 0 | 0 | 821-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 3.572 | 4.47 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na vodorovné mostní konstrukci s očištěním podkladních ploch, provedený v předepsaném spádu, | [25 empty] | SPI
|  | Š1 staveništní prefabrikát ... příloha D.6.1 : ((3,22)*(2,72)*0,08)-(((1,13*1,16)/2)*0,08) |  | 0.64824 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpočet vstupních otvorů : -0,30^2*3,14*0,08 |  | -0.02261 | [23 empty] | VV | 0
|  | Š2 staveništní prefabrikát ... příloha D.6.2 : ((3,22)*(2,72)*0,08)-(((1,13*1,16)/2)*0,08) |  | 0.64824 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpočet vstupních otvorů : -0,30^2*3,14*0,08 |  | -0.02261 | [23 empty] | VV | 0
51 | 457311119T00 | Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 30/37 | m3 | 5.4492 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5254 | 13.76 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | výtlak - šachta indukčního půtokoměru ... příloha D.6.3 : 0,50^2*3,14*((0,25+0,10)/2) |  | 0.13738 | [23 empty] | VV | 0
|  | Š1 ... příloha D.6.1 : ((2,62)*(2,12)*0,76)-(((1,00*1,12)/2)*0,76) |  | 3.7957 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpočet žlábek : ((-0,55^2*3,14*2,45)/2) |  | -1.1636 | [23 empty] | VV | 0
|  | Š2 ... příloha D.6.2 : ((2,62)*(2,12)*0,76)-(((1,00*1,12)/2)*0,76) |  | 3.7957 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpočet žlábek : ((-0,55^2*3,14*2,35)/2) |  | -1.1161 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 45 | Podkladní a vedlejší konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 28.29 |  | 0 |  |  |  |  | 19.36 | [6 empty] | DIL
52 | 451573111R00 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm | m3 | 9.5559 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.8908 | 18.07 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.317 | 12.59 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | výtlak - šachta indukčního půtokoměru ... příloha D.6.3 : 2,50*2,50*0,15*1 |  | 0.9375 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak : 1,20*9,58*0,15 |  | 1.7244 | [23 empty] | VV | 0
|  | přepojení přípojky : 1,20*4,80*0,15 |  | 0.864 | [23 empty] | VV | 0
|  | obtoková stoka : 1,20*15,50*0,15 |  | 2.79 | [23 empty] | VV | 0
|  | obtok výtlaku : 1,20*18,00*0,15 |  | 3.24 | [23 empty] | VV | 0
53 | 452311131R00 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu prostého třídy C 12/15 | m3 | 0.225 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5 | 0.56 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.449 | 0.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | výtlak - šachta indukčního půtokoměru ... příloha D.6.3 : 1,50*1,50*0,10*1 |  | 0.225 | [23 empty] | VV | 0
54 | 452312131R00 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu sedlové lože, z betonu prostého třídy C 12/15 | m3 | 3.7972 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5 | 9.49 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.365 | 5.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | nátoková stoka - BT DN 800 ... příloha D.7.1 : 2,00*8,82*0,275 |  | 4.851 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpočet sedla potrubí : (((0,55^2)*3,14)-((0,40^2)*3,14))/4*-8,82 |  | -0.98663 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpočet pražců : -0,80*0,14*0,15*4 |  | -0.0672 | [23 empty] | VV | 0
55 | 452111141R00 | Osazení betonových dílců pod potrubí pražců v otevřeném výkopu průřezové plochy přes 75 000 mm2 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00165 | 0.01 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.315 | 1.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nátoková stoka : 4,00 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
56 | 59223792R | podkladek pod trouby DN 800 mm; IZX; L = 200 mm; H 150 mm | kus | 4.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04 | 0.16 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | nátoková stoka : 4,00*1,01 |  | 4.04 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 5-1 | Komunikace III/375 - asfalt |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31.58 |  | 0 |  |  |  |  | 3.74 | [6 empty] | DIL
57 | 564751111R00 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 150 mm | m2 | 24.6335 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.3225 | 7.94 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.026 | 0.64 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním | [25 empty] | SPI
|  | asfalt - komunikace III/375 : | [25 empty] | VV | 0
|  | Š2 : 4,45*3,95 |  | 17.5775 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak : 1,20*1,58 |  | 1.896 | [23 empty] | VV | 0
|  | přepojení přípojky : 1,20*1,80 |  | 2.16 | [23 empty] | VV | 0
|  | obtoková stoka : 1,20*1,50 |  | 1.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | obtok výtlaku : 1,20*1,00 |  | 1.2 | [23 empty] | VV | 0
58 | 564851111R00 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm | m2 | 24.6335 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.378 | 9.31 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.026 | 0.64 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | asfalt - komunikace III/375 : | [25 empty] | VV | 0
|  | Š2 : 4,45*3,95 |  | 17.5775 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak : 1,20*1,58 |  | 1.896 | [23 empty] | VV | 0
|  | přepojení přípojky : 1,20*1,80 |  | 2.16 | [23 empty] | VV | 0
|  | obtoková stoka : 1,20*1,50 |  | 1.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | obtok výtlaku : 1,20*1,00 |  | 1.2 | [23 empty] | VV | 0
59 | 573111124R00 | Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem množství zbytkového asfaltu 1,00 kg/m2 | m2 | 24.6335 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00101 | 0.02 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.004 | 0.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | asfalt - komunikace III/375 : | [25 empty] | VV | 0
|  | Š2 : 4,45*3,95 |  | 17.5775 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak : 1,20*1,58 |  | 1.896 | [23 empty] | VV | 0
|  | přepojení přípojky : 1,20*1,80 |  | 2.16 | [23 empty] | VV | 0
|  | obtoková stoka : 1,20*1,50 |  | 1.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | obtok výtlaku : 1,20*1,00 |  | 1.2 | [23 empty] | VV | 0
60 | 565151211R00 | Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 70 mm | m2 | 24.6335 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.18463 | 4.55 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.029 | 0.71 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | s rozprostřením a zhutněním | [25 empty] | SPI
|  | asfalt - komunikace III/375 : | [25 empty] | VV | 0
|  | Š2 : 4,45*3,95 |  | 17.5775 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak : 1,20*1,58 |  | 1.896 | [23 empty] | VV | 0
|  | přepojení přípojky : 1,20*1,80 |  | 2.16 | [23 empty] | VV | 0
|  | obtoková stoka : 1,20*1,50 |  | 1.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | obtok výtlaku : 1,20*1,00 |  | 1.2 | [23 empty] | VV | 0
61 | 573231125R00 | Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem , množství zbytkového asfaltu 0,50 kg/m2 | m2 | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.04 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.002 | 0.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | bez posypu kamenivem | [25 empty] | SPI
|  | asfalt - komunikace III/375 : | [25 empty] | VV | 0
|  | šířka jízdního pruhu ... odměřeno ze situace D.2 : 75,00 |  | 75 | [23 empty] | VV | 0
62 | 577142112R00 | Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2 | m2 | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.12966 | 9.72 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.02 | 1.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | asfalt - komunikace III/375 : | [25 empty] | VV | 0
|  | šířka jízdního pruhu ... odměřeno ze situace D.2 : 75,00 |  | 75 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 5-2 | Komunikace - příjezdová plocha k ČS - asfalt |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 66.88 |  | 0 |  |  |  |  | 7.49 | [6 empty] | DIL
63 | 564861111R00 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm | m2 | 88.8675 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.441 | 39.19 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.029 | 2.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | asfalt - příjezdová plocha k ČS : | [25 empty] | VV | 0
|  | Š1 : 4,45*3,95 |  | 17.5775 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak - šachta indukčního půtokoměru : 2,50*2,50 |  | 6.25 | [23 empty] | VV | 0
|  | nátoková stoka : 2,00*8,82 |  | 17.64 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak : 1,20*5,50 |  | 6.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | přepojení přípojky : 1,20*3,00 |  | 3.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | obtoková stoka : 1,20*14,00 |  | 16.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | obtok výtlaku : 1,20*17,00 |  | 20.4 | [23 empty] | VV | 0
64 | 573111124R00 | Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem množství zbytkového asfaltu 1,00 kg/m2 | m2 | 88.8675 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00101 | 0.09 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.004 | 0.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | asfalt - příjezdová plocha k ČS : | [25 empty] | VV | 0
|  | Š1 : 4,45*3,95 |  | 17.5775 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak - šachta indukčního půtokoměru : 2,50*2,50 |  | 6.25 | [23 empty] | VV | 0
|  | nátoková stoka : 2,00*8,82 |  | 17.64 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak : 1,20*5,50 |  | 6.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | přepojení přípojky : 1,20*3,00 |  | 3.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | obtoková stoka : 1,20*14,00 |  | 16.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | obtok výtlaku : 1,20*17,00 |  | 20.4 | [23 empty] | VV | 0
65 | 565131211R00 | Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm | m2 | 88.8675 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.13188 | 11.72 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.021 | 1.87 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | s rozprostřením a zhutněním | [25 empty] | SPI
|  | asfalt - příjezdová plocha k ČS : | [25 empty] | VV | 0
|  | Š1 : 4,45*3,95 |  | 17.5775 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak - šachta indukčního půtokoměru : 2,50*2,50 |  | 6.25 | [23 empty] | VV | 0
|  | nátoková stoka : 2,00*8,82 |  | 17.64 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak : 1,20*5,50 |  | 6.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | přepojení přípojky : 1,20*3,00 |  | 3.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | obtoková stoka : 1,20*14,00 |  | 16.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | obtok výtlaku : 1,20*17,00 |  | 20.4 | [23 empty] | VV | 0
66 | 573231125R00 | Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem , množství zbytkového asfaltu 0,50 kg/m2 | m2 | 122 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.06 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.002 | 0.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | bez posypu kamenivem | [25 empty] | SPI
|  | asfalt - příjezdová plocha k ČS : | [25 empty] | VV | 0
|  | odměřeno ze situace D.2 : 122,00 |  | 122 | [23 empty] | VV | 0
67 | 577142112R00 | Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2 | m2 | 122 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.12966 | 15.82 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.02 | 2.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | asfalt - příjezdová plocha k ČS : | [25 empty] | VV | 0
|  | odměřeno ze situace D.2 : 122,00 |  | 122 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.78 |  | 0 |  |  |  |  | 3.86 | [6 empty] | DIL
68 | 631313511R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 12/15, | m3 | 1.4963 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 3.78 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 2.58 | 3.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem | [25 empty] | SPI
|  | podkladní beton C12/15 tl.100mm Včetně vytvoření dilatačních spár,včetně utěsnění pracovních spár | [25 empty] | POP
|  | Š1 ... příloha D.6.1 : ((3,22+0,30)*(2,72+0,30)*0,10)-(((1,13*1,16)/2)*0,10) |  | 0.9975 | [23 empty] | VV | 0
|  | Š2 ... příloha D.6.2 : ((3,22+0,30)*(2,72+0,30)*0,05)-(((1,13*1,16)/2)*0,05) |  | 0.49875 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 19.9 |  | 0 |  |  |  |  | 71.08 | [6 empty] | DIL
69 | 822472111R00 | Montáž potrubí z trub železobetonových z pryžovým těsněním těsněných pryžovými kroužky DN 800 mm | m | 8.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.448 | 12.77 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu sklonu do 20 %, | [25 empty] | SPI
|  | nátoková stoka : 8,82 |  | 8.82 | [23 empty] | VV | 0
70 | 59223131R1 | Trouba betonová hrdlová TBH-Q 80/250 SC, CV 180° | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.56 | 10.24 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Trouby budou vyrobeny z vodostavebního betonu C40/50 s vysokou odolností proti obrusu a proti agresivitě chemického prostředí XA1 dle ČSN EN 206-1, | [25 empty] | POP |  | Trouby budou vyrobeny z vodostavebního betonu C40/50 s vysokou odolností proti obrusu a proti agresivitě chemického prostředí XA1 dle ČSN EN 206-1,
|  | se síranovým cementem proti agresivitě chemického prostředí XA2 a XA3 a s čedičovou výstelkou do půlky profilu. | [25 empty] | POP |  | se síranovým cementem proti agresivitě chemického prostředí XA2 a XA3 a s čedičovou výstelkou do půlky profilu.
|  | Začátek provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | nátoková stoka : 8,82/2,5*1,01 |  | 3.5633 | [23 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [25 empty] | VV
|  | Mezisoučet | [25 empty] | VV | 1
|  | 4,00 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
71 | 871251121R00 | Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 110 mm | m | 27.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.172 | 4.74 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | výtlak : 9,58 |  | 9.58 | [23 empty] | VV | 0
|  | obtok výtlaku : 18,00 |  | 18 | [23 empty] | VV | 0
72 | 286135329R | Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: svařovaný na tupo, elektrosvařovaný, svěrná spojka; potrubí: vícevrstvé; skladba: PE 100 RC - PEpro (1,7mm); povrch: hladký; ohebná; DN = 110; de = 110,0 mm; s = 6,6 mm; PN 10; SDR 17,0 | m | 27.9937 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00282 | 0.08 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
|  | výtlak : 9,58*1,015 |  | 9.7237 | [23 empty] | VV | 0
|  | obtok výtlaku : 18,00*1,015 |  | 18.27 | [23 empty] | VV | 0
73 | 871353121R00 | Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 200 mm | m | 4.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.08 | 0.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, | [25 empty] | SPI
|  | přepojení přípojky : 4,80 |  | 4.8 | [23 empty] | VV | 0
74 | 286114003R | Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN/OD = 200; de = 200,0 mm; s = 5,9 mm; SN 8 | m | 4.944 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.033 | 0.16 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | přepojení přípojky : 4,80*1,03 |  | 4.944 | [23 empty] | VV | 0
75 | 871423121R00 | Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 600 mm | m | 15.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.189 | 2.93 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, | [25 empty] | SPI
|  | obtoková stoka : 15,50 |  | 15.5 | [23 empty] | VV | 0
76 | 286144833R1 | Trubka kanalizační hladká PP DN 600 | m | 15.965 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.3 | 4.79 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | obtoková stoka : 15,50*1,03 |  | 15.965 | [23 empty] | VV | 0
77 | 877353122R00 | Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem přesuvek DN 200 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.355 | 0.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | přepojení přípojky : 1,00 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
78 | 28651813.AR | Spojka plastová pro venkovní kanalizaci typ: přesuvná, jednoznačná; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; DN = 200; SDR 41,0; SN 8 | kus | 1.015 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00121 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | přepojení přípojky : 1,00*1,015 |  | 1.015 | [23 empty] | VV | 0
79 | 877353123R00 | Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 200 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.206 | 0.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | přepojení přípojky : 1,00 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
80 | 28651666.AR | Koleno plastové pro venkovní kanalizaci typ: jednoznačné; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC-U; povrch: hladký; jmenovitý úhel = 30,0 °; DN = 200; SDR 41,0; SN 8 | kus | 1.015 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00107 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | přepojení přípojky : 1,00*1,015 |  | 1.015 | [23 empty] | VV | 0
81 | 877423123R00 | Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 600 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.472 | 0.47 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | obtoková stoka : 1,00 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
82 | 28651683.AR1 | Koleno kanalizační DN 600/ 30° PP | kus | 1.015 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0264 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | obtoková stoka : 1,00*1,015 |  | 1.015 | [23 empty] | VV | 0
83 | 5971157 | Odbočka navrtávací DN 200 na betonovém potrubí DN 800, napojovací element | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1218 | 0.12 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | přepojení přípojky : 1,00 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
84 | 877252121R00 | Montáž elektrotvarovek přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 110 mm | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.32328 | 5.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | výtlak : 9,00 |  | 9 | [23 empty] | VV | 0
|  | obtok výtlaku : 7,00 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
85 | 28613107.MR | spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; D = 110,0 mm; spoj elektrosvařovaný | kus | 16.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | výtlak : 9,00*1,015 |  | 9.135 | [23 empty] | VV | 0
|  | obtok výtlaku : 7,00*1,015 |  | 7.105 | [23 empty] | VV | 0
86 | 28613032.MR | koleno PE 100; 30,0 °; SDR 11,0; D = 110,0 mm; hladké; spoj svařovaný | kus | 1.015 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | výtlak : 1,00*1,015 |  | 1.015 | [23 empty] | VV | 0
87 | 28613041.MR | koleno PE 100; 45,0 °; SDR 11,0; D = 110,0 mm; hladké; spoj svařovaný | kus | 3.045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | výtlak : 1,00*1,015 |  | 1.015 | [23 empty] | VV | 0
|  | obtok výtlaku : 2,00*1,015 |  | 2.03 | [23 empty] | VV | 0
88 | 28613050.MR | koleno PE 100; 90,0 °; SDR 11,0; D = 110,0 mm; hladké; spoj svařovaný | kus | 1.015 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | výtlak : 1,00*1,015 |  | 1.015 | [23 empty] | VV | 0
89 | 28653766R | nákružek lemový PE 100; SDR 17,0; D = 110,0 mm; spoj svařovaný | kus | 2.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | výtlak : 2,00*1,015 |  | 2.03 | [23 empty] | VV | 0
90 | 286543691R | příruba volná, k lemovému nákružku; PPR; d = 220,0 mm; D = 114,0 mm; DN 90 | kus | 2.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00388 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | výtlak : 2,00*1,015 |  | 2.03 | [23 empty] | VV | 0
91 | 892671111R00 | Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 800 mm | m | 8.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.168 | 1.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | vodou nebo vzduchem, | [25 empty] | SPI
|  | nátoková stoka : 8,82 |  | 8.82 | [23 empty] | VV | 0
92 | 892673111R00 | Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 800 mm | úsek | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00071 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 9.6 | 9.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | vodou nebo vzduchem, | [25 empty] | SPI
|  | nátoková stoka : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
93 | 892601182R00 | Čištění kanalizace do DN 800, do 50 m | m | 8.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.097 | 0.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nátoková stoka : 8,82 |  | 8.82 | [23 empty] | VV | 0
94 | 892855112R00 | Kamerové prohlídky potrubí do 50 m | m | 8.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.06 | 0.53 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nátoková stoka : 8,82 |  | 8.82 | [23 empty] | VV | 0
95 | 892561111R00 | Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 125 mm | m | 9.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.048 | 0.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vodou nebo vzduchem, | [25 empty] | SPI
|  | výtlak : 9,58 |  | 9.58 | [23 empty] | VV | 0
96 | 892573111R00 | Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 200 mm | úsek | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 6.2 | 6.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | vodou nebo vzduchem, | [25 empty] | SPI
|  | výtlak : 1,00 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
97 | 899721112R00 | Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm | m | 9.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.026 | 0.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | výtlak : 9,58 |  | 9.58 | [23 empty] | VV | 0
98 | 894423111RT1 | Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 2 t | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.752 | 1.75 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na kroužek, | [25 empty] | SPI
|  | výtlak - šachta indukčního půtokoměru ... příloha D.6.3 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
99 | 59224367.AR | dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 500 mm; h = 800 mm; t = 150 mm; beton C 40/50 | kus | 1.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.87 | 1.89 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | výtlak - šachta indukčního půtokoměru ... příloha D.6.3 : 1*1,01 |  | 1.01 | [23 empty] | VV | 0
100 | 894421112RT1 | Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.946 | 1.89 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na kroužek, | [25 empty] | SPI
|  | čerapcí jímka včetně obsypu | [25 empty] | POP
|  | výtlak - šachta indukčního půtokoměru ... příloha D.6.3 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
101 | 59224152R | skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; ocelové s PE povlakem | kus | 2.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.52 | 1.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | výtlak - šachta indukčního půtokoměru ... příloha D.6.3 : 2*1,01 |  | 2.02 | [23 empty] | VV | 0
102 | 894422111RT1 | Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.9 | 0.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na kroužek, | [25 empty] | SPI
|  | výtlak - šachta indukčního půtokoměru ... příloha D.6.3 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
103 | 59224353.AR | konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové | kus | 1.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.585 | 0.59 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | výtlak - šachta indukčního půtokoměru ... příloha D.6.3 : 1*1,01 |  | 1.01 | [23 empty] | VV | 0
104 | 59224373.AR | profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm | kus | 3.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | výtlak - šachta indukčního půtokoměru ... příloha D.6.3 : 3*1,01 |  | 3.03 | [23 empty] | VV | 0
105 | 899104111R00 | Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00702 | 0.01 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.694 | 1.69 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně úpravy zhlaví dle umístění šachty | [25 empty] | POP
|  | výtlak - šachta indukčního půtokoměru : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
106 | 552-433 | Poklop celolitinový průměr DN 600 mm včetně rámu h.160mm tř.D400, bez odvětrání | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.162 | 0.16 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | samonivelační poklopy v krajských komunikacích viz příloha D.2.1.1.1 | [25 empty] | POP
|  | výtlak - šachta indukčního půtokoměru ... příloha D.6.3 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
107 | 891261221R00 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v šachtách s ručním kolečkem, DN 100 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00041 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.32 | 1.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | výtlak - šachta indukčního půtokoměru ... příloha D.6.3 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
108 | 42228312R | šoupátko přírubové měkcetěsnící klínové, s hladkým a rovným průtokovým kanálem; použití vhodné pro instalaci do země; médium pitná voda, neagresivní tekutina; DN 100; l = 190 mm; PN 10,0; těleso tvárná litina; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem; standardní provedení bez ručního kola a zemní soupravy | kus | 1.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0245 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | výtlak - šachta indukčního půtokoměru ... příloha D.6.3 : 1*1,01 |  | 1.01 | [23 empty] | VV | 0
109 | 42200810R | kolo ruční typ s válc.dírou pro třmen.šoupátko; mat. šedá litina; průměr 200 mm; pro: ovládání průmysl.armatur | kus | 1.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | výtlak - šachta indukčního půtokoměru ... příloha D.6.3 : 1*1,01 |  | 1.01 | [23 empty] | VV | 0
110 | 857601102R00 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 100 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.2736 | 3.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | výtlak - šachta indukčního půtokoměru ... příloha D.6.3 : 1+2 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
111 | 4227381204R | vložka montážní pro pitnou a surovou vodu; s oboustran.průchozími závit.tyčemi; jmenovitý tlak PN 10; DN 100,0 mm; délka 185 mm; prac. tlak do 1,00 MPa; max.teplota 50 °C; připojení přírubové | kus | 1.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.013 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | výtlak - šachta indukčního půtokoměru ... příloha D.6.3 : 1*1,01 |  | 1.01 | [23 empty] | VV | 0
112 | 55251251R | trouba litinová vodovodní, kanalizační; tvárná litina; přírubová; DN 100,0 mm; l = 800,0 mm; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid | kus | 2.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0185 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | výtlak - šachta indukčního půtokoměru ... příloha D.6.3 : 2*1,01 |  | 2.02 | [23 empty] | VV | 0
113 | 722269103R00 | Montáž vodoměru přírubového šroubového, DN 100 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01017 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 2.73 | 2.73 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | výtlak - šachta indukčního půtokoměru ... příloha D.6.3 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
114 | 38821731R80 | Indukční průtokoměr MAG 5000, DN 100, PN16 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0235 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Jmenovitý (trvalý) průtok: 63 m3/hod, minimální průtok horizontální poloha: 0,13 m3/hod, dodávka včetně impulsního snímač HRI | [25 empty] | POP |  | Jmenovitý (trvalý) průtok: 63 m3/hod, minimální průtok horizontální poloha: 0,13 m3/hod, dodávka včetně impulsního snímač HRI
|  | výtlak - šachta indukčního půtokoměru ... příloha D.6.3 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
115 | 89948R1 | Výřez na stávajím betonovém potrubí DN do 800mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | nátoková stoka : 2,00 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | obtoková stoka : 2,00 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
116 | 89942R1 | Výřez na stávajícím PE potrubí DN do 100mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | výtlak : 1,00 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | obtok výtlaku : 1,00 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
117 | 899104111R00 | Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00702 | 0.02 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.694 | 5.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | výtlak - šachta indukčního půtokoměru ... příloha D.6.3 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | Š1 příloha D.6.1 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | Š2 příloha D.6.2 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
118 | 552-4331 | Poklop celolitinový uzmykatelný průměr DN 600 mm včetně rámu h.160mm tř.D400 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.162 | 0.49 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | samonivelační poklopy s logem dle požadavku Objednatele viz příloha B.2 | [25 empty] | POP
|  | výtlak - šachta indukčního půtokoměru ... příloha D.6.3 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | Š1 příloha D.6.1 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | Š2 příloha D.6.2 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
119 | 899501411R00 | Stupadla do šachet a drobných objektů litinová vidlicová nebo z betonářské oceli, s vysekáním otvoru v betonu | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0132 | 0.11 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.616 | 4.93 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodání stupadel, | [25 empty] | SPI
|  | Š1 příloha D.6.1 : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | Š2 příloha D.6.2 : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
120 | 899502111R00 | Stupadla do šachet a drobných objektů kapsová osazovaná při zdění a betonáži | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0014 | 0.01 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.14 | 0.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Š1 příloha D.6.1 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | Š2 příloha D.6.2 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
121 | 2865448 | Vložka šachtová DN800, kanalizační, dodávka a montáž | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.008 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Š1 příloha D.6.1 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | Š2 příloha D.6.2 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16.48 |  | 0 |  |  |  |  | 1.26 | [6 empty] | DIL
122 | 936452111R00 | Výplň cementopopílkovou suspenzí potrubí 1,0 MPa, DN 100 | m | 10.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01411 | 0.15 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.11649 | 1.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | rušený stávající výtlak : 10,8 |  | 10.8 | [23 empty] | VV | 0
123 | 936452118T07 | Výplň potrubí cementopopílkovou suspenzí DN 800 | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.0407 | 16.33 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | rušená stávající nátoková stoka DN 800 : 8,00 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10.68 | [6 empty] | DIL
124 | 919735112R00 | Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm | m | 149.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.037 | 5.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně spotřeby vody | [25 empty] | SPI
|  | Š1 : (4,45+3,95)*2 |  | 16.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | Š2 : (4,45+3,95)*2 |  | 16.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | nátoková stoka : 2*8,82 |  | 17.64 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak : 2*7,08 |  | 14.16 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak - šachta indukčního půtokoměru : 2*(2,50+1,30) |  | 7.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | přepojení přípojky : 2*4,80 |  | 9.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | obtoková stoka : 2*15,50 |  | 31 | [23 empty] | VV | 0
|  | obtok výtlaku : 2*18,00 |  | 36 | [23 empty] | VV | 0
125 | 919735112V01 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm, ošetření spáry - zálivkové hmoty, těsnící proužek | m | 94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04 | 3.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | V položce jsou zakalkulovány i náklady na spotřebu vody. | [25 empty] | POP
|  | asfalt - komunikace III/375 : 25,00+3,00+3,00 |  | 31 | [23 empty] | VV | 0
|  | asfalt - příjezdová plocha k ČS : 25,00+38,00 |  | 63 | [23 empty] | VV | 0
126 | 915712111R00 | Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, vodicích proužků šířky 250 mm | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.043 | 1.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | asfalt - komunikace III/375 : 25,00 |  | 25 | [23 empty] | VV | 0
127 | 915791111R00 | Předznačení pro vodorovné značení pro dělící čáry, vodící proužky | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.012 | 0.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot | [25 empty] | SPI
|  | asfalt - komunikace III/375 : 25,00 |  | 25 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90.75 |  |  |  |  | 7.52 | [6 empty] | DIL
128 | 1152015T08 | Odstarnění stávajících stok betonových DN 1000 | m | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3.825 | 84.15 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | rušená stávající nátoková stoka DN 800 : 22,00 |  | 22 | [23 empty] | VV | 0
129 | 976085412T00 | Bourání šachet kanalizačních | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3.1697 | 3.17 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | rušená stávající šachta nátokové stoky : 1,00 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
130 | 721171808R00 | Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm | m | 32.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.16 | 800-721 | RTS 23/ II | Indiv | 0.08 | 2.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | odpadního nebo připojovacího, | [25 empty] | SPI
|  | rušený stávající výtlak : 14,20 |  | 14.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | obtok výtlaku : 18,00 |  | 18 | [23 empty] | VV | 0
131 | 115201514R00 | Montáž a demontáž odpadního potrubí demontáž, DN 300 mm | m | 15.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.2112 | 3.27 | 800-1 | RTS 23/ II | Indiv | 0.26 | 4.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel, s tvarovkami pro všechny druhy potrubí a způsoby uložení, | [25 empty] | SPI |  | při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel, s tvarovkami pro všechny druhy potrubí a způsoby uložení,
|  | obtoková stoka : 15,50 |  | 15.5 | [23 empty] | VV | 0
132 | 979082213R00 | Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km | t | 90.7543 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.01 | 0.91 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 128,129,130,131, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 90,75432 |  | 90.7543 | [23 empty] | VV | 0
133 | 979082219R00 | Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 1815.0864 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 128,129,130,131, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 1815,08640 |  | 1815.0864 | [23 empty] | VV | 0
134 | 979999979R00 | Poplatek za skládku za recyklaci, beton silně vyztužený, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů | t | 87.3197 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bourané betony : 3,825*22,0+3,16972 |  | 87.3197 | [23 empty] | VV | 0
135 | 979990191R00 | Poplatek za skládku za uložení, plastové výrobky, , skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů | t | 3.4346 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | plastové potrubí : 0,005*32,20+0,2112*15,5 |  | 3.4346 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 412.27 | [6 empty] | DIL
136 | 998271301R00 | Přesun hmot pro kanalizace (stoky) monolitické v otevřeném výkopu | t | 635.2458 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.649 | 412.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | hloubené nebo ražené monolitické z betonu nebo železobetonu (827 2.9) včetně drobných objektů, | [25 empty] | SPI
|  | na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty | [25 empty] | POP
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 11,19,21,34,35,36,38,39,40,41,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66, : | [25 empty] | VV | 0
|  | 67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,89,90,92,96,99,101,103,104,105,106,107,108,109,111, : | [25 empty] | VV | 0
|  | 112,113,114,117,118,119,120,121,122,123,126, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 635,24576 |  | 635.2458 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.54 |  | 0 |  |  |  |  | 24.62 | [6 empty] | DIL
137 | 711111006RZ4 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,4 kg/m2 | m2 | 66.2336 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00044 | 0.03 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 23/ I | Indiv | 0.03 | 1.99 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | penetrační nátěr 3x : | [25 empty] | VV | 0
|  | Š1 staveništní prefabrikát ... příloha D.6.1 : ((3,22)*(2,72)*2)-(((1,13*1,16)/2)*3)+((3,22+2,72+2,06+1,75+1,41)*0,55*3) |  | 33.9646 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpočet vstupních otvorů : -0,30^2*3,14*3 |  | -0.8478 | [23 empty] | VV | 0
|  | Š2 staveništní prefabrikát ... příloha D.6.2 : ((3,22)*(2,72)*2)-(((1,13*1,16)/2)*3)+((3,22+2,72+2,06+1,75+1,41)*0,55*3) |  | 33.9646 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpočet vstupních otvorů : -0,30^2*3,14*3 |  | -0.8478 | [23 empty] | VV | 0
138 | 711141559RZ4 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, , Pás hydroizolační asfaltový tl. = 4,0 mm; funkce: protiradonová, parobrzdná; asfalt: oxidovaný; nosná vložka: skelná tkanina; horní strana: minerál... | m2 | 33.1576 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01117 | 0.37 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.45982 | 15.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | penetrační nátěr : | [25 empty] | VV | 0
|  | Š1 staveništní prefabrikát ... příloha D.6.1 : ((3,22)*(2,72)*2)-(((1,13*1,16)/2)) |  | 16.8614 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpočet vstupních otvorů : -0,30^2*3,14 |  | -0.2826 | [23 empty] | VV | 0
|  | Š2 staveništní prefabrikát ... příloha D.6.2 : ((3,22)*(2,72)*2)-(((1,13*1,16)/2)) |  | 16.8614 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpočet vstupních otvorů : -0,30^2*3,14 |  | -0.2826 | [23 empty] | VV | 0
139 | 711142559RZ4 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 2 vrstvy, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, , Pás hydroizolační asfaltový tl. = 4,0 mm; funkce: protiradonová, parobrzdná; asfalt: oxidovaný; nosná vložka: skelná tkanina; horní strana: minerál... | m2 | 12.276 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01179 | 0.14 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.532 | 6.53 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Š1 staveništní prefabrikát ... příloha D.6.1 : ((3,22+2,72+2,06+1,75+1,41)*0,55) |  | 6.138 | [23 empty] | VV | 0
|  | Š2 staveništní prefabrikát ... příloha D.6.2 : ((3,22+2,72+2,06+1,75+1,41)*0,55) |  | 6.138 | [23 empty] | VV | 0
140 | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m | t | 0.54425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 1.567 | 0.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [25 empty] | SPI
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [25 empty] | VV | 0
|  | 136,137,138, : | [25 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,54425 |  | 0.54425 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 10.89 | [6 empty] | DIL
141 | 783825110R00 | Nátěry betonových povrchů syntetické Nátěry omítek a betonových povrchů syntetické betonové povrchy, jednonásobné | m2 | 45.5549 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0006 | 0.03 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.239 | 10.89 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [25 empty] | SPI
|  | dno : | [25 empty] | VV | 0
|  | Š1 ... příloha D.6.1 : ((2,62)*(2,12))-(((1,00*1,12)/2))-(0,80*2,45) |  | 3.0344 | [23 empty] | VV | 0
|  | žlábek : ((0,80*3,14*2,45)/2) |  | 3.0772 | [23 empty] | VV | 0
|  | Š2 ... příloha D.6.2 : ((2,62)*(2,12))-(((1,00*1,12)/2))-(0,80*2,45) |  | 3.0344 | [23 empty] | VV | 0
|  | žlábek : ((0,80*3,14*2,35)/2) |  | 2.9516 | [23 empty] | VV | 0
|  | stěny : | [25 empty] | VV | 0
|  | Š1 ... příloha D.6.1 : ((2,62+2,12+1,63+1,50+1,00)*1,45) |  | 12.8615 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpočet prostupy potrubí DN 800 : -((0,55^2*3,14)/2)*2 |  | -0.94985 | [23 empty] | VV | 0
|  | Š2 ... příloha D.6.2 : ((2,62+2,12+1,63+1,50+1,00)*1,41) |  | 12.5067 | [23 empty] | VV | 0
|  | odpočet prostupy potrubí DN 800 : -((0,55^2*3,14)/2)*2 |  | -0.94985 | [23 empty] | VV | 0
|  | strop : | [25 empty] | VV | 0
|  | Š1 ... příloha D.6.1 : ((2,62)*(2,12))-(((1,00*1,12)/2)) |  | 4.9944 | [23 empty] | VV | 0
|  | Š2 ... příloha D.6.2 : ((2,62)*(2,12))-(((1,00*1,12)/2)) |  | 4.9944 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.33 | [6 empty] | DIL
142 | 899731114R00 | Signalizační vodič CYY, 6 mm2 | m | 9.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 23/ II | RTS 23/ II | 0.034 | 0.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | výtlak : 9,58 |  | 9.58 | [23 empty] | VV | 0
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 827.21.A8 | Profil potrubí DN do 800 mm | [25 empty] | JKSO
| m | potrubí z trub betonových | [25 empty] | JKSOChar
JKSOAkce
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO-01 01.2 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 5385-50 | Srch – směrová úprava nátokové stoky DN 800 | [25 empty] | STA
O: | SO-01 | Směrová úprava nátokové stoky DN 800 | [22 empty] | ING |  |  | OBJ
R: | 01.2 | Elektropřípojka k indukčnímu průtokoměru | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | M01 | Montážní materiál - kabeláž, uložení kabelů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 01EM01 | D+M - Kabeláž | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1. DM Kabel CYKY J 3 X 1,5 …........10m | [25 empty] | POP
|  | 2. DM Kabel SYKFY 3x2x0,5 …....... 10m | [25 empty] | POP
|  | 3. P Uložit 1. měřící kabel (dodávka průtokoměru) dle požadavku Tech. zprávy .. 25m | [25 empty] | POP
|  | 4. P Uložit 2. měřící kabel (dodávka průtokoměru) dle požadavku Tech. zprávy .. 25m | [25 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
2 | 01EM02 | D+M - Kabelový nosný systém: PVC lišta "L", niedax lišta, trubky PZ16, chránička PE110, protahovací kabelová šachta | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1. DM lišta "L(dvojitá)" …................................….......,,,,,,,.6m | [25 empty] | POP
|  | 2. DM niedax lišta ................................................…....... 10m | [25 empty] | POP
|  | 3. DM trubky PZ16 ............................................................ 6m | [25 empty] | POP
|  | 4. DM chránička PE110 ................................................ 15m | [25 empty] | POP
|  | 5. DM protahovací kabelová šachta ............................. 1KS | [25 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
3 | 01EM03 | D+M - Drobný montážní materiál | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | M02 | Polní instrumentace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
4 | 02EM01 | P - Indukční průtokoměr vč vyhodnocovacího členu ve strojní dodávce, PS01 provede propojení měřící sestavy, vč. připojení | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Popis obsahu položky je součástí přílohy D.2.2.1 Technická zpráva, dílčí část Technické specifikace | [25 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | M03 | Uzemnění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
5 | 03EM01 | D+M - Uzemňovací soustavy dodané v rámci tohoto PS | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | M04 | Přidružené práce, včetně ostatní související činnost s PS01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
6 | 04EM01 | Provedení požadovaných měření a následné zpracování výchozí revize el. zařízení + stanovisko TIČR | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Zpracování, výrobní a realizační dokumentace | [25 empty] | POP
|  | Koordinace s SŘTP a ostatní technologie | [25 empty] | POP
|  | Oživení a odzkoušení jednotlivých zařízení. Všechna zařízení musí být funkční a připravena pro ovládání z ŘIS. | [25 empty] | POP |  | Oživení a odzkoušení jednotlivých zařízení. Všechna zařízení musí být funkční a připravena pro ovládání z ŘIS.
|  | Oživení a odzkoušení všech poruchových a provozních hlášení z rozvaděčů EI do rozvaděčů SŘTP | [25 empty] | POP
|  | Výchozí revize elektrických zařízení | [25 empty] | POP
|  | Funkční zkoušky, uvedení do provozu | [25 empty] | POP
|  | Zajištění provizorního provozu | [25 empty] | POP
|  | Komplexní zkoušky | [25 empty] | POP
|  | Zkušební provoz | [25 empty] | POP
|  | Zaškolení personálu obsluhy a údržby | [25 empty] | POP
|  | Vyhotovení dokumentace skutečného stavu, návodu pro obsluhu a podkladů pro provozní řád | [25 empty] | POP
|  | Celkové režijní náklady ( montážní plošiny, lešení, služby) | [25 empty] | POP
|  | Zařízení staveniště | [25 empty] | POP
|  | Likvidace odpadu | [25 empty] | POP
|  | Geodetické zaměření kabelových tras | [25 empty] | POP
|  | Vedlejší náklady ztížené podmínky provozovatele | [25 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | M05 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
7 | 05EM01 | Výkop a zához kabelových rýh, pískové lože, fólie, úprava terénu, (hrubozrnný štěrk + asfaltový koberec jen nad kabelovou rýhou) | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Popis obsahu položky je součástí Technická zprávy, dílčí část Technické specifikace | [25 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
JKSO:
| 827.21.A8 | Profil potrubí DN do 800 mm | [25 empty] | JKSO
| m | potrubí z trub betonových | [25 empty] | JKSOChar
JKSOAkce
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu