## List1
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Staré Hradiště, Psinek - katodová ochrana
Objekt:
Místo: |  |  | Datum:
Staré Hradiště
Zadavatel: |  |  | Projektant:
| Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. |  | Hradecká elektrotechnická kancelář
Zhotovitel: |  |  | Zpracovatel:
Libor Kovařík
PČ | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]
| Náklady soupisu celkem |  |  |  | 0
KABELOVÉ VEDENÍ K ANODOVÉMU UZEMNĚNÍ
instal. materiál přípojka
1 | CYKY 4B×10 | m | 260 |  | 0
2 | smršťovací kabelová spojka pro průřez 4×25Al/10Cu | m | 2 |  | 0
3 | Kabelová spojka smršťovací na kabely 6-25mm 1kV se šroubovými spojovači SJKV0 Ensto | ks | 1 |  | 0
4 | trubka kopoflex KF 09040 ru/50 | m | 260 |  | 0
5 | Spojka pro korugované chráničky KOPOFLEX a KOPODUR, černá barva Spojka násuvná PE pro korugované chráničky 50 mm, IP 40 | ks | 10 |  | 0
6 | výstražná folie ru | m | 260 |  | 0
| celkem |  |  |  | 0
zemní práce+ protažení kabelu
7 | kabelová rýha 300×800 (š×h) | m | 260 |  | 0
8 | provedení kabelové spojky 25/16 | ks | 1 |  | 0
9 | uložení kabelu (, protažení kabelu chráničkou, položení ochranné folie) | m | 260 |  | 0
10 | výkop montážní jámy pro kabelovou spojku 1000×1000×1500 (š×h×d) | ks | 1 |  | 0
11 | výkop montážní jámy pro protlak 1000×1000×1500 (š×h×d) | ks | 1 |  | 0
12 | protlak pod silnicí s chráničkou komlet průměr 63mm | m | 12 |  | 0
13 | zához jámy - úprava terénu | ks | 1 |  | 0
| celkem |  |  |  | 0
OBJEKT POA
dodávka - objekt POA s napojením na hloubkovou uzemňovací anodu HUA
9 | Kompaktní plastový sloupek KOTE K2 propojovacího objektu se s | ks | 1 |  | 0
10 | samostatná svorkovnice K2 (druhá doplňková) | ks | 1 |  | 0
11 | průchodky | ks | 10 |  | 0
12 | popis štítky | ks | 10 |  | 0
13 | kabel CYKY 2x6mm2 | m | 100 |  | 0
14 | výstražná folie ru | m | 20 |  | 0
| celkem |  |  |  | 0
Montáž POA
napojení přívodů od anod a kabelu od KAO do sloupku POA (instalace, ukončení vodičů)
15 | pokládka připojovacího kabelu v chráničce, , položení výstražné folie | HZS | 50 |  | 0
16 | montáž POB, připojení kabelů k podzemním konstrukcím, elektroinstalační práce, | HZS | 50 |  | 0
| celkem |  |  |  | 0
zemní práce instalace sloupku POA a jeho propojení s HUA
17 | výkopové práce pro propojení objektu POA a a anodového uzemnění rýha 300×300 | m | 10 |  | 0
18 | výkopové práce pro základy sloupků PKO (h×š×d) 600×600×600 | ks | 1 |  | 0
19 | zához kabelové rýhy - úprava terénu | m | 10 |  | 0
| celkem |  |  |  | 0
| celkem POA s napojením na HUA |  |  |  | 0
VRTY HUA
dodávka - vrty hloubkové uzemňovací anody (provedení vrtů, montáž a vystrojení HUA)
20 | pažení spodní části vrtu - 6m ocelová trubka 219×8 průměr/tloušťka | ks | 9 |  | 0
21 | pažení horní části vrtu - 2m PVC trubka OSMA KGEM s hrdlem SN4 DN250- tl 3,2mm | ks | 9 |  | 0
22 | Poklop Hermelock HE 400 L | ks | 9 |  | 0
23 | trubka PPE průměr 50 pro zavěšení FeSi tyčí | ks | 72 |  | 0
24 | FeSi tyče délka1500mm průměr 50mm hmotnost 20kg | ks | 36 |  | 0
25 | Nylonové lano 6mm pro spouštění FeSi tyčí cívka 100m | ks | 2 |  | 0
26 | svorkovnice propojení fersilitových tyčí plast IP 56 včetně svorkovnice a průchodek | ks | 9 |  | 0
27 | koksová drť frakce 2÷15mm | m3 | 2 |  | 0
28 | montážsvorkovnice HUA, připojení kabelů FeSi do svorkovnice, elektroinstalační práce, napojení vodičů na ocelovou pažnici, obsyp kosovou drtí | HZS | 50 |  | 0
29 | kontrola galvanických spojů | hod | 9 |  | 0
| celkem |  |  |  | 0
provedení vrtu bez vystrojení
30 | provedení vrtu bez pažení a výstroje průměr 250mm | m | 54 |  | 0
31 | provedení vrtu bez pažení a výstroje průměr 300mm | ks | 18 |  | 0
| celkem |  |  |  | 0
| dodávka celkem HUA |  |  |  | 0
OCHRANNÁ ZÍDKA
dodávka - ochranná zídka
32 | Ztracené bednění DITON 20 500×200×250 mm | ks | 40 |  | 0
33 | beton C12/15; X0; S3; Dmax 22 mm 25kg | ks | 36 |  | 0
34 | Tyč betonářská ocelová průměr 6 mm délka 6 m | ks | 10 |  | 0
| celkem |  |  |  | 0
stavba ochranné zídky
35 | výkopové práce pro základ zídky rýha 300×300 | m | 10 |  | 0
36 | podkladní vyrovnávací betonová vrstva pro pokládku segmentů ztraceného bednění | m | 10 |  | 0
37 | stavba ochranné zídky ze segmentů ztraceného bednění výška 0,5m | m | 10 |  | 0
| celkem |  |  |  | 0
| dodávka celkem ochranná zídka |  |  |  | 0
Rekapitulace
| I montáž |  |  |  | 0
| II materiál |  |  |  | 0
| III dodávka (sloupek POA) |  |  |  | 0
| ZRN |  |  |  | 0
| 3% na podružný materiál z pol. II |  |  |  | 0
| doprava 3,6% z pol. III |  |  |  | 0
| přesuny 5% z pol. I |  |  |  | 0
| PPV 6% z pol. I a II |  |  |  | 0
vytyčení stávajícího kabelu k anodovému uzemnění pro místo kabelové spojky
autorský dozor HZS
nastavení parametrů SKAO - vypracování tech. zprávy o provozu systému s polarizační křivkou vodovodu HZS
0
| Náklady soupisu celkem |  |  |  | 0