## Mot
VDJ Koudelka I
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk. cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk. cena mon. | Jedn. cena | Celk. cena bez DPH | Typ | Výrobce
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
- | - | - | - | - | - | CZK | CZK | CZK | CZK | CZK | CZK | - | -
| Náklady soupisu celkem | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| Rozvaděče a skříně | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
1 | Rozvaděč [RM1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka zahrnuje rozvaděč sloužící pro napájení veškerých elektrospotřebičů náležících do příslušného PS. Všechny sběrnice, svorky i ostatní nainstalované prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky bude montáž rozvaděče včetně nosných konstrukcí, propojení všech komponent, ukončení kabelů.
Výroba rozvaděče
Materiál v rozvaděči
Rozvadeč obsahuje:
| 1 | ks | Dno kabelové jednodílné ŠxH 1000x400
| 1 | ks | Podstavec - boční díl VxH 200x400
| 1 | ks | Podstavec - přední a zadní díl VxŠ 200x1000
| 4 | sada | Příčník jednoduchý H 400
| 1 | ks | Rozváděč skříňový, plné dveře, mont.panel VxŠxH 2000x1000x400
| 1 | ks | Rozvodnice plastová-plné dveře VxŠxH 300x210x130, IP65
| 1 | ks | Sada bočnic VxH 2000x400
| 14 | ks | Bleskojistka 24V pro analogové signály 24V, 0,5A, 1-kanál
| 1 | ks | Bleskojistka 24V pro univerzální použití 24V, 16A
| 15 | ks | Bočnice pro bleskojistku -
| 1 | ks | Chránič proudový čtyřpólový, odolný proti rušení 4p,25A,0,03A
| 1 | ks | Chránič proudový dvoupólový 2p, 25A, 0,03A
| 1 | ks | Jistič jednopólový B10/1
| 2 | ks | Jistič jednopólový C10/1
| 12 | ks | Jistič jednopólový C4/1
| 1 | ks | Jistič třípolový C16/3
| 7 | ks | Kabel propojovací stíněný M340/Magelis/PC - Switch
| 1 | ks | Koaxiální ochrana proti přepětí 170 V DC 20kA, IP68, 25.9 x 69mm
| 1 | ks | Kontakt pomocný 1xNO, 1xNC
| 4 | ks | Kontakt pomocný 1xNO,1xNC
| 8 | ks | Modul ochranný 6-48V
| 4 | ks | Převodník odpor / proud 0-100 Ohm / 4-20mA
| 1 | ks | Relé kontroly síť.napětí 1x přep.kontakt-230V
| 4 | ks | Relé pomocné 4xpřep.kont. 230V
| 36 | ks | Relé pomocné 4xpřep.kont. 24V
| 4 | ks | Spouštěč motorů 1-1,6A
| 4 | ks | Stykač třípólový reverzační 6A/24V
| 1 | ks | Svítidlo LED 230V/4W IP20
| 1 | ks | Svodič přepětí čtyřpólový Typ 1 + 2, signalizační kontakt
| 2 | ks | Svodič přepětí dvoupólový Typ 3
| 20 | ks | Svorkovnice řadová s pojistkou a LED 4mm2, 10-36VAC/DC, max. 6,3A
| 1 | ks | Těleso topné 20W, IP54
| 1 | ks | Termostat rozpínací pro topná tělesa (0 - 60°C), 10A
| 1 | ks | Vypínač třípolový 20A, 3p
| 1 | ks | Zásuvka servisní 230V/16A
| 2 | ks | Bočnice svorkovnice průchozí
| 4 | ks | Konektor pasivní ukončení Ethernet kabelu, CAT.6, DIN
| 36 | ks | Modul ochranný 6-250V DC
| 40 | ks | Patice
| 4 | ks | Pojistka skleněná F35A, 1A
| 2 | ks | Pojistka skleněná F35A, 2A
| 13 | ks | Pojistka skleněná F35A, 500mA
| 1 | ks | Pojistka skleněná F35A, 6,3A
| 40 | ks | Spona
| 9 | ks | Svorkovnice řadová průchozí 0,5-1,5mm2 modrá 6 polová
| 9 | ks | Svorkovnice řadová průchozí 0,5-1,5mm2 rudá 6 polová
| 2 | ks | Svorkovnice řadová průchozí napájecí 0,5-6mm2 modrá
| 2 | ks | Svorkovnice řadová průchozí napájecí 0,5-6mm2 rudá
| 108 | ks | Svorkovnice řadová PUSH-IN 1.5mm2, béžová
| 28 | ks | Svorkovnice řadová PUSH-IN 2.5mm2, béžová
| 5 | ks | Svorkovnice řadová PUSH-IN 4mm2, béžová
| 12 | ks | Vývodka PG 11 vč.matice IP68
| 4 | ks | Vývodka PG 13,5 vč.matice IP68
| 1 | ks | Vývodka PG 16 vč.matice IP68
| 1 | ks | Vývodka PG 21 vč.matice IP68
| 18 | ks | Vývodka PG 9 vč.matice IP68
| 1 | kpl | Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu
2 | Skříň deblokační 1.šoupě_venkovní, pro snímač polohy |  |  | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ES1MS1, ES2MS1, ES3MS1, ES4MS1
3 | Svorkovnice exponenciální do 25 mm2 |  |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HOP
4 | Šoupátko - gravitační nátok do akumulace [ES1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení a seřízení elektropohonu.
5 | Šoupátko - gravitační odtok do spotřebiš [ES2] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení a seřízení elektropohonu.
6 | Šoupátko - gravitační odtok do spotřebiš [ES3] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení a seřízení elektropohonu.
7 | Šoupátko - odběr přes ats do spotřebiště [ES4] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení a seřízení elektropohonu.
8 | Dokumentace skutečného provedení |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Dokumentace skutečného provedení
9 | Koordinace prací s ostatními profesemi |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Koordinace prací s ostatními profesemi
10 | Koordinace prací s provozovatelem |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Koordinace prací s provozovatelem
11 | Stanovisko TIČR |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Výzva TIČR a vydání stanoviska
12 | Výchozí revize el.zařízení |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy
13 | Příprava ke komplexním zkouškám |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- zprovoznění strojů a zařízení pro provedení komplexních zkoušek
| 1 | ks | Komplexní zkoušky elektrotechnologie
14 | Doprava a přesun materiálu |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | kpl | Doprava a přesun materiálu
15 | Uzemňovací soustava |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | kpl | Sada propojovacího a konstrukčního materiálu.
V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž uzemňovací soustavy.
16 | Demontáže a provizorní řešení |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- montáž a zprovoznění provizorních rozváděčů a kabelových tras
- odpojení a zabezpečení stávajících zařízení
- demontáž stávajících rozváděčů a kabelových tras
- likvidace odpadu
17 | Ostatní materiál a práce |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- ostatní materiál a práce
| Kabeláž a trasy | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
18 | Kabel datový slaněný 4x2x0,5 Cat6 |  |  | m | 220 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
19 | Kabel koaxiální s konektorem |  |  | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
20 | Kabel sdělovací pevný 10x2x0,5 |  |  | m | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
21 | Kabel sdělovací pevný 3x2x0,5 |  |  | m | 205 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
22 | Kabel sdělovací pevný 5x2x0,5 |  |  | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
23 | Kabel sdělovací pevný 7x1 zž,čern |  |  | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
24 | Kabel silový pevný Cu 5x4 |  |  | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
25 | Kabel silový pevný Cu 7x1,5 |  |  | m | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
26 | Kabel silový pevný Cu J-3x1,5 |  |  | m | 170 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
27 | Kabel silový slaněný Cu 4Gx0,75 |  |  | m | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
28 | Kabel silový slaněný Cu 5Gx0,75 |  |  | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
29 | Kabel silový slaněný Cu 7Gx0,5 |  |  | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
30 | Vodič slaněný Cu 4 zž |  |  | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
31 | Vodič slaněný Cu 6 zž |  |  | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
32 | Nosné konstrukce |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí.
| 1 | kpl | Sada nosných konstrukcí
| 1 | kpl | Sada pomocného konstrukčního materiálu
33 | Demontáže a provizorní řešení |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- montáž a zprovoznění provizorních rozváděčů a kabelových tras
- odpojení a zabezpečení stávajících zařízení
- demontáž stávajících rozváděčů a kabelových tras
- likvidace odpadu
34 | Ostatní materiál a práce pro kabely a kabelové konstrukce |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- ostatní materiál a práce
| Měření a regulace | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
35 | Bleskojistka do krabice 24V/1 kanál |  |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LIC1MX1, LIC2MX1
36 | Krabice svorková prázdná 110x110x67, IP65, UV, 6mm2 |  |  | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení.
37 | Monitoring a povolení automatické tlakov [ATS] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
38 | Zabezpečení objektu [EZS1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
39 | Analyzátor kvality vody na nátoku z úv s [QIC1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
40 | Analyzátor kvality vody na výtlaku ats [QIC2] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
41 | Měření srážek na střeše objektu [QIC3] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
42 | Ip - gravitační nátok do akumulace (pm1- [FIQ1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena dodávka, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení. Montáž ve strojní části.
| 1 | ks | Senzor indukčního průtokoměru DN100, PN16, krytí IP67, atest pro pitnou vodu [FIQ1]
| 1 | ks | Převodník indukčního průtokoměru napájení 115/230 V stř., analog. výstup 4-20mA, 1x relé, 1x pulzní výstup, LCD displej, plastové pouzdro, krytí IP67 [FIQ1]
| 1 | ks | Držák převodníku pro oddělenou montáž [FIQ1]
| 1 | ks | Sada kabelů 25m stíněný cívkový kabel 3x1,5mm2 a dvojitě stíněný elektrodový kabel 3x0,25 mm2 [FIQ1]
43 | Ip - gravitační odtok do spotřebiště (pm [FIQ2] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena dodávka, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení. Montáž ve strojní části.
| 1 | ks | Senzor indukčního průtokoměru DN100, PN16, krytí IP67, atest pro pitnou vodu [FIQ2]
| 1 | ks | Převodník indukčního průtokoměru napájení 115/230 V stř., analog. výstup 4-20mA, 1x relé, 1x pulzní výstup, LCD displej, plastové pouzdro, krytí IP67 [FIQ2]
| 1 | ks | Držák převodníku pro oddělenou montáž [FIQ2]
| 1 | ks | Sada kabelů 25m stíněný cívkový kabel 3x1,5mm2 a dvojitě stíněný elektrodový kabel 3x0,25 mm2 [FIQ2]
44 | Ip - gravitační odtok do spotřebiště (pm [FIQ3] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena dodávka, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení. Montáž ve strojní části.
| 1 | ks | Senzor indukčního průtokoměru DN100, PN16, krytí IP67, atest pro pitnou vodu [FIQ3]
| 1 | ks | Převodník indukčního průtokoměru napájení 115/230 V stř., analog. výstup 4-20mA, 1x relé, 1x pulzní výstup, LCD displej, plastové pouzdro, krytí IP67 [FIQ3]
| 1 | ks | Držák převodníku pro oddělenou montáž [FIQ3]
| 1 | ks | Sada kabelů 25m stíněný cívkový kabel 3x1,5mm2 a dvojitě stíněný elektrodový kabel 3x0,25 mm2 [FIQ3]
45 | Ip - odběr přes ats do spotřebiště (pm4- [FIQ4] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | Senzor indukčního průtokoměru DN80, PN16, krytí IP67, atest pro pitnou vodu [FIQ4]
| 1 | ks | Převodník indukčního průtokoměru napájení 115/230 V stř., analog. výstup 4-20mA, 1x relé, 1x pulzní výstup, LCD displej, plastové pouzdro, krytí IP67 [FIQ4]
| 1 | ks | Držák převodníku pro oddělenou montáž [FIQ4]
| 1 | ks | Sada kabelů 25m stíněný cívkový kabel 3x1,5mm2 a dvojitě stíněný elektrodový kabel 3x0,25 mm2 [FIQ4]
46 | Měření hladiny v aku 1 [LIC1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | Snímač hladiny tenzometrický pro pitnou vodu 0-6m/4-20mA, 10m kabel [LIC1]
47 | Měření hladiny v aku 2 [LIC2] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | Snímač hladiny tenzometrický pro pitnou vodu 0-6m/4-20mA, 10m kabel [LIC2]
48 | Mezní měření hladiny v aku 1 [LZ1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | Spínač plovákový 20m [LZ1.1]
| 1 | ks | Závaží k plováku [LZ1.1]
| 1 | ks | Závaží k plováku [LZ1.1]
| 1 | ks | Spínač plovákový 20m [LZ1.2]
| 1 | ks | Závaží k plováku [LZ1.2]
| 1 | ks | Závaží k plováku [LZ1.2]
49 | Mezní měření hladiny v aku 2 [LZ2] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | Spínač plovákový 20m [LZ2.1]
| 1 | ks | Závaží k plováku [LZ2.1]
| 1 | ks | Závaží k plováku [LZ2.1]
| 1 | ks | Spínač plovákový 20m [LZ2.2]
| 1 | ks | Závaží k plováku [LZ2.2]
| 1 | ks | Závaží k plováku [LZ2.2]
50 | Zaplavení suterénu objektu [LZA1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | Spínač plovákový 20m [LZA1]
| 1 | ks | Závaží k plováku [LZA1]
| 1 | ks | Závaží k plováku [LZA1]
51 | Měření tlaku na nátoku z úv studená voda [PIC1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | Snímač relativního tlaku 0-1MPa (0-10bar) / 4-20mA, 10-36V DC [PIC1]
52 | Oživení měřících okruhů |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- oživení měřících okruhů
| ASŘTP | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
53 | Trubka ohebná korugovaná 50mm |  |  | m | 130 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
AE1WS1, SWI2WS0, SWI3WS0
54 | Modem/switch pro příjem internetu [SWI3] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
55 | Zaškolení pracovníků provozovatele |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
| 1 | kpl | - zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
56 | Rds - příslušenství [AE1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Přepěťová ochrana pro koaxiální vedení 1m kabel, BNC konektor [AE1FV1]
| 1 | ks | Kabel propojovací CDA70/CDM70 - M232 [AE1MI1]
| 1 | ks | Kabel propojovací M340 - MI232 [AE1MI1]
| 1 | ks | Modul komunikace 232-oddělovač [AE1MI1]
57 | Zdrojová soustava [GU1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Modul bateriový 24V DC7.2AH [GU1A]
| 1 | ks | Řídící jednotka UPS UPS 24V 20A/10A [GU1N]
| 1 | ks | Zdroj spínaný 24V, 240W [GU1Z]
58 | Zdrojová soustava pro cctv (48vdc) [GU2] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Modul bateriový 24V DC7.2AH [GU2A]
| 1 | ks | Měnič napětí DC/DC uzavřený 200W vstup 24VDC/ výstup 48VDC [GU2M]
| 1 | ks | Řídící jednotka UPS UPS 24V 20A/10A [GU2N]
| 1 | ks | Zdroj spínaný 24V, 240W [GU2Z]
59 | Měnič napětí pro rds [GU3] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Měnič napětí DC/DC 24V/12V, 30W [GU3Z]
| 1 | ks | Karta napájení / poloviční 12Z,24,24Z= [GU3Z]
60 | Operátorský panel [OP] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Panel grafický 7,5" color TFT, 2x serial, 2x USB, SD, Ethernet, IP65 [OP]
61 | Řídicí jednotka [PLC] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 3 | ks | Modul analogových vstupů 8 vstupů, 16 bit, isolované jako skup. [PLC]
| 1 | ks | Zdroj pro PLC 31W, 24-48VDC [PLC]
| 1 | ks | Modul digitálních vstupů 64, 24VDC, poz.log., s 2x konekt.40 pinů [PLC]
| 1 | ks | Modul digitálních výstupů 32, 24VDC / 0,1A, poz.log, konektor 40 pinů [PLC]
| 3 | ks | Kabel s konektorem 40 pinů, 2 volné konce s 2x20 vodiči, 3m [PLC]
| 3 | ks | Svorkovnice 28 šroubových svorek, průměr 3mm [PLC]
| 1 | ks | Modul komunikační Ethernet 10/100 Mb/s RJ45 [PLC]
| 1 | ks | PLC jednotka 1xUSB, Modbus (38.2 kbaud) [PLC]
| 1 | ks | Backplane 8 pozic [PLC]
62 | Switch [SWI1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Switch 10/100 Mbit/s, 5 metalických portů [SWI1]
63 | CCTV [SWI2] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Switch PoE 1x 10/100/100Mbps + 4x 10/100/100Mbps PoE [SWI2]
| 2 | ks | Kamera - pevná 8Mpix, obj. 2,8 mm, PoE, IR 30m [KAMERA 1]
64 | Programové vybavení pro řídicí jednotku |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | SW komunikační
| 1 | ks | SW aplikační pro PLC
| 1 | ks | SW projekt
65 | Programové vybavení pro ovládací panel operátora |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | SW aplikační pro ovládací panel
66 | Programové vybavení pro dispečerské pracoviště |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | SW aplikační pro vizualizaci na DSP
67 | Oživení řídícího systému |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- oživení řídícího systému
| Přenosové zařízení | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
68 | Parametrizace stáv. rds [AE1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Parametrizace radiostanice [AE1]