POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY „BČOV PARDUBICE - NEUTRALIZACE PRŮMYSLOVÝCH ODPADNÍCH VOD A KALŮ“

Identifikační údaje stavby:

investor: 	Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Teplého 2014, 530 02 Pardubice

projektant: 			EKOEKO s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice

zpracovatel PBŘ:	 	ing. Vladimír Šlechta, Na Chalupy 520, Srubec,

370 06 České Budějovice

autorizovaný technik pro požární bezpečnost staveb

č. razítka 0101187

místo stavby: 	stávající oplocený areál BČOV Pardubice,

pozemky č. parc. 138/10, st. 666, st. 667, st. 670, st. 701v k. ú. Rybitví

projektový stupeň: 		dokumentace pro vydání stavebního povolení

Popis areálu BČOV a předchozí požárně bezpečnostní řešení.

Stavba je navržena ve stávajícím areálu biologické čistírny odpadních vod Pardubice, k. ú. Rybitví.

Popis areálu: původní areál BČOV vznikl jako součást průmyslové zóny závodu Synthesia Semtín, stavba byla do dnešní podoby realizována ve dvou fázích. V první etapě výstavby (1978 - 1982) byla vybudována neutralizace průmyslových odpadních vod s objekty provozního a technického zázemí, dnešní severní část areálu. V rámci druhé etapy výstavby (1987 - 1994) bylo doplněno hrubé a mechanické předčištění městských odpadních vod, linky biologického čištění BIO1 až 3 a objekty kalového hospodářství. Další etapou rozvoje areálu BČOV byla jeho modernizace v období let 2010 - 2013, zahrnující rovněž dílčí dostavby nových objektů a zařízení. V rámci samostatné akce roku 2012 byla vybudována bioplynová stanice, tvořící samostatný provozní celek.

Seznam stavbou dotčených inženýrských objektů

ČOV 101 - Spojovací potrubí a žlaby

Jedná se o doplnění stávajícího systému podzemních i nadzemních inženýrských sítí, sloužících pro distribuci tepla, plynu, stlačeného vzduchu a různých tekutých médií (pitná, provozní i odpadní voda, kal, dávkované provozní suroviny).

Nově budou doplněny úseky potrubí pro soubor dávkování kyseliny sírové a dávkování hydroxidu sodného. Dále bude doplněna přípojka pitné vody objektu ČOV 5. Ve všech případech se jedná o potrubí pro rozvod nehořlavých médií.

ČOV 102 - Komunikace a zpevněné plochy

Nově budou doplněny úseky zpevněných ploch pro soubor dávkování kyseliny sírové a pro soubor dávkování hydroxidu sodného. Celkový rozsah nově navržených zpevněných ploch činí 239 m2.

ČOV 103 - Nezpevněné plochy a sadové úpravy

Předpokládá se pouze obnova stavbou poškozených ploch včetně úpravy stávajícího svahovaného obsypu objektu ČOV 18 v místě realizace nové zpevněné plochy.

Seznam stavbou dotčených provozních souborů

PS 11 - Neutralizace a sedimentace I°POV:  dělí se na DPS 11.1 a DPS 11.2

DPS 11.1 - Neutralizace a sedimentace I° POV, část strojní

Nově bude realizováno zařízení pro uskladnění a dávkování  kyseliny sírové a zařízení pro uskladnění a dávkování  hydroxidu sodného.

V případě zařízení pro uskladnění a dávkování kyseliny sírové se jedná o  dvojici zásobních nádrží z PE-HD ve dvouplášťovém provedení, stojaté válcové, s rovným dnem a kuželovým víkem. Každá nádrž bude mít půdorysný průměr 3,10 m a výšku 3,30 m.

V případě zařízení pro uskladnění a dávkování hydroxidu sodného se jedná o jednu zásobní nádrž z PE-HD ve dvouplášťovém provedení, stojatou válcovou, s rovným dnem a kuželovým víkem. Nádrž bude mít půdorysný průměr 2,45 m a výšku 2,90 m.

Náplň nádrží: kyselina sírová a hydroxid sodný jsou nebezpečné chemické látky (dle Evropské směrnice ES 1272/2008), avšak nejsou látkami s akutní toxicitou. V obou případech se jedná o nehořlavé kapaliny.

DPS 11.2 neutralizace a sedimentace I° POV, část elektro a ASŘTP

Předmětem dodávky je zřízení elektroinstalace a ASŘTP pro DPS 11.1.

- Posouzení z hlediska požární bezpečnosti: je provedeno podle dle platných norem - ČSN 73 0802 (2009) a ČSN 73 0804 (2010), platných norem souvisejících (viz dále) a podle vyhlášky č. 23/2008 Sb. ve znění vyhlášky 268 / 2011 Sb.

- Použité ČSN:  730802 (2009) + Z1/2013;°Z2/2015; Z3/2020, 730804(2010) + Z1/2013;°Z2/2015; Z3/2020, 730810:Z/2016, 730818:Z/2002, 730821:edice2, 73 0834: 2011, 730845:2012, 730848:Z/2013, 730872, 730873:2003, 730875:2011, 061008.

- Použité vyhlášky: vyhláška č. 499/2006 Sb. s novelou 62/2013 Sb.,  vyhláška č.23/2008 Sb. s novelou vyhl.č.268/2011 Sb., vyhl. č.246/2001 Sb. s novelou vyhl. č. 221/2014 Sb.

- Zatřídění  provozu dle tab. E.1 ČSN 73 0804: provozy ČOV: skupina výrob a provozů 1.6., p1 = 0,15, p2 = 0,04

Posouzení dle vyhlášky č. 460/2021 Sb.:

Objekty jsou zařazeny do první třídy využití dle § 5 – nenachází se v nich prostor určený pro spánek, prostor určený pro veřejnost, ani prostor určený pro osoby, jejichž evakuace při požáru je podmíněna asistencí dalších osob.

Jedná se o součásti  vodní díla dle § (6) část 1 a) a zároveň se nejedná o budovy ani o zdroj požární vody.

V případě samostatného posouzení jednotlivých objektů se jedná o komunikace a inženýrská vedení dle  § (6) část 1 e), k), l), m).

V případě nově zřizovaných nádrží se jedná o nádrže na nehořlavou kapalinu dle § (6) část 1 a). Kyselina sírová a hydroxid sodný jsou nehořlavými kapalinami, jedná se o nebezpečné chemické látky (dle Evropské směrnice ES 1272/2008), avšak nejsou  látkami s akutní toxicitou.

Závěr: v případě všech nově zřizovaných částí BČOV Pardubice se jedná o stavby kategorie 0.

Posouzení objektů ČOV z hlediska požární bezpečnosti:

- V případě měněných objektů (spojovací potrubí a žlaby, komunikace a zpevněné plochy, nezpevněné plochy a sadové úpravy) se jedná o inženýrské objekty, které nemají z hlediska požární bezpečnosti žádný význam.

- Posouzeny budou pouze nově zřizované nádrže na kyselinu sírovou a hydroxid sodný – jedná se o technologická zařízení, v nichž se trvale vyskytují hořlavé látky (tyto hořlavé látky jsou obsaženy pouze v pláštích nádrží, samotné médium je nehořlavé).

- Rozdělení do požárních úseků:

- Dělení stávajícího areálu do požárních úseků (pokud bylo v minulosti provedeno) nemá zadavatel k dispozici.

- Předmětem stavby jsou spojovací potrubí a žlaby, komunikace a zpevněné plochy, nezpevněné plochy a sadové úpravy, což jsou inženýrské objekty, které nemají z hlediska požární bezpečnosti žádný význam.

- Stávající dělení areálu do požárních úseků (pokud bylo v minulosti provedeno) nebude stavbou dotčeno.

- Nádrže na kyselinu sírovou a hydroxid sodný jsou technologickými zařízeními a jsou součástí provozního souboru (tedy nikoliv stavebního objektu), dělení do požárních úseků se neprovádí.

Stanovení požárního rizika :

- Pro technologická zařízení se nestanovuje stupeň požární bezpečnosti, určuje se pouze odstupová vzdálenost.

Posouzení požární odolnosti konstrukcí

- Pro technologická zařízení se neposuzuje požární odolnost konstrukcí, určuje se pouze odstupová vzdálenost.

Stanovení počtu evakuovaných osob a odpovídající kapacity únikových cest:

V prostoru nádrží na kyselinu sírovou a hydroxid sodný nebude trvalé ani přechodné pracovní místo. Únik je možný do všech stran, únikové cesty evidentně vyhovují.

Stanovení odstupových vzdáleností:

- Posouzení je provedeno podle čl. 11.6.2 ČSN 73 0802 - určení odstupových vzdáleností od otevřených technologických zařízení.

Nádrž na kyselinu sírovou:

- Nádrž bude mít půdorysný průměr 3,10  m a výšku 3,0 m. Vzhledem k členitému půdorysu je výpočet proveden pro jednu nádrž a  za hodnotu „l“ je dosazen její průměr.

- Dle čl. 11.5.3 ČSN 730804 má hořlavý plášť nádrže střední hustotu tepelného toku (součinitel k1 je v rozmezí 0,65 < k1  0,85, dle přílohy B k1 = kp1 x kp2, pro stálé zatížení kp1 = 0,85, nahodilé požární zatížení je nulové, kp2 je max. 0,85).

- Pro střední hustotu tepelného toku je e = 50 minut.

- Výška hu je navýšena o 4,5 m, tj. hu = 3,1 + 4,5 = 7,6 m.

- Šířka nádrže je 3,10 m, nejmenší šířka dle tab. H.1 je 9,0 m, procento požárně otevřené plochy uvažuji 40.

- Výpočet: l = 9,0 m, hu = 7,6, po = 40 % – d =  5,6 m. Protože je tento údaj menší než 6,5 m, je dle čl. 11.6.1 ČSN 73 0804 stanoveno d = 6,5 m.

Nádrž na hydroxid sodný:

- Nádrž bude mít půdorysný průměr 2,45 m a výšku 2,90 m

- Dle čl. 11.5.3 ČSN 730804 má hořlavý plášť nádrže střední hustotu tepelného toku viz předchozí).

- Pro střední hustotu tepelného toku je e = 50 minut.

- Výška hu je navýšena o 4,5 m, tj. hu = 2,90 + 4,5 = 7,4 m.

- Šířka nádrže je 2,45 m, nejmenší šířka dle tab. H.1 je 9,0 m, procento požárně otevřené plochy uvažuji 40.

- Výpočet: l = 9,0 m, hu = 7,6, po = 40 % – d =  5,4 m. Protože je tento údaj menší než 6,5 m, je dle čl. 11.6.1 ČSN 73 0804  stanoveno d = 6,5 m.

Závěr:

- požárně nebezpečný prostor nádrží zasahuje pouze do stavebních pozemků

- v požárně nebezpečném prostoru se nacházejí otevřené objekty vodohospodářských zařízení (v případě čerpací stanice zahušťovací nádrže se jedná o zděný objekt bez požárního rizika) a potrubní most,  to je v souladu s čl.  11.2.7 ČSN 73 0804

Požárně nebezpečný prostor sousedících objektů: ve vzdálenosti několika desítek metrů se nacházejí vodohospodářské objekty bez požárního rizika a potrubní most, u kterého se nevymezuje požárně nebezpečný prostor – dle čl. 11.2.4 ČSN 73 0804.

Zařízení pro protipožární zásah

Příjezdy a přístupy: příjezd je zajištěn po veřejné komunikaci a vnitroareálovách komunikacích, které splňují požadavky ČSN - jsou šířky minimálně 3,0 m a mají dostatečnou únosnost pro příjezd požárních vozidel - tím je splněn požadavek 13.2.3 ČSN 73 0804. V areálu je umožněno otáčení vozidel.

Vnitřní  a vnější zásahové cesty: pro posuzované objekty nejsou požadovány.

Zásobování vodou pro hašení požáru: posouzení je provedeno dle ČSN  73 0873

Vnější odběrní místa: vnějším zdrojem požární vody pro areál BČOV je stávající vodovod s vysazenými hydranty.

- Vnitřní odběrné místo: nemusí být zřízeno (ČSN 73 0873, čl. 4.4.b-7)

- Přenosné hasicí přístroje

Pro nádrže na kyselinu sírovou a hydroxid sodný navrhuji souhrnně jeden přenosný hasicí přístroj s hasicí schopností 21A. Navrhuji umístit jeden PHP práškový nebo jiný PHP vhodný k hašení elektroinstalace do velínu (ČOV4), který se nachází mezi nádržemi H2SO4 a NaOH – může být použitý i stávající přenosný hasicí přístroj ve velínu..

Vypracoval: 		Ing. Vladimír Šlechta,

Na Chalupy 520 Srubec, 370 06 České Budějovice

telefon: 604 502 382

listopad 2023

Přílohy: situace zájmové oblasti areálu BČOV  se zakreslenými prvky požární bezpečnosti