## Celkové náklady
Název stavby: |  |  | Datum:
BČOV Pardubice - výměna potrubí vratného kalu v kolektorech linek BIO1 a BIO2 |  |  | 07-2025
CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ
Číslo a název oddílu / provozního souboru | Cena bez DPH (Kč) | DPH 21 % (Kč) | Cena s DPH (Kč)
oddíl 1 - kolektor linky BIO1 - STUPEŇ I. OZNAČEN MODŘE NENÍ SOUČÁSTÍ V.Ř. | 0 | 0 | 0
oddíl 2 - kolektor linky BIO2 | 0 | 0 | 0
oddíl 3 - vedlejší a ostatní náklady | 0 | 0 | 0
Cena celkem za stavbu | 0 | 0 | 0

## 1 - kolektor linky BIO1
P.č. | Strojní pozice | Popis položky | Typ | Výrobce (dodavatel) | m.j. | Množství | Jedn. cena CZK/m.j. | Celková cena CZK
oddíl 1 - kolektor linky BIO1
Díl: | 1.1 | Nové potrubí nátoku vratného kalu z DN I° do ČS 11 TATO ČÁST OZNAČENÁ MODŘE, NENÍ SOUČÁSTÍ V. Ř.
1 | 1.1.1 | Přírubový spoj pro ocelové potrubí jak. mat. tř.11; DN 400; PN 10 (1x těsnění s ocelovou vložkou; ocelové šrouby tř.11; zinkované - standardní délky + montáž) - napojení na stávající prostup. |  |  | kpl | 1 |  | 0
2 | 1.1.2 | Pryžový kompenzátor přírubový; DN 400; PN 10 Osová montážní délka: 300 mm Materiálové provedení: příruby ocel tř.11 + žárově zinkované; měch - Butyl; nylonový kord - EPDM. |  |  | kpl | 1 |  | 0
3 | 1.1.3 | Přírubový spoj pro ocelové potrubí jak. mat. tř.11; DN 400; PN 10 (1x těsnění s ocelovou vložkou; ocelové šrouby tř.11; zinkované - standardní délky + montáž). |  |  | kpl | 1 |  | 0
4 | 1.1.4 | Příruba plochá přivařovací; jak. mat. tř.11; ČSN 13 1224 DN 400; PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
5 | 1.1.5 | Potrubí ocelové svařované; jak. mat. tř.11; ČSN 42 5738 DN 400 (Ø 426x8,0 mm) |  |  | m | 0.6 |  | 0
6 | 1.1.6 | Třmen pro uchycení ocelového potrubí DN 400; zhotovený z ocelové kulatiny Ø 15 mm, včetně podložek a matic (k uchycení na stávající podpěru). |  |  | ks | 1 |  | 0
7 | 1.1.7 | Oblouk trubkový segmentový svařovaný 45°; DN 400; R = 500 mm; tl. stěny 8,0 mm; z oceli tř.11 |  |  | ks | 1 |  | 0
8 | 1.1.8 | Potrubí ocelové svařované; jak. mat. tř.11; ČSN 42 5738 DN 400 (Ø 426x8,0 mm) |  |  | m | 0.6 |  | 0
9 | 1.1.9 | Oblouk trubkový segmentový svařovaný 90°; DN 400; R = 500 mm; tl. stěny 8,0 mm; z oceli tř.11 |  |  | ks | 1 |  | 0
10 | 1.1.10 | Potrubí ocelové svařované; jak. mat. tř.11; ČSN 42 5738 DN 400 (Ø 426x8,0 mm) |  |  | m | 1.3 |  | 0
11 | 1.1.11 | Trubní podpěra pro ocelové potrubí DN 400; dno potrubí vedeno 400 mm nad podlahou kolektoru. Základní půdorysné rozměry: 500 x 400 mm (viz výkresová část). Podpěra bude zhotovena svařením z ocelových plechů tl. 10 mm. Svařený komplet bude opatřen kvalitním antikorozním nátěrem. Do podlahy kolektoru bude uložení kotveno pomocí čtyř šroubů M10 a hmoždinek. |  |  | kpl | 1 |  | 0
12 | 1.1.12 | Příruba plochá přivařovací; jak. mat. tř.11; ČSN 13 1224 DN 400; PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
13 | 1.1.13 | Přírubový spoj pro ocelové potrubí jak. mat. tř.11; DN 400; PN 10 (1x těsnění s ocelovou vložkou; ocelové šrouby tř.11; zinkované - standardní délky + montáž). |  |  | kpl | 1 |  | 0
14 | 1.1.14 | Montážní vložka přírubová DN 400; PN 10; bez průchozích závitových tyčí; se dvěma volnými přírubami. Provozní podmínky: do max. teploty kapaliny 70°C. Stavební délka: 350 mm (+/- 20 mm). Hmotnost: 131 kg Materiálové provedení: tělo z oceli + epoxidová povrchová ochrana; ocelové spojovací šrouby - galvanicky zinkované; těsnění - EPDM pryž. Účel: usnadnění montáže a v budoucnu i případné demontáže přírubové klapky poz.1.1.16. |  |  | kpl | 1 |  | 0
15 | 1.1.15 | Přírubový spoj pro ocelové potrubí jak. mat. tř.11; DN 400; PN 10 (1x těsnění s ocelovou vložkou; ocelové šrouby tř.11; zinkované - standardní délky + montáž). |  |  | kpl | 1 |  | 0
16 | 1.1.16 16M041 | Přírubová uzavírací motýlková klapka DN 400; PN 10; s dvojitě excentricky uloženým diskem; včetně převodovky a el. servopohonu. Součástí dodávky je snímač polohy a vysílač polohy 4÷20 mA. Možnost místního a dálkového ovládání a výstup pro nadřazený řídící systém. Servopohon je vybaven nouzovým ručně ovládaným kolečkem. Stavební délka: 310 mm (horizontální instalace). Hmotnost: 166 kg (bez servopohonu). Protékající médium: vratný kal z dosazovacích nádrží o koncenraci sušiny 0,7÷1,2% Max. průtočné množství: Q = 150 l/s Příkon el. servopohonu: 0,4 kW; 400 V; 50 Hz Předpokládaná uzavírací doba: cca 30 sec. Pouze dvě pracovní polohy: otevřeno / zavřeno. Klapka neslouží k regulaci průtoku. Materiálové provedení: tělo - tvárná litina GGG50; hřídel - nerezová ocel AISI 431; dosedací sedlo na těle - nerezová ocel A2; O kroužky - EPDM pryž; šrouby a podložky - nerezová ocel A2; disk - tvárná litina GGG50; fixace těsnění na disku - nerezová ocel; těsnění - EPDM pryž; ložisko - PTFE; matice - nerezová ocel A2; převodovka - litina; elektropohon - standardní od výrobce. Účel: uzávěr na odtoku vratného kalu z dosazovací nádrže 13. |  |  | kpl | 1 |  | 0
17 | 1.1.17 | Přírubový spoj pro ocelové potrubí jak. mat. tř.11; DN 400; PN 10 (1x těsnění s ocelovou vložkou; ocelové šrouby tř.11; zinkované - standardní délky + montáž). |  |  | kpl | 1 |  | 0
18 | 1.1.18 | Příruba plochá přivařovací; jak. mat. tř.11; ČSN 13 1224 DN 400; PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
19 | 1.1.19 | Potrubí ocelové svařované; jak. mat. tř.11; ČSN 42 5738 DN 400 (Ø 426x8,0 mm) |  |  | m | 24.2 |  | 0
20 | 1.1.20 | Trubní podpěra pro ocelové potrubí DN 400; dno potrubí vedeno 400 mm nad podlahou kolektoru. Základní půdorysné rozměry: 500 x 400 mm (viz výkresová část). Podpěra bude zhotovena svařením z ocelových plechů tl. 10 mm. Svařený komplet bude opatřen kvalitním antikorozním nátěrem. Do podlahy kolektoru bude uložení kotveno pomocí čtyř šroubů M10 a hmoždinek. |  |  | kpl | 3 |  | 0
21 | 1.1.21 | Potrubí ocelové svařované; jak. mat. tř.11; ČSN 42 5738 DN 400 (Ø 426x8,0 mm) - pro revizní (čistící) otvor |  |  | m | 0.6 |  | 0
22 | 1.1.22 | Příruba plochá přivařovací; jak. mat. tř.11; ČSN 13 1224 DN 400; PN 10 |  |  | ks | 2 |  | 0
23 | 1.1.23 | Přírubový spoj pro ocelové potrubí jak. mat. tř.11; DN 400; PN 10 (1x těsnění s ocelovou vložkou; ocelové šrouby tř.11; zinkované - standardní délky + montáž). |  |  | kpl | 2 |  | 0
24 | 1.1.24 | Příruba plochá - zaslepovací; jak. mat. tř.11; ČSN 13 1224 DN 400; PN 10 včetně 2 ks madel z ocelové kulatiny Ø 14 mm - viz výkresová část. (pro uzavření revizního otvoru). |  |  | ks | 2 |  | 0
25 | 1.1.25 | Potrubí ocelové bezešvé; jak. mat. tř.11; ČSN 42 5715 DN 100 (Ø 108x3,5 mm) |  |  | m | 0.2 |  | 0
26 | 1.1.26 | Oblouk trubkový svařovaný 90°; DN 100; R = 150 mm; tl. stěny 3,5 mm; z oceli tř.11 |  |  | ks | 2 |  | 0
27 | 1.1.27 | Potrubí ocelové bezešvé; jak. mat. tř.11; ČSN 42 5715 DN 100 (Ø 108x3,5 mm) |  |  | m | 7.4 |  | 0
28 | 1.1.28 | Trubní podpěra pro ocelové potrubí DN 100; dno potrubí vedeno 150 mm nad podlahou kolektoru. Základní půdorysné rozměry: 200 x 50 mm (viz výkresová část). Podpěra bude zhotovena svařením z ocelových uzavřených profilů 50x50x3 mm. Svařený komplet bude opatřen kvalitním antikorozním nátěrem. Do podlahy kolektoru bude uložení kotveno pomocí dvou šroubů M 8 a hmoždinek. Součástí je i třmen z kruhové oceli Ø 10 mm; včetně podložek a matic pro uchycení potrubí. |  |  | kpl | 4 |  | 0
29 | 1.1.29 | Příruba plochá přivařovací; jak. mat. tř.11; ČSN 13 1224 DN 100; PN 10 |  |  | ks | 4 |  | 0
30 | 1.1.30 | Přírubový spoj pro ocelové potrubí jak. mat. tř.11; DN 100; PN 10 (2x těsnění s ocelovou vložkou; ocelové šrouby tř.11; zinkované - dlouhé - mezipřírubová armatura + montáž). |  |  | kpl | 2 |  | 0
31 | 1.1.31 | Mezipřírubové nožové šoupě pro odpadní vodu a kaly DN 100; PN 10; oboustranně těsnící; s nestoupajícím vřetenem; s ovládáním ručním kolem. Stavební délka: 52 mm Hmotnost: 15 kg Materiálové provedení: těleso – litina GGG 40 + polyesterový lak modré barvy; nůž; spojovací materiál a vřeteno – nerez AISI 316; sedlo – NBR. Účel: uzávěr na vypouštěcím potrubí. |  |  | kpl | 2 |  | 0
32 | 1.1.32 | Potrubí ocelové bezešvé; jak. mat. tř.11; ČSN 42 5715 DN 100 (Ø 108x3,5 mm) |  |  | m | 0.2 |  | 0
33 | 1.1.33 | Bajonetová rychlospojka STORZ; typ A110; s vnitřním závitem G4"; včetně bajonetového víčka s řetízkem. Provedení: pevná Pracovní tlak: 16 bar Pracovní teplota: - 15 °C ÷ + 200 °C Materiálové provedení: těleso z nerezové oceli 1.4581; těsnění - hypalon. Účel: možnost napojení hadice DN 100 na vypouštěcí potrubí. |  |  | kpl | 2 |  | 0
34 | 1.1.34 | Potrubí ocelové svařované; jak. mat. tř.11; ČSN 42 5738 DN 400 (Ø 426x8,0 mm) |  |  | m | 0.4 |  | 0
35 | 1.1.35 | Oblouk trubkový segmentový svařovaný 90°; DN 400; R = 500 mm; tl. stěny 8,0 mm; z oceli tř.11 |  |  | ks | 1 |  | 0
36 | 1.1.36 | Příruba plochá přivařovací; jak. mat. tř.11; ČSN 13 1224 DN 400; PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
37 | 1.1.37 | Přírubový spoj pro ocelové potrubí jak. mat. tř.11; DN 400; PN 10 (1x těsnění s ocelovou vložkou; ocelové šrouby tř.11; zinkované - standardní délky + montáž). |  |  | kpl | 1 |  | 0
38 | 1.1.38 16M042 | Přírubová uzavírací motýlková klapka DN 400; PN 10; s dvojitě excentricky uloženým diskem; včetně převodovky a el. servopohonu. Součástí dodávky je snímač polohy a vysílač polohy 4÷20 mA. Možnost místního a dálkového ovládání a výstup pro nadřazený řídící systém. Servopohon je vybaven nouzovým ručně ovládaným kolečkem. Stavební délka: 310 mm (horizontální instalace). Hmotnost: 166 kg (bez servopohonu). Protékající médium: vratný kal z dosazovacích nádrží o koncenraci sušiny 0,7÷1,2% Max. průtočné množství: Q = 150 l/s Příkon el. servopohonu: 0,4 kW; 400 V; 50 Hz Předpokládaná uzavírací doba: cca 30 sec. Pouze dvě pracovní polohy: otevřeno / zavřeno. Klapka neslouží k regulaci průtoku. Materiálové provedení: tělo - tvárná litina GGG50; hřídel - nerezová ocel AISI 431; dosedací sedlo na těle - nerezová ocel A2; O kroužky - EPDM pryž; šrouby a podložky - nerezová ocel A2; disk - tvárná litina GGG50; fixace těsnění na disku - nerezová ocel; těsnění - EPDM pryž; ložisko - PTFE; matice - nerezová ocel A2; převodovka - litina; elektropohon - standardní od výrobce. Účel: uzávěr na odtoku vratného kalu z dosazovacích nádrží 12. |  |  | kpl | 1 |  | 0
39 | 1.1.39 | Přírubový spoj pro ocelové potrubí jak. mat. tř.11; DN 400; PN 10 (1x těsnění s ocelovou vložkou; ocelové šrouby tř.11; zinkované - standardní délky + montáž). |  |  | kpl | 1 |  | 0
40 | 1.1.40 | Příruba plochá přivařovací; jak. mat. tř.11; ČSN 13 1224 DN 400; PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
41 | 1.1.41 | Potrubí ocelové svařované; jak. mat. tř.11; ČSN 42 5738 DN 400 (Ø 426x8,0 mm) |  |  | m | 2.6 |  | 0
42 | 1.1.42 | Oblouk trubkový segmentový svařovaný 90°; DN 400; R = 500 mm; tl. stěny 8,0 mm; z oceli tř.11 |  |  | ks | 1 |  | 0
43 | 1.1.43 | Potrubí ocelové svařované; jak. mat. tř.11; ČSN 42 5738 DN 400 (Ø 426x8,0 mm) |  |  | m | 0.7 |  | 0
44 | 1.1.44 | Třmen pro uchycení ocelového potrubí DN 400; zhotovený z ocelové kulatiny Ø 15 mm, včetně podložek a matic (k uchycení na stávající podpěru). |  |  | ks | 1 |  | 0
45 | 1.1.45 | Příruba plochá přivařovací; jak. mat. tř.11; ČSN 13 1224 DN 400; PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
46 | 1.1.46 | Přírubový spoj pro ocelové potrubí jak. mat. tř.11; DN 400; PN 10 (1x těsnění s ocelovou vložkou; ocelové šrouby tř.11; zinkované - standardní délky + montáž). |  |  | kpl | 1 |  | 0
47 | 1.1.47 | Pryžový kompenzátor přírubový; DN 400; PN 10 Osová montážní délka: 300 mm Materiálové provedení: příruby ocel tř.11 + žárově zinkované; měch - Butyl; nylonový kord - EPDM. |  |  | kpl | 1 |  | 0
48 | 1.1.48 | Přírubový spoj pro ocelové potrubí jak. mat. tř.11; DN 400; PN 10 (1x těsnění s ocelovou vložkou; ocelové šrouby tř.11; zinkované - standardní délky + montáž) - napojení na stávající prostup. |  |  | kpl | 1 |  | 0
49 | 1.1.49 | Příruba plochá přivařovací; jak. mat. tř.11; ČSN 13 1224 DN 400; PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
50 | 1.1.50 | Přírubový spoj pro ocelové potrubí jak. mat. tř.11; DN 400; PN 10 (1x těsnění s ocelovou vložkou; ocelové šrouby tř.11; zinkované - standardní délky + montáž). |  |  | kpl | 1 |  | 0
51 | 1.1.51 16F005 | Přírubový magneticko-indukční průtokoměr DN 400; PN 10 - oddělené provedení; včetně displeje; ovládání; 10 m signálního a cívkového kabelu a komunikačního protokolu (pro nadřazený ŘS). Osová montážní délka senzoru: 600 mm (horizontální instalace). El. napájení: 100-240 V AC / 24 V AC/DC Výstup; vstup: 4÷20 mA HART; pulsní / frekvenční / spínací výstup. Měřený průtok: Q = cca 100 ÷ 150 l/s. Materiálové provedení: těleso a příruby - měkká ocel + nátěr; elektrody - 1.4435/316L; výstelka - tvrzená guma (0 ÷ 80°C); kryt převodníku - hliníkový odlitek + nátěr. Účel: měření množství vratného kalu na I° biologického čištění. Poznámka: jedná se pouze o orientační měření. |  |  | kpl | 1 |  | 0
52 | 1.1.52 | Přírubový spoj pro ocelové potrubí jak. mat. tř.11; DN 400; PN 10 (1x těsnění s ocelovou vložkou; ocelové šrouby tř.11; zinkované - standardní délky + montáž). |  |  | kpl | 1 |  | 0
53 | 1.1.53 | Příruba plochá přivařovací; jak. mat. tř.11; ČSN 13 1224 DN 400; PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
54 | 1.1.54 | Potrubí ocelové svařované; jak. mat. tř.11; ČSN 42 5738 DN 400 (Ø 426x8,0 mm) |  |  | m | 1.6 |  | 0
55 | 1.1.55 | Trubní podpěra pro ocelové potrubí DN 400; dno potrubí vedeno 400 mm nad podlahou kolektoru. Základní půdorysné rozměry: 500 x 400 mm (viz výkresová část). Podpěra bude zhotovena svařením z ocelových plechů tl. 10 mm. Svařený komplet bude opatřen kvalitním antikorozním nátěrem. Do podlahy kolektoru bude uložení kotveno pomocí čtyř šroubů M10 a hmoždinek. |  |  | kpl | 1 |  | 0
56 | 1.1.56 | Potrubí ocelové bezešvé; jak. mat. tř.11; ČSN 42 5715 DN 150 (Ø 159x4,5 mm) - napojení odběru přebytečného kalu. |  |  | m | 0.2 |  | 0
57 | 1.1.57 | Příruba plochá přivařovací; jak. mat. tř.11; ČSN 13 1224 DN 150; PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
58 | 1.1.58 | Přírubový spoj pro ocelové potrubí jak. mat. tř.11; DN 150; PN 10 (2x těsnění s ocelovou vložkou; ocelové šrouby tř.11; zinkované - dlouhé - mezipřírubová armatura + montáž). |  |  | kpl | 1 |  | 0
59 | 1.1.59 | Příruba plochá přivařovací; jak. mat. tř.11; ČSN 13 1224 DN 400; PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
60 | 1.1.60 | Přírubový spoj pro ocelové potrubí jak. mat. tř.11; DN 400; PN 10 (1x těsnění s ocelovou vložkou; ocelové šrouby tř.11; zinkované - standardní délky + montáž). |  |  | kpl | 1 |  | 0
61 | 1.1.61 | Montážní vložka přírubová DN 400; PN 10; bez průchozích závitových tyčí; se dvěma volnými přírubami. Provozní podmínky: do max. teploty kapaliny 70°C. Stavební délka: 350 mm (+/- 20 mm). Hmotnost: 131 kg Materiálové provedení: tělo z oceli + epoxidová povrchová ochrana; ocelové spojovací šrouby - galvanicky zinkované; těsnění - EPDM pryž. Účel: usnadnění montáže a v budoucnu i případné demontáže přírubové klapky poz.1.1.63. |  |  | kpl | 1 |  | 0
62 | 1.1.62 | Přírubový spoj pro ocelové potrubí jak. mat. tř.11; DN 400; PN 10 (1x těsnění s ocelovou vložkou; ocelové šrouby tř.11; zinkované - standardní délky + montáž). |  |  | kpl | 1 |  | 0
63 | 1.1.63 16M043 | Přírubová uzavírací motýlková klapka DN 400; PN 10; s dvojitě excentricky uloženým diskem; včetně převodovky a el. servopohonu. Součástí dodávky je snímač polohy a vysílač polohy 4÷20 mA. Možnost místního a dálkového ovládání a výstup pro nadřazený řídící systém. Servopohon je vybaven nouzovým ručně ovládaným kolečkem. Stavební délka: 310 mm (horizontální instalace). Hmotnost: 166 kg (bez servopohonu). Protékající médium: vratný kal z dosazovacích nádrží o koncenraci sušiny 0,7÷1,2% Max. průtočné množství: Q = 150 l/s Příkon el. servopohonu: 0,4 kW; 400 V; 50 Hz Předpokládaná uzavírací doba: cca 30 sec. Pouze dvě pracovní polohy: otevřeno / zavřeno. Klapka neslouží k regulaci průtoku. Materiálové provedení: tělo - tvárná litina GGG50; hřídel - nerezová ocel AISI 431; dosedací sedlo na těle - nerezová ocel A2; O kroužky - EPDM pryž; šrouby a podložky - nerezová ocel A2; disk - tvárná litina GGG50; fixace těsnění na disku - nerezová ocel; těsnění - EPDM pryž; ložisko - PTFE; matice - nerezová ocel A2; převodovka - litina; elektropohon - standardní od výrobce. Účel: uzávěr na nátoku vratného kalu do čerpací stanice 11. |  |  | kpl | 1 |  | 0
64 | 1.1.64 | Přírubový spoj pro ocelové potrubí jak. mat. tř.11; DN 400; PN 10 (1x těsnění s ocelovou vložkou; ocelové šrouby tř.11; zinkované - standardní délky + montáž). |  |  | kpl | 1 |  | 0
65 | 1.1.65 | Příruba plochá přivařovací; jak. mat. tř.11; ČSN 13 1224 DN 400; PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
66 | 1.1.66 | Oblouk trubkový segmentový svařovaný 90°; DN 400; R = 500 mm; tl. stěny 8,0 mm; z oceli tř.11 |  |  | ks | 1 |  | 0
67 | 1.1.67 | Potrubí ocelové svařované; jak. mat. tř.11; ČSN 42 5738 DN 400 (Ø 426x8,0 mm) |  |  | m | 0.6 |  | 0
68 | 1.1.68 | Oblouk trubkový segmentový svařovaný 45°; DN 400; R = 500 mm; tl. stěny 8,0 mm; z oceli tř.11 |  |  | ks | 1 |  | 0
69 | 1.1.69 | Potrubí ocelové svařované; jak. mat. tř.11; ČSN 42 5738 DN 400 (Ø 426x8,0 mm) |  |  | m | 0.4 |  | 0
70 | 1.1.70 | Třmen pro uchycení ocelového potrubí DN 400; zhotovený z ocelové kulatiny Ø 15 mm, včetně podložek a matic (k uchycení na stávající podpěru). |  |  | ks | 1 |  | 0
71 | 1.1.71 | Příruba plochá přivařovací; jak. mat. tř.11; ČSN 13 1224 DN 400; PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
72 | 1.1.72 | Přírubový spoj pro ocelové potrubí jak. mat. tř.11; DN 400; PN 10 (1x těsnění s ocelovou vložkou; ocelové šrouby tř.11; zinkované - standardní délky + montáž). |  |  | kpl | 1 |  | 0
73 | 1.1.73 | Pryžový kompenzátor přírubový; DN 400; PN 10 Osová montážní délka: 300 mm Materiálové provedení: příruby ocel tř.11 + žárově zinkované; měch - Butyl; nylonový kord - EPDM. |  |  | kpl | 1 |  | 0
74 | 1.1.74 | Přírubový spoj pro ocelové potrubí jak. mat. tř.11; DN 400; PN 10 (1x těsnění s ocelovou vložkou; ocelové šrouby tř.11; zinkované - standardní délky + montáž). |  |  | kpl | 1 |  | 0
75 | 1.1.75 | Příruba plochá přivařovací; jak. mat. tř.11; ČSN 13 1224 DN 400; PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
76 | 1.1.76 | Ocelový přechod přímý - centrický; DN 400/500; l = 300 mm; tl. stěny 8 mm; ocel tř.11 |  |  | ks | 1 |  | 0
77 | 1.1.77 | Příruba plochá přivařovací; jak. mat. tř.11; ČSN 13 1224 DN 500; PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
78 | 1.1.78 | Přírubový spoj pro ocelové potrubí jak. mat. tř.11; DN 500; PN 10 (1x těsnění s ocelovou vložkou; ocelové šrouby tř.11; zinkované - standardní délky + montáž) - napojení na stávající prostup. |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | Nové potrubí nátoku vratného kalu z DN I° do ČS 11 celkem: TATO ČÁST OZNAČENÁ MODŘE, NENÍ SOUČÁSTÍ V. Ř. | [5 empty] | 0
Díl: | 1.2 | Nové potrubí odtoku vratného kalu z ČS 11 do AN I° TATO ČÁST OZNAČENÁ MODŘE, NENÍ SOUČÁSTÍ V. Ř.
79 | 1.2.1 | Přírubový spoj pro ocelové potrubí jak. mat. tř.11; DN 500; PN 10 (1x těsnění s ocelovou vložkou; ocelové šrouby tř.11; zinkované - standardní délky + montáž) - napojení na stávající prostup. |  |  | kpl | 1 |  | 0
80 | 1.2.2 | Pryžový kompenzátor přírubový; DN 500; PN 10 Osová montážní délka: 300 mm Materiálové provedení: příruby ocel tř.11 + žárově zinkované; měch - Butyl; nylonový kord - EPDM. |  |  | kpl | 1 |  | 0
81 | 1.2.3 | Přírubový spoj pro ocelové potrubí jak. mat. tř.11; DN 500; PN 10 (1x těsnění s ocelovou vložkou; ocelové šrouby tř.11; zinkované - standardní délky + montáž). |  |  | kpl | 1 |  | 0
82 | 1.2.4 | Příruba plochá přivařovací; jak. mat. tř.11; ČSN 13 1224 DN 500; PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
83 | 1.2.5 | Potrubí ocelové svařované; jak. mat. tř.11; ČSN 42 5738 DN 500 (Ø 530x8,0 mm) |  |  | m | 2.6 |  | 0
84 | 1.2.6 | Třmen pro uchycení ocelového potrubí DN 500; zhotovený z ocelové kulatiny Ø 15 mm, včetně podložek a matic (k uchycení na stávající podpěru). |  |  | ks | 1 |  | 0
85 | 1.2.7 | Oblouk trubkový segmentový svařovaný 90°; DN 500; R = 600 mm; tl. stěny 8,0 mm; z oceli tř.11 |  |  | ks | 1 |  | 0
86 | 1.2.8 | Potrubí ocelové svařované; jak. mat. tř.11; ČSN 42 5738 DN 500 (Ø 530x8,0 mm) |  |  | m | 2 |  | 0
87 | 1.2.9 | Oblouk trubkový segmentový svařovaný 90°; DN 500; R = 600 mm; tl. stěny 8,0 mm; z oceli tř.11 |  |  | ks | 1 |  | 0
88 | 1.2.10 | Potrubí ocelové bezešvé; jak. mat. tř.11; ČSN 42 5715 DN 200 (Ø 219x6,3 mm) - napojení výtlaku recirkulace vyčištěné vody. |  |  | m | 0.7 |  | 0
89 | 1.2.11 | Příruba plochá přivařovací; jak. mat. tř.11; ČSN 13 1224 DN 200; PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
90 | 1.2.12 | Přírubový spoj pro ocelové potrubí jak. mat. tř.11; DN 200; PN 10 (1x těsnění s ocelovou vložkou; ocelové šrouby tř.11; zinkované - standardní délky + montáž). |  |  | kpl | 1 |  | 0
91 | 1.2.13 | Potrubí ocelové svařované; jak. mat. tř.11; ČSN 42 5738 DN 500 (Ø 530x8,0 mm) |  |  | m | 7.1 |  | 0
92 | 1.2.14 | Trubní podpěra pro ocelové potrubí DN 500; dno potrubí vedeno 350 mm nad podlahou kolektoru. Základní půdorysné rozměry: 550 x 450 mm (viz výkresová část). Podpěra bude zhotovena svařením z ocelových plechů tl. 10 mm. Svařený komplet bude opatřen kvalitním antikorozním nátěrem. Do podlahy kolektoru bude uložení kotveno pomocí čtyř šroubů M10 a hmoždinek. |  |  | kpl | 2 |  | 0
93 | 1.2.15 | Potrubí ocelové svařované; jak. mat. tř.11; ČSN 42 5738 DN 400 (Ø 426x8,0 mm) - pro revizní (čistící) otvor |  |  | m | 0.3 |  | 0
94 | 1.2.16 | Příruba plochá přivařovací; jak. mat. tř.11; ČSN 13 1224 DN 400; PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
95 | 1.2.17 | Přírubový spoj pro ocelové potrubí jak. mat. tř.11; DN 400; PN 10 (1x těsnění s ocelovou vložkou; ocelové šrouby tř.11; zinkované - standardní délky + montáž). |  |  | kpl | 1 |  | 0
96 | 1.2.18 | Příruba plochá - zaslepovací; jak. mat. tř.11; ČSN 13 1224 DN 400; PN 10 včetně 2 ks madel z ocelové kulatiny Ø 14 mm - viz výkresová část. (pro uzavření revizního otvoru). |  |  | ks | 1 |  | 0
97 | 1.2.19 | Oblouk trubkový svařovaný 90°; DN 100; R = 150 mm; tl. stěny 3,5 mm; z oceli tř.11 |  |  | ks | 1 |  | 0
98 | 1.2.20 | Potrubí ocelové bezešvé; jak. mat. tř.11; ČSN 42 5715 DN 100 (Ø 108x3,5 mm) |  |  | m | 0.3 |  | 0
99 | 1.2.21 | Trubní podpěra pro ocelové potrubí DN 100; dno potrubí vedeno 150 mm nad podlahou kolektoru. Základní půdorysné rozměry: 200 x 50 mm (viz výkresová část). Podpěra bude zhotovena svařením z ocelových uzavřených profilů 50x50x3 mm. Svařený komplet bude opatřen kvalitním antikorozním nátěrem. Do podlahy kolektoru bude uložení kotveno pomocí dvou šroubů M 8 a hmoždinek. Součástí je i třmen z kruhové oceli Ø 10 mm; včetně podložek a matic pro uchycení potrubí. |  |  | kpl | 1 |  | 0
100 | 1.2.22 | Příruba plochá přivařovací; jak. mat. tř.11; ČSN 13 1224 DN 100; PN 10 |  |  | ks | 2 |  | 0
101 | 1.2.23 | Přírubový spoj pro ocelové potrubí jak. mat. tř.11; DN 100; PN 10 (2x těsnění s ocelovou vložkou; ocelové šrouby tř.11; zinkované - dlouhé - mezipřírubová armatura + montáž). |  |  | kpl | 1 |  | 0
102 | 1.2.24 | Mezipřírubové nožové šoupě pro odpadní vodu a kaly DN 100; PN 10; oboustranně těsnící; s nestoupajícím vřetenem; s ovládáním ručním kolem. Stavební délka: 52 mm Hmotnost: 15 kg Materiálové provedení: těleso – litina GGG 40 + polyesterový lak modré barvy; nůž; spojovací materiál a vřeteno – nerez AISI 316; sedlo – NBR. Účel: uzávěr na vypouštěcím potrubí. |  |  | kpl | 1 |  | 0
103 | 1.2.25 | Potrubí ocelové bezešvé; jak. mat. tř.11; ČSN 42 5715 DN 100 (Ø 108x3,5 mm) |  |  | m | 0.1 |  | 0
104 | 1.2.26 | Bajonetová rychlospojka STORZ; typ A110; s vnitřním závitem G4"; včetně bajonetového víčka s řetízkem. Provedení: pevná Pracovní tlak: 16 bar Pracovní teplota: - 15 °C ÷ + 200 °C Materiálové provedení: těleso z nerezové oceli 1.4581; těsnění - hypalon. Účel: možnost napojení hadice DN 100 na vypouštěcí potrubí. |  |  | kpl | 1 |  | 0
105 | 1.2.27 | Potrubí ocelové svařované; jak. mat. tř.11; ČSN 42 5738 DN 400 (Ø 426x8,0 mm) |  |  | m | 0.4 |  | 0
106 | 1.2.28 | Příruba plochá přivařovací; jak. mat. tř.11; ČSN 13 1224 DN 400; PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
107 | 1.2.29 | Přírubový spoj pro ocelové potrubí jak. mat. tř.11; DN 400; PN 10 (1x těsnění s ocelovou vložkou; ocelové šrouby tř.11; zinkované - standardní délky + montáž). |  |  | kpl | 1 |  | 0
108 | 1.2.30 16M012 | Přírubová uzavírací motýlková klapka DN 400; PN 10; s dvojitě excentricky uloženým diskem; včetně převodovky a regulačního el. servopohonu. Součástí dodávky je snímač polohy a vysílač polohy 4÷20 mA. Možnost místního a dálkového ovládání a výstup pro nadřazený řídící systém. Servopohon je vybaven nouzovým ručně ovládaným kolečkem. Stavební délka: 310 mm (vertikální instalace). Hmotnost: 166 kg (bez servopohonu). Protékající médium: vratný kal z dosazovacích nádrží o koncenraci sušiny 0,7÷1,2% Max. průtočné množství: Q = 150 l/s Příkon el. servopohonu: 0,4 kW; 400 V; 50 Hz Předpokládaná uzavírací doba: cca 30 sec. Klapka slouží k uzavírání a rovněž k regulaci průtoku. Materiálové provedení: tělo - tvárná litina GGG50; hřídel - nerezová ocel AISI 431; dosedací sedlo na těle - nerezová ocel A2; O kroužky - EPDM pryž; šrouby a podložky - nerezová ocel A2; disk - tvárná litina GGG50; fixace těsnění na disku - nerezová ocel; těsnění - EPDM pryž; ložisko - PTFE; matice - nerezová ocel A2; převodovka - litina; elektropohon - standardní od výrobce. Účel: uzávěr na nátoku vratného kalu do aktivační nádrže 12. |  |  | kpl | 1 |  | 0
109 | 1.2.31 | Přírubový spoj pro ocelové potrubí jak. mat. tř.11; DN 400; PN 10 (1x těsnění s ocelovou vložkou; ocelové šrouby tř.11; zinkované - standardní délky + montáž). |  |  | kpl | 1 |  | 0
110 | 1.2.32 | Příruba plochá přivařovací; jak. mat. tř.11; ČSN 13 1224 DN 400; PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
111 | 1.2.33 | Potrubí ocelové svařované; jak. mat. tř.11; ČSN 42 5738 DN 400 (Ø 426x8,0 mm) |  |  | m | 1.9 |  | 0
112 | 1.2.34 | Oblouk trubkový segmentový svařovaný 90°; DN 400; R = 500 mm; tl. stěny 8,0 mm; z oceli tř.11 |  |  | ks | 1 |  | 0
113 | 1.2.35 | Potrubí ocelové svařované; jak. mat. tř.11; ČSN 42 5738 DN 400 (Ø 426x8,0 mm) |  |  | m | 2.7 |  | 0
114 | 1.2.36 | Třmen pro uchycení ocelového potrubí DN 400; zhotovený z ocelové kulatiny Ø 15 mm, včetně podložek a matic (k uchycení na stávající podpěru). |  |  | ks | 1 |  | 0
115 | 1.2.37 | Příruba plochá přivařovací; jak. mat. tř.11; ČSN 13 1224 DN 400; PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
116 | 1.2.38 | Přírubový spoj pro ocelové potrubí jak. mat. tř.11; DN 400; PN 10 (1x těsnění s ocelovou vložkou; ocelové šrouby tř.11; zinkované - standardní délky + montáž). |  |  | kpl | 1 |  | 0
117 | 1.2.39 | Pryžový kompenzátor přírubový; DN 400; PN 10 Osová montážní délka: 300 mm Materiálové provedení: příruby ocel tř.11 + žárově zinkované; měch - Butyl; nylonový kord - EPDM. |  |  | kpl | 1 |  | 0
118 | 1.2.40 | Přírubový spoj pro ocelové potrubí jak. mat. tř.11; DN 400; PN 10 (1x těsnění s ocelovou vložkou; ocelové šrouby tř.11; zinkované - standardní délky + montáž) - napojení na stávající prostup. |  |  | kpl | 1 |  | 0
119 | 1.2.41 | Ocelový přechod přímý - centrický; DN 500/400; l = 300 mm; tl. stěny 8 mm; ocel tř.11 |  |  | ks | 1 |  | 0
120 | 1.2.42 | Potrubí ocelové svařované; jak. mat. tř.11; ČSN 42 5738 DN 400 (Ø 426x8,0 mm) |  |  | m | 9.6 |  | 0
121 | 1.2.43 | Trubní podpěra pro ocelové potrubí DN 400; dno potrubí vedeno 400 mm nad podlahou kolektoru. Základní půdorysné rozměry: 500 x 400 mm (viz výkresová část). Podpěra bude zhotovena svařením z ocelových plechů tl. 10 mm. Svařený komplet bude opatřen kvalitním antikorozním nátěrem. Do podlahy kolektoru bude uložení kotveno pomocí čtyř šroubů M10 a hmoždinek. |  |  | kpl | 2 |  | 0
122 | 1.2.44 | Oblouk trubkový segmentový svařovaný 90°; DN 400; R = 500 mm; tl. stěny 8,0 mm; z oceli tř.11 |  |  | ks | 1 |  | 0
123 | 1.2.45 | Příruba plochá přivařovací; jak. mat. tř.11; ČSN 13 1224 DN 400; PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
124 | 1.2.46 | Přírubový spoj pro ocelové potrubí jak. mat. tř.11; DN 400; PN 10 (1x těsnění s ocelovou vložkou; ocelové šrouby tř.11; zinkované - standardní délky + montáž). |  |  | kpl | 1 |  | 0
125 | 1.2.47 16M002 | Přírubová uzavírací motýlková klapka DN 400; PN 10; s dvojitě excentricky uloženým diskem; včetně převodovky a regulačního el. servopohonu. Součástí dodávky je snímač polohy a vysílač polohy 4÷20 mA. Možnost místního a dálkového ovládání a výstup pro nadřazený řídící systém. Servopohon je vybaven nouzovým ručně ovládaným kolečkem. Stavební délka: 310 mm (vertikální instalace). Hmotnost: 166 kg (bez servopohonu). Protékající médium: vratný kal z dosazovacích nádrží o koncenraci sušiny 0,7÷1,2% Max. průtočné množství: Q = 150 l/s Příkon el. servopohonu: 0,4 kW; 400 V; 50 Hz Předpokládaná uzavírací doba: cca 30 sec. Klapka slouží k uzavírání a rovněž k regulaci průtoku. Materiálové provedení: tělo - tvárná litina GGG50; hřídel - nerezová ocel AISI 431; dosedací sedlo na těle - nerezová ocel A2; O kroužky - EPDM pryž; šrouby a podložky - nerezová ocel A2; disk - tvárná litina GGG50; fixace těsnění na disku - nerezová ocel; těsnění - EPDM pryž; ložisko - PTFE; matice - nerezová ocel A2; převodovka - litina; elektropohon - standardní od výrobce. Účel: uzávěr na nátoku vratného kalu do aktivační nádrže 11. |  |  | kpl | 1 |  | 0
126 | 1.2.48 | Přírubový spoj pro ocelové potrubí jak. mat. tř.11; DN 400; PN 10 (1x těsnění s ocelovou vložkou; ocelové šrouby tř.11; zinkované - standardní délky + montáž). |  |  | kpl | 1 |  | 0
127 | 1.2.49 | Příruba plochá přivařovací; jak. mat. tř.11; ČSN 13 1224 DN 400; PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
128 | 1.2.50 | Potrubí ocelové svařované; jak. mat. tř.11; ČSN 42 5738 DN 400 (Ø 426x8,0 mm) |  |  | m | 1.9 |  | 0
129 | 1.2.51 | Oblouk trubkový segmentový svařovaný 90°; DN 400; R = 500 mm; tl. stěny 8,0 mm; z oceli tř.11 |  |  | ks | 1 |  | 0
130 | 1.2.52 | Potrubí ocelové svařované; jak. mat. tř.11; ČSN 42 5738 DN 400 (Ø 426x8,0 mm) |  |  | m | 2.7 |  | 0
131 | 1.2.53 | Třmen pro uchycení ocelového potrubí DN 400; zhotovený z ocelové kulatiny Ø 15 mm, včetně podložek a matic (k uchycení na stávající podpěru). |  |  | ks | 1 |  | 0
132 | 1.2.54 | Příruba plochá přivařovací; jak. mat. tř.11; ČSN 13 1224 DN 400; PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
133 | 1.2.55 | Přírubový spoj pro ocelové potrubí jak. mat. tř.11; DN 400; PN 10 (1x těsnění s ocelovou vložkou; ocelové šrouby tř.11; zinkované - standardní délky + montáž). |  |  | kpl | 1 |  | 0
134 | 1.2.56 | Pryžový kompenzátor přírubový; DN 400; PN 10 Osová montážní délka: 300 mm Materiálové provedení: příruby ocel tř.11 + žárově zinkované; měch - Butyl; nylonový kord - EPDM |  |  | kpl | 1 |  | 0
135 | 1.2.57 | Přírubový spoj pro ocelové potrubí jak. mat. tř.11; DN 400; PN 10 (1x těsnění s ocelovou vložkou; ocelové šrouby tř.11; zinkované - standardní délky + montáž) - napojení na stávající prostup. |  |  | kpl | 1 |  | 0
136 | 1.2.58 | Přepojení zaústění výtlaku DN 10 externího substátu do nové části potrubí recirkulace vyčištěnévody DN 200; před nátok do potrubí vratného kalu DN 500; včetně tvarovek; spojovacího materiálu a ostatního příslušenství. |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | Nové potrubí odtoku vratného kalu z ČS 11 do AN I° celkem: | [5 empty] | 0
Díl: | 1.3 | Nové potrubí nátoku do ČS vratného kalu 12 (z DN II°)
137 | 1.3.1 | Příruba plochá přivařovací; jak. mat. tř.11; ČSN 13 1224 DN 600; PN 10 - napojení na stávající prostup. |  |  | ks | 1 |  | 0
138 | 1.3.2 | Přírubový spoj pro ocelové potrubí jak. mat. tř.11; DN 600; PN 10 (1x těsnění s ocelovou vložkou; ocelové šrouby tř.11; zinkované - standardní délky + montáž). |  |  | kpl | 1 |  | 0
139 | 1.3.3 | Příruba plochá přivařovací; jak. mat. tř.11; ČSN 13 1224 DN 600; PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
140 | 1.3.4 | Ocelový přechod přímý - centrický; DN 600/400; l = 600 mm; tl. stěny 8 mm; ocel tř.11 |  |  | ks | 1 |  | 0
141 | 1.3.5 | Příruba plochá přivařovací; jak. mat. tř.11; ČSN 13 1224 DN 400; PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
142 | 1.3.6 | Přírubový spoj pro ocelové potrubí jak. mat. tř.11; DN 400; PN 10 (1x těsnění s ocelovou vložkou; ocelové šrouby tř.11; zinkované - standardní délky + montáž). |  |  | kpl | 1 |  | 0
143 | 1.3.7 | Pryžový kompenzátor přírubový; DN 400; PN 10 Osová montážní délka: 300 mm Materiálové provedení: příruby ocel tř.11 + žárově zinkované; měch - Butyl; nylonový kord - EPDM. |  |  | kpl | 1 |  | 0
144 | 1.3.8 | Přírubový spoj pro ocelové potrubí jak. mat. tř.11; DN 400; PN 10 (1x těsnění s ocelovou vložkou; ocelové šrouby tř.11; zinkované - standardní délky + montáž). |  |  | kpl | 1 |  | 0
145 | 1.3.9 | Příruba plochá přivařovací; jak. mat. tř.11; ČSN 13 1224 DN 400; PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
146 | 1.3.10 | Potrubí ocelové svařované; jak. mat. tř.11; ČSN 42 5738 DN 400 (Ø 426x8,0 mm) |  |  | m | 0.5 |  | 0
147 | 1.3.11 | Oblouk trubkový segmentový svařovaný 90°; DN 400; R = 500 mm; tl. stěny 8,0 mm; z oceli tř.11 |  |  | ks | 1 |  | 0
148 | 1.3.12 | Potrubí ocelové svařované; jak. mat. tř.11; ČSN 42 5738 DN 400 (Ø 426x8,0 mm) |  |  | m | 1.3 |  | 0
149 | 1.3.13 | Trubní podpěra pro ocelové potrubí DN 400; dno potrubí vedeno 520 mm nad podlahou kolektoru. Základní půdorysné rozměry: 500 x 400 mm (viz výkresová část). Podpěra bude zhotovena svařením z ocelových plechů tl. 10 mm. Svařený komplet bude opatřen kvalitním antikorozním nátěrem. Do podlahy kolektoru bude uložení kotveno pomocí čtyř šroubů M10 a hmoždinek. |  |  | kpl | 1 |  | 0
150 | 1.3.14 | Příruba plochá přivařovací; jak. mat. tř.11; ČSN 13 1224 DN 400; PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
151 | 1.3.15 | Přírubový spoj pro ocelové potrubí jak. mat. tř.11; DN 400; PN 10 (1x těsnění s ocelovou vložkou; ocelové šrouby tř.11; zinkované - standardní délky + montáž). |  |  | kpl | 1 |  | 0
152 | 1.3.16 | Montážní vložka přírubová DN 400; PN 10; bez průchozích závitových tyčí; se dvěma volnými přírubami. Provozní podmínky: do max. teploty kapaliny 70°C. Stavební délka: 350 mm (+/- 20 mm). Hmotnost: 131 kg Materiálové provedení: tělo z oceli + epoxidová povrchová ochrana; ocelové spojovací šrouby - galvanicky zinkované; těsnění - EPDM pryž. Účel: usnadnění montáže a v budoucnu i případné demontáže přírubové klapky poz.1.3.18. |  |  | kpl | 1 |  | 0
153 | 1.3.17 | Přírubový spoj pro ocelové potrubí jak. mat. tř.11; DN 400; PN 10 (1x těsnění s ocelovou vložkou; ocelové šrouby tř.11; zinkované - standardní délky + montáž). |  |  | kpl | 1 |  | 0
154 | 1.3.18 16M112 | Přírubová uzavírací motýlková klapka DN 400; PN 10; s dvojitě excentricky uloženým diskem; včetně převodovky a el. servopohonu. Součástí dodávky je snímač polohy a vysílač polohy 4÷20 mA. Možnost místního a dálkového ovládání a výstup pro nadřazený řídící systém. Servopohon je vybaven nouzovým ručně ovládaným kolečkem. Stavební délka: 310 mm (horizontální instalace). Hmotnost: 166 kg (bez servopohonu). Protékající médium: vratný kal z dosazovacích nádrží o koncenraci sušiny 0,7÷1,2% Max. průtočné množství: Q = 150 l/s Příkon el. servopohonu: 0,4 kW; 400 V; 50 Hz Předpokládaná uzavírací doba: cca 30 sec. Pouze dvě pracovní polohy: otevřeno / zavřeno. Klapka neslouží k regulaci průtoku. Materiálové provedení: tělo - tvárná litina GGG50; hřídel - nerezová ocel AISI 431; dosedací sedlo na těle - nerezová ocel A2; O kroužky - EPDM pryž; šrouby a podložky - nerezová ocel A2; disk - tvárná litina GGG50; fixace těsnění na disku - nerezová ocel; těsnění - EPDM pryž; ložisko - PTFE; matice - nerezová ocel A2; převodovka - litina; elektropohon - standardní od výrobce. Účel: uzávěr na odtoku vratného kalu z dosazovací nádrže 16 a 17. |  |  | kpl | 1 |  | 0
155 | 1.3.19 | Přírubový spoj pro ocelové potrubí jak. mat. tř.11; DN 400; PN 10 (1x těsnění s ocelovou vložkou; ocelové šrouby tř.11; zinkované - standardní délky + montáž). |  |  | kpl | 1 |  | 0
156 | 1.3.20 | Příruba plochá přivařovací; jak. mat. tř.11; ČSN 13 1224 DN 400; PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
157 | 1.3.21 | Potrubí ocelové svařované; jak. mat. tř.11; ČSN 42 5738 DN 400 (Ø 426x8,0 mm) |  |  | m | 22.1 |  | 0
158 | 1.3.22 | Trubní podpěra pro ocelové potrubí DN 400; dno potrubí vedeno 520 mm nad podlahou kolektoru. Základní půdorysné rozměry: 500 x 400 mm (viz výkresová část). Podpěra bude zhotovena svařením z ocelových plechů tl. 10 mm. Svařený komplet bude opatřen kvalitním antikorozním nátěrem. Do podlahy kolektoru bude uložení kotveno pomocí čtyř šroubů M10 a hmoždinek. |  |  | kpl | 3 |  | 0
159 | 1.3.23 | Potrubí ocelové svařované; jak. mat. tř.11; ČSN 42 5738 DN 400 (Ø 426x8,0 mm) - pro revizní (čistící) otvor |  |  | m | 0.6 |  | 0
160 | 1.3.24 | Příruba plochá přivařovací; jak. mat. tř.11; ČSN 13 1224 DN 400; PN 10 |  |  | ks | 2 |  | 0
161 | 1.3.25 | Přírubový spoj pro ocelové potrubí jak. mat. tř.11; DN 400; PN 10 (1x těsnění s ocelovou vložkou; ocelové šrouby tř.11; zinkované - standardní délky + montáž). |  |  | kpl | 2 |  | 0
162 | 1.3.26 | Příruba plochá - zaslepovací; jak. mat. tř.11; ČSN 13 1224 DN 400; PN 10 včetně 2 ks madel z ocelové kulatiny Ø 14 mm - viz výkresová část. (pro uzavření revizního otvoru). |  |  | ks | 2 |  | 0
163 | 1.3.27 | Potrubí ocelové bezešvé; jak. mat. tř.11; ČSN 42 5715 DN 100 (Ø 108x3,5 mm) |  |  | m | 0.4 |  | 0
164 | 1.3.28 | Oblouk trubkový svařovaný 90°; DN 100; R = 150 mm; tl. stěny 3,5 mm; z oceli tř.11 |  |  | ks | 2 |  | 0
165 | 1.3.29 | Potrubí ocelové bezešvé; jak. mat. tř.11; ČSN 42 5715 DN 100 (Ø 108x3,5 mm) |  |  | m | 0.6 |  | 0
166 | 1.3.30 | Trubní podpěra pro ocelové potrubí DN 100; dno potrubí vedeno 150 mm nad podlahou kolektoru. Základní půdorysné rozměry: 200 x 50 mm (viz výkresová část). Podpěra bude zhotovena svařením z ocelových uzavřených profilů 50x50x3 mm. Svařený komplet bude opatřen kvalitním antikorozním nátěrem. Do podlahy kolektoru bude uložení kotveno pomocí dvou šroubů M 8 a hmoždinek. Součástí je i třmen z kruhové oceli Ø 10 mm; včetně podložek a matic pro uchycení potrubí. |  |  | kpl | 2 |  | 0
167 | 1.3.31 | Příruba plochá přivařovací; jak. mat. tř.11; ČSN 13 1224 DN 100; PN 10 |  |  | ks | 4 |  | 0
168 | 1.3.32 | Přírubový spoj pro ocelové potrubí jak. mat. tř.11; DN 100; PN 10 (2x těsnění s ocelovou vložkou; ocelové šrouby tř.11; zinkované - dlouhé - mezipřírubová armatura + montáž). |  |  | kpl | 2 |  | 0
169 | 1.3.33 | Mezipřírubové nožové šoupě pro odpadní vodu a kaly DN 100; PN 10; oboustranně těsnící; s nestoupajícím vřetenem; s ovládáním ručním kolem. Stavební délka: 52 mm Hmotnost: 15 kg Materiálové provedení: těleso – litina GGG 40 + polyesterový lak modré barvy; nůž; spojovací materiál a vřeteno – nerez AISI 316; sedlo – NBR. Účel: uzávěr na vypouštěcím potrubí. |  |  | kpl | 2 |  | 0
170 | 1.3.34 | Potrubí ocelové bezešvé; jak. mat. tř.11; ČSN 42 5715 DN 100 (Ø 108x3,5 mm) |  |  | m | 0.2 |  | 0
171 | 1.3.35 | Bajonetová rychlospojka STORZ; typ A110; s vnitřním závitem G4"; včetně bajonetového víčka s řetízkem. Provedení: pevná Pracovní tlak: 16 bar Pracovní teplota: - 15 °C ÷ + 200 °C Materiálové provedení: těleso z nerezové oceli 1.4581; těsnění - hypalon. Účel: možnost napojení hadice DN 100 na vypouštěcí potrubí. |  |  | kpl | 2 |  | 0
172 | 1.3.36 | Potrubí ocelové svařované; jak. mat. tř.11; ČSN 42 5738 DN 400 (Ø 426x8,0 mm) |  |  | m | 0.3 |  | 0
173 | 1.3.37 | Oblouk trubkový segmentový svařovaný 90°; DN 400; R = 500 mm; tl. stěny 8,0 mm; z oceli tř.11 |  |  | ks | 1 |  | 0
174 | 1.3.38 | Příruba plochá přivařovací; jak. mat. tř.11; ČSN 13 1224 DN 400; PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
175 | 1.3.39 | Přírubový spoj pro ocelové potrubí jak. mat. tř.11; DN 400; PN 10 (1x těsnění s ocelovou vložkou; ocelové šrouby tř.11; zinkované - standardní délky + montáž). |  |  | kpl | 1 |  | 0
176 | 1.3.40 16M111 | Přírubová uzavírací motýlková klapka DN 400; PN 10; s dvojitě excentricky uloženým diskem; včetně převodovky a el. servopohonu. Součástí dodávky je snímač polohy a vysílač polohy 4÷20 mA. Možnost místního a dálkového ovládání a výstup pro nadřazený řídící systém. Servopohon je vybaven nouzovým ručně ovládaným kolečkem. Stavební délka: 310 mm (horizontální instalace). Hmotnost: 166 kg (bez servopohonu). Protékající médium: vratný kal z dosazovacích nádrží o koncenraci sušiny 0,7÷1,2% Max. průtočné množství: Q = 150 l/s Příkon el. servopohonu: 0,4 kW; 400 V; 50 Hz Předpokládaná uzavírací doba: cca 30 sec. Pouze dvě pracovní polohy: otevřeno / zavřeno. Klapka neslouží k regulaci průtoku. Materiálové provedení: tělo - tvárná litina GGG50; hřídel - nerezová ocel AISI 431; dosedací sedlo na těle - nerezová ocel A2; O kroužky - EPDM pryž; šrouby a podložky - nerezová ocel A2; disk - tvárná litina GGG50; fixace těsnění na disku - nerezová ocel; těsnění - EPDM pryž; ložisko - PTFE; matice - nerezová ocel A2; převodovka - litina; elektropohon - standardní od výrobce. Účel: uzávěr na odtoku vratného kalu z dosazovací nádrže 15. |  |  | kpl | 1 |  | 0
177 | 1.3.41 | Přírubový spoj pro ocelové potrubí jak. mat. tř.11; DN 400; PN 10 (1x těsnění s ocelovou vložkou; ocelové šrouby tř.11; zinkované - standardní délky + montáž). |  |  | kpl | 1 |  | 0
178 | 1.3.42 | Příruba plochá přivařovací; jak. mat. tř.11; ČSN 13 1224 DN 400; PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
179 | 1.3.43 | Potrubí ocelové svařované; jak. mat. tř.11; ČSN 42 5738 DN 400 (Ø 426x8,0 mm) |  |  | m | 4 |  | 0
180 | 1.3.44 | Příruba plochá přivařovací; jak. mat. tř.11; ČSN 13 1224 DN 400; PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
181 | 1.3.45 | Přírubový spoj pro ocelové potrubí jak. mat. tř.11; DN 400; PN 10 (1x těsnění s ocelovou vložkou; ocelové šrouby tř.11; zinkované - standardní délky + montáž). |  |  | kpl | 1 |  | 0
182 | 1.3.46 | Pryžový kompenzátor přírubový; DN 400; PN 10 Osová montážní délka: 300 mm Materiálové provedení: příruby ocel tř.11 + žárově zinkované; měch - Butyl; nylonový kord - EPDM. |  |  | kpl | 1 |  | 0
183 | 1.3.47 | Přírubový spoj pro ocelové potrubí jak. mat. tř.11; DN 400; PN 10 (1x těsnění s ocelovou vložkou; ocelové šrouby tř.11; zinkované - standardní délky + montáž). |  |  | kpl | 1 |  | 0
184 | 1.3.48 | Příruba plochá přivařovací; jak. mat. tř.11; ČSN 13 1224 DN 400; PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
185 | 1.3.49 | Oblouk trubkový segmentový svařovaný 90°; DN 400; R = 500 mm; tl. stěny 8,0 mm; z oceli tř.11 |  |  | ks | 1 |  | 0
186 | 1.3.50 | Ocelový přechod přímý - centrický; DN 400/600; l = 600 mm; tl. stěny 8 mm; ocel tř.11 |  |  | ks | 1 |  | 0
187 | 1.3.51 | Příruba plochá přivařovací; jak. mat. tř.11; ČSN 13 1224 DN 600; PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
188 | 1.3.52 | Přírubový spoj pro ocelové potrubí jak. mat. tř.11; DN 600; PN 10 (1x těsnění s ocelovou vložkou; ocelové šrouby tř.11; zinkované - standardní délky + montáž). |  |  | kpl | 1 |  | 0
189 | 1.3.53 | Příruba plochá přivařovací; jak. mat. tř.11; ČSN 13 1224 DN 600; PN 10 - napojení na stávající prostup. |  |  | ks | 1 |  | 0
190 | 1.3.54 | Příruba plochá přivařovací; jak. mat. tř.11; ČSN 13 1224 DN 400; PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
191 | 1.3.55 | Přírubový spoj pro ocelové potrubí jak. mat. tř.11; DN 400; PN 10 (1x těsnění s ocelovou vložkou; ocelové šrouby tř.11; zinkované - standardní délky + montáž). |  |  | kpl | 1 |  | 0
192 | 1.3.56 16F007 | Přírubový magneticko-indukční průtokoměr DN 400; PN 10 - oddělené provedení; včetně displeje; ovládání; 10 m signálního a cívkového kabelu a komunikačního protokolu (pro nadřazený ŘS). Osová montážní délka senzoru: 600 mm (horizontální instalace). El. napájení: 100-240 V AC / 24 V AC/DC Výstup; vstup: 4÷20 mA HART; pulsní / frekvenční / spínací výstup. Měřený průtok: Q = cca 100 ÷ 150 l/s. Materiálové provedení: těleso a příruby - měkká ocel + nátěr; elektrody - 1.4435/316L; výstelka - tvrzená guma (0 ÷ 80°C); kryt převodníku - hliníkový odlitek + nátěr. Účel: měření množství vratného kalu na II° biologického čištění. Poznámka: jedná se pouze o orientační měření. |  |  | kpl | 1 |  | 0
193 | 1.3.57 | Přírubový spoj pro ocelové potrubí jak. mat. tř.11; DN 400; PN 10 (1x těsnění s ocelovou vložkou; ocelové šrouby tř.11; zinkované - standardní délky + montáž). |  |  | kpl | 1 |  | 0
194 | 1.3.58 | Příruba plochá přivařovací; jak. mat. tř.11; ČSN 13 1224 DN 400; PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
195 | 1.3.59 | Potrubí ocelové svařované; jak. mat. tř.11; ČSN 42 5738 DN 400 (Ø 426x8,0 mm) |  |  | m | 1.6 |  | 0
196 | 1.3.60 | Příruba plochá přivařovací; jak. mat. tř.11; ČSN 13 1224 DN 400; PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
197 | 1.3.61 | Přírubový spoj pro ocelové potrubí jak. mat. tř.11; DN 400; PN 10 (1x těsnění s ocelovou vložkou; ocelové šrouby tř.11; zinkované - standardní délky + montáž). |  |  | kpl | 1 |  | 0
198 | 1.3.62 | Pryžový kompenzátor přírubový; DN 400; PN 10 Osová montážní délka: 300 mm Materiálové provedení: příruby ocel tř.11 + žárově zinkované; měch - Butyl; nylonový kord - EPDM. |  |  | kpl | 1 |  | 0
199 | 1.3.63 | Přírubový spoj pro ocelové potrubí jak. mat. tř.11; DN 400; PN 10 (1x těsnění s ocelovou vložkou; ocelové šrouby tř.11; zinkované - standardní délky + montáž). |  |  | kpl | 1 |  | 0
200 | 1.3.64 | Příruba plochá přivařovací; jak. mat. tř.11; ČSN 13 1224 DN 400; PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
201 | 1.3.65 | Potrubí ocelové svařované; jak. mat. tř.11; ČSN 42 5738 DN 400 (Ø 426x8,0 mm) |  |  | m | 1.3 |  | 0
202 | 1.3.66 | Trubní podpěra pro ocelové potrubí DN 400; dno potrubí vedeno 520 mm nad podlahou kolektoru. Základní půdorysné rozměry: 500 x 400 mm (viz výkresová část). Podpěra bude zhotovena svařením z ocelových plechů tl. 10 mm. Svařený komplet bude opatřen kvalitním antikorozním nátěrem. Do podlahy kolektoru bude uložení kotveno pomocí čtyř šroubů M10 a hmoždinek. |  |  | kpl | 1 |  | 0
203 | 1.3.67 | Příruba plochá přivařovací; jak. mat. tř.11; ČSN 13 1224 DN 400; PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
204 | 1.3.68 | Přírubový spoj pro ocelové potrubí jak. mat. tř.11; DN 400; PN 10 (1x těsnění s ocelovou vložkou; ocelové šrouby tř.11; zinkované - standardní délky + montáž). |  |  | kpl | 1 |  | 0
205 | 1.3.69 16M114 | Přírubová uzavírací motýlková klapka DN 400; PN 10; s dvojitě excentricky uloženým diskem; včetně převodovky a el. servopohonu. Součástí dodávky je snímač polohy a vysílač polohy 4÷20 mA. Možnost místního a dálkového ovládání a výstup pro nadřazený řídící systém. Servopohon je vybaven nouzovým ručně ovládaným kolečkem. Stavební délka: 310 mm (horizontální instalace). Hmotnost: 166 kg (bez servopohonu). Protékající médium: vratný kal z dosazovacích nádrží o koncenraci sušiny 0,7÷1,2% Max. průtočné množství: Q = 150 l/s Příkon el. servopohonu: 0,4 kW; 400 V; 50 Hz Předpokládaná uzavírací doba: cca 30 sec. Pouze dvě pracovní polohy: otevřeno / zavřeno. Klapka neslouží k regulaci průtoku. Materiálové provedení: tělo - tvárná litina GGG50; hřídel - nerezová ocel AISI 431; dosedací sedlo na těle - nerezová ocel A2; O kroužky - EPDM pryž; šrouby a podložky - nerezová ocel A2; disk - tvárná litina GGG50; fixace těsnění na disku - nerezová ocel; těsnění - EPDM pryž; ložisko - PTFE; matice - nerezová ocel A2; převodovka - litina; elektropohon - standardní od výrobce. Účel: uzávěr na nátoku vratného kalu do čerpací stanice 12. |  |  | kpl | 1 |  | 0
206 | 1.3.70 | Přírubový spoj pro ocelové potrubí jak. mat. tř.11; DN 400; PN 10 (1x těsnění s ocelovou vložkou; ocelové šrouby tř.11; zinkované - standardní délky + montáž). |  |  | kpl | 1 |  | 0
207 | 1.3.71 | Příruba plochá přivařovací; jak. mat. tř.11; ČSN 13 1224 DN 400; PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
208 | 1.3.72 | Ocelový přechod přímý - centrický; DN 400/600; l = 600 mm; tl. stěny 8 mm; ocel tř.11 |  |  | ks | 1 |  | 0
209 | 1.3.73 | Oblouk trubkový segmentový svařovaný 90°; DN 600; R = 720 mm; tl. stěny 8,0 mm; z oceli tř.11 |  |  | ks | 1 |  | 0
210 | 1.3.74 | Potrubí ocelové svařované; jak. mat. tř.11; ČSN 42 5738 DN 400 (Ø 426x8,0 mm) - pro revizní (čistící) otvor |  |  | m | 0.3 |  | 0
211 | 1.3.75 | Příruba plochá přivařovací; jak. mat. tř.11; ČSN 13 1224 DN 400; PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
212 | 1.3.76 | Přírubový spoj pro ocelové potrubí jak. mat. tř.11; DN 400; PN 10 (1x těsnění s ocelovou vložkou; ocelové šrouby tř.11; zinkované - standardní délky + montáž). |  |  | kpl | 1 |  | 0
213 | 1.3.77 | Příruba plochá - zaslepovací; jak. mat. tř.11; ČSN 13 1224 DN 400; PN 10 včetně 2 ks madel z ocelové kulatiny Ø 14 mm - viz výkresová část. (pro uzavření revizního otvoru). |  |  | ks | 1 |  | 0
214 | 1.3.78 | Odběrné potrubí přebytečného kalu (přepojení na stávající sací potrubí čerpadel přebyteč. kalu): - potrubí ocelové svařované; jak. mat. tř.11; DN 150 (Ø 159x4,5 mm) - 3,4 m - oblouk trubkový svařovaný 90°; DN 150; R = 225 mm; tl. stěny 4,5 mm; z oceli tř.11 - 3 ks - oblouk trubkový svařovaný 45°; DN 150; R = 225 mm; tl. stěny 4,5 mm; z oceli tř.11 - 2 ks - příruba plochá přivařovací; jak. mat. tř.11; DN 150; PN 10 - 5 ks - přírubový spoj pro ocelové potrubí jak. mat. tř.11; DN 150; PN 10 (1x těsnění s ocelovou vložkou; ocelové šrouby tř.11; zinkované - standardní délky) - 2 kpl. - přírubový spoj pro ocelové potrubí jak. mat. tř.11; DN 150; PN 10 (2x těsnění s ocelovou vložkou; ocelové šrouby tř.11; zinkované - dlouhé - mezipřírubová armatura) - 1 kpl. - trubní podpěra pro ocelové potrubí DN 150; dno potrubí 150 mm nad úrovní podlahy; včetně třmenů; kotevního a instalačního materiálu - 2 kpl |  |  | kpl | 1 |  | 0
215 | 1.3.79 | Mezipřírubové nožové šoupě pro odpadní vodu a kaly DN 150; PN 10; oboustranně těsnící; s nestoupajícím vřetenem; s ovládáním ručním kolem. Stavební délka: 56 mm Hmotnost: 30 kg Materiálové provedení: těleso – litina GGG 40 + polyesterový lak modré barvy; nůž; spojovací materiál a vřeteno – nerez AISI 316; sedlo – NBR. Účel: uzávěr na odběrném potrubí přebytečného kalu. |  |  | kpl | 1 |  | 0
216 | 1.3.80 | Ocelový přechod přímý - centrický; DN 600/1000; l = 1200 mm; tl. stěny 8 mm; ocel tř.11 |  |  | ks | 1 |  | 0
217 | 1.3.81 | Příruba plochá přivařovací; jak. mat. tř.11; ČSN 13 1224 DN 1000; PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
218 | 1.3.82 | Přírubový spoj pro ocelové potrubí jak. mat. tř.11; DN 1000; PN 10 (1x těsnění s ocelovou vložkou; ocelové šrouby tř.11; zinkované - standardní délky + montáž) - napojení na stávající prostup. |  |  | kpl | 1 |  | 0
219 | 1.3.83 | Příruba plochá - zaslepovací; jak. mat. tř.11; ČSN 13 1224 DN 600; PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
220 | 1.3.84 | Přírubový spoj pro ocelové potrubí jak. mat. tř.11; DN 600; PN 10 (1x těsnění s ocelovou vložkou; ocelové šrouby tř.11; zinkované - standardní délky + montáž) - zaslepení stávajícího odtoku vratného kalu z dosazovací nádrže 18. |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | Nové potrubí nátoku vratného kalu z DN II° do ČS 12 celkem: | [5 empty] | 0
Díl: | 1.4 | Nové potrubí odtoku vratného kalu z ČS 12 do AN II°
221 | 1.4.1 | Přírubový spoj pro ocelové potrubí jak. mat. tř.11; DN 1000; PN 10 (1x těsnění s ocelovou vložkou; ocelové šrouby tř.11; zinkované - standardní délky + montáž) - napojení na stávající prostup. |  |  | kpl | 1 |  | 0
222 | 1.4.2 | Příruba plochá přivařovací; jak. mat. tř.11; ČSN 13 1224 DN 1000; PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
223 | 1.4.3 | Ocelový přechod přímý - centrický; DN 600/1000; l = 1200 mm; tl. stěny 8 mm; ocel tř.11 |  |  | ks | 1 |  | 0
224 | 1.4.4 | Oblouk trubkový segmentový svařovaný 90°; DN 600; R = 720 mm; tl. stěny 8,0 mm; z oceli tř.11 |  |  | ks | 1 |  | 0
225 | 1.4.5 | Ocelový přechod přímý - centrický; DN 600/400; l = 600 mm; tl. stěny 8 mm; ocel tř.11 |  |  | ks | 1 |  | 0
226 | 1.4.6 | Příruba plochá přivařovací; jak. mat. tř.11; ČSN 13 1224 DN 400; PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
227 | 1.4.7 | Přírubový spoj pro ocelové potrubí jak. mat. tř.11; DN 400; PN 10 (1x těsnění s ocelovou vložkou; ocelové šrouby tř.11; zinkované - standardní délky + montáž). |  |  | kpl | 1 |  | 0
228 | 1.4.8 | Pryžový kompenzátor přírubový; DN 400; PN 10 Osová montážní délka: 300 mm Materiálové provedení: příruby ocel tř.11 + žárově zinkované; měch - Butyl; nylonový kord - EPDM. |  |  | kpl | 1 |  | 0
229 | 1.4.9 | Přírubový spoj pro ocelové potrubí jak. mat. tř.11; DN 400; PN 10 (1x těsnění s ocelovou vložkou; ocelové šrouby tř.11; zinkované - standardní délky + montáž). |  |  | kpl | 1 |  | 0
230 | 1.4.10 | Příruba plochá přivařovací; jak. mat. tř.11; ČSN 13 1224 DN 400; PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
231 | 1.4.11 | Oblouk trubkový segmentový svařovaný 90°; DN 400; R = 500 mm; tl. stěny 8,0 mm; z oceli tř.11 |  |  | ks | 1 |  | 0
232 | 1.4.12 | Potrubí ocelové svařované; jak. mat. tř.11; ČSN 42 5738 DN 400 (Ø 426x8,0 mm) |  |  | m | 22.4 |  | 0
233 | 1.4.13 | Trubní podpěra pro ocelové potrubí DN 400; dno potrubí vedeno 700 mm nad podlahou kolektoru. Základní půdorysné rozměry: 500 x 400 mm (viz výkresová část). Podpěra bude zhotovena svařením z ocelových plechů tl. 10 mm. Svařený komplet bude opatřen kvalitním antikorozním nátěrem. Do podlahy kolektoru bude uložení kotveno pomocí čtyř šroubů M10 a hmoždinek. |  |  | kpl | 4 |  | 0
234 | 1.4.14 | Potrubí ocelové svařované; jak. mat. tř.11; ČSN 42 5738 DN 400 (Ø 426x8,0 mm) |  |  | m | 1.3 |  | 0
235 | 1.4.15 | Příruba plochá přivařovací; jak. mat. tř.11; ČSN 13 1224 DN 400; PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
236 | 1.4.16 | Přírubový spoj pro ocelové potrubí jak. mat. tř.11; DN 400; PN 10 (1x těsnění s ocelovou vložkou; ocelové šrouby tř.11; zinkované - standardní délky + montáž). |  |  | kpl | 1 |  | 0
237 | 1.4.17 16M093 | Přírubová uzavírací motýlková klapka DN 400; PN 10; s dvojitě excentricky uloženým diskem; včetně převodovky a regulačního el. servopohonu. Součástí dodávky je snímač polohy a vysílač polohy 4÷20 mA. Možnost místního a dálkového ovládání a výstup pro nadřazený řídící systém. Servopohon je vybaven nouzovým ručně ovládaným kolečkem. Stavební délka: 310 mm (vertikální instalace). Hmotnost: 166 kg (bez servopohonu). Protékající médium: vratný kal z dosazovacích nádrží o koncenraci sušiny 0,7÷1,2% Max. průtočné množství: Q = 150 l/s Příkon el. servopohonu: 0,4 kW; 400 V; 50 Hz Předpokládaná uzavírací doba: cca 30 sec. Klapka slouží k uzavírání a rovněž k regulaci průtoku. Materiálové provedení: tělo - tvárná litina GGG50; hřídel - nerezová ocel AISI 431; dosedací sedlo na těle - nerezová ocel A2; O kroužky - EPDM pryž; šrouby a podložky - nerezová ocel A2; disk - tvárná litina GGG50; fixace těsnění na disku - nerezová ocel; těsnění - EPDM pryž; ložisko - PTFE; matice - nerezová ocel A2; převodovka - litina; elektropohon - standardní od výrobce. Účel: uzávěr na nátoku vratného kalu do aktivační nádrže 16. |  |  | kpl | 1 |  | 0
238 | 1.4.18 | Přírubový spoj pro ocelové potrubí jak. mat. tř.11; DN 400; PN 10 (1x těsnění s ocelovou vložkou; ocelové šrouby tř.11; zinkované - standardní délky + montáž). |  |  | kpl | 1 |  | 0
239 | 1.4.19 | Příruba plochá přivařovací; jak. mat. tř.11; ČSN 13 1224 DN 400; PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
240 | 1.4.20 | Oblouk trubkový segmentový svařovaný 90°; DN 400; R = 500 mm; tl. stěny 8,0 mm; z oceli tř.11 |  |  | ks | 1 |  | 0
241 | 1.4.21 | Potrubí ocelové svařované; jak. mat. tř.11; ČSN 42 5738 DN 400 (Ø 426x8,0 mm) |  |  | m | 0.8 |  | 0
242 | 1.4.22 | Příruba plochá přivařovací; jak. mat. tř.11; ČSN 13 1224 DN 400; PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
243 | 1.4.23 | Přírubový spoj pro ocelové potrubí jak. mat. tř.11; DN 400; PN 10 (1x těsnění s ocelovou vložkou; ocelové šrouby tř.11; zinkované - standardní délky + montáž). |  |  | kpl | 1 |  | 0
244 | 1.4.24 | Pryžový kompenzátor přírubový; DN 400; PN 10 Osová montážní délka: 300 mm Materiálové provedení: příruby ocel tř.11 + žárově zinkované; měch - Butyl; nylonový kord - EPDM. |  |  | kpl | 1 |  | 0
245 | 1.4.25 | Přírubový spoj pro ocelové potrubí jak. mat. tř.11; DN 400; PN 10 (1x těsnění s ocelovou vložkou; ocelové šrouby tř.11; zinkované - standardní délky + montáž). |  |  | kpl | 1 |  | 0
246 | 1.4.26 | Příruba plochá přivařovací; jak. mat. tř.11; ČSN 13 1224 DN 400; PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
247 | 1.4.27 | Ocelový přechod přímý - centrický; DN 400/500; l = 300 mm; tl. stěny 8 mm; ocel tř.11 |  |  | ks | 1 |  | 0
248 | 1.4.28 | Příruba plochá přivařovací; jak. mat. tř.11; ČSN 13 1224 DN 500; PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
249 | 1.4.29 | Přírubový spoj pro ocelové potrubí jak. mat. tř.11; DN 500; PN 10 (1x těsnění s ocelovou vložkou; ocelové šrouby tř.11; zinkované - standardní délky + montáž) - napojení na stávající prostup. |  |  | kpl | 1 |  | 0
250 | 1.4.30 | Potrubí ocelové svařované; jak. mat. tř.11; ČSN 42 5738 DN 400 (Ø 426x8,0 mm) - pro revizní (čistící) otvor |  |  | m | 0.6 |  | 0
251 | 1.4.31 | Příruba plochá přivařovací; jak. mat. tř.11; ČSN 13 1224 DN 400; PN 10 |  |  | ks | 2 |  | 0
252 | 1.4.32 | Přírubový spoj pro ocelové potrubí jak. mat. tř.11; DN 400; PN 10 (1x těsnění s ocelovou vložkou; ocelové šrouby tř.11; zinkované - standardní délky + montáž). |  |  | kpl | 2 |  | 0
253 | 1.4.33 | Příruba plochá - zaslepovací; jak. mat. tř.11; ČSN 13 1224 DN 400; PN 10 včetně 2 ks madel z ocelové kulatiny Ø 14 mm - viz výkresová část. (pro uzavření revizního otvoru). |  |  | ks | 2 |  | 0
254 | 1.4.34 | Potrubí ocelové bezešvé; jak. mat. tř.11; ČSN 42 5715 DN 100 (Ø 108x3,5 mm) |  |  | m | 0.7 |  | 0
255 | 1.4.35 | Oblouk trubkový svařovaný 90°; DN 100; R = 150 mm; tl. stěny 3,5 mm; z oceli tř.11 |  |  | ks | 2 |  | 0
256 | 1.4.36 | Potrubí ocelové bezešvé; jak. mat. tř.11; ČSN 42 5715 DN 100 (Ø 108x3,5 mm) |  |  | m | 7.2 |  | 0
257 | 1.4.37 | Trubní podpěra pro ocelové potrubí DN 100; dno potrubí vedeno 150 mm nad podlahou kolektoru. Základní půdorysné rozměry: 200 x 50 mm (viz výkresová část). Podpěra bude zhotovena svařením z ocelových uzavřených profilů 50x50x3 mm. Svařený komplet bude opatřen kvalitním antikorozním nátěrem. Do podlahy kolektoru bude uložení kotveno pomocí dvou šroubů M 8 a hmoždinek. Součástí je i třmen z kruhové oceli Ø 10 mm; včetně podložek a matic pro uchycení potrubí. |  |  | kpl | 4 |  | 0
258 | 1.4.38 | Příruba plochá přivařovací; jak. mat. tř.11; ČSN 13 1224 DN 100; PN 10 |  |  | ks | 4 |  | 0
259 | 1.4.39 | Přírubový spoj pro ocelové potrubí jak. mat. tř.11; DN 100; PN 10 (2x těsnění s ocelovou vložkou; ocelové šrouby tř.11; zinkované - dlouhé - mezipřírubová armatura + montáž). |  |  | kpl | 2 |  | 0
260 | 1.4.40 | Mezipřírubové nožové šoupě pro odpadní vodu a kaly DN 100; PN 10; oboustranně těsnící; s nestoupajícím vřetenem; s ovládáním ručním kolem. Stavební délka: 52 mm Hmotnost: 15 kg Materiálové provedení: těleso – litina GGG 40 + polyesterový lak modré barvy; nůž; spojovací materiál a vřeteno – nerez AISI 316; sedlo – NBR. Účel: uzávěr na vypouštěcím potrubí. |  |  | kpl | 2 |  | 0
261 | 1.4.41 | Potrubí ocelové bezešvé; jak. mat. tř.11; ČSN 42 5715 DN 100 (Ø 108x3,5 mm) |  |  | m | 0.2 |  | 0
262 | 1.4.42 | Bajonetová rychlospojka STORZ; typ A110; s vnitřním závitem G4"; včetně bajonetového víčka s řetízkem. Provedení: pevná Pracovní tlak: 16 bar Pracovní teplota: - 15 °C ÷ + 200 °C Materiálové provedení: těleso z nerezové oceli 1.4581; těsnění - hypalon. Účel: možnost napojení hadice DN 100 na vypouštěcí potrubí. |  |  | kpl | 2 |  | 0
263 | 1.4.43 | Potrubí ocelové svařované; jak. mat. tř.11; ČSN 42 5738 DN 400 (Ø 426x8,0 mm) |  |  | m | 1.3 |  | 0
264 | 1.4.44 | Příruba plochá přivařovací; jak. mat. tř.11; ČSN 13 1224 DN 400; PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
265 | 1.4.45 | Přírubový spoj pro ocelové potrubí jak. mat. tř.11; DN 400; PN 10 (1x těsnění s ocelovou vložkou; ocelové šrouby tř.11; zinkované - standardní délky + montáž). |  |  | kpl | 1 |  | 0
266 | 1.4.46 16M083 | Přírubová uzavírací motýlková klapka DN 400; PN 10; s dvojitě excentricky uloženým diskem; včetně převodovky a regulačního el. servopohonu. Součástí dodávky je snímač polohy a vysílač polohy 4÷20 mA. Možnost místního a dálkového ovládání a výstup pro nadřazený řídící systém. Servopohon je vybaven nouzovým ručně ovládaným kolečkem. Stavební délka: 310 mm (vertikální instalace). Hmotnost: 166 kg (bez servopohonu). Protékající médium: vratný kal z dosazovacích nádrží o koncenraci sušiny 0,7÷1,2% Max. průtočné množství: Q = 150 l/s Příkon el. servopohonu: 0,4 kW; 400 V; 50 Hz Předpokládaná uzavírací doba: cca 30 sec. Klapka slouží k uzavírání a rovněž k regulaci průtoku. Materiálové provedení: tělo - tvárná litina GGG50; hřídel - nerezová ocel AISI 431; dosedací sedlo na těle - nerezová ocel A2; O kroužky - EPDM pryž; šrouby a podložky - nerezová ocel A2; disk - tvárná litina GGG50; fixace těsnění na disku - nerezová ocel; těsnění - EPDM pryž; ložisko - PTFE; matice - nerezová ocel A2; převodovka - litina; elektropohon - standardní od výrobce. Účel: uzávěr na nátoku vratného kalu do aktivační nádrže 15. |  |  | kpl | 1 |  | 0
267 | 1.4.47 | Přírubový spoj pro ocelové potrubí jak. mat. tř.11; DN 400; PN 10 (1x těsnění s ocelovou vložkou; ocelové šrouby tř.11; zinkované - standardní délky + montáž). |  |  | kpl | 1 |  | 0
268 | 1.4.48 | Příruba plochá přivařovací; jak. mat. tř.11; ČSN 13 1224 DN 400; PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
269 | 1.4.49 | Oblouk trubkový segmentový svařovaný 90°; DN 400; R = 500 mm; tl. stěny 8,0 mm; z oceli tř.11 |  |  | ks | 1 |  | 0
270 | 1.4.50 | Potrubí ocelové svařované; jak. mat. tř.11; ČSN 42 5738 DN 400 (Ø 426x8,0 mm) |  |  | m | 0.8 |  | 0
271 | 1.4.51 | Příruba plochá přivařovací; jak. mat. tř.11; ČSN 13 1224 DN 400; PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
272 | 1.4.52 | Přírubový spoj pro ocelové potrubí jak. mat. tř.11; DN 400; PN 10 (1x těsnění s ocelovou vložkou; ocelové šrouby tř.11; zinkované - standardní délky + montáž). |  |  | kpl | 1 |  | 0
273 | 1.4.53 | Pryžový kompenzátor přírubový; DN 400; PN 10 Osová montážní délka: 300 mm Materiálové provedení: příruby ocel tř.11 + žárově zinkované; měch - Butyl; nylonový kord - EPDM. |  |  | kpl | 1 |  | 0
274 | 1.4.54 | Přírubový spoj pro ocelové potrubí jak. mat. tř.11; DN 400; PN 10 (1x těsnění s ocelovou vložkou; ocelové šrouby tř.11; zinkované - standardní délky + montáž). |  |  | kpl | 1 |  | 0
275 | 1.4.55 | Příruba plochá přivařovací; jak. mat. tř.11; ČSN 13 1224 DN 400; PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
276 | 1.4.56 | Ocelový přechod přímý - centrický; DN 400/500; l = 300 mm; tl. stěny 8 mm; ocel tř.11 |  |  | ks | 1 |  | 0
277 | 1.4.57 | Příruba plochá přivařovací; jak. mat. tř.11; ČSN 13 1224 DN 500; PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
278 | 1.4.58 | Přírubový spoj pro ocelové potrubí jak. mat. tř.11; DN 500; PN 10 (1x těsnění s ocelovou vložkou; ocelové šrouby tř.11; zinkované - standardní délky + montáž) - napojení na stávající prostup. |  |  | kpl | 1 |  | 0
279 | 1.4.59 | Příruba plochá přivařovací; jak. mat. tř.11; ČSN 13 1224 DN 400; PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
280 | 1.4.60 | Přírubový spoj pro ocelové potrubí jak. mat. tř.11; DN 400; PN 10 (1x těsnění s ocelovou vložkou; ocelové šrouby tř.11; zinkované - standardní délky + montáž). |  |  | kpl | 1 |  | 0
281 | 1.4.61 | Příruba plochá - zaslepovací; jak. mat. tř.11; ČSN 13 1224 DN 400; PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
282 | 1.4.62 | Oblouk trubkový svařovaný 45°; DN 200; R = 300 mm; tl. stěny 6,3 mm; z oceli tř.11 |  |  | ks | 1 |  | 0
283 | 1.4.63 | Potrubí ocelové bezešvé; jak. mat. tř.11; ČSN 42 5715 DN 200 (Ø 219x6,3 mm) |  |  | m | 0.5 |  | 0
284 | 1.4.64 | Oblouk trubkový svařovaný 45°; DN 200; R = 300 mm; tl. stěny 6,3 mm; z oceli tř.11 |  |  | ks | 1 |  | 0
285 | 1.4.65 | Příruba plochá přivařovací; jak. mat. tř.11; ČSN 13 1224 DN 200; PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
286 | 1.4.66 | Přírubový spoj pro ocelové potrubí jak. mat. tř.11; DN 200; PN 10 (1x těsnění s ocelovou vložkou; ocelové šrouby tř.11; zinkované - standardní délky + montáž). |  |  | kpl | 1 |  | 0
287 | 1.4.67 | Příruba plochá přivařovací; jak. mat. tř.11; ČSN 13 1224 DN 200; PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
288 | 1.4.68 | Potrubí ocelové bezešvé; jak. mat. tř.11; ČSN 42 5715 DN 200 (Ø 219x6,3 mm) |  |  | m | 12 |  | 0
289 | 1.4.69 | Trubní podpěra pro ocelové potrubí DN 200; dno potrubí vedeno 200 mm nad podlahou kolektoru. Základní půdorysné rozměry: 300 x 50 mm. Podpěra bude zhotovena svařením z ocelových uzavřených profilů 50x50x3 mm. Svařený komplet bude opatřen kvalitním antikorozním nátěrem. Do podlahy kolektoru bude uložení kotveno pomocí dvou šroubů M 8 a hmoždinek. Součástí je i třmen z kruhové oceli Ø 10 mm; včetně podložek a matic pro uchycení potrubí. |  |  | kpl | 3 |  | 0
290 | 1.4.70 | Příruba plochá přivařovací; jak. mat. tř.11; ČSN 13 1224 DN 200; PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
291 | 1.4.71 | Přírubový spoj pro ocelové potrubí jak. mat. tř.11; DN 200; PN 10 (1x těsnění s ocelovou vložkou; ocelové šrouby tř.11; zinkované - standardní délky + montáž). |  |  | kpl | 1 |  | 0
292 | 1.4.72 | Příruba plochá přivařovací; jak. mat. tř.11; ČSN 13 1224 DN 200; PN 10 - napojení na stávající potrtubí odběru vratného kalu. |  |  | ks | 1 |  | 0
|  | Nové potrubí odtoku vratného kalu z ČS 12 do AN II° celkem: | [5 empty] | 0
Díl: | 1.5 | Pomocné a přípravné práce, povrchové úpravy
293 | 1.5.1 | Dočasné konstrukce; lávky a lešení pro zpřístupnění pracovních prostorů při realizaci úprav; pořízení (zapůjčení) materiálu; včetně dopravy; montáže a demontáže. |  |  | kpl. | 1 |  | 0
294 | 1.5.2 | Pomocná opatření po dobu realizace stavby (přenosná čerpadla; provizorní výtlaky; těsnící vaky do potrubí atp; pořízení nebo zapůjčení u specializované firmy); včetně dopravy; montáže a demontáže. |  |  | kpl. | 1 |  | 0
295 | 1.5.3 | Očištění; odmaštění a pasivace svarových spojů u potrubí a příslušenství z nerez. oceli tř. 17 240 (DIN 1.4301); včetně likvidace odpadních vod z moření a pasivace (oplachů). |  |  | m2 | 2 |  | 0
296 | 1.5.4 | Nátěrové systémy pro základní a konečnou povrchovou úpravu nových potrubí; nosných; podpůrných a doplňkových konstrukcí z ocelí tř.11, pro stupeň korozní agresivity prostředí C3, životnost střední. Zahrnuje očištění; odmaštění a aplikaci základních a konečných nátěrů. Specifikace nátěru: - příprava povrchu (kartáčování; obrušování; oprašování a odmašťování) - 2x základní nátěr epoxidová pryskyřice se želez. slídou (30÷80 µm) - 1x vrchní epoxidový nátěr (15÷80 µm). Účel: protikorozní ochrana v barevném provedení dle protékajícího média (barva okrová). |  |  | m2 | 360 |  | 0
297 | 1.5.5 | Individuální provozní zkoušky nových zařízení, tlakové a těsnostní zkoušky nových potrubí |  |  | hod. | 24 |  | 0
298 | 1.5.6 | Provozní označení nových strojů a zařízení, elektromotorů, armatur a trubních větví |  |  | kpl | 1 |  | 0
299 | 1.5.7 | Závěrečný úklid staveniště (kolektoru) |  |  | kpl | 1 |  | 0
300 | 1.5.8 | Asistence odborných zaměstnanců provozovatele ČOV |  |  | hod. | 32 |  | 0
301 | 1.5.9 | Finální proplach nových potrubí vyčištěnou vodou. |  |  | m3 | 30 |  | 0
|  | Pomocné a přípravné práce, povrchové úpravy celkem: | [5 empty] | 0
Díl: | 1.6 | Demontáž a likvidace stávajícího zařízení
302 | 1.6.1 | Demontáže stávajícího vystrojení; zahrnující: - přírubová uzavírací klapka DN 1000; PN 10; s převodovkou a el. servopohonem - 1 kpl. - přírubová uzavírací klapka DN 600; PN 10; s převodovkou a el. servopohonem - 3 kpl. - přírubová uzavírací klapka DN 500; PN 10; s převodovkou a el. servopohonem - 4 kpl. - přírubová uzavírací klapka DN 400; PN 10; s převodovkou a el. servopohonem - 4 kpl. - přírubový magneticko indukční průtokoměr DN 400; PN 10 - 1 kpl. - přírubový magneticko indukční průtokoměr DN 300; PN 10 - 1 kpl. - mezipřírubové nožové šoupě DN 100; PN 10; s ručním kolem - 4 kpl. - přírubová montážní vložka DN 500; PN 10 - 1 kpl. - pryžový kompenzátor přírubový DN 1000; PN 10 - 2 ks. - pryžový kompenzátor přírubový DN 600; PN 10 - 3 ks. - pryžový kompenzátor přírubový DN 500; PN 10 - 5 ks. - pryžový kompenzátor přírubový DN 400; PN 10 - 4 ks. - ocelové potrubí DN 1000 - 51,5 m. - ocelové potrubí DN 800 - 4,0 m. - ocelové potrubí DN 600 - 31,0 m. - ocelové potrubí DN 500 - 45,0 m. - ocelové potrubí DN 400 - 23,5 m. - ostatní drobná potrubí (DN 200; 150 a 100) - 1 soubor. - oblouk trubkový svařovaný segmentový 90°; DN 1000 - 3 ks. - oblouk trubkový svařovaný segmentový 90°; DN 600 - 5 ks. - oblouk trubkový svařovaný segmentový 90°; DN 500 - 6 ks. - oblouk trubkový svařovaný segmentový 90°; DN 400 - 7 ks. - oblouk trubkový svařovaný segmentový 45°; DN 400 - 2 ks. - ostatní drobné oblouky (DN 200; 150 a 100) - 1 soubor. - redukce přímé centrické (DN 1000/400; DN 1000/800; DN 800/600; DN 500/400; DN 500/300) - 1 soubor. - přírubové spoje PN 10 (DN 1000; DN 600; DN 500; DN 400; DN 200; DN 150 a DN 100) - 1 soubor. - ostatní drobné armatury - 1 kpl. - zámečnické prvky - 1 kpl. Poznámky: - kompletní úseky demontovaných potrubí jsou označeny ve výkresové části. - vybraná zařízení (armatury, průtokoměry) se demontují šetrně a předají investorovi |  |  | kg | 40000 |  | 0
303 | 1.6.2 | Odvoz materiálu z demontáží do 20 km a jeho likvidace včetně případných provozních náplní, poplatek za likvidaci nebo uložení odpadu. Poznámka: zisky z prodeje železného šrotu budou předány investorovi; skutečné množství odpadu se prokáže vážními lístky |  |  | kg | 40000 |  | 0
|  | Demontáž a likvidace stávajícího zařízení celkem: | [5 empty] | 0
Díl: | 1.7 | Stavební výpomocné práce
304 | 1.7.1 | Demolice stávajících betonových základů po demontovaném potrubí: - po potrubí DN 1000 - 5 ks. - po potrubí DN 800 - 1 ks. - po potrubí DN 600 - 5 ks. - po potrubí DN 500 - 7 ks. - po potrubí DN 400 - 1 ks. včetně dopravy a likvidace odpadu z demolic |  |  | m3 | 6.5 |  | 0
305 | 1.7.2 | Začištění betonové podlahy; včetně přípravy a následného úklidu: - očištění a vyrovnání betonové podlahy kolektoru po vybouraných betonových základech cementovou stěrkou |  |  | m2 | 18 |  | 0
|  | Stavební výpomocné práce celkem: | [5 empty] | 0
| oddíl 1 - kolektor linky BIO1 CELKEM: | [6 empty] | 0
N E V Y P L Ń O V A T
N E V Y P L Ń O V A T
N E V Y P L Ń O V A T
N E V Y P L Ń O V A T
N E V Y P L Ń O V A T
N E V Y P L Ń O V A T
N E V Y P L Ń O V A T
N E V Y P L Ń O V A T
N E V Y P L Ń O V A T
N E V Y P L Ń O V A T
N E V Y P L Ń O V A T
N E V Y P L Ń O V A T
N E V Y P L Ń O V A T
N E V Y P L Ń O V A T
N E V Y P L Ń O V A T
N E V Y P L Ń O V A T
N E V Y P L Ń O V A T

## 2 - kolektor linky BIO2
P.č. | Strojní pozice | Popis položky | Typ | Výrobce (dodavatel) | m.j. | Množství | Jedn. cena CZK/m.j. | Celková cena CZK
oddíl 2 - kolektor linky BIO2
Díl: | 2.1 | Nové potrubí nátoku vratného kalu z DN do ČS 22
1 | 2.1.1 | Příruba plochá přivařovací; jak. mat. tř.11; ČSN 13 1224 DN 600; PN 10 - napojení na stávající prostup. |  |  | ks | 1 |  | 0
2 | 2.1.2 | Přírubový spoj pro ocelové potrubí jak. mat. tř.11; DN 600; PN 10 (1x těsnění s ocelovou vložkou; ocelové šrouby tř.11; zinkované - standardní délky + montáž). |  |  | kpl | 1 |  | 0
3 | 2.1.3 | Pryžový kompenzátor přírubový; DN 600; PN 10 Osová montážní délka: 360 mm Materiálové provedení: příruby ocel tř.11 + žárově zinkované; měch - Butyl; nylonový kord - EPDM. |  |  | kpl | 1 |  | 0
4 | 2.1.4 | Přírubový spoj pro ocelové potrubí jak. mat. tř.11; DN 600; PN 10 (1x těsnění s ocelovou vložkou; ocelové šrouby tř.11; zinkované - standardní délky + montáž). |  |  | kpl | 1 |  | 0
5 | 2.1.5 | Příruba plochá přivařovací; jak. mat. tř.11; ČSN 13 1224 DN 600; PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
6 | 2.1.6 | Potrubí ocelové svařované; jak. mat. tř.11; ČSN 42 5738 DN 600 (Ø 630x8,0 mm) |  |  | m | 0.9 |  | 0
7 | 2.1.7 | Oblouk trubkový segmentový svařovaný 90°; DN 600; R = 720 mm; tl. stěny 8,0 mm; z oceli tř.11 |  |  | ks | 1 |  | 0
8 | 2.1.8 | Potrubí ocelové svařované; jak. mat. tř.11; ČSN 42 5738 DN 600 (Ø 630x8,0 mm) |  |  | m | 1.1 |  | 0
9 | 2.1.9 | Trubní podpěra pro ocelové potrubí DN 600; dno potrubí vedeno 420 mm nad podlahou kolektoru. Základní půdorysné rozměry: 600 x 500 mm (viz výkresová část). Podpěra bude zhotovena svařením z ocelových plechů tl. 10 mm. Svařený komplet bude opatřen kvalitním antikorozním nátěrem. Do podlahy kolektoru bude uložení kotveno pomocí čtyř šroubů M10 a hmoždinek. |  |  | kpl | 1 |  | 0
10 | 2.1.10 | Příruba plochá přivařovací; jak. mat. tř.11; ČSN 13 1224 DN 600; PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
11 | 2.1.11 | Přírubový spoj pro ocelové potrubí jak. mat. tř.11; DN 600; PN 10 (1x těsnění s ocelovou vložkou; ocelové šrouby tř.11; zinkované - standardní délky + montáž). |  |  | kpl | 1 |  | 0
12 | 2.1.12 | Montážní vložka přírubová DN 600; PN 10; bez průchozích závitových tyčí; se dvěma volnými přírubami. Provozní podmínky: do max. teploty kapaliny 70°C. Stavební délka: 450 mm (+/- 20 mm). Hmotnost: 251 kg Materiálové provedení: tělo z oceli + epoxidová povrchová ochrana; ocelové spojovací šrouby - galvanicky zinkované; těsnění - EPDM pryž. Účel: usnadnění montáže a v budoucnu i případné demontáže přírubové klapky poz.2.1.14. |  |  | kpl | 1 |  | 0
13 | 2.1.13 | Přírubový spoj pro ocelové potrubí jak. mat. tř.11; DN 600; PN 10 (1x těsnění s ocelovou vložkou; ocelové šrouby tř.11; zinkované - standardní délky + montáž). |  |  | kpl | 1 |  | 0
14 | 2.1.14 17M112 | Přírubová uzavírací motýlková klapka DN 600; PN 10; s dvojitě excentricky uloženým diskem; včetně převodovky a el. servopohonu. Součástí dodávky je snímač polohy a vysílač polohy 4÷20 mA. Možnost místního a dálkového ovládání a výstup pro nadřazený řídící systém. Servopohon je vybaven nouzovým ručně ovládaným kolečkem. Stavební délka: 390 mm (horizontální instalace). Hmotnost: 585 kg (bez servopohonu). Protékající médium: vratný kal z dosazovacích nádrží o koncenraci sušiny 0,7÷1,2% Max. průtočné množství: Q = 450 l/s Příkon el. servopohonu: 0,7 kW; 400 V; 50 Hz Předpokládaná uzavírací doba: cca 30 sec. Pouze dvě pracovní polohy: otevřeno / zavřeno. Klapka neslouží k regulaci průtoku. Materiálové provedení: tělo - tvárná litina GGG50; hřídel - nerezová ocel AISI 431; dosedací sedlo na těle - nerezová ocel A2; O kroužky - EPDM pryž; šrouby a podložky - nerezová ocel A2; disk - tvárná litina GGG50; fixace těsnění na disku - nerezová ocel; těsnění - EPDM pryž; ložisko - PTFE; matice -nerezová ocel A2; převodovka - litina; elektropohon - standardní od výrobce. Účel: uzávěr na odtoku vratného kalu z dosazovací nádrže 26. |  |  | kpl | 1 |  | 0
15 | 2.1.15 | Přírubový spoj pro ocelové potrubí jak. mat. tř.11; DN 600; PN 10 (1x těsnění s ocelovou vložkou; ocelové šrouby tř.11; zinkované - standardní délky + montáž). |  |  | kpl | 1 |  | 0
16 | 2.1.16 | Příruba plochá přivařovací; jak. mat. tř.11; ČSN 13 1224 DN 600; PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
17 | 2.1.17 | Potrubí ocelové svařované; jak. mat. tř.11; ČSN 42 5738 DN 600 (Ø 630x8,0 mm) |  |  | m | 21 |  | 0
18 | 2.1.18 | Trubní podpěra pro ocelové potrubí DN 600; dno potrubí vedeno 420 mm nad podlahou kolektoru. Základní půdorysné rozměry: 600 x 500 mm (viz výkresová část). Podpěra bude zhotovena svařením z ocelových plechů tl. 10 mm. Svařený komplet bude opatřen kvalitním antikorozním nátěrem. Do podlahy kolektoru bude uložení kotveno pomocí čtyř šroubů M10 a hmoždinek. |  |  | kpl | 3 |  | 0
19 | 2.1.19 | Potrubí ocelové svařované; jak. mat. tř.11; ČSN 42 5738 DN 400 (Ø 426x8,0 mm) - pro revizní (čistící) otvor |  |  | m | 0.6 |  | 0
20 | 2.1.20 | Příruba plochá přivařovací; jak. mat. tř.11; ČSN 13 1224 DN 400; PN 10 |  |  | ks | 2 |  | 0
21 | 2.1.21 | Přírubový spoj pro ocelové potrubí jak. mat. tř.11; DN 400; PN 10 (1x těsnění s ocelovou vložkou; ocelové šrouby tř.11; zinkované - standardní délky + montáž). |  |  | kpl | 2 |  | 0
22 | 2.1.22 | Příruba plochá - zaslepovací; jak. mat. tř.11; ČSN 13 1224 DN 400; PN 10 včetně 2 ks madel z ocelové kulatiny Ø 14 mm - viz výkresová část. (pro uzavření revizního otvoru). |  |  | ks | 2 |  | 0
23 | 2.1.23 | Potrubí ocelové bezešvé; jak. mat. tř.11; ČSN 42 5715 DN 100 (Ø 108x3,5 mm) |  |  | m | 0.2 |  | 0
24 | 2.1.24 | Oblouk trubkový svařovaný 90°; DN 100; R = 150 mm; tl. stěny 3,5 mm; z oceli tř.11 |  |  | ks | 2 |  | 0
25 | 2.1.25 | Potrubí ocelové bezešvé; jak. mat. tř.11; ČSN 42 5715 DN 100 (Ø 108x3,5 mm) |  |  | m | 0.8 |  | 0
26 | 2.1.26 | Trubní podpěra pro ocelové potrubí DN 100; dno potrubí vedeno 150 mm nad podlahou kolektoru. Základní půdorysné rozměry: 200 x 50 mm (viz výkresová část). Podpěra bude zhotovena svařením z ocelových uzavřených profilů 50x50x3 mm. Svařený komplet bude opatřen kvalitním antikorozním nátěrem. Do podlahy kolektoru bude uložení kotveno pomocí dvou šroubů M 8 a hmoždinek. Součástí je i třmen z kruhové oceli Ø 10 mm; včetně podložek a matic pro uchycení potrubí. |  |  | kpl | 2 |  | 0
27 | 2.1.27 | Příruba plochá přivařovací; jak. mat. tř.11; ČSN 13 1224 DN 100; PN 10 |  |  | ks | 4 |  | 0
28 | 2.1.28 | Přírubový spoj pro ocelové potrubí jak. mat. tř.11; DN 100; PN 10 (2x těsnění s ocelovou vložkou; ocelové šrouby tř.11; zinkované - dlouhé - mezipřírubová armatura + montáž). |  |  | kpl | 2 |  | 0
29 | 2.1.29 | Mezipřírubové nožové šoupě pro odpadní vodu a kaly DN 100; PN 10; oboustranně těsnící; s nestoupajícím vřetenem; s ovládáním ručním kolem. Stavební délka: 52 mm Hmotnost: 15 kg Materiálové provedení: těleso – litina GGG 40 + polyesterový lak modré barvy; nůž; spojovací materiál a vřeteno – nerez AISI 316; sedlo – NBR. Účel: uzávěr na vypouštěcím potrubí. |  |  | kpl | 2 |  | 0
30 | 2.1.30 | Potrubí ocelové bezešvé; jak. mat. tř.11; ČSN 42 5715 DN 100 (Ø 108x3,5 mm) |  |  | m | 0.2 |  | 0
31 | 2.1.31 | Bajonetová rychlospojka STORZ; typ A110; s vnitřním závitem G4"; včetně bajonetového víčka s řetízkem. Provedení: pevná Pracovní tlak: 16 bar Pracovní teplota: - 15 °C ÷ + 200 °C Materiálové provedení: těleso z nerezové oceli 1.4581; těsnění - hypalon. Účel: možnost napojení hadice DN 100 na vypouštěcí potrubí. |  |  | kpl | 2 |  | 0
32 | 2.1.32 | Potrubí ocelové svařované; jak. mat. tř.11; ČSN 42 5738 DN 600 (Ø 630x8,0 mm) |  |  | m | 0.3 |  | 0
33 | 2.1.33 | Oblouk trubkový segmentový svařovaný 90°; DN 600; R = 720 mm; tl. stěny 8,0 mm; z oceli tř.11 |  |  | ks | 1 |  | 0
34 | 2.1.34 | Příruba plochá přivařovací; jak. mat. tř.11; ČSN 13 1224 DN 600; PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
35 | 2.1.35 | Přírubový spoj pro ocelové potrubí jak. mat. tř.11; DN 600; PN 10 (1x těsnění s ocelovou vložkou; ocelové šrouby tř.11; zinkované - standardní délky + montáž). |  |  | kpl | 1 |  | 0
36 | 2.1.36 17M111 | Přírubová uzavírací motýlková klapka DN 600; PN 10; s dvojitě excentricky uloženým diskem; včetně převodovky a el. servopohonu. Součástí dodávky je snímač polohy a vysílač polohy 4÷20 mA. Možnost místního a dálkového ovládání a výstup pro nadřazený řídící systém. Servopohon je vybaven nouzovým ručně ovládaným kolečkem. Stavební délka: 390 mm (horizontální instalace). Hmotnost: 585 kg (bez servopohonu). Protékající médium: vratný kal z dosazovacích nádrží o koncenraci sušiny 0,7÷1,2% Max. průtočné množství: Q = 450 l/s Příkon el. servopohonu: 0,7 kW; 400 V; 50 Hz Předpokládaná uzavírací doba: cca 30 sec. Pouze dvě pracovní polohy: otevřeno / zavřeno. Klapka neslouží k regulaci průtoku. Materiálové provedení: tělo - tvárná litina GGG50; hřídel - nerezová ocel AISI 431; dosedací sedlo na těle - nerezová ocel A2; O kroužky - EPDM pryž; šrouby a podložky - nerezová ocel A2; disk - tvárná litina GGG50; fixace těsnění na disku - nerezová ocel; těsnění - EPDM pryž; ložisko - PTFE; matice - nerezová ocel A2; převodovka - litina; elektropohon - standardní od výrobce. Účel: uzávěr na odtoku vratného kalu z dosazovacích nádrží 24; 25. |  |  | kpl | 1 |  | 0
37 | 2.1.37 | Přírubový spoj pro ocelové potrubí jak. mat. tř.11; DN 600; PN 10 (1x těsnění s ocelovou vložkou; ocelové šrouby tř.11; zinkované - standardní délky + montáž). |  |  | kpl | 1 |  | 0
38 | 2.1.38 | Příruba plochá přivařovací; jak. mat. tř.11; ČSN 13 1224 DN 600; PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
39 | 2.1.39 | Potrubí ocelové svařované; jak. mat. tř.11; ČSN 42 5738 DN 600 (Ø 630x8,0 mm) |  |  | m | 5.8 |  | 0
40 | 2.1.40 | Trubní podpěra pro ocelové potrubí DN 600; dno potrubí vedeno 420 mm nad podlahou kolektoru. Základní půdorysné rozměry: 600 x 500 mm (viz výkresová část). Podpěra bude zhotovena svařením z ocelových plechů tl. 10 mm. Svařený komplet bude opatřen kvalitním antikorozním nátěrem. Do podlahy kolektoru bude uložení kotveno pomocí čtyř šroubů M10 a hmoždinek. |  |  | kpl | 1 |  | 0
41 | 2.1.41 | Příruba plochá přivařovací; jak. mat. tř.11; ČSN 13 1224 DN 600; PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
42 | 2.1.42 | Přírubový spoj pro ocelové potrubí jak. mat. tř.11; DN 600; PN 10 (1x těsnění s ocelovou vložkou; ocelové šrouby tř.11; zinkované - standardní délky + montáž). |  |  | kpl | 1 |  | 0
43 | 2.1.43 | Pryžový kompenzátor přírubový; DN 600; PN 10 Osová montážní délka: 360 mm Materiálové provedení: příruby ocel tř.11 + žárově zinkované; měch - Butyl; nylonový kord - EPDM. |  |  | kpl | 1 |  | 0
44 | 2.1.44 | Přírubový spoj pro ocelové potrubí jak. mat. tř.11; DN 600; PN 10 (1x těsnění s ocelovou vložkou; ocelové šrouby tř.11; zinkované - standardní délky + montáž). |  |  | kpl | 1 |  | 0
45 | 2.1.45 | Příruba plochá přivařovací; jak. mat. tř.11; ČSN 13 1224 DN 600; PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
46 | 2.1.46 | Oblouk trubkový segmentový svařovaný 90°; DN 600; R = 720 mm; tl. stěny 8,0 mm; z oceli tř.11 |  |  | ks | 1 |  | 0
47 | 2.1.47 | Příruba plochá přivařovací; jak. mat. tř.11; ČSN 13 1224 DN 600; PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
48 | 2.1.48 | Přírubový spoj pro ocelové potrubí jak. mat. tř.11; DN 600; PN 10 (1x těsnění s ocelovou vložkou; ocelové šrouby tř.11; zinkované - standardní délky + montáž). |  |  | kpl | 1 |  | 0
49 | 2.1.49 | Příruba plochá přivařovací; jak. mat. tř.11; ČSN 13 1224 DN 600; PN 10 - napojení na stávající prostup. |  |  | ks | 1 |  | 0
50 | 2.1.50 | Příruba plochá přivařovací; jak. mat. tř.11; ČSN 13 1224 DN 600; PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
51 | 2.1.51 | Přírubový spoj pro ocelové potrubí jak. mat. tř.11; DN 600; PN 10 (1x těsnění s ocelovou vložkou; ocelové šrouby tř.11; zinkované - standardní délky + montáž). |  |  | kpl | 1 |  | 0
52 | 2.1.52 17F008 | Přírubový magneticko-indukční průtokoměr DN 600; PN 10 - oddělené provedení; včetně displeje; ovládání; 10 m signálního a cívkového kabelu a komunikačního protokolu (pro nadřazený ŘS). Osová montážní délka senzoru: 600 mm (horizontální instalace). El. napájení: 100-240 V AC / 24 V AC/DC Výstup; vstup: 4÷20 mA HART; pulsní / frekvenční / spínací výstup. Měřený průtok: Q = cca 390 ÷ 450 l/s. Materiálové provedení: těleso a příruby - měkká ocel + nátěr; elektrody - 1.4435/316L; výstelka - tvrzená guma (0 ÷ 80°C); kryt převodníku - hliníkový odlitek + nátěr. Účel: měření množství vratného kalu v biologického čištění 2. Poznámka: jedná se pouze o orientační měření. |  |  | kpl | 1 |  | 0
53 | 2.1.53 | Přírubový spoj pro ocelové potrubí jak. mat. tř.11; DN 600; PN 10 (1x těsnění s ocelovou vložkou; ocelové šrouby tř.11; zinkované - standardní délky + montáž). |  |  | kpl | 1 |  | 0
54 | 2.1.54 | Příruba plochá přivařovací; jak. mat. tř.11; ČSN 13 1224 DN 600; PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
55 | 2.1.55 | Potrubí ocelové svařované; jak. mat. tř.11; ČSN 42 5738 DN 600 (Ø 630x8,0 mm) |  |  | m | 2.4 |  | 0
56 | 2.1.56 | Příruba plochá přivařovací; jak. mat. tř.11; ČSN 13 1224 DN 600; PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
57 | 2.1.57 | Přírubový spoj pro ocelové potrubí jak. mat. tř.11; DN 600; PN 10 (1x těsnění s ocelovou vložkou; ocelové šrouby tř.11; zinkované - standardní délky + montáž). |  |  | kpl | 1 |  | 0
58 | 2.1.58 | Pryžový kompenzátor přírubový; DN 600; PN 10 Osová montážní délka: 360 mm Materiálové provedení: příruby ocel tř.11 + žárově zinkované; měch - Butyl; nylonový kord - EPDM. |  |  | kpl | 1 |  | 0
59 | 2.1.59 | Přírubový spoj pro ocelové potrubí jak. mat. tř.11; DN 600; PN 10 (1x těsnění s ocelovou vložkou; ocelové šrouby tř.11; zinkované - standardní délky + montáž). |  |  | kpl | 1 |  | 0
60 | 2.1.60 | Příruba plochá přivařovací; jak. mat. tř.11; ČSN 13 1224 DN 600; PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
61 | 2.1.61 | Potrubí ocelové svařované; jak. mat. tř.11; ČSN 42 5738 DN 600 (Ø 630x8,0 mm) |  |  | m | 1.5 |  | 0
62 | 2.1.62 | Trubní podpěra pro ocelové potrubí DN 600; dno potrubí vedeno 420 mm nad podlahou kolektoru. Základní půdorysné rozměry: 600 x 500 mm (viz výkresová část). Podpěra bude zhotovena svařením z ocelových plechů tl. 10 mm. Svařený komplet bude opatřen kvalitním antikorozním nátěrem. Do podlahy kolektoru bude uložení kotveno pomocí čtyř šroubů M10 a hmoždinek. |  |  | kpl | 1 |  | 0
63 | 2.1.63 | Odběrné potrubí přebytečného kalu (přepojení na stávající sací potrubí čerpadel přebyteč. kalu): - potrubí ocelové svařované; jak. mat. tř.11; DN 150 (Ø 159x4,5 mm) - 3,4 m - oblouk trubkový svařovaný 90°; DN 150; R = 225 mm; tl. stěny 4,5 mm; z oceli tř.11 - 3 ks - oblouk trubkový svařovaný 45°; DN 150; R = 225 mm; tl. stěny 4,5 mm; z oceli tř.11 - 2 ks - příruba plochá přivařovací; jak. mat. tř.11; DN 150; PN 10 - 5 ks - přírubový spoj pro ocelové potrubí jak. mat. tř.11; DN 150; PN 10 (1x těsnění s ocelovou vložkou; ocelové šrouby tř.11; zinkované - standardní délky) - 2 kpl. - přírubový spoj pro ocelové potrubí jak. mat. tř.11; DN 150; PN 10 (2x těsnění s ocelovou vložkou; ocelové šrouby tř.11; zinkované - dlouhé - mezipřírubová armatura) - 1 kpl. - trubní podpěra pro ocelové potrubí DN 150; dno potrubí 150 mm nad úrovní podlahy; včetně třmenů; kotevního a instalačního materiálu - 2 kpl |  |  | kpl | 1 |  | 0
64 | 2.1.64 | Mezipřírubové nožové šoupě pro odpadní vodu a kaly DN 150; PN 10; oboustranně těsnící; s nestoupajícím vřetenem; s ovládáním ručním kolem. Stavební délka: 56 mm Hmotnost: 30 kg Materiálové provedení: těleso – litina GGG 40 + polyesterový lak modré barvy; nůž; spojovací materiál a vřeteno – nerez AISI 316; sedlo – NBR. Účel: uzávěr na odběrném potrubí přebytečného kalu. |  |  | kpl | 1 |  | 0
65 | 2.1.65 | Příruba plochá přivařovací; jak. mat. tř.11; ČSN 13 1224 DN 600; PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
66 | 2.1.66 | Přírubový spoj pro ocelové potrubí jak. mat. tř.11; DN 600; PN 10 (1x těsnění s ocelovou vložkou; ocelové šrouby tř.11; zinkované - standardní délky + montáž). |  |  | kpl | 1 |  | 0
67 | 2.1.67 17M114 | Přírubová uzavírací motýlková klapka DN 600; PN 10; s dvojitě excentricky uloženým diskem; včetně převodovky a el. servopohonu. Součástí dodávky je snímač polohy a vysílač polohy 4÷20 mA. Možnost místního a dálkového ovládání a výstup pro nadřazený řídící systém. Servopohon je vybaven nouzovým ručně ovládaným kolečkem. Stavební délka: 390 mm (horizontální instalace). Hmotnost: 585 kg (bez servopohonu). Protékající médium: vratný kal z dosazovacích nádrží o koncenraci sušiny 0,7÷1,2% Max. průtočné množství: Q = 450 l/s Příkon el. servopohonu: 0,7 kW; 400 V; 50 Hz Předpokládaná uzavírací doba: cca 30 sec. Pouze dvě pracovní polohy: otevřeno / zavřeno. Klapka neslouží k regulaci průtoku. Materiálové provedení: tělo - tvárná litina GGG50; hřídel - nerezová ocel AISI 431; dosedací sedlo na těle - nerezová ocel A2; O kroužky - EPDM pryž; šrouby a podložky - nerezová ocel A2; disk - tvárná litina GGG50; fixace těsnění na disku - nerezová ocel; těsnění - EPDM pryž; ložisko - PTFE; matice - nerezová ocel A2; převodovka - litina; elektropohon - standardní od výrobce. Účel: uzávěr na nátoku vratného kalu do čerpací stanice 22. |  |  | kpl | 1 |  | 0
68 | 2.1.68 | Přírubový spoj pro ocelové potrubí jak. mat. tř.11; DN 600; PN 10 (1x těsnění s ocelovou vložkou; ocelové šrouby tř.11; zinkované - standardní délky + montáž). |  |  | kpl | 1 |  | 0
69 | 2.1.69 | Příruba plochá přivařovací; jak. mat. tř.11; ČSN 13 1224 DN 600; PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
70 | 2.1.70 | Potrubí ocelové svařované; jak. mat. tř.11; ČSN 42 5738 DN 600 (Ø 630x8,0 mm) |  |  | m | 0.6 |  | 0
71 | 2.1.71 | Oblouk trubkový segmentový svařovaný 90°; DN 600; R = 720 mm; tl. stěny 8,0 mm; z oceli tř.11 |  |  | ks | 1 |  | 0
72 | 2.1.72 | Potrubí ocelové svařované; jak. mat. tř.11; ČSN 42 5738 DN 400 (Ø 426x8,0 mm) - pro revizní (čistící) otvor |  |  | m | 0.3 |  | 0
73 | 2.1.73 | Příruba plochá přivařovací; jak. mat. tř.11; ČSN 13 1224 DN 400; PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
74 | 2.1.74 | Přírubový spoj pro ocelové potrubí jak. mat. tř.11; DN 400; PN 10 (1x těsnění s ocelovou vložkou; ocelové šrouby tř.11; zinkované - standardní délky + montáž). |  |  | kpl | 1 |  | 0
75 | 2.1.75 | Příruba plochá - zaslepovací; jak. mat. tř.11; ČSN 13 1224 DN 400; PN 10 včetně 2 ks madel z ocelové kulatiny Ø 14 mm - viz výkresová část. (pro uzavření revizního otvoru). |  |  | ks | 1 |  | 0
76 | 2.1.76 | Ocelový přechod přímý - centrický; DN 600/1000; l = 1200 mm; tl. stěny 8 mm; ocel tř.11 |  |  | ks | 1 |  | 0
77 | 2.1.77 | Příruba plochá přivařovací; jak. mat. tř.11; ČSN 13 1224 DN 1000; PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
78 | 2.1.78 | Přírubový spoj pro ocelové potrubí jak. mat. tř.11; DN 1000; PN 10 (1x těsnění s ocelovou vložkou; ocelové šrouby tř.11; zinkované - standardní délky + montáž) - napojení na stávající prostup. |  |  | kpl | 1 |  | 0
79 | 2.1.79 | Příruba plochá - zaslepovací; jak. mat. tř.11; ČSN 13 1224 DN 600; PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
80 | 2.1.80 | Přírubový spoj pro ocelové potrubí jak. mat. tř.11; DN 600; PN 10 (1x těsnění s ocelovou vložkou; ocelové šrouby tř.11; zinkované - standardní délky + montáž) - zaslepení stávajícího odtoku vratného kalu z dosazovací nádrže 28. |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | Nové potrubí nátoku vratného kalu z DN do ČS 22 celkem: | [5 empty] | 0
Díl: | 2.2 | Nové potrubí odtoku vratného kalu z ČS 22 do AN
81 | 2.2.1 | Přírubový spoj pro ocelové potrubí jak. mat. tř.11; DN 1000; PN 10 (1x těsnění s ocelovou vložkou; ocelové šrouby tř.11; zinkované - standardní délky + montáž) - napojení na stávající prostup. |  |  | kpl | 1 |  | 0
82 | 2.2.2 | Příruba plochá přivařovací; jak. mat. tř.11; ČSN 13 1224 DN 1000; PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
83 | 2.2.3 | Ocelový přechod přímý - centrický; DN 600/1000; l = 1200 mm; tl. stěny 8 mm; ocel tř.11 |  |  | ks | 1 |  | 0
84 | 2.2.4 | Oblouk trubkový segmentový svařovaný 90°; DN 600; R = 720 mm; tl. stěny 8,0 mm; z oceli tř.11 |  |  | ks | 1 |  | 0
85 | 2.2.5 | Příruba plochá přivařovací; jak. mat. tř.11; ČSN 13 1224 DN 600; PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
86 | 2.2.6 | Přírubový spoj pro ocelové potrubí jak. mat. tř.11; DN 600; PN 10 (1x těsnění s ocelovou vložkou; ocelové šrouby tř.11; zinkované - standardní délky + montáž). |  |  | kpl | 1 |  | 0
87 | 2.2.7 | Pryžový kompenzátor přírubový; DN 600; PN 10 Osová montážní délka: 360 mm Materiálové provedení: příruby ocel tř.11 + žárově zinkované; měch - Butyl; nylonový kord - EPDM. |  |  | kpl | 1 |  | 0
88 | 2.2.8 | Přírubový spoj pro ocelové potrubí jak. mat. tř.11; DN 600; PN 10 (1x těsnění s ocelovou vložkou; ocelové šrouby tř.11; zinkované - standardní délky + montáž). |  |  | kpl | 1 |  | 0
89 | 2.2.9 | Příruba plochá přivařovací; jak. mat. tř.11; ČSN 13 1224 DN 600; PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
90 | 2.2.10 | Potrubí ocelové svařované; jak. mat. tř.11; ČSN 42 5738 DN 600 (Ø 630x8,0 mm) |  |  | m | 0.4 |  | 0
91 | 2.2.11 | Oblouk trubkový segmentový svařovaný 90°; DN 600; R = 720 mm; tl. stěny 8,0 mm; z oceli tř.11 |  |  | ks | 1 |  | 0
92 | 2.2.12 | Potrubí ocelové svařované; jak. mat. tř.11; ČSN 42 5738 DN 600 (Ø 630x8,0 mm) |  |  | m | 40.7 |  | 0
93 | 2.2.13 | Trubní podpěra pro ocelové potrubí DN 600; dno potrubí vedeno 600 mm nad podlahou kolektoru. Základní půdorysné rozměry: 600 x 500 mm (viz výkresová část). Podpěra bude zhotovena svařením z ocelových plechů tl. 10 mm. Svařený komplet bude opatřen kvalitním antikorozním nátěrem. Do podlahy kolektoru bude uložení kotveno pomocí čtyř šroubů M10 a hmoždinek. |  |  | kpl | 6 |  | 0
94 | 2.2.14 | Potrubí ocelové svařované; jak. mat. tř.11; ČSN 42 5738 DN 400 (Ø 426x8,0 mm) - pro revizní (čistící) otvor |  |  | m | 0.9 |  | 0
95 | 2.2.15 | Příruba plochá přivařovací; jak. mat. tř.11; ČSN 13 1224 DN 400; PN 10 |  |  | ks | 3 |  | 0
96 | 2.2.16 | Přírubový spoj pro ocelové potrubí jak. mat. tř.11; DN 400; PN 10 (1x těsnění s ocelovou vložkou; ocelové šrouby tř.11; zinkované - standardní délky + montáž). |  |  | kpl | 3 |  | 0
97 | 2.2.17 | Příruba plochá - zaslepovací; jak. mat. tř.11; ČSN 13 1224 DN 400; PN 10 včetně 2 ks madel z ocelové kulatiny Ø 14 mm - viz výkresová část. (pro uzavření revizního otvoru). |  |  | ks | 3 |  | 0
98 | 2.2.18 | Potrubí ocelové bezešvé; jak. mat. tř.11; ČSN 42 5715 DN 100 (Ø 108x3,5 mm) |  |  | m | 0.75 |  | 0
99 | 2.2.19 | Oblouk trubkový svařovaný 90°; DN 100; R = 150 mm; tl. stěny 3,5 mm; z oceli tř.11 |  |  | ks | 3 |  | 0
100 | 2.2.20 | Potrubí ocelové bezešvé; jak. mat. tř.11; ČSN 42 5715 DN 100 (Ø 108x3,5 mm) |  |  | m | 8 |  | 0
101 | 2.2.21 | Trubní podpěra pro ocelové potrubí DN 100; dno potrubí vedeno 150 mm nad podlahou kolektoru. Základní půdorysné rozměry: 200 x 50 mm (viz výkresová část). Podpěra bude zhotovena svařením z ocelových uzavřených profilů 50x50x3 mm. Svařený komplet bude opatřen kvalitním antikorozním nátěrem. Do podlahy kolektoru bude uložení kotveno pomocí dvou šroubů M 8 a hmoždinek. Součástí je i třmen z kruhové oceli Ø 10 mm; včetně podložek a matic pro uchycení potrubí. |  |  | kpl | 5 |  | 0
102 | 2.2.22 | Příruba plochá přivařovací; jak. mat. tř.11; ČSN 13 1224 DN 100; PN 10 |  |  | ks | 6 |  | 0
103 | 2.2.23 | Přírubový spoj pro ocelové potrubí jak. mat. tř.11; DN 100; PN 10 (2x těsnění s ocelovou vložkou; ocelové šrouby tř.11; zinkované - dlouhé - mezipřírubová armatura + montáž). |  |  | kpl | 3 |  | 0
104 | 2.2.24 | Mezipřírubové nožové šoupě pro odpadní vodu a kaly DN 100; PN 10; oboustranně těsnící; s nestoupajícím vřetenem; s ovládáním ručním kolem. Stavební délka: 52 mm Hmotnost: 15 kg Materiálové provedení: těleso – litina GGG 40 + polyesterový lak modré barvy; nůž; spojovací materiál a vřeteno – nerez AISI 316; sedlo – NBR. Účel: uzávěr na vypouštěcím potrubí. |  |  | kpl | 3 |  | 0
105 | 2.2.25 | Potrubí ocelové bezešvé; jak. mat. tř.11; ČSN 42 5715 DN 100 (Ø 108x3,5 mm) |  |  | m | 0.3 |  | 0
106 | 2.2.26 | Bajonetová rychlospojka STORZ; typ A110; s vnitřním závitem G4"; včetně bajonetového víčka s řetízkem. Provedení: pevná Pracovní tlak: 16 bar Pracovní teplota: - 15 °C ÷ + 200 °C Materiálové provedení: těleso z nerezové oceli 1.4581; těsnění - hypalon. Účel: možnost napojení hadice DN 100 na vypouštěcí potrubí. |  |  | kpl | 3 |  | 0
107 | 2.2.27 | Příruba plochá - zaslepovací; jak. mat. tř.11; ČSN 13 1224 DN 500; PN 10 |  |  | ks | 5 |  | 0
108 | 2.2.28 | Přírubový spoj pro ocelové potrubí jak. mat. tř.11; DN 500; PN 10 (1x těsnění s ocelovou vložkou; ocelové šrouby tř.11; zinkované - standardní délky + montáž) - zaslepení stávajících prostupů do aktivačních nádrží 23; 24; 25 a 26. |  |  | kpl | 4 |  | 0
109 | 2.2.29 | Přírubový spoj pro ocelové potrubí jak. mat. tř.11; DN 500; PN 10 (1x těsnění s ocelovou vložkou; ocelové šrouby tř.11; zinkované - standardní délky + montáž) - zaslepení stávající odbočky z potrubí vratného kalu do aktivační nádrže 26. |  |  | kpl | 1 |  | 0
110 | 2.2.30 | Příruba plochá přivařovací; jak. mat. tř.11; ČSN 13 1224 DN 600; PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
111 | 2.2.31 | Přírubový spoj pro ocelové potrubí jak. mat. tř.11; DN 600; PN 10 (1x těsnění s ocelovou vložkou; ocelové šrouby tř.11; zinkované - standardní délky + montáž). |  |  | kpl | 1 |  | 0
112 | 2.2.32 | Montážní vložka přírubová DN 600; PN 10; bez průchozích závitových tyčí; se dvěma volnými přírubami. Provozní podmínky: do max. teploty kapaliny 70°C. Stavební délka: 450 mm (+/- 20 mm). Hmotnost: 251 kg Materiálové provedení: tělo z oceli + epoxidová povrchová ochrana; ocelové spojovací šrouby - galvanicky zinkované; těsnění - EPDM pryž. Účel: usnadnění montáže a v budoucnu i případné demontáže přírubové klapky poz.2.2.34. |  |  | kpl | 1 |  | 0
113 | 2.2.33 | Přírubový spoj pro ocelové potrubí jak. mat. tř.11; DN 600; PN 10 (1x těsnění s ocelovou vložkou; ocelové šrouby tř.11; zinkované - standardní délky + montáž). |  |  | kpl | 1 |  | 0
114 | 2.2.34 17M093 | Přírubová uzavírací motýlková klapka DN 600; PN 10; s dvojitě excentricky uloženým diskem; včetně převodovky a el. servopohonu. Součástí dodávky je snímač polohy a vysílač polohy 4÷20 mA. Možnost místního a dálkového ovládání a výstup pro nadřazený řídící systém. Servopohon je vybaven nouzovým ručně ovládaným kolečkem. Stavební délka: 390 mm (horizontální instalace). Hmotnost: 585 kg (bez servopohonu). Protékající médium: vratný kal z dosazovacích nádrží o koncenraci sušiny 0,7÷1,2% Max. průtočné množství: Q = 450 l/s Příkon el. servopohonu: 0,7 kW; 400 V; 50 Hz Předpokládaná uzavírací doba: cca 30 sec. Klapka slouží k uzavírání a rovněž k regulaci průtoku. Materiálové provedení: tělo - tvárná litina GGG50; hřídel - nerezová ocel AISI 431; dosedací sedlo na těle - nerezová ocel A2; O kroužky - EPDM pryž; šrouby a podložky - nerezová ocel A2; disk - tvárná litina GGG50; fixace těsnění na disku - nerezová ocel; těsnění - EPDM pryž; ložisko - PTFE; matice - nerezová ocel A2; převodovka - litina; elektropohon - standardní od výrobce. Účel: uzávěr na nátoku vratného kalu do potrubí hrubě předčištěných MOV. |  |  | kpl | 1 |  | 0
115 | 2.2.35 | Přírubový spoj pro ocelové potrubí jak. mat. tř.11; DN 600; PN 10 (1x těsnění s ocelovou vložkou; ocelové šrouby tř.11; zinkované - standardní délky + montáž). |  |  | kpl | 1 |  | 0
116 | 2.2.36 | Příruba plochá přivařovací; jak. mat. tř.11; ČSN 13 1224 DN 600; PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
117 | 2.2.37 | Potrubí ocelové svařované; jak. mat. tř.11; ČSN 42 5738 DN 600 (Ø 630x8,0 mm) |  |  | m | 3.5 |  | 0
118 | 2.2.38 | Trubní podpěra pro ocelové potrubí DN 600; dno potrubí vedeno 600 mm nad podlahou kolektoru. Základní půdorysné rozměry: 600 x 500 mm (viz výkresová část). Podpěra bude zhotovena svařením z ocelových plechů tl. 10 mm. Svařený komplet bude opatřen kvalitním antikorozním nátěrem. Do podlahy kolektoru bude uložení kotveno pomocí čtyř šroubů M10 a hmoždinek. |  |  | kpl | 6 |  | 0
119 | 2.2.39 | Příruba plochá přivařovací; jak. mat. tř.11; ČSN 13 1224 DN 600; PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
120 | 2.2.40 | Přírubový spoj pro ocelové potrubí jak. mat. tř.11; DN 600; PN 10 (1x těsnění s ocelovou vložkou; ocelové šrouby tř.11; zinkované - standardní délky + montáž) - napojení na stávající potrubí. |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | Nové potrubí odtoku vratného kalu z ČS 22 do AN celkem: | [5 empty] | 0
Díl: | 2.3 | Pomocné a přípravné práce, povrchové úpravy
121 | 2.3.1 | Dočasné konstrukce; lávky a lešení pro zpřístupnění pracovních prostorů při realizaci úprav; pořízení (zapůjčení) materiálu; včetně dopravy; montáže a demontáže. |  |  | kpl. | 1 |  | 0
122 | 2.3.2 | Pomocná opatření po dobu realizace stavby (přenosná čerpadla; provizorní výtlaky; těsnící vaky do potrubí atp; pořízení nebo zapůjčení u specializované firmy); včetně dopravy; montáže a demontáže. |  |  | kpl. | 1 |  | 0
123 | 2.3.3 | Nátěrové systémy pro základní a konečnou povrchovou úpravu nových potrubí; nosných; podpůrných a doplňkových konstrukcí z ocelí tř.11, pro stupeň korozní agresivity prostředí C3, životnost střední. Zahrnuje očištění; odmaštění a aplikaci základních a konečných nátěrů. Specifikace nátěru: - příprava povrchu (kartáčování; obrušování; oprašování a odmašťování) - 2x základní nátěr epoxidová pryskyřice se želez. slídou (30÷80 µm) - 1x vrchní epoxidový nátěr (15÷80 µm). Účel: protikorozní ochrana v barevném provedení dle protékajícího média (barva okrová). |  |  | m2 | 240 |  | 0
124 | 2.3.4 | Individuální provozní zkoušky nových zařízení, tlakové a těsnostní zkoušky nových potrubí |  |  | hod. | 16 |  | 0
125 | 2.3.5 | Provozní označení nových strojů a zařízení, elektromotorů, armatur a trubních větví |  |  | kpl | 1 |  | 0
126 | 2.3.6 | Závěrečný úklid staveniště (kolektoru) |  |  | kpl | 1 |  | 0
127 | 2.3.7 | Asistence odborných zaměstnanců provozovatele ČOV |  |  | hod. | 24 |  | 0
128 | 2.3.8 | Finální proplach nových potrubí vyčištěnou vodou. |  |  | m3 | 20 |  | 0
|  | Pomocné a přípravné práce, povrchové úpravy celkem: | [5 empty] | 0
Díl: | 2.4 | Demontáž a likvidace stávajícího zařízení
129 | 2.4.1 | Demontáže stávajícího vystrojení; zahrnující: - přírubová uzavírací klapka DN 1000; PN 10; s převodovkou a el. servopohonem - 1 kpl. - přírubová uzavírací klapka DN 600; PN 10; s převodovkou a el. servopohonem - 3 kpl. - přírubová uzavírací klapka DN 500; PN 10; s převodovkou a el. servopohonem - 4 kpl. - přírubový magneticko indukční průtokoměr DN 400; PN 10 - 1 kpl. - mezipřírubové nožové šoupě DN 100; PN 10; s ručním kolem - 2 kpl. - pryžový kompenzátor přírubový DN 1000; PN 10 - 2 ks. - pryžový kompenzátor přírubový DN 600; PN 10 - 3 ks. - pryžový kompenzátor přírubový DN 500; PN 10 - 4 ks. - ocelové potrubí DN 1000 - 51,5 m. - ocelové potrubí DN 800 - 4,0 m. - ocelové potrubí DN 600 - 49,0 m. - ocelové potrubí DN 500 - 22,0 m. - ostatní drobná potrubí (DN 150; 100) - 1 soubor. - oblouk trubkový svařovaný segmentový 90°; DN 1000 - 3 ks. - oblouk trubkový svařovaný segmentový 90°; DN 600 - 5 ks. - oblouk trubkový svařovaný segmentový 90°; DN 500 - 4 ks. - ostatní drobné oblouky (DN 150 a 100) - 1 soubor. - redukce přímé centrické (DN 1000/400; DN 1000/800; DN 800/600) - 1 soubor. - přírubové spoje PN 10 (DN 1000; DN 600; DN 500; DN 150 a DN 100) - 1 soubor. - ostatní drobné armatury - 1 kpl. - zámečnické prvky - 1 kpl. Poznámky: - kompletní úseky demontovaných potrubí jsou označeny ve výkresové části. - vybraná zařízení (armatury, průtokoměry) se demontují šetrně a předají investorovi |  |  | kg | 37000 |  | 0
130 | 2.4.2 | Odvoz materiálu z demontáží do 20 km a jeho likvidace včetně případných provozních náplní, poplatek za likvidaci nebo uložení odpadu. Poznámka: zisky z prodeje železného šrotu budou předány investorovi; skutečné množství odpadu se prokáže vážními lístky |  |  | kg | 37000 |  | 0
|  | Demontáž a likvidace stávajícího zařízení celkem: | [5 empty] | 0
Díl: | 2.5 | Stavební výpomocné práce
131 | 2.5.1 | Demolice stávajících betonových základů po demontovaném potrubí: - po potrubí DN 1000 - 6 ks. - po potrubí DN 600 - 7 ks. včetně dopravy a likvidace odpadu z demolic |  |  | m3 | 4.5 |  | 0
132 | 2.5.2 | Začištění betonové podlahy; včetně přípravy a následného úklidu: - očištění a vyrovnání betonové podlahy kolektoru po vybouraných betonových základech cementovou stěrkou |  |  | m2 | 10 |  | 0
|  | Stavební výpomocné práce celkem: | [5 empty] | 0
| oddíl 2 - kolektor linky BIO2 CELKEM: | [6 empty] | 0

## 3 - vedlejší a ostatní náklady
P.č. | Strojní pozice | Popis položky | Typ | Výrobce (dodavatel) | m.j. | Množství | Jedn. cena CZK/m.j. | Celková cena CZK
oddíl 3 - vedlejší a ostatní náklady
Díl: | 3. | Společné vedlejší a ostatní náklady stavby
1 | 3.1 | Zařízení staveniště - podrobný popis viz Technické podmínky, kapitola 3a) |  |  | kpl | 1 |  | 0
2 | 3.2 | Výrobní dokumentace zhotovitele - podrobný popis viz Technické podmínky, kapitola 3b) |  |  | kpl | 1 |  | 0
3 | 3.3 | Dokumentace skutečného provedení díla. - podrobný popis viz Technické podmínky, kapitola 3c) |  |  | kpl | 1 |  | 0
4 | 3.4 | Doklady k předání a převzetí díla - podrobný popis viz Technické podmínky, kapitola 3d) |  |  | kpl | 1 |  | 0
5 | 3.5 | Komplexní zkoušky - podrobný popis viz Technické podmínky, kapitola 3e) |  |  | kpl | 1 |  | 0
| oddíl 3 - vedlejší a ostatní náklady CELKEM: | [6 empty] | 0