## Titulní list
Investor:
VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE , a.s.
Název akce:
INTENZIFIKACE ČOV HORNÍ JELENÍ
Příloha:
D.2.01.3 SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
Část:
PS01 MECHANICKO-BIOLOGICKÝ BLOK
Stupeň dokumentace:
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
Datum: | 07/2013
Název digit. souboru: | D.2.01.3
Vypracoval: | Ing. Ondřej Kolář | Výtisk číslo:
Kontroloval: | Ing. Tomáš Adamec

## Rekapitulace
Akce: | INTENZIFIKACE ČOV HORNÍ JELENÍ
Část: | D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení
Příloha: | D.2.01.3 Soupis prací a dodávek
Poznámky:
Cena
PS 01.1 Čerpací stanice
D.2.02 PS02 Měření a regulace, ASŘTP ČOV
D.2.03 PS03 Provozní rozvod silnoproudu ČOV
D.2.04 PS04 Dálkový přenos dat
Celkem

## PS01
Akce: | INTENZIFIKACE ČOV HORNÍ JELENÍ
Část: | D.2.01 PS01 MECHANICKO-BIOLOGICKÝ BLOK
Příloha: | D.2.01.3 Soupis prací a dodávek
Poznámky:
Rozsah jednotlivých položek je podrobně specifikovaný v příloze Seznamu nádrží, strojů a zařízení (SNSZ). Dalšími přílohami k Soupisu prací a dodávek je Technická zpráva (TZ) a výkresová část (VČ) technologie ČOV
PS 01.1 Čerpací stanice
Poř. č. | Číselné ozn. | Popis položky | Množství | M.j. | Odkaz na přílohu | cena/ks/m | Celkem
1 |  | Ponorné kalové čerpadlo - H=4,8m, Q=10,5l/s, P=2,0kW, FM | 2 | ks | TZ,SNSZ,VČ
2 |  | Zdvihací zařízení čerpadel a patka - nosnost 100kg | 1 | ks | TZ,SNSZ,VČ
Celkem za PS01.1
PS 01.2 Mechanické předčištění
3 |  | Multifunkční zařízení - Q=20l/s, průlina 3mm, P=2,35kW | 1 | ks | TZ,SNSZ,VČ
4 |  | Solenoidový ventil | 1 | ks | TZ,SNSZ,VČ
5 |  | Zdvihací zařízení - nosnost 1T | 1 | ks | TZ,SNSZ,VČ
6 |  | Popelnice na shrabky a písek - dodávka provozovatele | 2 | ks | TZ,SNSZ,VČ
Celkem za PS01.2
PS 01.3 Dentrifikační nádrž
7 |  | Rozdělovací objekt a stavítka | 1 | sada | TZ,SNSZ,VČ
8 |  | Jemnobublinný aerační systém | 1 | soubor | TZ,SNSZ,VČ
9 |  | Ponorné míchadlo - Ævrtule 550mm, 339ot/min, P=1,5kW | 1 | ks | TZ,SNSZ,VČ
10 |  | Oxická sonda - dodávka technologické elektroinstalace | 1 | ks | TZ,SNSZ,VČ
11 |  | Zdvihací zařízení míchadla a patka - nosnost 100kg | 1 | ks | TZ,SNSZ,VČ
12 |  | Odtokové potrubí z DEN na OA | 1 | sada | TZ,SNSZ,VČ
13 |  | Odtokové potrubí z DEN - DN | 2 | sada | TZ,SNSZ,VČ
14 |  | Žlab plovoucích nečistot a stavítko | 1 | ks | TZ,SNSZ,VČ
Celkem za PS01.3
PS 01.4 Oběhová aktivační nádrž
15 |  | Jemnobublinný aerační systém | 1 | ks | TZ,SNSZ,VČ
16 |  | Ponorné míchadlo - Ævrtule 1340mm, 77ot/min, P=2,2kW | 2 | ks | TZ,SNSZ,VČ
17 |  | Zdvihací zařízení míchadla a patka - nosnost 100kg | 1 | ks | TZ,SNSZ,VČ
18 |  | Odtokové potrubí z OA -DN | 2 | ks | TZ,SNSZ,VČ
19 |  | Oxická sonda - dodávka technologické elektroinstalace | 1 | ks | TZ,SNSZ,VČ
20 |  | Žlab plovoucích nečistot a stavítko | 1 | ks | TZ,SNSZ,VČ
Celkem za PS01.4
PS 01.5 Dosazovací nádrže
21 |  | Vtokový uklidňovací válec - Æ0,8m | 2 | ks | TZ,SNSZ,VČ
22 |  | "V" přepady a odtokové žlaby | 4 | ks | TZ,SNSZ,VČ
Celkem za PS01.5
PS 01.6 Kalové jímky
23 |  | Ponorné kalové čerpadlo - H=0,8m, Q=6l/s, P=1,1kW, FM | 3 | ks | TZ,SNSZ,VČ
24 |  | Patka pro zdvihací zařízení čerpadel - nosnost 100kg | 1 | ks | TZ,SNSZ,VČ
25 |  | Indukční průtkoměr DN 50 - dodávka technologické elektroinstalace | 2 | ks | TZ,SNSZ,VČ
26 |  | Armatury na výtlacích přebytečného kalu - DN65, 1,1m | 2 | ks | TZ,SNSZ,VČ
Celkem za PS01.6
PS 01.7 Kalojem
27 |  | Středobublinný aerační systém | 1 | ks | TZ,SNSZ,VČ
28 |  | Čerpadlo kalové vody - H=3,4m, Q=3,4l/s, P=0,5kW | 1 | ks | TZ,SNSZ,VČ
29 |  | Zdvihací zařízení čerpadel a patka - nosnost 100kg | 1 | ks | TZ,SNSZ,VČ
30 |  | Polohovací zařízení čerpadla kalové vody | 1 | ks | TZ,SNSZ,VČ
31 |  | Ponorné kalové čepradlo - H=6,3m, Q=5,3l/s,P=3,0kW | 2 | ks | TZ,SNSZ,VČ
Celkem za PS01.7
PS 01.8 Kalové hospodářství
32 |  | Vřetenové čerpadlo kalu - 1-4m3/hod, 0,75kW, FM | 2 | ks | TZ,SNSZ,VČ
33 |  | Odvodňovací zařízení - 2,5m3/hod, 0,3kW | 1 | ks | TZ,SNSZ,VČ
34 |  | Solenoidový ventil | 1 | ks | TZ,SNSZ,VČ
35 |  | Indukční průtkoměr DN32 - dodávka technologické elektroinstalace | 1 | ks | TZ,SNSZ,VČ
36 |  | Rám pod odvodňovací zařízení a skluz - nerez | 1 | ks | TZ,SNSZ,VČ
37 |  | Kontejner - 11m3 | 1 | ks | TZ,SNSZ,VČ
38 |  | Flokulační nádrž - 0,5+0,5m3 | 1 | ks | TZ,SNSZ,VČ
39 |  | Solenoidový ventil | 1 | ks | TZ,SNSZ,VČ
40 |  | Vřetenové čerpadlo flokulantu - 0,1-0,5 m3/hod, 0,37kW, FM | 1 | ks | TZ,SNSZ,VČ
41 |  | Rotametr | 1 | ks | TZ,SNSZ,VČ
Celkem za PS01.8
PS 01.9 Srážení fosforu
42 |  | Zásobní nádrž srážedla - 5m3 | 1 | ks | TZ,SNSZ,VČ
43 |  | Čerpadlo srážedla v temperovaní skříni | 1 | ks | TZ,SNSZ,VČ
Celkem za PS01.9
PS 01.10 Dmychárna
44 |  | Dmychadlo kalojem - Q=66m3/hod, Tlak=65, P=2,2kw | 1 | ks | TZ,SNSZ,VČ
45 |  | Dmychadlo denitrifikace a oběhová aktivační nádrž - Q=217/78m3/hod, Tlak=65, P=7,5kw, FM | 2 | ks | TZ,SNSZ,VČ
Celkem za PS01.10
PS 01.11 Měření průtoku na odtoku
46 |  | Parshallův žlab - dodávka pouze PE těla Parshallova žlabu | 1 | ks | TZ,SNSZ,VČ
Celkem za PS01.11
Ostatní položky
47 |  | Lávky, zábradlí a rošty + repase stávajích poklopů | 1 | soubor | TZ,SNSZ,VČ
48 |  | Nosná konstrukce plošiny | 1 | soubor | TZ,SNSZ,VČ
49 |  | Armatury | 1 | soubor | TZ,SNSZ,VČ
50 |  | Indukční průtokoměr DN65 - dodávka technologické elektroinstalace | 1 | ks | TZ,SNSZ,VČ
51 |  | Provizorní přepoje | 1 | soubor | TZ,SNSZ,VČ
52 |  | Demontážní práce | 1 | soubor | TZ,SNSZ,VČ
Celkem za PS01.1
PS 01.12 Potrubní větve
53 |  | Potrubní větev 1.1-1.70-NO-100 | 1 | sada | TZ,SNSZ,VČ
54 |  | Potrubní větev 1.2-1.70-NO-100 | 1 | sada | TZ,SNSZ,VČ
55 |  | Potrubní větev 1.3-1.70-NO-125 | 1 | sada | TZ,SNSZ,VČ
56 |  | Potrubní větev 1.4-1.71-NO-80/65 | 1 | sada | TZ,SNSZ,VČ
57 |  | Potrubní větev 2.1-1.71-NO-150 | 1 | sada | TZ,SNSZ,VČ
58 |  | Potrubní větev 2.1-1.71-NO-200 | 1 | sada | TZ,SNSZ,VČ
59 |  | Potrubní větev 2.2-1.71-NO-200 | 1 | sada | TZ,SNSZ,VČ
60 |  | Potrubní větev 2.3-1.71-NO-200 | 1 | sada | TZ,SNSZ,VČ
61 |  | Potrubní větev 3.1-1.72-NO-200 | 1 | sada | TZ,SNSZ,VČ
62 |  | Potrubní větev 3.2-1.72-NO-200 | 1 | sada | TZ,SNSZ,VČ
63 |  | Potrubní větev 4.1-1.72-NO-100/200 | 1 | sada | TZ,SNSZ,VČ
64 |  | Potrubní větev 5.1-9.40-PVC-200 a 5.2-9.40-PVC-200 – dodávka stavby | 1 | sada | TZ,SNSZ,VČ
65 |  | Potrubní větev 6.1-9.40-NO-65 a 6.3-9.40-NO-65 | 1 | sada | TZ,SNSZ,VČ
66 |  | Potrubní větev 6.2-9.40-NO-65 a 6.4-9.40-NO-65 | 1 | sada | TZ,SNSZ,VČ
67 |  | Potrubní větev 7.1-9.42-NO-100 | 1 | sada | TZ,SNSZ,VČ
68 |  | Potrubní větev 8.1-9.42-NO-65 | 1 | sada | TZ,SNSZ,VČ
69 |  | Potrubní větev 8.2-9.42-NO-50 | 1 | sada | TZ,SNSZ,VČ
70 |  | Potrubní větev 9.1-9.43-NO-125 | 1 | sada | TZ,SNSZ,VČ
71 |  | Potrubní větev 10.1-7.22-PP-50 | 1 | sada | TZ,SNSZ,VČ
72 |  | Potrubní větev 11.1-3.40-PVC-6 | 1 | sada | TZ,SNSZ,VČ
73 |  | Potrubní větev 12.1-3.40-NO-125, 12.2-3.40-NO-125, 12.3-3.40-NO-50 | 1 | sada | TZ,SNSZ,VČ
74 |  | Potrubní větev 13.1-1.75-PP-20 | 1 | sada | TZ,SNSZ,VČ
75 |  | Potrubní větev 14.1-1.72-NO-100 | 1 | sada | TZ,SNSZ,VČ
76 |  | Potrubní větev 15.1-9.43-NO-100 | 1 | sada | TZ,SNSZ,VČ
77 |  | Potrubní větev 16.1-1.76-NO-65 | 1 | sada | TZ,SNSZ,VČ
Celkem za PS01.12
Vedlejší náklady
78 |  | Jeřábnické práce | 1 | soubor | TZ,SNSZ,VČ
79 |  | Zařízení staveniště | 1 | sada | TZ,SNSZ,VČ
80 |  | Zajištění zkušebního provozu | 1 | soubor | TZ,SNSZ,VČ
81 |  | Organizace a účast na komplexním vyzkoušení nově instalovaného strojního zařízení | 1 | ks | TZ,SNSZ,VČ
Celkem za vedlejší náklady
Ostatní náklady
82 |  | Inženýrská kompletace návodů | 1 | paré
83 |  | Vypracování dokumentace skutečného provedení díla | 1 | paré
84 |  | Vypracování provozního řádu pro zkušební provoz ČOV | 1 | paré
85 |  | Vypracování provozního řádu pro trvalý provoz ČOV | 1 | paré
Celkem za ostaní
Celkem dodávka a montáž D.2.01 PS 01 Mechanicko-biologický blok bez DPH

## PS 02
Akce: | INTENZIFIKACE ČOV HORNÍ JELENÍ
Část: | D.2.02 PS02 Měření a regulace, ASŘTP ČOV
Příloha: | D.2.02.4 Soupis prací a dodávek
Poznámky:
PS02 - Měření a regulace, ASŘTP ČOV
pol. | Označení | Popis | Množství | Jednotka | Odkaz na přílohu | cena/ks/m | Cena celkem
Montážní materiál
1 |  | Kabel CYKY 3Cx1,5 | 400 | m | D.2.2.1,2
2 |  | Kabel Profibus - venkovní provedení | 80 | m | D.2.2.1,2
3 |  | Kabel JYTY 2x1 | 60 | m | D.2.2.1,2
4 |  | Kabel JYTY 4x1 | 400 | m | D.2.2.1,2
5 |  | Kabel JYTY 7x1 | 230 | m | D.2.2.1,2
6 |  | Vodič CY6z/ž | 80 | m | D.2.2.1,2
7 |  | Žlab elektroinstalační plastový vkládací, 40x40, UV stabilní | 50 | m
8 |  | Trubky elektroinstalační včetně nosného materiálu, pr. 22, UV stabilní | 70 | m
9 |  | Plastová truka ohebná, včetně nosného materiálu, pr. 22, UV stabilní | 60 | m
10 |  | Instalační krabice | 5 | ks
11 |  | Ukončení kabelu, kabelový štítek | 30 | ks
Montážní materiál celkem
Polní instrumentace
12 | LISA01,09 | Ultrazvukový snímač hladiny, rozsah 0-4m, výstup 4-20mA, napájení 24VDC, krytí IP 67, konzola pro uchycení | 2 | seda | D.2.2.1,2
13 | TZA12,14 | Regulátor teploty, nastavitelný rozsah 80-130°C, výstup kontakt max 230V- 2A, návarek a jímka nerez provedení | 2 | sada | D.2.2.1,2
14 | TI17 | Snímač teplot venkovní, rozsah -30 až 60°C, výstup 4-20mA | 1 | ks | D.2.2.1,2
15 | PIZA11,13 | Snímač tlaku tenzometrový, rozsah 0-1bar, výstup 4-20mA, provedení IP54, nerez návarek, zkušební manometrový kohout | 2 | ks | D.2.2.1,2
16 | QIRCA03,04 | Analyzátor kyslíku: Snímač rozpuštěného kyslíku na optickém principu modré excitace a červené luminiscence, instalační kazeta, vyhodoncovací jednotka pro kyslík a teplotu, držák instlační kazety, rozsah 0-12mg/l, 0-30°C, komunikace Profibus, napájení převodníku 24V DC, IP66 | 2 | sada | D.2.2.1,2
17 | FIRQ06 | Indukční průtokoměr, DN32, výstelka měkká pryž, elektrody nerezové, provedení přírubové, vyhodnocovací jednotka v odděleném provedení, napájení 24V DC, IP65 výstup impulzní a 4-20mA, osazení snímače provede technologie | 1 | ks | D.2.2.1,2
18 | FIRQ19,20 | Indukční průtokoměr, DN50, výstelka měkká pryž, elektrody nerezové, provedení přírubové, vyhodnocovací jednotka v odděleném provedení, napájení 24V DC, IP65 výstup impulzní a 4-20mA, osazení snímače provede technologie | 2 | ks | D.2.2.1,2
19 | FIRQ16 | Indukční průtokoměr, DN65, výstelka měkká pryž, elektrody nerezové, provedení přírubové, vyhodnocovací jednotka v odděleném provedení, napájení 24V DC, IP65 výstup impulzní a 4-20mA, osazení snímače provede technologie | 1 | ks | D.2.2.1,2
20 | LSA02,05,07 | Elektrodové snímače hladin, 3x nerez elektrody, nastavitelné v rozsahu 0 - 50cm, vyhodnocovací hladinové hysterzní relé do rozvaděče, napájení relé 230V AC, výstup přepínací kontakt 230V/2A | 4 | sada | D.2.2.1,2
21 | FIRQ15 | Ultrazvukové měření průtoku v měrném žlabu: ultrazvukový snímač - rozsah 0-2m, nerez konzola pro uchycení , případně vyhodonocovač průtoku, výstup 4-20mA, výstup na GSM/GPRS - přístup přes webové rozhraní, úřední ověření způsobilosti měřícího systému | 1 | sada | D.2.2.1,2
22 | SL.. | Plovákový snímač 230V/6A, délka kabelu 10 m, vč.závaží | 4 | sada | D.2.2.1,2
Polní instrumentace celkem
Automatizovaný systém řízení
23 |  | CPU jednotka, napájení 24VDC, rozhraní ethernet, FLASH min.128kB, napájecí modul pro v/v moduly se svorkovnicí PME 24VDC | 1 | sada | D.2.2.1
24 |  | v/v moduly DI 24VDC se svorkovnicí pro celkem 80DI | 1 | sada | D.2.2.1
25 |  | v/v moduly DO 24VDC se svorkovnicí pro celkem 48DO | 1 | sada | D.2.2.1
26 |  | v/v moduly AI 0(4)-20mA se svorkovnicí pro celkem 13AI | 1 | sada | D.2.2.1
27 |  | v/v moduly AO 0(4)-20mA se svorkovnicí pro celkem 2AO | 1 | sada | D.2.2.1
28 |  | komunikační modul Profibus DP příslušenství konektory, kabel | 1 | sada | D.2.2.1
29 |  | switch - ethernet - 8 kanálů + příslušenství, kabely, konektory… | 1 | sada | D.2.2.1
30 |  | Operátorský panel: min. 7" grafický barevný dotykový display, napájení 24VDC, ethernet | 1 | ks | D.2.2.1
31 |  | Aplikační SW grafického panelu | 1 | sada
32 |  | Aplikační SW řídícího systému | 1 | sada
Automatizovaný systém řízení celkem
EZS
33 |  | EZS ústředna: ústředna vybavená GSM komunikátorem, siréna, záložní baterie | 1 | ks | D.2.2.1
34 |  | kódovací klávesnice | 1 | ks | D.2.2.1
35 |  | dveřní magnetické kontakty | 6 | ks | D.2.2.1
36 |  | prostorové pohybové PIR senzory | 4 | ks | D.2.2.1
37 |  | Montážní kabely a instalace + oživení a nastavení | 1 | sada
EZS celkem
Přidružené práce
38 |  | Montáž, oživení, zprovoznění a nastavení zařízení MaR | 1 | sada
39 |  | Odladění automatického provozu dle požadavků provozovatele | 1 | sada
Přidružené práce celkem
DODÁVKA A MONTÁŽ D.2.2. CELKEM bez DPH

## PS 03
Akce: | INTENZIFIKACE ČOV HORNÍ JELENÍ
Část: | D.2.03 PS03 Provozní rozvod silnoproudu ČOV
Příloha: | D.2.03.4 Soupis prací a dodávek
Poznámky:
PS03 - Provozní rozvod silnoproudu ČOV
Poř. č. | Číselné ozn. | Popis položky | Množství | Jednotka | Odkaz na přílohu | cena/ks/m | Celkem
Montážní materiál
1 |  | Žlab elektroinstalační drátěný, nerez s víkem 250x70 | 55 | m | D.2.3.3
2 |  | Trubky elektroinstalační | 120 | m | D.2.3.3
3 |  | Plastová truka ohebná | 200 | m | D.2.3.3
4 |  | Plastové chráničky do země pr. 100 | 200 | m | D.2.3.3
5 | RK | Kompenzační rozvaděč typový 15kvar, 5 kroků, 1kvar zákl. krok | 1 | ks | D.2.3.2
6 |  | Instalační krabice | 10 | ks | D.2.3.3
7 | MS01, MS05, MS06 | Místní ovládací skříňka: krabice plastová přístrojová , IP54, 300x300x170mm, ovladač třípolohový 2 ks, signálka 2-stavová Y/G 2ks, svorky 4 mm2 - 35ks, vývodky do P32 - 3ks | 3 | ks | D.2.3.2,3
8 | MS03, MS04, MS14 | Místní ovládací skříňka: krabice plastová přístrojová , IP54, 150x300x170mm, ovladač třípolohový 1 ks, signálka 2-stavová Y/G 1ks, svorky 4 mm2 - 10ks, vývodky do P42 - 3ks | 3 | ks | D.2.3.2,3
9 | MS13, MS10, MS02 | Místní ovládací skříňka: krabice plastová přístrojová , IP54, 400x300x170mm, ovladač třípolohový 5 ks,signálka 2-stavová Y/G 5ks, svorky 4 mm2 - 25ks, vývodky do P42 - 2ks | 3 | ks | D.2.3.2,3
10 | MS08 | Místní ovládací skříňka: krabice plastová přístrojová , IP54, 300x300x170mm, ovladač třípolohový 2 ks, signálka 2-stavová Y/G 2ks, potenciometr 10kohm 2ks, svorky 4 mm2 - 20ks, vývodky do P42 - 1ks | 1 | ks | D.2.3.2,3
11 | MS09 | Místní ovládací skříňka: krabice plastová přístrojová , IP54, 300x300x170mm, ovladač třípolohový 3 ks, signálka 2-stavová Y/G 3ks, potenciometr 10kohm 2ks, svorky 4 mm2 - 20ks, vývodky do P42 - 1ks | 1 | ks | D.2.3.2,3
12 | SV1.1--4 | Halogenový reflektor 150W venkovní provedení na stožáru 3m pro připevnění k zábradlí | 4 | ks | D.2.3.2,3
13 | SP1 | Vypínač v provedení do vlhka | 1 | ks | D.2.3.2,3
14 |  | Propojovací skříňky | 5 | ks | D.2.3.2,3
15 |  | Nosný materiál | 1 | sada
16 |  | Zásuvka 230V/16A, IP54 | 3 | ks
17 |  | Kabel CYKY-J 3x1,5 | 190 | m | D.2.3.1,2
18 |  | Kabel CYKY-J 4x1,5 | 260 | m | D.2.3.1,2
19 |  | Kabel CYKY-J 12x1,5 | 10 | m | D.2.3.1,2
20 |  | Kabel CYKY-J 4x2,5 | 390 | m | D.2.3.1,2
21 |  | Kabel CYKY-J 5x2,5 | 130 | m | D.2.3.1,2
22 |  | Kabel CYKY-J 5x4 | 10 | m | D.2.3.1,2
23 |  | Kabel CYKY-J 3x2,5 | 130 | m | D.2.3.1,2
24 |  | Kabel CYKY-J 4x4 | 80 | m | D.2.3.1,2
25 |  | Kabel JYTY 4x1 | 115 | m | D.2.3.1,2
26 |  | Kabel JYTY 7x1 | 15 | m | D.2.3.1,2
27 |  | Kabel JYTY 14x1 | 400 | m | D.2.3.1,2
28 |  | Kabel JYTY 19x1 | 420 | m | D.2.3.1,2
29 |  | Kabel NYCY 3x4+4 | 25 | m | D.2.3.1,2
30 |  | TCEKFY 4px1 | 80 | m | D.2.3.1,2
31 |  | Kabel NYCY 3x1,5+1,5 | 250 | m | D.2.3.1,2
32 | TK1,TK2 | Topný kabel samoregulační 230W/100W | 2 | ks | D.2.3.2
33 |  | Pospojování nerez, vč.drátu, svorek | 1 | kpl
34 |  | Vodič CY6z/ž | 220 | m
35 |  | Ukončení kabelu, kabelový štítek | 90 | ks
Montážní materiál celkem
Rozvaděč RMD
36 | RMD | Rozvaděčová skříň, včetně montážní desky a osv. 800x2000x400 | 1 | sada | D.2.3.2
37 |  | Rozvaděčová skříň, včetně montážní desky a osv. 1000x2000x400 | 1 | sada | D.2.3.2
38 |  | Rozvaděčová skříň, včetně montážní desky a osv. 600x1800x400 | 1 | sada | D.2.3.2
39 |  | Sokl rozvaděče 20cm | 1 | sada | D.2.3.2
40 |  | Svorkovnice N | 4 | ks | D.2.3.2
41 |  | Svorkovnice PE | 4 | ks | D.2.3.2
42 | XC | Zásuvka na DIN lištu | 2 | ks | D.2.3.2
43 |  | komunikační modul ethernet s napájecím zdrojem PMD 2x24VDC se sběrnicí a svorkovnicí pro připojení integrovaných motorových vývodů | 1 | sada | D.2.3.2
44 | FA.. | 3F jističe do 16A pro jištění | 15 | ks | D.2.3.2
45 | DS.. | integrovaný motorový vývod DS do 5.5kW se sběrnicí a svorkovnicí | 12 | ks | D.2.3.2
46 | FA.. | 1F jističe do 10A/B s proudovým chráničem 30mA pro jištění instalace | 5 | ks | D.2.3.2
47 | FA.. | 1F jističe do 16A pro jištění napájení | 20 | ks | D.2.3.2
48 | UV | DC UPS 24VDC/15A + napájecí zdroj 3x400V/24VDC 20A | 1 | ks | D.2.3.2
49 |  | svorkovnice pojistková LED/24V | 40 | ks | D.2.3.2
50 |  | autobaterie 12V DC - 40Ah | 2 | ks | D.2.3.2
51 | FA01 | Hlavní jistič 80A s vypínací cívkou | 1 | ks | D.2.3.2
52
53 | KA.. | Relé 24V DC, 4P včetně patic | 14 | ks | D.2.3.2
54 |  | Řadové svorky 50mm2 | 3 | ks | D.2.3.2
55 |  | Řadové svorky 4mm2 | 200 | ks | D.2.3.2
56 |  | Přepěťová ochrana char. B+C | 1 | ks | D.2.3.2
57 | SQ01 | Síťový analyzátor se sběrnicí a měřícími proudovými transformátory, profibus DP modul | 1 | sada | D.2.3.2
58 | FP1 | Přepěťová ochrana C+D, 230V | 1 | ks | D.2.3.2
59 | FP2 | Přepěťová ochrana signální 24V DC | 6 | ks | D.2.3.2
60 |  | Průchodky | 85 | ks | D.2.3.2
61 | QS.. | 3 - pólový pojistkový odpínač do 125A, vč. pojistek | 2 | sada | D.2.3.2
62 | QS.. | 3 - pólový pojistkový odpojovač do 32A, vč. pojistek | 1 | sada | D.2.3.2
63 |  | Zářivkové svítidlo 230V, 11W, vč koncového vypínače | 3 | sada | D.2.3.2
64 |  | Pomocný materiál k výrobě rozvaděče (žlaby, dráty, dutinky, popisky,lišty DIN) | 1 | sada
Rozvaděč RMD celkem
Rozvaděč RM1
65 | RM1 | Rozvaděčová skříň, včetně montážní desky a osv. 100x2000x400 | 1 | sada | D.2.3.2
66 | G011,12 | Frekvenční měnič 3x400V - 2,5kW včetně tlumivek a sinus filtru, sběrnice Profibus | 2 | ks | D.2.3.2
67 | G051,052 | Frekvenční měnič 3x400V - 1,5kW včetně tlumivek a sinus filtru, sběrnice Profibus | 2 | ks | D.2.3.2
68 | G131,132 | Frekvenční měnič 3x400V - 7,5kW včetně tlumivek, sběrnice Profibus | 2 | ks | D.2.3.2
69 | G08 | Frekvenční měnič 3x400V - 1,5kW včetně tlumivek, sběrnice Profibus | 1 | ks | D.2.3.2
70 | G11 | Frekvenční měnič 3x400V - 0,5kW včetně tlumivek, sběrnice Profibus | 1 | ks | D.2.3.2
71 | G091,092 | Frekvenční měnič 3x400V - 0,37kW včetně tlumivek, sběrnice Profibus | 2 | ks | D.2.3.2
72 |  | Ventilátor 230V pro chlazení FM vč.větracích mřžek do dveří, vč.termostatu | 1 | sada | D.2.3.2
73 | QS.. | 3 - pólový pojistkový odpínač do 125A, vč. pojistek | 2 | sada | D.2.3.2
74 | QS.. | 3 - pólový pojistkový odpojovač do 32A, vč. pojistek | 8 | sada | D.2.3.2
75 |  | Zářivkové svítidlo 230V, 11W, vč koncového vypínače | 1 | sada | D.2.3.2
76 |  | Pomocný materiál k výrobě rozvaděče (žlaby, dráty, dutinky, popisky,lišty DIN) | 1 | sada
Rozvaděč RM1 celkem
Provizorní přepojení stávající technologie a demontáže
77 |  | Dozbrojení stávajícího rozvaděče 5x mot. vývod do 2,5kW | 1 | sada
78 |  | Dozbrojení stávajícího rozv. malé prog. relé pro řízení technologie | 1 | sada
79 |  | Přepojení stávajících pohonů do stávajícího rozvaděče 5x | 1 | sada
80 |  | Demontáž stávajícího hlavního rozvaděče a kabelových rozvodů | 1 | sada
81 |  | Demontáž stávajícího rozvaděče dmychadel a provizorních rozv. | 1 | sada
Provizorní přepojení stávající technologie a demontáže celkem
Přidružené práce
82 |  | Výchozí revize a posouzení TIČR dle vyhl. 73/2010 | 1 | sada
83 |  | Montáž, zapojení, oživení výše uvedených zařízení, zaškolení obsluhy | 1 | sada
Provizorní přepojení stávající technologie a demontáže celkem
Celkem dodávka a montáž D.2.3 bez DPH

## PS 04
Akce: | INTENZIFIKACE ČOV HORNÍ JELENÍ
Část: | D.2.04 PS04 Dálkový přenos dat
Příloha: | D.2.04.2 Soupis prací a dodávek
Poznámky:
PS04 -Dálkový přenos dat
pol. | Označení | Popis | Množství | Jednotka | Odkaz na přílohu | cena/ks/m | Cena celkem
Dispečink a přenos dat
1 |  | Software pro sběr, zpracování a archivaci dat průmyslových objektů s možností dálkového řízení v reálném čase (musí být kompatibilní se stávajícím zařízením provozovatele) | 1 | sada | D.2.4.1
2 |  | Komunikační ovladače pro přenos dat | 1 | sada | D.2.4.1
3 |  | Rozšíření alpikace na dispečinku provozovatele | 1 | sada | D.2.4.1
4 |  | Zařízení pro připojení systému k internetu dle místních podmínek | 1 | sada | D.2.4.1
Dispečink a přenos dat celkem
Přidružené práce
5 |  | Montáž, oživení, zprovoznění a zaškolení obsluhy a pracovníků dispečinku | 1 | sada
6 |  | Odladění automatického provozu dle požadavků provozovatele | 1 | sada
Přidružené práce celkem
DODÁVKA A MONTÁŽ D.2.4. CELKEM bez DPH