| Parametry elektrocentrály |  | Požadavek zadavatele | Uchazečem nabízené plnění |
| --- | --- | --- | --- |
| sl. 1 |  | sl.2 | sl.3 |
| typ | Kapotovaná elektrocentrála určená pro provoz v exteriéru | Ano |  |
| zařízení nové a nepoužité |  | Ano |  |
| počet kusů |  | 1 |  |
| specifikace parametrů elektrocentrály | Výkon PRP (stálý výkon)/ LTP (krátkodobý maximální výkon) | min. 400 kVA/440kVA |  |
|  | rozměr (d x š x v) v metrech | max. 4,1 x 1,4 x 2,4 |  |
|  | suchá hmotnost | max. 4800 kg |  |
|  | hmotnost včetně náplní | max. 6400 kg |  |
|  | úroveň akustického hluku na stroji | max. 98 dB |  |
|  | 100% provozuschopnost při teplotách - 20°C až 40°C | Ano |  |
|  | plně uzamykatelná kapotáž s protikorozní ochranou | Ano |  |
|  | palivový filtr s odlučovačem vody | Ano |  |
|  | vzduchový filtr | Ano |  |
|  | svorkovnice včetně zásuvkového panelu | Ano |  |
|  | zemnící tyč | Ano |  |
|  | digitální ovládací panel pro ovládání a sledování stavu elektrocentrály | Ano |  |
|  | manuální a vzdálený start | Ano |  |
|  | palivová nádrž s kapacitou zaručující min. 24 hodinový provoz při 100% výkonu | Ano |  |
|  | objem palivové nádrže | min. 1600 litrů |  |
|  | připojení na externí nádrž | Ano |  |
|  | odpojovač baterie | Ano |  |
|  | možnost doplňování paliva za běhu elektrocentrály (uzamykatelný uzávěr palivové nádrže umístěný na kapotáži stoje) | Ano |  |
|  | servisní interval | 500mth/rok |  |
|  | alternátor s AVR a PMG buzením | Ano |  |
|  | paralelní chod dvou a více generátorů | Ano |  |
|  | zatopitelnost generátoru bez podvozku při chodu stroje | min. do výšky 80 cm |  |
| specifikace motoru elektrocentrály | vznětový (diesel) | Ano |  |
|  | výkon | max. 350 kW |  |
|  | palivo | Nafta |  |
|  | počet válců | 6 |  |
|  | chladící kapalina | Voda |  |
|  | elektronická regulace otáček | Ano |  |
|  | emisní limity min. STAGE IIIA | Ano |  |
| Technická dokumentace | Návod k obsluze v CZ + záruční list | Ano |  |
|  | Seznam náhradních dílů | Ano |  |
|  | Prohlášení o shodě | Ano |  |

Uchazečem nabízené zařízení

obchodní název: 			(DOPLNÍ UCHAZEČ)

typ: 				(DOPLNÍ UCHAZEČ)

Cena plnění

nabídková cena bez DPH: 		(DOPLNÍ UCHAZEČ)

DPH:  				(DOPLNÍ UCHAZEČ)

nabídková cena včetně DPH:  	(DOPLNÍ UCHAZEČ)

| Parametry elektrocentrály |  | Požadavek zadavatele | Uchazečem nabízené plnění |
| --- | --- | --- | --- |
| sl. 1 |  | sl.2 | sl.3 |
| typ | Kapotovaná elektrocentrála určená pro provoz v exteriéru | Ano |  |
| zařízení nové a nepoužité |  | ano |  |
| počet kusů |  | 2 |  |
| specifikace parametrů elektrocentrály |  |  |  |
|  | Výkon PRP (stálý výkon)/ LTP (krátkodobý maximální výkon) | min. 150 kVA/165kVA |  |
|  | rozměr (d x š x v) v metrech bez podvozku | max. 3,4 x 1,2 x 2,1 |  |
|  | suchá hmotnost s podvozkem | max. 3500 kg |  |
|  | hmotnost včetně náplní a podvozku | max. 4500 kg |  |
|  | úroveň akustického hluku ve vzdálenosti 7m | max. 65 dB |  |
|  | podvozek pro silniční provoz | Ano |  |
|  | 100% provozuschopnost při teplotách - 20°C až 40°C | Ano |  |
|  | plně uzamykatelná kapotáž s protikorozní ochranou | Ano |  |
|  | palivový filtr s odlučovačem vody | Ano |  |
|  | vzduchový filtr | Ano |  |
|  | svorkovnice včetně zásuvkového panelu | Ano |  |
|  | zemnící tyč | Ano |  |
|  | digitální ovládací panel pro ovládání a sledování stavu elektrocentrály | Ano |  |
|  | manuální a vzdálený start | Ano |  |
|  | palivová nádrž s kapacitou zaručující min. 24 hodinový provoz při 100% výkonu | Ano |  |
|  | objem palivové nádrže | min. 900 litrů |  |
|  | připojení na externí nádrž | Ano |  |
|  | odpojovač baterie | Ano |  |
|  | možnost doplňování paliva za běhu elektrocentrály (uzamykatelný uzávěr palivové nádrže umístěný na kapotáži stoje) | Ano |  |
|  | servisní interval | 500mth/rok |  |
|  | alternátor s AVR a PMG buzením | Ano |  |
|  | paralelní chod dvou a více generátorů | Ano |  |
|  | zatopitelnost generátoru bez podvozku při chodu stroje | min. do výšky 80 cm |  |
| specifikace motoru elektrocentrály | vznětový (diesel) | Ano |  |
|  | výkon | max. 135 kW |  |
|  | palivo | nafta |  |
|  | počet válců | 6 |  |
|  | chladící kapalina | voda |  |
|  | elektronická regulace otáček | Ano |  |
|  | emisní limity min. STAGE IIIA | Ano |  |
| Technická dokumentace | Návod k obsluze v CZ + záruční list | Ano |  |
|  | Seznam náhradních dílů | Ano |  |
|  | Prohlášení o shodě | Ano |  |
| Technická dokumentace | Technický průkaz | Ano |  |

Uchazečem nabízené zařízení

obchodní název: 			(DOPLNÍ UCHAZEČ)

typ: 				(DOPLNÍ UCHAZEČ)

Cena plnění

nabídková cena bez DPH: 		(DOPLNÍ UCHAZEČ)

DPH:  				(DOPLNÍ UCHAZEČ)

nabídková cena včetně DPH:  	(DOPLNÍ UCHAZEČ)

| Parametry elektrocentrály |  | Požadavek zadavatele | Uchazečem nabízené plnění |
| --- | --- | --- | --- |
| sl. 1 |  | sl.2 | sl.3 |
| typ | Kapotovaná elektrocentrála určená pro provoz v exteriéru | Ano |  |
| zařízení nové a nepoužité |  | ano |  |
| počet kusů |  | 1 |  |
| specifikace parametrů elektrocentrály |  |  |  |
|  | Výkon PRP (stálý výkon)/ LTP (krátkodobý maximální výkon) | min. 20 kVA/22kVA |  |
|  | rozměr (d x š x v) v metrech bez podvozku | max. 1,8 x 0,9 x 1,2 |  |
|  | suchá hmotnost s podvozkem | max. 1000 kg |  |
|  | hmotnost včetně náplní a podvozku | max. 1150 kg |  |
|  | úroveň akustického hluku ve vzdálenosti 7m | max. 65 dB |  |
|  | podvozek pro silniční provoz | Ano |  |
|  | 100% provozuschopnost při teplotách - 20°C až 40°C | Ano |  |
|  | plně uzamykatelná kapotáž s protikorozní ochranou | Ano |  |
|  | palivový filtr s odlučovačem vody | Ano |  |
|  | vzduchový filtr | Ano |  |
|  | svorkovnice včetně zásuvkového panelu | Ano |  |
|  | zemnící tyč | Ano |  |
|  | digitální ovládací panel pro ovládání a sledování stavu elektrocentrály | Ano |  |
|  | manuální a vzdálený start | Ano |  |
|  | palivová nádrž s kapacitou zaručující min. 24 hodinový provoz při 100% výkonu | Ano |  |
|  | objem palivové nádrže | min. 110 litrů |  |
|  | připojení na externí nádrž | Ano |  |
|  | odpojovač baterie | Ano |  |
|  | možnost doplňování paliva za běhu elektrocentrály (uzamykatelný uzávěr palivové nádrže umístěný na kapotáži stoje) | Ano |  |
|  | servisní interval | 500mth/rok |  |
|  | alternátor s AVR a PMG buzením | Ano |  |
|  | paralelní chod dvou a více generátorů | Ne |  |
|  | zatopitelnost generátoru | min. do výšky 80 cm |  |
| specifikace motoru elektrocentrály | vznětový (diesel) | Ano |  |
|  | výkon | max. 19 kW |  |
|  | palivo | nafta |  |
|  | počet válců | 4 |  |
|  | chladící kapalina | voda |  |
|  | elektronická regulace otáček | Ano |  |
|  | emisní limity min. STAGE IIIA | Ano |  |
| Technická dokumentace | Návod k obsluze v CZ + záruční list | Ano |  |
|  | Seznam náhradních dílů | Ano |  |
|  | Prohlášení o shodě | Ano |  |
| Technická dokumentace | Technický průkaz | Ano |  |

Uchazečem nabízené zařízení

obchodní název: 			(DOPLNÍ UCHAZEČ)

typ: 				(DOPLNÍ UCHAZEČ)

Cena plnění

nabídková cena bez DPH: 		(DOPLNÍ UCHAZEČ)

DPH:  				(DOPLNÍ UCHAZEČ)

nabídková cena včetně DPH:  	(DOPLNÍ UCHAZEČ)