Příloha č. 3 Zadávací dokumentace

Minimální technické požadavky předmětu plnění

„Odstranění zápachu ze zakryté aerované nádrže a odstranění zápachu z objektu česlovny na ČOV Pardubice“

- Dezodorizační jednotka pro vzdušninu z aerované nádrže

Kompletní kompaktní dezodorizační jednotka fotokatalytické oxidace vzdušniny odtahované z nádrží AN13.1, AN13.2 obsahující:

- zařízení pro osazení do vnějšího prostředí bez regulace teploty a dodatečné ochrany proti povětrnostním podmínkám;

- integrovaný odtahovací ventilátor vzdušniny z nádrží;

- prachový filtr pro mechanické předčištění odtahované vzdušniny s měřením tlakové ztráty pomocí digerenčního tlakového čidla a signalizací zanesení na ovládacím panelu;

- komora s UV výbojkami pro fotochemickou reakci polutantů (sirovodík, čpavek, merkaptany, uhlovodíky apod.);

- reakční komora s katalyzátorem pro dokončení oxidačních reakcí a rozkladu polutantů na základní složky (H2O, CO2 apod.);

- kompletní elektro rozvaděč umístěny na skříni dezodorizační jednotky včetně hlavního vypínače, přepínače režimu provozu Automat/Manual, napájení a jištění všech součástí, frekvenční měnič pro ventilátor, kontrolek provozních stavů, spínacích časovacích hodin, komunikační port s protokolem Profibus DP pro dispečerské řízení a sběr dat do nadřazeného řídícího systému BČOV Pardubice;

- počítadla provozních hodin, počítadla startů, vyhodnocení diferenčního tlakového spínače, bezpotenciálové kontakty;

- odtok kondenzátu 1";

- výstup dezodorizované vzdušniny z jednotky přímo do venkovního prostředí;

Další parametry zařízení:

- obsah čpavku na vstupu max. 30 mg/m3;

- min. průtok vzdušniny Q = 2 000 m3/h;

- účinnost odstranění sirovodíku min. 90 %;

- maximální tlaková ztráta prachového filtru p = 300 Pa;

- životnost UV výbojek min. 13 000 provozních hodin;

- životnost katalyzátoru min. 3 roky;

- životnost prachového filtru min. 1 rok;

- maximální tlaková ztráta v přívodním potrubí vzdušniny p = 200 Pa;

El. parametry zařízení:

- max. celkový příkon P = 2,1 kW;

- U = 230/400 V;

- f = 50 Hz;

Materiálové provedení:

- skříň jednotky - korozivzdorná ocel

Připojovací rozměry:

- přívod vzdušniny - hrdlo DN 300

Příslušenství:

- kotevní a spojovací materiál - korozivzdorná ocel

Rozměry:

- délka max. 2 500 mm;

- šířka max. 1 500 mm;

- výška max. 4 000 mm

Hmotnost:

- provozní hmotnost max. 1 900 kg

- Dezodorizační jednotka vzduchu z česlovny

Kompletní kompaktní dezodorizační jednotka fotokatalytické oxidace vzdušniny odtahované z objektu česlovny obsahující:

- zařízení pro osazení do vnějšího prostředí bez regulace teploty a dodatečné ochrany proti povětrnostním podmínkám;

- integrovaný odtahovací ventilátor vzdušniny z nádrží;

- prachový filtr pro mechanické předčištění odtahované vzdušniny s měřením tlakové ztráty pomocí digerenčního tlakového čidla a signalizací zanesení na ovládacím panelu; komora s UV výbojkami pro fotochemickou reakci polutantů (sirovodík, čpavek, merkaptany, uhlovodíky apod.);

- reakční komora s katalyzátorem pro dokončení oxidačních reakcí a rozkladu polutantů na základní složky (H2O, CO2 apod.);

- kompletní elektro rozvaděč umístěny na skříni dezodorizační jednotky včetně hlavního vypínače, přepínače režimu provozu Automat/Manual, napájení a jištění všech součástí, frekvenční měnič pro ventilátor, kontrolek provozních stavů, spínacích časovacích hodin, komunikační port s protokolem Profibus DP pro dispečerské řízení a sběr dat do nadřazeného řídícího systému BČOV Pardubice;

- počítadla provozních hodin, počítadla startů, vyhodnocení diferenčního tlakového spínače, bezpotenciálové kontakty;

- odtok kondenzátu 1";

- výstup dezodorizované vzdušniny z jednotky přímo do venkovního prostředí;

Další parametry zařízení:

- obsah čpavku na vstupu max. 30 mg/m3;

- min. průtok vzdušniny Q = 2000 m3/h;

- účinnost odstranění sirovodíku min. 90 %;

- nevýznamný obsah prachu, bez kapalin, RH > 60%;

- vzdušina běžná pro biologické ČOV, není klasifikována jako výbušná;

- maximální tlaková ztráta prachového filtru p = 300 Pa;

- životnost UV výbojek min. 13 000 provozních hodin;

- životnost katalyzátoru min. 3 roky;

- životnost prachového filtru min. 1 rok;

- maximální tlaková ztráta v přívodním potrubí vzdušniny p = 200 Pa;

El. parametry zařízení:

- celkový příkon P= 2,1 kW;

- U= 230/400 V;

- f= 50 Hz;

Materiálové provedení:

- skříň jednotky - korozivzdorná ocel

Připojovací rozměry:

- přívod vzdušniny - hrdlo DN 300

Příslušenství:

- kotevní a spojovací materiál: korozivzdorná ocel

Rozměry:

- délka max. 2 500 mm;

- šířka max. 1 500 mm;

- výška max. 4 000 mm

Hmotnost:

- provozní hmotnost max. 1900 kg