# OBSAH

A.	OBSAH	1

B.	PŘEHLED REVIZÍ	2

C.	VŠEOBECNÁ ČÁST	3

C.1.	Úvod	3

C.2.	Identifikace stavby	3

C.3.	Výchozí podklady	4

C.4.	Použité normy	5

C.5.	Projekt zahrnuje	6

C.6.	Projekt nezahrnuje	6

D.	technické ŘEŠENÍ ela a m+r	7

D.1.	Současný stav	7

D.2.	Navrhované řešení – Stanice č.2	7

D.2.1.	Elektrické napájení dle ČSN EN 61 293	10

D.2.2.	Kabelové trasy	10

D.2.3.	Komunikace	10

D.2.4.	Topné kabely	10

D.2.5.	Místní ovládací skříně	11

D.2.6.	Elektricky řízené armatury	11

D.2.7.	Energetická bilance	11

D.2.8.	Rozváděče	11

D.2.9.	Protokol o určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51	11

E.	BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE	12

F.	Protipožární opatření	13

G.	ZÁVĚR	13

# PŘEHLED REVIZÍ

| Označení revize | Datum | Popis revize | Provedl |
| --- | --- | --- | --- |
| A00 | - | (nebylo vydáno) | - |
| B00 | 11/2017 | DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS) | VLK |
| B01 | 02/2021 | DPS – vyjmutí autonomních příjmových jednotek + další drobné úpravy | VLK |

# VŠEOBECNÁ ČÁST

## Úvod

Obsahem projektu je elektroinstalace pro úpravy 2 stávajících nádrží linky BIO1 (AN13, AN14), nově využitých pro akumulaci a předčištění dovážených odpadních vod, vypouštěných z již osazené příjmové stanice č. 2. Tato autonomní příjmová stanice je vystrojena kompletním zařízením pro příjem, dopravu a měření objemu i kvality dovážených vod.	
Nově upravená stávající nádrž AN14, určená pro akumulaci dovážených odpadních vod, bude osazena novým čerpadlem pro dopravu akumulované vody do sousední nádrže AN13, objem čerpané vody bude měřen.	
Stávající nádrž AN13 se v rámci stavebních úprav rozdělí na 4 samostatné sekce, které budou vybavené kompletní novou technologií pro předčištění odpadních vod před jejich nátokem do biologického stupně čištění v lince BIO1. Dezodorizace vzdušniny ze zakrytých sekcí nádrže AN13 se zajistí jejím odtahem na stávající ionizační jednotku.

Projektová dokumentace je zpracována ve smyslu Vyhlášky č. 499/2006 Sb. a její pozdější novelizace Vyhlášky č. 62/2013 Sb. ve stupni:	pro provedení stavby (DPS)

## Identifikace stavby

Název stavby: 		Příjem dovážených odpadů, záměr D.07 (úpravy nádrží AN13, 14)

Místo stavby: 		BČOV – Provozovna Rybitví

GPS 50.0444022N, 15.6945600E

Investor: 		VAK, a.s., Teplého 2014, Pardubice

Číslo zakázky:		161730101

Vypracoval: 		Tomáš Vlk

Kontroloval:		Roman Záhora, Michla Šrajbr

SUMO s.r.o., Pardubická 1400, 535 01 Přelouč

## Výchozí podklady

Projektová dokumentace, byla zpracována na základě těchto podkladů

- Stavební dokumentace objektu a koordinační situace

- Strojně-technologické schéma PŘÍJEM DOVÁŽENÝCH ODPADŮ, ST.2 – TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA
Vypracované f. EKOEKO s.r.o. (včetně strojně-technologického projektu)

- Požadavky a konzultace s technickým zástupcem investora (p. Dinuš)

- Osobní prohlídka dotčené technologie

- Technické podklady výrobců zařízení

- Platné ČSN, Vyhlášky a hygienické předpisy České republiky (seznam těch nejdůležitějších je uvedený v následující kapitole)

- Protokoly o určení vnějších vlivů

Protokol č. 5/2006, zabývající se ČOV 16 Biologická linka BIO I.

## Použité normy

Dokumentace je a konečná dodávka zařízení bude provedena dle platných právních předpisů (tj. zákonů, nařízení vlády a vyhlášek) a podle předpisů ČSN a EN platných v době zpracování zakázky.

Ty nejdůležitější z nich jsou :

ČSN 33 0010 ed.2 	Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Rozdělení a pojmy.

ČSN 33 0120 		Elektrotechnické předpisy. Normalizovaná napětí IEC

ČSN 33 0165 ed.2 	Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi. Prováděcí ustanovení

ČSN 33 1310 ed.2 	Elektrotechnické předpisy. Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení určená k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace

ČSN 33 1500 		Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení

ČSN 33 3320 ed.2	Elektrotechnické předpisy. Elektrické přípojky

ČSN 33 2000-1 ed.2 	Elektrické instalace budov – Část 1 : Rozsah platnosti, účel a základní hlediska

ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Z1 Elektrotechnické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti

- Ochrana před úrazem el. proudem

ČSN 33 2000-4-46 ed.2 	Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 4: Bezpečnost – Kapitola 46: Odpojování a spínání

ČSN 33 2000-5-51 ed.3 	Elektrická instalace budov – Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-52 ed.2 	Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení – Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení

ČSN 33 2000-5-54 ed.3 	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování

ČSN EN 50110-1 ed.3 	Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN 50110-2 ed.2 	Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Část 2: Národní dodatky

ČSN EN 50191 ed.2 	Zřizování a provoz zkušebních elektrických zařízení

ČSN EN 60439-3 Z1	Rozvaděče nn – Část 3: Zvláštní požadavky pro rozvaděče nn určené k instalaci do míst přístupných laické obsluze - Rozvodnice

ČSN EN 60446 ed.2 	Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk stroj, značení a identifikaci – Označování vodičů barvami nebo písmeny a číslicemi

ČSN EN 60529 		Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód).

ČSN EN 61140 ed.2 	Ochrana před úrazem elektrickým proudem. Společná hlediska pro instalaci a zařízení

ČSN EN 61439-1 ed.2	Rozvaděče nízkého napětí – Část 1: Všeobecná ustanovení

ČSN EN 61439-1 ed.2	Rozvaděče nízkého napětí – Část 2: Výkonové rozvaděče

ČSN EN 61439-1		Rozvaděče nízkého napětí – Část 3: Rozvodnice určené k provozování laiky (DBO)

ČSN EN 62305-1 až 4 ed.2 Ochrana před bleskem (Část 1 až 4)

Vyhláška č. 23/2008 Sb. 	O technických podmínkách požární ochrany staveb

## Projekt zahrnuje

Předmětem tohoto projektu jsou tyto technické a související části:

- Dodávku a instalaci nových prvků ASŘTP pro novou technologii předčištění odpadních vod ČOV 16

- Dodávku a instalaci nových kabelových tras včetně kabeláže

- Dodávku a instalaci nových rozváděčů pro napájení technologie předčištění u stanice č.2 ČOV 16/1

- Dodávku a instalaci nových rozváděčů pro ovládání a řízení technologie předčištění u stanice č.2 ČOV 16/1

## Projekt nezahrnuje

Předmětem tohoto projektu není nic, co není uvedené v předchozí kapitole, zvláště se jedná o:

- Přívod el. napájení stávajícím rozvaděčům

- Dodávka a montáž zařízení strojní technologie (čerpadel, míchadel, armatur,...)

- Stavební elektroinstalaci – osvětlení, klimatizaci, atd..

- Přepěťové ochrany, který by měli být instalovány v nadřazených silových rozváděčích

- Projekt ochrany před atmosférickými jevy

# technické ŘEŠENÍ ela a m+r

## Současný stav

Dovoz odpadních vod na BČOV probíhá jejich čerpáním z automobilových cisteren do tří příjmových stanic, odkud jsou pak vypouštěny do příslušných provozních celků. Ze stanice č. 1 (objekt ČOV 2/1) pro příjem průmyslových vod vyžadujících neutralizaci se odpadní voda vypouští do třetí sedimentační nádrže. Ze stanice č. 3 pro příjem běžného typu komunálních splaškových vod odtékají odpadní vody do přítokového žlabu před česlovnou (ČOV11).

Vysoce látkově zatížené průmyslové a skládkové vody jsou vypouštěny za stanice č. 2 do nádrže AN14 v lince BIO1 (objekt ČOV16), odkud se následně přečerpávají do biologického stupně čištění v této lince.

## Navrhované řešení – Stanice č.2

Stanice č. 2 slouží pro příjem průmyslových odpadních a skládkových vod s vysokým látkovým zatížením, současně budou do nově zřízené akumulační nádrže vypouštěny i kalové vody (fugát) z odvodňování kalu na odstředivkách.

Vlastní příjmová stanice 2 - autonomní jednotka příjmu odpadních vod (2.1.1) - byla v rámci samostatné etapy záměru osazena na žb. podkladní desce v blízkosti linky BIO1, před nádrží AN16. Odběr vzorků dovážených vod provádí automatický vzorkovač (2.1.2), umístěný samostatně před akumulační nádrží AN14.

Stávající nádrž AN14, využívaná pro akumulaci dovážených vod, bude stavebně opravena a vystrojena novým čerpadlem, snímáním hladiny a na výtlaku odpadních vod do nádrže AN13 bude osazen průtokoměr.

Stávající nádrž AN13, určená pro předčištění dovážených vod, bude stavebně opravena a nově rozdělena na 4 samostatné nádrže AN13.1 až AN13.4, z nichž první dvě budou zakryté. Všechny dílčí nádrže se vybaví novou strojní technologií a novými prvky MaR. V rámci strojní dodávky bude do nádrže osazeno celkem 7 ks čerpadel, 2 míchadla a 41 ks elektrických armatur. Soubor prvků měření a regulace zahrnuje průtokoměry, snímače hladiny, snímače koncentrace rozpuštěného kyslíku v předčištěné vodě, měřící sondy obsahu látkového znečištění a další. Některé z uvedených prvků MaR budou umístěny též v navazujícím krytém instalačním kolektoru ČOV 16/1.

Pro odtah a dezodorizaci vzdušniny ze zakrytých částí nádrže AN13 bude sloužit ionizační jednotka (2.10.1), která již byla osazena na žb. podkladní desce před nádrží DN13, která sousedí s nádrží AN13.

Nová technologie bude řízena z nového rozváděče 16RA… novým řídicím systémem. Napájení pohonů zajistí nový rozváděč 16RM... Oba tyto nové rozváděče budou umístěny v Domku měření, který se nachází na stropě krytého kolektoru ČOV 16/1 před nádrží AN14.	
Dle posledních požadavků investora budou silové rozváděče označeny 16RM131 a rozváděče ASŘTP jako 16DT131.

Obrázek 1 – Prostor pro umístění nových rozváděčů v Domku měření

Obrázek 2 – Stávající prostupy kabelů z Domku měření do kolektoru

Obrázek 3 - Nádrž AN13 a Domek měření (vlevo nahoře, modrá fasáda)

### Elektrické napájení dle ČSN EN 61 293

Soustava:		3 PEN ~ 50Hz, 	400V/ TN-C

3 NPE ~ 50Hz 	400V / TN-S

1NPE ~ 50Hz 	230V / TN-S

Ovládací napětí:	2PE (DC)  	24 V/ TN-S

Napájení nových rozváděčů bude realizováno ze stávajícího rozváděče 16RM1, pole 1B, umístěného v Domku měření. Tento rozváděč je zapotřebí doplnit o nový montážní plech s přibližnou šířkou 72 cm a výškou 100 cm. Montážní plech bude zapotřebí osadit novým pojistkovým vývodem s pojistkami 80 A.

Investor zajistí dostatečný el. příkon ve stávajícím rozváděči 16RM1 pro napájení nové technologie.

### Kabelové trasy

Nové hlavní kabelové trasy povedou z Domku měření ČOV 16/1, prostupem podlahou do podzemního kolektoru a dále prostupem do nádrže AN13. Kabelové trasy V kolektoru budou realizovány pomocí kabelových lávek a ocelodrátěných kabelových žlabů s povrchovou úpravou žárový pozink. V kabelových trasách bude oddělen rozvod NN a MN přepážkou (případně budou kabely vedeny odděleně). Všechny nové kabelové žlaby budou opatřeny plným víkem. Odbočky z hlavních tras budou realizovány ocelodrátěným žlabem s rozměry 50x50 mm nebo pomocí plastových trubek s UV odolností. U všech nových žlabů bude instalováno víko. Kabelová trasa vedoucí po straně středové ocelové konstrukce pochozí lávky bude upevněna nosným profilem max. po každém 1 m své délky, min. 10 mm nad povrchem.

Dispoziční návrh umístění hlavních kabelových tras je znázorněn na výkrese 161730101-01-02-D-ELH-B01.

### Komunikace

Sběr dat z a případné ovládání dezodorizační jednotky bude řešen pomocí binárních signálů. Sběr dat z příjmové autonomní jednotky již je realizován přes bezdrátovou síť investora.

Komunikační spojení nového automatového rozváděče 16RA… na stávající komunikační síť je uvažováno ve stávajícím rozváděči ČOV-16 16RM1 v Domku měření.

### Topné kabely

Topným kabelem 16EH282 je potřeba v nepříznivém počasí ohřívat potrubí pitné vody pro oční sprchu a dále je třeba temperovat od a zavzdušňovací ventil výtlaku dovážených vod topným kabelem 16EH211. Napájení a jištění topných kabelů bude realizováno v rozváděči 16RM...

### Místní ovládací skříně

Pro 7 kusů kalových ponorných čerpadel a 2 ks hyperboloidních míchadel budou realizovány místní ovládací skříňky. Všechny tyto skříňky budou umístěny poblíž daného zařízení, pravděpodobně na zábradlí pochozí lávky (tak aby nezasahovaly do pochozího prostoru lávky). Všechny místní skříňky budou vybaveny otočným třípolohovým přepínačem pro výběr způsobu ovládání (místní/0/vzdálené).		
Dalším prvkem bude signálka, která bude aktivně signalizovat chod pohonu a přerušovaným svitem bude signalizovat poruchu.	
U kalových čerpadel bude ještě zapuštěné tlačítko bez aretace pro místní reset vyhodnocovacího relé průsaku, které bude dodáno spolu s čerpadlem.

### Elektricky řízené armatury

Pro všech 41 ks armatur je počítáno s využitím momentových, polohových i přídavných polohových spínačů pro ovládání.

### Energetická bilance

| Přibližný instalovaný příkon v 16RM… | 35 kW |
| --- | --- |
| Předpokládaný koeficient soudobosti | 0,7 |
| Předpokládaný soudobý příkon | 25 kW |
| Nové jištění v nadřazeném rozváděči 16RM1, pole 1B | 80 A gG |
| Nový hlavní jistič v 16RM… | In = 100 A, Ir = 63 A |
| Dimenze nového přívodního kabelu | 4x35 mm2 |

### Rozváděče

Nový řadový rozváděč 16RM… je umístěn v Domku měření (ČOV 16/1) poblíž nádrže AN13 v lince BIO1 (ČOV 16). Oceloplechové rozváděče mají šířku 800 mm, výšku 2000 mm a hloubku 500 mm, skříně stojí na podstavci vysokém 100 mm. Rozváděč je tvořen 5 skříněmi stejného rozměru, označeny budou jako pole 1 až 5.

Nový řadový rozváděč 16RA… je umístěn též v Domku měření (ČOV 16/1), jedná se o oceloplechové rozváděče o šířce 800 mm, výšce 2000 mm a hloubce 500. Skříň stojí na podstavci vysokém 100 mm a je tvořena 2 skříněmi stejného rozměru, označeny budou jako pole 1 až 2.

### Protokol o určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51

Druhy prostředí jsou určeny protokolem o určení vnějších vlivů. Protokoly jsou součástí této PD.

# BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE

Obecná ustanovení

Provedená elektroinstalace musí odpovídat ustanovením platných ČSN a předpisům. Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím je navržena dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Z1 :

- automatickým odpojením od zdroje,

- doplňujícím ochranným pospojením připojeným na hlavní pospojení objektu.

Před uvedením veškerého elektrického zařízení do trvalého provozu musí být vypracována výchozí revizní zpráva podle ČSN 33 2000-6 ed.2 schvalující bezpečný provoz elektrického zařízení. Rozvaděč, elektrické ovládací přístroje a elektroinstalace jako celek musí být pravidelně kontrolovány a revidovány. Všechny změny musí být projednány s autorem tohoto projektu, aby mohla být zhotovena opravná projektová dokumentace, odpovídající skutečnosti a předložena při provádění výchozí revize.

Veškeré zásahy do elektroinstalace (demontáž, úpravy stávající elektroinstalace), zřízení nové elektroinstalace, připojení na stávající elektroinstalaci apod. musí být prováděno ve stavu bez napětí, v elektroinstalaci odpojené od napájení, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem. Odpojení řešené elektroinstalace od napájení musí být zabezpečeno proti náhodnému připojení – sepnutí vypínacího prvku. Stav elektroinstalace odpojené od napájení bude před zásahem do elektrického zařízení prověřen měřicími přístroji.

Manipulaci na rozvaděči a ovládacích prvcích při otevřených dveřích rozvaděče nebo na sejmutých ochranných krytech přístrojů mohou provádět pouze pracovníci s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Výběr elektrických zařízení a jejich konkrétní umístění bude při realizaci upřesněno v součinnosti se zpracovateli architektonické a stavební části projektu, ale v souladu s požadavky této dokumentace elektroinstalace, v souladu s platnými ČSN a v souladu s pokyny výrobce zařízení.

Elektromontážní práce musí být zhotoveny podle platných předpisů a v souladu s platnými normami ČSN, v souladu s požadavky, uvedenými v požárně bezpečnostním řešení projektové dokumentace.

# Protipožární opatření

Elektromontážní práce musí být zhotoveny v souladu s požadavky, uvedenými v požárně bezpečnostním řešení projektové dokumentace. Veškeré prostupy/otvory v požárně dělících konstrukcích, tzn. na hranicích požárních úseků stanovených požárním specialistou ve zprávě PBŘ, kterými procházejí kabelové vodiče, musí být chráněny certifikovanými protipožárními systémy tak, aby výsledná požární odolnost stavební konstrukce nebyla narušena.

Proto všechny takového prostupy požárně dělícími konstrukcemi musí být ve finále dozděny a úplně dotěsněny dle požadavků PBŘ, např. požárním tmelem nebo jinak.

# ZÁVĚR

- Projektová dokumentace je vypracována dle platných předpisů ČSN, vyhlášek a směrnic platných k datu zpracování této PD a to v rozsahu projektového stupně

dokumentace pro provedení stavby.

Před realizací díla je potřeba vypracovat projektovou dokumentaci výrobní dílenskou, která bude zahrnovat poslední změny el. zapojení rozvaděčů vyvolaných aktuálními změnami při realizaci, vezme do úvahy veškeré stavební změny, zapojení veškerých konkrétních elektrických zařízení skutečně dodávaných na stavbu a která mají být připojena vč. jejich skutečných el. příkonů, veškeré projektované i možné nové návaznosti na jiné profese, apod.

- Součástí budoucí dodávky projektovaného zařízení se předpokládá :

    - návod(y) k obsluze, katalogové listy, …

    - oživení systému,

    - zaškolení určené obsluhy,

    - projektová dokumentace skutečného stavu,

    - apod.

- Projektant si vyhrazuje právo nenést za realizovanou akci technickou odpovědnost, budou-li bez jeho vědomí a souhlasu provedeny při realizaci takové neodborné náhrady přístrojů, zařízení či periferií, které mohou mít rozhodující vliv na celkovou funkčnost technologie a projektant tedy nemůže garantovat navržené a vypočtené výkony.

- Nedílnou součástí projektu jsou všechny dokumenty projektu. Pro zpracování kompetentní cenové nabídky a/nebo SOD jsou důležité všechny části PD.

- Nabízející nebo koneční dodavatelé jednotlivých souborů jsou před podáním finální nabídky na realizaci povinni tuto projektovou dokumentaci kompletně prostudovat a případné nesrovnalosti v předstihu projednat s projektantem.

- Budoucí realizace díla podle tohoto projektu musí respektovat platné prováděcí normy a předpisy platné v době provádění díla, i kdyby to mělo být v technickém rozporu se zněním tohoto projektu. Veškeré práce s tím spojené se změnami vyvolanými změnou legislativy jsou k tíži dodavatele.

- Budoucí realizace díla musí být prováděna pouze odborně způsobilými pracovníky s dostatečnou kvalifikací.

- Výrobky, konstrukční prvky, zařízení a sestavy zmiňované v této PD jako konkrétní výrobky určené výrobním typem, případně i výrobcem, jsou zde uvedeny pouze jako referenční, určující tímto způsobem pouze parametry, kvalitu, standardy, vybavení, případně rozměry použitého výrobku. Není tím tedy potenciálnímu dodavateli stanovena povinnost použít konkrétně uvedený typ výrobku, může být samozřejmě použit s vědomím objednatele výrobek jiný o stejných nebo lepších parametrech a standardech.

- V projektové dokumentaci uvedené výrobky, konstrukční prvky, konstrukce, materiálové soubory, zařízení a sestavy jsou i ve specifikacích uvažovány a budou vždy dodány zkompletované včetně veškerého doplňkového a pomocného vybavení tak, aby byly vždy bez závad plně provozuschopné. Předmětem nabídky a následně dodávky včetně montáže musí být veškeré vybavení včetně montážního a pomocného materiálu, konečné povrchové úpravy, u technických zařízení první provozní náplně, vyzkoušení a provozní manuály v českém jazyce.

###