## Kabelový seznam stanice 2
[12 empty] | Dokument: | SEZNAM KABELŮ
[12 empty] | Archiv. číslo: | 161730101-01-02-D-EMB-B01
[12 empty] | Datum: | 02/2021
BČOV Pardubice, investice - záměr D.07 | [11 empty] | Vypracoval: | Tomáš Vlk
Příjmová stanice 2 - Seznam kabelů | [11 empty] | Kontroloval: | Michal Šrajbr
Ozn. | Odkud | Kam | Typ kabelu |  | Délka | Délka |  | Napětí |  | El. příkon |  | Popis, poznámka
kabelu |  |  |  |  | netto
Komentáře :
1) Délky jednotlivých kabelů jsou povýšeny o mont. prořez ve výši 15%.
2) Konkrétní typy kabelových vodičů uvedené v tomto seznamu vyjadřují standard požadované kvality (zák. č. 137/2006 Sb, §44, odst. (9).
Tzn., že pokud dodavatel nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady.
ROZVADĚČ MĚŘENÍ A REGULACE "16RA..."
- nové kabelové vodiče:
Napájení převodníků:
16WL1_F212 | 16RA… | 16F212 | Kabelový vodič 3-žilový, průřez 1,5mm2, UV odolný, tuhý, vč. ZŽ |  |  | 25 | m | 230 | Vac |  |  | Napájení indukčního průtokoměru
16WL1_F213 | 16RA… | 16F213 | Kabelový vodič 3-žilový, průřez 1,5mm2, UV odolný, tuhý, vč. ZŽ |  |  | 40 | m | 230 | Vac |  |  | Napájení indukčního průtokoměru
16WL1_F236 | 16RA… | 16F236 | Kabelový vodič 3-žilový, průřez 1,5mm2, UV odolný, tuhý, vč. ZŽ |  |  | 40 | m | 230 | Vac |  |  | Napájení indukčního průtokoměru
16WL1_F254 | 16RA… | 16F254 | Kabelový vodič 3-žilový, průřez 1,5mm2, UV odolný, tuhý, vč. ZŽ |  |  | 40 | m | 230 | Vac |  |  | Napájení indukčního průtokoměru
16WL1_F214 | 16RA… | 16F254 | Kabelový vodič 3-žilový, průřez 1,5mm2, UV odolný, tuhý, vč. ZŽ |  |  | 120 | m | 230 | Vac |  |  | Napájení indukčního průtokoměru
16WL1_F262 | 16RA… | 16F262 | Kabelový vodič 3-žilový, průřez 1,5mm2, UV odolný, tuhý, vč. ZŽ |  |  | 35 | m | 24 | Vdc |  |  | Napájení termického hmotnostního průtokoměru
16WL1_F260 | 16RA… | 16F260 | Kabelový vodič 3-žilový, průřez 1,5mm2, UV odolný, tuhý, vč. ZŽ |  |  | 55 | m | 24 | Vdc |  |  | Napájení termického hmotnostního průtokoměru
16WL1_F258 | 16RA… | 16F258 | Kabelový vodič 3-žilový, průřez 1,5mm2, UV odolný, tuhý, vč. ZŽ |  |  | 75 | m | 24 | Vdc |  |  | Napájení termického hmotnostního průtokoměru
16WL1_F256 | 16RA… | 16F256 | Kabelový vodič 3-žilový, průřez 1,5mm2, UV odolný, tuhý, vč. ZŽ |  |  | 95 | m | 24 | Vdc |  |  | Napájení termického hmotnostního průtokoměru
16WL1_QC_1-2 | 16RA… | 16QC_1-2 | Kabelový vodič 3-žilový, průřez 1,5mm2, UV odolný, tuhý, vč. ZŽ |  |  | 65 | m | 230 | Vac |  |  | Napájení 4-kanálového převodníku, společný převodník pro nádrže AN13.1 a AN13.2
16WL1_QC_3-4 | 16RA… | 16QC_3-4 | Kabelový vodič 3-žilový, průřez 1,5mm2, UV odolný, tuhý, vč. ZŽ |  |  | 105 | m | 230 | Vac |  |  | Napájení 4-kanálového převodníku, společný převodník pro nádrže AN13.3 a AN13.4
16WL1_pHC_1-2 | 16RA… | 16pHC_1-2 | Kabelový vodič 3-žilový, průřez 1,5mm2, UV odolný, tuhý, vč. ZŽ |  |  | 65 | m | 230 | Vac |  |  | Napájení 2-kanálového převodníku, společný převodník pro nádrže AN13.1 a AN13.2
16WL1_pHC_3-4 | 16RA… | 16pHC_3-4 | Kabelový vodič 3-žilový, průřez 1,5mm2, UV odolný, tuhý, vč. ZŽ |  |  | 105 | m | 230 | Vac |  |  | Napájení 2-kanálového převodníku, společný převodník pro nádrže AN13.3 a AN13.4
Signály od snímačů:
16WC1_DP |  |  | Kabelový vodič 2-žilový, stíněný, komunikační Profibus GP, speciální provedení pro rychlou montáž, 1x2x0,64, venkovní použití |  |  | 6 | m |  |  |  |  | Komunikace Profibus DP mezi nadřazeným ŘS a FM míchadla
16WC2_DP |  |  | Kabelový vodič 2-žilový, stíněný, komunikační Profibus GP, speciální provedení pro rychlou montáž, 1x2x0,64, venkovní použití |  |  | 1 | m |  |  |  |  | Komunikace Profibus DP mezi FM míchadla a FM míchadla
16WC3_DP |  | 16F212 | Kabelový vodič 2-žilový, stíněný, komunikační Profibus GP, speciální provedení pro rychlou montáž, 1x2x0,64, venkovní použití |  |  | 25 | m |  |  |  |  | Komunikace Profibus DP mezi FM míchadla a F212
16WC4_DP | 16F212 | 16F213 | Kabelový vodič 2-žilový, stíněný, komunikační Profibus GP, speciální provedení pro rychlou montáž, 1x2x0,64, venkovní použití |  |  | 25 | m |  |  |  |  | Komunikace Profibus DP mezi F212 a F213
16WC5_DP | 16F213 | 16F236 | Kabelový vodič 2-žilový, stíněný, komunikační Profibus GP, speciální provedení pro rychlou montáž, 1x2x0,64, venkovní použití |  |  | 10 | m |  |  |  |  | Komunikace Profibus DP mezi F213 a F236
16WC6_DP | 16F236 | 16F254 | Kabelový vodič 2-žilový, stíněný, komunikační Profibus GP, speciální provedení pro rychlou montáž, 1x2x0,64, venkovní použití |  |  | 5 | m |  |  |  |  | Komunikace Profibus DP mezi F236 a F254
16WC7_DP | 16F254 | 16QC_3-4 | Kabelový vodič 2-žilový, stíněný, komunikační Profibus GP, speciální provedení pro rychlou montáž, 1x2x0,64, venkovní použití |  |  | 70 | m |  |  |  |  | Komunikace Profibus DP mezi F254 a převodník QC_3_4
16WC8_DP | 16QC_3-4 | 16pHC_3-4 | Kabelový vodič 2-žilový, stíněný, komunikační Profibus GP, speciální provedení pro rychlou montáž, 1x2x0,64, venkovní použití |  |  | 5 | m |  |  |  |  | Komunikace mezi převodníky QC_3-4 a pHC_3-4
16WC9_DP | 16pHC_3-4 | 16pHC_1-2 | Kabelový vodič 2-žilový, stíněný, komunikační Profibus GP, speciální provedení pro rychlou montáž, 1x2x0,64, venkovní použití |  |  | 60 | m |  |  |  |  | Komunikace mezi převodníky pHC_3-4 a pHC_1-2
16WC10_DP | 16pHC_1-2 | 16F214 | Kabelový vodič 2-žilový, stíněný, komunikační Profibus GP, speciální provedení pro rychlou montáž, 1x2x0,64, venkovní použití |  |  | 30 | m |  |  |  |  | Komunikace mezi převodníky pHC_1-2 a F214
16WC11_DP | 16QC_3-4 | 16QC_1-2 | Kabelový vodič, AWG 24/19, venkovní použití |  |  | 50 | m |  |  |  |  | Komunikace mezi převodníky 16QC_3-4 a 16QC_1-2
16WS1_F262 | 16RA… | 16F262 | Kabelový vodič 4-žilový, průřez 1mm2, flexibilní, UV odolný, stíněný, bez ochraného vodiče |  |  | 32 | m | 24 | Vdc |  |  | Signály od termického průtokoměr
16WS1_F260 | 16RA… | 16F260 | Kabelový vodič 4-žilový, průřez 1mm2, flexibilní, UV odolný, stíněný, bez ochraného vodiče |  |  | 50 | m | 24 | Vdc |  |  | Signály od termického průtokoměr
16WS1_F258 | 16RA… | 16F258 | Kabelový vodič 4-žilový, průřez 1mm2, flexibilní, UV odolný, stíněný, bez ochraného vodiče |  |  | 68 | m | 24 | Vdc |  |  | Signály od termického průtokoměr
16WS1_F256 | 16RA… | 16F256 | Kabelový vodič 4-žilový, průřez 1mm2, flexibilní, UV odolný, stíněný, bez ochraného vodiče |  |  | 87 | m | 24 | Vdc |  |  | Signály od termického průtokoměr
16WS_L264 | 16RA… | 16L264 | Kabelový vodič 2-žilový, průřez 1mm2, flexibilní, UV odolný, stíněný, bez ochraného vodiče |  |  | 100 | m | 24 | Vdc |  |  | Prudová smyčka, odpovídající výšce hladině
16WS_L265 | 16RA… | 16L265 | Kabelový vodič 2-žilový, průřez 1mm2, flexibilní, UV odolný, stíněný, bez ochraného vodiče |  |  | 85 | m | 24 | Vdc |  |  | Prudová smyčka, odpovídající výšce hladině
16WS_L266 | 16RA… | 16L266 | Kabelový vodič 2-žilový, průřez 1mm2, flexibilní, UV odolný, stíněný, bez ochraného vodiče |  |  | 70 | m | 24 | Vdc |  |  | Prudová smyčka, odpovídající výšce hladině
16WS_L267 | 16RA… | 16L267 | Kabelový vodič 2-žilový, průřez 1mm2, flexibilní, UV odolný, stíněný, bez ochraného vodiče |  |  | 50 | m | 24 | Vdc |  |  | Prudová smyčka, odpovídající výšce hladině
16WS_L268 | 16RA… | 16L268 | Kabelový vodič 2-žilový, průřez 1mm2, flexibilní, UV odolný, stíněný, bez ochraného vodiče |  |  | 120 | m | 24 | Vdc |  |  | Prudová smyčka, odpovídající výšce hladině
16WS_16MSL240 | 16RA… | 16MS_L240 | Kabelový vodič 5-žilový, průřez 1mm2, flexibilní, UV odolný, bez ochraného vodiče |  |  | 90 | m | 230 | Vac |  |  | Spínače hladiny v nádrži na předčištěnou vodu
16WS_16MSL241 | 16RA… | 16MS_L241 | Kabelový vodič 5-žilový, průřez 1mm2, flexibilní, UV odolný, bez ochraného vodiče |  |  | 55 | m | 230 | Vac |  |  | Spínače hladiny v nádrži na předčištěnou vodu
16WS_L240.1 | 16MS_L240 | 16L240.1 |  |  |  | 10 | m | 230 | Vac |  |  | Kabel součást snímače
16WS_L240.2 | 16MS_L240 | 16L240.2 |  |  |  | 10 | m | 230 | Vac |  |  | Kabel součást snímače
16WS_L241.1 | 16MS_L241 | 16L241.1 |  |  |  | 10 | m | 230 | Vac |  |  | Kabel součást snímače
16WS_L241.1 | 16MS_L241 | 16L241.2 |  |  |  | 10 | m | 230 | Vac |  |  | Kabel součást snímače
16WS2_M257 | 16RA… | 16M257 | Kabelový vodič 2-žilový, průřez 1mm2, flexibilní, UV odolný, stíněný, bez ochraného vodiče |  |  | 90 | m | 24 | Vdc |  |  | Proudová smyčka, odpovídající poloze regulační armatury
16WS2_M259 | 16RA… | 16M259 | Kabelový vodič 2-žilový, průřez 1mm2, flexibilní, UV odolný, stíněný, bez ochraného vodiče |  |  | 76 | m | 24 | Vdc |  |  | Proudová smyčka, odpovídající poloze regulační armatury
16WS2_M261 | 16RA… | 16M261 | Kabelový vodič 2-žilový, průřez 1mm2, flexibilní, UV odolný, stíněný, bez ochraného vodiče |  |  | 56 | m | 24 | Vdc |  |  | Proudová smyčka, odpovídající poloze regulační armatury
16WS2_M263 | 16RA… | 16M263 | Kabelový vodič 2-žilový, průřez 1mm2, flexibilní, UV odolný, stíněný, bez ochraného vodiče |  |  | 40 | m | 24 | Vdc |  |  | Proudová smyčka, odpovídající poloze regulační armatury
16WS2_Q276/280 | 16QC_1-2 | 16Q276/280 |  |  |  | 10 | m |  |  |  |  | Kabel součást snímače
16WS2_Q277/281 | 16QC_1-2 | 16Q277, 16Q281 |  |  |  | 10 | m |  |  |  |  | Kabel součást snímače
16WS_Q278 | 16QC_3-4 | 16Q278 |  |  |  | 10 | m |  |  |  |  | Kabel součást snímače
16WS_Q279 | 16QC_3-4 | 16Q279 |  |  |  | 10 | m |  |  |  |  | Kabel součást snímače
16WS2_Q268 | 16QC_1-2 | 16Q268 |  |  |  | 10 | m |  |  |  |  | Kabel součást snímače
16WS2_Q269 | 16QC_1-2 | 16Q269 |  |  |  | 10 | m |  |  |  |  | Kabel součást snímače
16WS_Q270 | 16QC_3-4 | 16Q270 |  |  |  | 10 | m |  |  |  |  | Kabel součást snímače
16WS_Q271 | 16QC_3-4 | 16Q271 |  |  |  | 10 | m |  |  |  |  | Kabel součást snímače
16WS_Q272 | pHC_1-2 | 16Q272 |  |  |  | 20 | m |  |  |  |  | Kabel součást snímače
16WS_Q273 | pHC_1-2 | 16Q273 |  |  |  | 20 | m |  |  |  |  | Kabel součást snímače
16WS_Q274 | pHC_3-4 | 16Q274 |  |  |  | 30 | m |  |  |  |  | Kabel součást snímače
16WS_Q275 | pHC_3-4 | 16Q275 |  |  |  | 30 | m |  |  |  |  | Kabel součást snímače
16WS1_QC_1-2 | 16QC_1-2 | kompresor | Kabelový vodič 5-žilový, průřez 1mm2, flexibilní, UV odolný, bez ochraného vodiče |  |  | 15 | m |  |  |  |  | Ovládání venkovního kompresoru pro ofuk
16WS1_QC_3-4 | 16QC_3-4 | kompresor | Kabelový vodič 5-žilový, průřez 1mm2, flexibilní, UV odolný, bez ochraného vodiče |  |  | 15 | m |  |  |  |  | Ovládání venkovního kompresoru pro ofuk
|  |  |  | kontrolní součet všech položek : |  | 2471 | bm
|  |  |  | kontrolní součet rekapitulace : |  | 897 | bm
|  |  |  | rozdíl = |  | 1574 | bm
ROZVADĚČ ELEKTRO "16RM..."
- nové kabelové vodiče
Míchadla:
16WL1_M282 | 16RM... | 16MS_M282 | Kabelový vodič 4-žílový, průřez 2,5 mm2, flexibilní, UV odolný, stíněný, vč. ZŽ |  |  | 92 | m | 400 | Vac | 3 | kW | Napájení míchadla 16M282
16WL1_M283 | 16RM... | 16MS_M283 | Kabelový vodič 4-žílový, průřez 2,5 mm2, flexibilní, UV odolný, stíněný, vč. ZŽ |  |  | 76 | m | 400 | Vac | 3 | kW | Napájení míchadla 16M283
16WS1_M282 | 16MS_M282 | 16M282 | Kabelový vodič 12-žilový, průřez 1mm2, flexibilní, UV odolný, bez ochraného vodiče |  |  | 92 | m | 24 | Vdc |  |  | Ovládání a signalizace míchadla
16WS1_M283 | 16MS_M283 | 16M283 | Kabelový vodič 12-žilový, průřez 1mm2, flexibilní, UV odolný, bez ochraného vodiče |  |  | 76 | m | 24 | Vdc |  |  | Ovládání a signalizace míchadla
16WL2_M282 | [5 empty] | 10 | m |  |  |  |  | Součást míchadla
16WL2_M283 | [5 empty] | 10 | m |  |  |  |  | Součást míchadla
16WL3_M282 | 16MS_M282 | 16M282 | Kabelový vodič 3-žilový, průřez 1,5mm2, flexibilní, UV odolný, vč. ZŽ |  |  | 92 | m | 24 | Vdc |  |  | Temperace míchadla
16WL3_M283 | 16MS_M283 | 16M283 | Kabelový vodič 3-žilový, průřez 1,5mm2, flexibilní, UV odolný, vč. ZŽ |  |  | 76 | m | 24 | Vdc |  |  | Temperace míchadla
Kalová čerpadla:
16WL1_M225 | 16RM... | 16MS_M225 | Kabelový vodič 4-žilový, průřez 2,5mm2, tuhý, UV odolný, vč. ZŽ |  |  | 105 | m | 400 | Vac | 2.2 | kW | Napájení kalového čerpadla 16M225
16WL1_M226 | 16RM... | 16MS_16M226 | Kabelový vodič 4-žilový, průřez 2,5mm2, tuhý, UV odolný, vč. ZŽ |  |  | 84 | m | 400 | Vac | 2.2 | kW | Napájení kalového čerpadla 16M226
16WL1_M227 | 16RM... | 16MS_16M227 | Kabelový vodič 4-žilový, průřez 2,5mm2, tuhý, UV odolný, vč. ZŽ |  |  | 67 | m | 400 | Vac | 2.2 | kW | Napájení kalového čerpadla 16M227
16WL1_M228 | 16RM... | 16MS_16M228 | Kabelový vodič 4-žilový, průřez 2,5mm2, tuhý, UV odolný, vč. ZŽ |  |  | 47 | m | 400 | Vac | 2.2 | kW | Napájení kalového čerpadla 16M228
16WL1_M240 | 16RM... | 16MS_16M240 | Kabelový vodič 4-žilový, průřez 2,5mm2, tuhý, UV odolný, vč. ZŽ |  |  | 87 | m | 400 | Vac | 2.2 | kW | Napájení kalového čerpadla 16M240
16WL1_M241 | 16RM... | 16MS_16M241 | Kabelový vodič 4-žilový, průřez 2,5mm2, tuhý, UV odolný, vč. ZŽ |  |  | 50 | m | 400 | Vac | 2.2 | kW | Napájení kalového čerpadla 16M241
16WL1_M242 | 16RM... | 16MS_16M242 | Kabelový vodič 4-žilový, průřez 2,5mm2, tuhý, UV odolný, vč. ZŽ |  |  | 120 | m | 400 | Vac | 2.2 | kW | Napájení čerpadla 16M242
16WL2_M225 | 16MS_M225 | 16M225 | 7Gx1,5 |  |  | 10 | m | 400 | Vac | 2.2 | kW | Součást ponorného čerpadla
16WL2_M226 | 16MS_M226 | 16M226 | 7Gx1,5 |  |  | 10 | m | 400 | Vac | 2.2 | kW | Součást ponorného čerpadla
16WL2_M227 | 16MS_M227 | 16M227 | 7Gx1,5 |  |  | 10 | m | 400 | Vac | 2.2 | kW | Součást ponorného čerpadla
16WL2_M228 | 16MS_M228 | 16M228 | 7Gx1,5 |  |  | 10 | m | 400 | Vac | 2.2 | kW | Součást ponorného čerpadla
16WL2_M240 | 16MS_M240 | 16M240 | 7Gx1,5 |  |  | 10 | m | 400 | Vac | 2.2 | kW | Součást ponorného čerpadla
16WL2_M241 | 16MS_M241 | 16M241 | 7Gx1,5 |  |  | 10 | m | 400 | Vac | 2.2 | kW | Součást ponorného čerpadla
16WS1_M225 | 16RM... | 16MS_M225 | Kabelový vodič 5-žilový, průřez 1mm2, flexibilní, UV odolný, bez ochraného vodiče |  |  | 105 | m | 230 | Vac |  |  | Ovládání a signalizace kalového čerpadla 16M282
16WS2_M225 | 16RM... | 16MS_M225 | Kabelový vodič 12-žilový, průřez 1mm2, flexibilní, UV odolný, bez ochraného vodiče |  |  | 105 | m | 24 | Vdc |  |  | Ovládání a signalizace kalového čerpadla 16M282
16WS1_M226 | 16RM... | 16MS_M226 | Kabelový vodič 5-žilový, průřez 1mm2, flexibilní, UV odolný, bez ochraného vodiče |  |  | 84 | m | 230 | Vac |  |  | Ovládání a signalizace kalového čerpadla 16M283
16WS2_M226 | 16RM... | 16MS_M226 | Kabelový vodič 12-žilový, průřez 1mm2, flexibilní, UV odolný, bez ochraného vodiče |  |  | 84 | m | 24 | Vdc |  |  | Ovládání a signalizace kalového čerpadla 16M283
16WS1_M227 | 16RM... | 16MS_M227 | Kabelový vodič 5-žilový, průřez 1mm2, flexibilní, UV odolný, bez ochraného vodiče |  |  | 67 | m | 230 | Vac |  |  | Ovládání a signalizace kalového čerpadla 16M284
16WS2_M227 | 16RM... | 16MS_M227 | Kabelový vodič 12-žilový, průřez 1mm2, flexibilní, UV odolný, bez ochraného vodiče |  |  | 67 | m | 24 | Vdc |  |  | Ovládání a signalizace kalového čerpadla 16M284
16WS1_M228 | 16RM... | 16MS_M228 | Kabelový vodič 5-žilový, průřez 1mm2, flexibilní, UV odolný, bez ochraného vodiče |  |  | 47 | m | 230 | Vac |  |  | Ovládání a signalizace kalového čerpadla 16M285
16WS2_M228 | 16RM... | 16MS_M228 | Kabelový vodič 12-žilový, průřez 1mm2, flexibilní, UV odolný, bez ochraného vodiče |  |  | 47 | m | 24 | Vdc |  |  | Ovládání a signalizace kalového čerpadla 16M285
16WS1_M240 | 16RM... | 16MS_M240 | Kabelový vodič 5-žilový, průřez 1mm2, flexibilní, UV odolný, bez ochraného vodiče |  |  | 87 | m | 230 | Vac |  |  | Ovládání a signalizace kalového čerpadla 16M240
16WS2_M240 | 16RM... | 16MS_M240 | Kabelový vodič 12-žilový, průřez 1mm2, flexibilní, UV odolný, bez ochraného vodiče |  |  | 87 | m | 24 | Vdc |  |  | Ovládání a signalizace kalového čerpadla 16M240
16WS1_M241 | 16RM... | 16MS_M241 | Kabelový vodič 5-žilový, průřez 1mm2, flexibilní, UV odolný, bez ochraného vodiče |  |  | 50 | m | 230 | Vac |  |  | Ovládání a signalizace kalového čerpadla 16M241
16WS2_M241 | 16RM... | 16MS_M241 | Kabelový vodič 12-žilový, průřez 1mm2, flexibilní, UV odolný, bez ochraného vodiče |  |  | 50 | m | 24 | Vdc |  |  | Ovládání a signalizace kalového čerpadla 16M241
16WS1_M242 | 16RM... | 16MS_M242 | Kabelový vodič 5-žilový, průřez 1mm2, flexibilní, UV odolný, bez ochraného vodiče |  |  | 120 | m | 230 | Vac |  |  | Ovládání a signalizace čerpadla 16M242
16WS2_M242 | 16RM... | 16MS_M242 | Kabelový vodič 12-žilový, průřez 1mm2, flexibilní, UV odolný, bez ochraného vodiče |  |  | 120 | m | 24 | Vdc |  |  | Ovládání a signalizace čerpadla 16M242
Autonomní jednotky:
WL… | 16RM... | kompresor | Kabelový vodič 3-žilový, průřez 1,5mm2, UV odolný, tuhý, vč. ZŽ |  |  | 65 | m | 230 | Vac |  |  | Napájení venkovního kompresoru
WL… | 16RM... | kompresor | Kabelový vodič 3-žilový, průřez 1,5mm2, UV odolný, tuhý, vč. ZŽ |  |  | 105 | m | 230 | Vac |  |  | Napájení venkovního kompresoru
16WL_MT282 | 16RM... | 16MT282 | Kabelový vodič 5-žilový, průřez 2,5mm2, tuhý, UV odolný, vč. ZŽ |  |  | 115 | m | 400 | Vac | 2.1 | kW | Napájení dezodorizační jednotky
Napájení samoregulačních topných kabelů:
16WL_EH2XX | 16RM… | MS_16EH2XX | Kabelový vodič 3-žilový, průřez 2,5mm2, UV odolný, tuhý, vč. ZŽ |  |  | 120 | m | 230 | Vac |  |  | Napájení topných kabelů 16EH211, 16EH210 a 16EH282
16WL_EH210 | 16MS_EH2XX | 16EH210 | Kabelový vodič 3-žilový, průřez 1,5mm2, UV odolný, tuhý, vč. ZŽ |  |  | 10 | m | 230 | Vac |  |  | Napájení topného kabelu 16EH210
16WL_EH211 | 16MS_EH2XX | 16EH211 | Kabelový vodič 3-žilový, průřez 1,5mm2, UV odolný, tuhý, vč. ZŽ |  |  | 10 | m | 230 | Vac |  |  | Napájení topného kabelu 16EH211
16WL_EH282 | 16MS_EH2XX | 16EH282 | Kabelový vodič 3-žilový, průřez 1,5mm2, UV odolný, tuhý, vč. ZŽ |  |  | 10 | m | 230 | Vac |  |  | Napájení topného kabelu 16EH282
Signály mezi automatovým a elektro rozváděčem:
16WS1_RAxx_DI | 16RAxx | 16RMxx | Kabelový vodič 25-žilový, průřez 1mm2, flexibilní, bez ochraného vodiče |  |  | 8 | m | 24 | Vdc |  |  | Signalizace od uzavíracích armatur (otevřeno, zavřeno, porucha), 6 x armatura
16WS2_RAxx_DI | 16RAxx | 16RMxx | Kabelový vodič 25-žilový, průřez 1mm2, flexibilní, bez ochraného vodiče |  |  | 8 | m | 24 | Vdc |  |  | Signalizace od uzavíracích armatur (otevřeno, zavřeno, porucha), 6 x armatura
16WS3_RAxx_DI | 16RAxx | 16RMxx | Kabelový vodič 25-žilový, průřez 1mm2, flexibilní, bez ochraného vodiče |  |  | 8 | m | 24 | Vdc |  |  | Signalizace od uzavíracích armatur (otevřeno, zavřeno, porucha), 6 x armatura
16WS4_RAxx_DI | 16RAxx | 16RMxx | Kabelový vodič 25-žilový, průřez 1mm2, flexibilní, bez ochraného vodiče |  |  | 8 | m | 24 | Vdc |  |  | Signalizace od uzavíracích armatur (otevřeno, zavřeno, porucha), 6 x armatura
16WS5_RAxx_DI | 16RAxx | 16RMxx | Kabelový vodič 25-žilový, průřez 1mm2, flexibilní, bez ochraného vodiče |  |  | 8 | m | 24 | Vdc |  |  | Signalizace od uzavíracích armatur (otevřeno, zavřeno, porucha), 6 x armatura
16WS6_RAxx_DI | 16RAxx | 16RMxx | Kabelový vodič 25-žilový, průřez 1mm2, flexibilní, bez ochraného vodiče |  |  | 8 | m | 24 | Vdc |  |  | Signalizace od uzavíracích armatur (otevřeno, zavřeno, porucha), 6 x armatura
16WS7_RAxx_DI | 16RAxx | 16RMxx | Kabelový vodič 25-žilový, průřez 1mm2, flexibilní, bez ochraného vodiče |  |  | 8 | m | 24 | Vdc |  |  | Signalizace od uzavíracích armatur (otevřeno, zavřeno, porucha), 6 x armatura
16WS8_RAxx_DI | 16RAxx | 16RMxx | Kabelový vodič 25-žilový, průřez 1mm2, flexibilní, bez ochraného vodiče |  |  | 8 | m | 24 | Vdc |  |  | Signalizace regulačních armatur (otevřeno, zavřeno)
16WS9_RAxx_DI | 16RAxx | 16RMxx | Kabelový vodič 25-žilový, průřez 1mm2, flexibilní, bez ochraného vodiče |  |  | 8 | m | 24 | Vdc |  |  | Signalizace od kalových čerpadel, 4 x čerpadlo
16WS10_RAxx_DI | 16RAxx | 16RMxx | Kabelový vodič 25-žilový, průřez 1mm2, flexibilní, bez ochraného vodiče |  |  | 8 | m | 24 | Vdc |  |  | Signalizace od kalových čerpadel, 4 x čerpadlo
16WS1_RAxx_DO | 16RAxx | 16RMxx | Kabelový vodič 25-žilový, průřez 1mm2, flexibilní, bez ochraného vodiče |  |  | 8 | m | 230 | Vac |  |  | Ovládání uzavíracích armatur (otevřít, zavřít), 8 x armatura
16WS2_RAxx_DO | 16RAxx | 16RMxx | Kabelový vodič 25-žilový, průřez 1mm2, flexibilní, bez ochraného vodiče |  |  | 8 | m | 24 | Vdc |  |  | Ovládání uzavíracích armatur (reset), 10 x armatura
16WS3_RAxx_DO | 16RAxx | 16RMxx | Kabelový vodič 25-žilový, průřez 1mm2, flexibilní, bez ochraného vodiče |  |  | 8 | m | 230 | Vac |  |  | Ovládání uzavíracích armatur (otevřít, zavřít), 8 x armatura
16WS4_RAxx_DO | 16RAxx | 16RMxx | Kabelový vodič 25-žilový, průřez 1mm2, flexibilní, bez ochraného vodiče |  |  | 8 | m | 24 | Vdc |  |  | Ovládání uzavíracích armatur (reset), 10 x armatura
16WS5_RAxx_DO | 16RAxx | 16RMxx | Kabelový vodič 25-žilový, průřez 1mm2, flexibilní, bez ochraného vodiče |  |  | 8 | m | 230 | Vac |  |  | Ovládání uzavíracích armatur (otevřít, zavřít), 8 x armatura
16WS6_RAxx_DO | 16RAxx | 16RMxx | Kabelový vodič 25-žilový, průřez 1mm2, flexibilní, bez ochraného vodiče |  |  | 8 | m | 24 | Vdc |  |  | Ovládání uzavíracích armatur (reset), 10 x armatura
16WS7_RAxx_DO | 16RAxx | 16RMxx | Kabelový vodič 25-žilový, průřez 1mm2, flexibilní, bez ochraného vodiče |  |  | 8 | m | 230 | Vac |  |  | Ovládání uzavíracích armatur (otevřít, zavřít), 8 x armatura
16WS8_DO | 16RAxx | 16RMxx | Kabelový vodič 25-žilový, průřez 1mm2, flexibilní, bez ochraného vodiče |  |  | 8 | m | 24 | Vdc |  |  | Ovládání uzavíracích armatur (reset), 10 x armatura
16WS9_RAxx_DO | 16RAxx | 16RMxx | Kabelový vodič 25-žilový, průřez 1mm2, flexibilní, bez ochraného vodiče |  |  | 8 | m | 230 | Vac |  |  | Ovládání uzavíracích armatur (otevřít, zavřít), 8 x armatura
16WS10_RAxx_DO | 16RAxx | 16RMxx | Kabelový vodič 25-žilový, průřez 1mm2, flexibilní, bez ochraného vodiče |  |  | 8 | m | 24 | Vdc |  |  | Ovládání uzavíracích armatur (reset), 10 x armatura
16WS11_RAxx_DO | 16RAxx | 16RMxx | Kabelový vodič 25-žilový, průřez 1mm2, flexibilní, bez ochraného vodiče |  |  | 8 | m | 230 | Vac |  |  | Ovládání uzavíracích armatur (otevřít, zavřít), 8 x armatura
16WS12_RAxx_DO | 16RAxx | 16RMxx | Kabelový vodič 25-žilový, průřez 1mm2, flexibilní, bez ochraného vodiče |  |  | 8 | m | 230 | Vac |  |  | Ovládání regulačních armatur (otevírej, zavírej), 4 x armatura
16WS13_RAxx_DO | 16RAxx | 16RMxx | Kabelový vodič 25-žilový, průřez 1mm2, flexibilní, bez ochraného vodiče |  |  | 8 | m | 230 | Vac |  |  | Ovládání kalových čerpadel, 7 x čerpadlo
16WS14_RAxx_DO | 16RAxx | 16RMxx | Kabelový vodič 25-žilový, průřez 1mm2, flexibilní, bez ochraného vodiče |  |  | 8 | m | 24 | Vdc |  |  | Ovládání kalových čerpadel, 7 x čerpadlo
Armatury napájení:
16WL1_M221 | 16RM.. | 16M221 | Kabelový vodič 4-žilový, průřez 1,5mm2, tuhý, UV odolný, vč. ZŽ |  |  | 88 | m | 400 | Vac | 0,18 | kW | Napájení armatury
16WL1_M222 | 16RM.. | 16M222 | Kabelový vodič 4-žilový, průřez 1,5mm2, tuhý, UV odolný, vč. ZŽ |  |  | 80 | m | 400 | Vac | 0,18 | kW | Napájení armatury
16WL1_M223 | 16RM.. | 16M223 | Kabelový vodič 4-žilový, průřez 1,5mm2, tuhý, UV odolný, vč. ZŽ |  |  | 55 | m | 400 | Vac | 0,18 | kW | Napájení armatury
16WL1_M224 | 16RM.. | 16M224 | Kabelový vodič 4-žilový, průřez 1,5mm2, tuhý, UV odolný, vč. ZŽ |  |  | 46 | m | 400 | Vac | 0,18 | kW | Napájení armatury
16WL1_M229 | 16RM.. | 16M229 | Kabelový vodič 4-žilový, průřez 1,5mm2, tuhý, UV odolný, vč. ZŽ |  |  | 105 | m | 400 | Vac | 0,18 | kW | Napájení armatury
16WL1_M230 | 16RM.. | 16M230 | Kabelový vodič 4-žilový, průřez 1,5mm2, tuhý, UV odolný, vč. ZŽ |  |  | 84 | m | 400 | Vac | 0,18 | kW | Napájení armatury
16WL1_M231 | 16RM.. | 16M231 | Kabelový vodič 4-žilový, průřez 1,5mm2, tuhý, UV odolný, vč. ZŽ |  |  | 68 | m | 400 | Vac | 0,18 | kW | Napájení armatury
16WL1_M233 | 16RM.. | 16M233 | Kabelový vodič 4-žilový, průřez 1,5mm2, tuhý, UV odolný, vč. ZŽ |  |  | 50 | m | 400 | Vac | 0,18 | kW | Napájení armatury
16WL1_M235 | 16RM.. | 16M235 | Kabelový vodič 4-žilový, průřez 1,5mm2, tuhý, UV odolný, vč. ZŽ |  |  | 32 | m | 400 | Vac | 0,09 | kW | Napájení armatury
16WL1_M237 | 16RM.. | 16M237 | Kabelový vodič 4-žilový, průřez 1,5mm2, tuhý, UV odolný, vč. ZŽ |  |  | 35 | m | 400 | Vac | 0,18 | kW | Napájení armatury
16WL1_M238 | 16RM.. | 16M238 | Kabelový vodič 4-žilový, průřez 1,5mm2, tuhý, UV odolný, vč. ZŽ |  |  | 70 | m | 400 | Vac | 0,18 | kW | Napájení armatury
16WL1_M239 | 16RM.. | 16M239 | Kabelový vodič 4-žilový, průřez 1,5mm2, tuhý, UV odolný, vč. ZŽ |  |  | 35 | m | 400 | Vac | 0,18 | kW | Napájení armatury
16WL1_M232 | 16RM.. | 16M232 | Kabelový vodič 4-žilový, průřez 1,5mm2, tuhý, UV odolný, vč. ZŽ |  |  | 68 | m | 400 | Vac | 0,18 | kW | Napájení armatury
16WL1_M234 | 16RM.. | 16M234 | Kabelový vodič 4-žilový, průřez 1,5mm2, tuhý, UV odolný, vč. ZŽ |  |  | 50 | m | 400 | Vac | 0,18 | kW | Napájení armatury
16WL1_M249 | 16RM.. | 16M249 | Kabelový vodič 4-žilový, průřez 1,5mm2, tuhý, UV odolný, vč. ZŽ |  |  | 50 | m | 400 | Vac | 0,18 | kW | Napájení armatury
16WL1_M250 | 16RM.. | 16M250 | Kabelový vodič 4-žilový, průřez 1,5mm2, tuhý, UV odolný, vč. ZŽ |  |  | 84 | m | 400 | Vac | 0,18 | kW | Napájení armatury
16WL1_M251 | 16RM.. | 16M251 | Kabelový vodič 4-žilový, průřez 1,5mm2, tuhý, UV odolný, vč. ZŽ |  |  | 55 | m | 400 | Vac | 0,18 | kW | Napájení armatury
16WL1_M252 | 16RM.. | 16M252 | Kabelový vodič 4-žilový, průřez 1,5mm2, tuhý, UV odolný, vč. ZŽ |  |  | 46 | m | 400 | Vac | 0,18 | kW | Napájení armatury
16WL1_M243 | 16RM.. | 16M243 | Kabelový vodič 4-žilový, průřez 1,5mm2, tuhý, UV odolný, vč. ZŽ |  |  | 88 | m | 400 | Vac | 0,18 | kW | Napájení armatury
16WL1_M245 | 16RM.. | 16M245 | Kabelový vodič 4-žilový, průřez 1,5mm2, tuhý, UV odolný, vč. ZŽ |  |  | 50 | m | 400 | Vac | 0,18 | kW | Napájení armatury
16WL1_M215 | 16RM.. | 16M215 | Kabelový vodič 4-žilový, průřez 1,5mm2, tuhý, UV odolný, vč. ZŽ |  |  | 30 | m | 400 | Vac | 0,18 | kW | Napájení armatury
16WL1_M214 | 16RM.. | 16M214 | Kabelový vodič 4-žilový, průřez 1,5mm2, tuhý, UV odolný, vč. ZŽ |  |  | 20 | m | 400 | Vac | 0,18 | kW | Napájení armatury
16WL1_M217 | 16RM.. | 16M217 | Kabelový vodič 4-žilový, průřez 1,5mm2, tuhý, UV odolný, vč. ZŽ |  |  | 85 | m | 400 | Vac | 0,18 | kW | Napájení armatury
16WL1_M218 | 16RM.. | 16M218 | Kabelový vodič 4-žilový, průřez 1,5mm2, tuhý, UV odolný, vč. ZŽ |  |  | 80 | m | 400 | Vac | 0,18 | kW | Napájení armatury
16WL1_M219 | 16RM.. | 16M219 | Kabelový vodič 4-žilový, průřez 1,5mm2, tuhý, UV odolný, vč. ZŽ |  |  | 53 | m | 400 | Vac | 0,18 | kW | Napájení armatury
16WL1_M220 | 16RM.. | 16M220 | Kabelový vodič 4-žilový, průřez 1,5mm2, tuhý, UV odolný, vč. ZŽ |  |  | 45 | m | 400 | Vac | 0,18 | kW | Napájení armatury
16WL1_M216 | 16RM.. | 16M216 | Kabelový vodič 4-žilový, průřez 1,5mm2, tuhý, UV odolný, vč. ZŽ |  |  | 32 | m | 400 | Vac | 0,09 | kW | Napájení armatury
16WL1_M246 | 16RM.. | 16M246 | Kabelový vodič 4-žilový, průřez 1,5mm2, tuhý, UV odolný, vč. ZŽ |  |  | 84 | m | 400 | Vac | 0,18 | kW | Napájení armatury
16WL1_M247 | 16RM.. | 16M247 | Kabelový vodič 4-žilový, průřez 1,5mm2, tuhý, UV odolný, vč. ZŽ |  |  | 83 | m | 400 | Vac | 0,18 | kW | Napájení armatury
16WL1_M248 | 16RM.. | 16M248 | Kabelový vodič 4-žilový, průřez 1,5mm2, tuhý, UV odolný, vč. ZŽ |  |  | 52 | m | 400 | Vac | 0,18 | kW | Napájení armatury
16WL1_M249 | 16RM.. | 16M249 | Kabelový vodič 4-žilový, průřez 1,5mm2, tuhý, UV odolný, vč. ZŽ |  |  | 85 | m | 400 | Vac | 0,18 | kW | Napájení armatury
16WL1_M242 | 16RM.. | 16M242 | Kabelový vodič 4-žilový, průřez 1,5mm2, tuhý, UV odolný, vč. ZŽ |  |  | 83 | m | 400 | Vac | 0,18 | kW | Napájení armatury
16WL1_M244 | 16RM.. | 16M244 | Kabelový vodič 4-žilový, průřez 1,5mm2, tuhý, UV odolný, vč. ZŽ |  |  | 50 | m | 400 | Vac | 0,18 | kW | Napájení armatury
16WL1_M255 | 16RM.. | 16M255 | Kabelový vodič 4-žilový, průřez 1,5mm2, tuhý, UV odolný, vč. ZŽ |  |  | 35 | m | 400 | Vac | 0,18 | kW | Napájení armatury
16WL1_M253 | 16RM.. | 16M253 | Kabelový vodič 4-žilový, průřez 1,5mm2, tuhý, UV odolný, vč. ZŽ |  |  | 32 | m | 400 | Vac | 0,09 | kW | Napájení armatury
16WL1_M284 | 16RM.. | 16M284 | Kabelový vodič 4-žilový, průřez 1,5mm2, tuhý, UV odolný, vč. ZŽ |  |  | 80 | m | 400 | Vac | 0,09 | kW | Napájení armatury
16WL1_M285 | 16RM.. | 16M285 | Kabelový vodič 4-žilový, průřez 1,5mm2, tuhý, UV odolný, vč. ZŽ |  |  | 56 | m | 400 | Vac | 0,09 | kW | Napájení armatury
16WL1_M257 | 16RM.. | 16M257 | Kabelový vodič 5-žilový, průřez 1,5mm2, tuhý, UV odolný, vč. ZŽ |  |  | 90 | m | 230 | Vac | 0,02 | kW | Napájení a ovládání regulační armatury
16WL1_M259 | 16RM.. | 16M259 | Kabelový vodič 5-žilový, průřez 1,5mm2, tuhý, UV odolný, vč. ZŽ |  |  | 70 | m | 230 | Vac | 0,02 | kW | Napájení a ovládání regulační armatury
16WL1_M261 | 16RM.. | 16M261 | Kabelový vodič 5-žilový, průřez 1,5mm2, tuhý, UV odolný, vč. ZŽ |  |  | 55 | m | 230 | Vac | 0,02 | kW | Napájení a ovládání regulační armatury
16WL1_M263 | 16RM.. | 16M263 | Kabelový vodič 5-žilový, průřez 1,5mm2, tuhý, UV odolný, vč. ZŽ |  |  | 37 | m | 230 | Vac | 0,02 | kW | Napájení a ovládání regulační armatury
Armatury ovládání a signalizace:
16WS1_M221 | 16RM... | 16M221 | Kabelový vodič 12-žilový, průřez 1mm2, flexibilní, UV odolný, bez ochraného vodiče |  |  | 88 | m | 230 | Vac |  |  | Ovládání a signaliazce armatury
16WS1_M222 | 16RM... | 16M222 | Kabelový vodič 12-žilový, průřez 1mm2, flexibilní, UV odolný, bez ochraného vodiče |  |  | 80 | m | 230 | Vac |  |  | Ovládání a signaliazce armatury
16WS1_M223 | 16RM... | 16M223 | Kabelový vodič 12-žilový, průřez 1mm2, flexibilní, UV odolný, bez ochraného vodiče |  |  | 55 | m | 230 | Vac |  |  | Ovládání a signaliazce armatury
16WS1_M224 | 16RM... | 16M224 | Kabelový vodič 12-žilový, průřez 1mm2, flexibilní, UV odolný, bez ochraného vodiče |  |  | 46 | m | 230 | Vac |  |  | Ovládání a signaliazce armatury
16WS1_M229 | 16RM... | 16M229 | Kabelový vodič 12-žilový, průřez 1mm2, flexibilní, UV odolný, bez ochraného vodiče |  |  | 105 | m | 230 | Vac |  |  | Ovládání a signaliazce armatury
16WS1_M230 | 16RM... | 16M230 | Kabelový vodič 12-žilový, průřez 1mm2, flexibilní, UV odolný, bez ochraného vodiče |  |  | 84 | m | 230 | Vac |  |  | Ovládání a signaliazce armatury
16WS1_M231 | 16RM... | 16M231 | Kabelový vodič 12-žilový, průřez 1mm2, flexibilní, UV odolný, bez ochraného vodiče |  |  | 68 | m | 230 | Vac |  |  | Ovládání a signaliazce armatury
16WS1_M233 | 16RM... | 16M233 | Kabelový vodič 12-žilový, průřez 1mm2, flexibilní, UV odolný, bez ochraného vodiče |  |  | 50 | m | 230 | Vac |  |  | Ovládání a signaliazce armatury
16WS1_M235 | 16RM... | 16M235 | Kabelový vodič 12-žilový, průřez 1mm2, flexibilní, UV odolný, bez ochraného vodiče |  |  | 32 | m | 230 | Vac |  |  | Ovládání a signaliazce armatury
16WS1_M237 | 16RM... | 16M237 | Kabelový vodič 12-žilový, průřez 1mm2, flexibilní, UV odolný, bez ochraného vodiče |  |  | 35 | m | 230 | Vac |  |  | Ovládání a signaliazce armatury
16WS1_M238 | 16RM... | 16M238 | Kabelový vodič 12-žilový, průřez 1mm2, flexibilní, UV odolný, bez ochraného vodiče |  |  | 70 | m | 230 | Vac |  |  | Ovládání a signaliazce armatury
16WS1_M239 | 16RM... | 16M239 | Kabelový vodič 12-žilový, průřez 1mm2, flexibilní, UV odolný, bez ochraného vodiče |  |  | 35 | m | 230 | Vac |  |  | Ovládání a signaliazce armatury
16WS1_M232 | 16RM... | 16M232 | Kabelový vodič 12-žilový, průřez 1mm2, flexibilní, UV odolný, bez ochraného vodiče |  |  | 68 | m | 230 | Vac |  |  | Ovládání a signaliazce armatury
16WS1_M234 | 16RM... | 16M234 | Kabelový vodič 12-žilový, průřez 1mm2, flexibilní, UV odolný, bez ochraného vodiče |  |  | 50 | m | 230 | Vac |  |  | Ovládání a signaliazce armatury
16WS1_M249 | 16RM... | 16M249 | Kabelový vodič 12-žilový, průřez 1mm2, flexibilní, UV odolný, bez ochraného vodiče |  |  | 50 | m | 230 | Vac |  |  | Ovládání a signaliazce armatury
16WS1_M250 | 16RM... | 16M250 | Kabelový vodič 12-žilový, průřez 1mm2, flexibilní, UV odolný, bez ochraného vodiče |  |  | 84 | m | 230 | Vac |  |  | Ovládání a signaliazce armatury
16WS1_M251 | 16RM... | 16M251 | Kabelový vodič 12-žilový, průřez 1mm2, flexibilní, UV odolný, bez ochraného vodiče |  |  | 55 | m | 230 | Vac |  |  | Ovládání a signaliazce armatury
16WS1_M252 | 16RM... | 16M252 | Kabelový vodič 12-žilový, průřez 1mm2, flexibilní, UV odolný, bez ochraného vodiče |  |  | 46 | m | 230 | Vac |  |  | Ovládání a signaliazce armatury
16WS1_M243 | 16RM... | 16M243 | Kabelový vodič 12-žilový, průřez 1mm2, flexibilní, UV odolný, bez ochraného vodiče |  |  | 88 | m | 230 | Vac |  |  | Ovládání a signaliazce armatury
16WS1_M245 | 16RM... | 16M245 | Kabelový vodič 12-žilový, průřez 1mm2, flexibilní, UV odolný, bez ochraného vodiče |  |  | 50 | m | 230 | Vac |  |  | Ovládání a signaliazce armatury
16WS1_M215 | 16RM... | 16M215 | Kabelový vodič 12-žilový, průřez 1mm2, flexibilní, UV odolný, bez ochraného vodiče |  |  | 30 | m | 230 | Vac |  |  | Ovládání a signaliazce armatury
16WS1_M214 | 16RM... | 16M214 | Kabelový vodič 12-žilový, průřez 1mm2, flexibilní, UV odolný, bez ochraného vodiče |  |  | 20 | m | 230 | Vac |  |  | Ovládání a signaliazce armatury
16WS1_M217 | 16RM... | 16M217 | Kabelový vodič 12-žilový, průřez 1mm2, flexibilní, UV odolný, bez ochraného vodiče |  |  | 85 | m | 230 | Vac |  |  | Ovládání a signaliazce armatury
16WS1_M218 | 16RM... | 16M218 | Kabelový vodič 12-žilový, průřez 1mm2, flexibilní, UV odolný, bez ochraného vodiče |  |  | 80 | m | 230 | Vac |  |  | Ovládání a signaliazce armatury
16WS1_M219 | 16RM... | 16M219 | Kabelový vodič 12-žilový, průřez 1mm2, flexibilní, UV odolný, bez ochraného vodiče |  |  | 53 | m | 230 | Vac |  |  | Ovládání a signaliazce armatury
16WS1_M220 | 16RM... | 16M220 | Kabelový vodič 12-žilový, průřez 1mm2, flexibilní, UV odolný, bez ochraného vodiče |  |  | 45 | m | 230 | Vac |  |  | Ovládání a signaliazce armatury
16WS1_M216 | 16RM... | 16M216 | Kabelový vodič 12-žilový, průřez 1mm2, flexibilní, UV odolný, bez ochraného vodiče |  |  | 32 | m | 230 | Vac |  |  | Ovládání a signaliazce armatury
16WS1_M246 | 16RM... | 16M246 | Kabelový vodič 12-žilový, průřez 1mm2, flexibilní, UV odolný, bez ochraného vodiče |  |  | 84 | m | 230 | Vac |  |  | Ovládání a signaliazce armatury
16WS1_M247 | 16RM... | 16M247 | Kabelový vodič 12-žilový, průřez 1mm2, flexibilní, UV odolný, bez ochraného vodiče |  |  | 83 | m | 230 | Vac |  |  | Ovládání a signaliazce armatury
16WS1_M248 | 16RM... | 16M248 | Kabelový vodič 12-žilový, průřez 1mm2, flexibilní, UV odolný, bez ochraného vodiče |  |  | 52 | m | 230 | Vac |  |  | Ovládání a signaliazce armatury
16WS1_M249 | 16RM... | 16M249 | Kabelový vodič 12-žilový, průřez 1mm2, flexibilní, UV odolný, bez ochraného vodiče |  |  | 85 | m | 230 | Vac |  |  | Ovládání a signaliazce armatury
16WS1_M242 | 16RM... | 16M242 | Kabelový vodič 12-žilový, průřez 1mm2, flexibilní, UV odolný, bez ochraného vodiče |  |  | 83 | m | 230 | Vac |  |  | Ovládání a signaliazce armatury
16WS1_M244 | 16RM... | 16M244 | Kabelový vodič 12-žilový, průřez 1mm2, flexibilní, UV odolný, bez ochraného vodiče |  |  | 50 | m | 230 | Vac |  |  | Ovládání a signaliazce armatury
16WS1_M255 | 16RM... | 16M255 | Kabelový vodič 12-žilový, průřez 1mm2, flexibilní, UV odolný, bez ochraného vodiče |  |  | 35 | m | 230 | Vac |  |  | Ovládání a signaliazce armatury
16WS1_M253 | 16RM... | 16M253 | Kabelový vodič 12-žilový, průřez 1mm2, flexibilní, UV odolný, bez ochraného vodiče |  |  | 32 | m | 230 | Vac |  |  | Ovládání a signaliazce armatury
16WS1_M284 | 16RM... | 16M284 | Kabelový vodič 12-žilový, průřez 1mm2, flexibilní, UV odolný, bez ochraného vodiče |  |  | 80 | m | 230 | Vac |  |  | Ovládání a signaliazce armatury
16WS1_M285 | 16RM... | 16M285 | Kabelový vodič 12-žilový, průřez 1mm2, flexibilní, UV odolný, bez ochraného vodiče |  |  | 56 | m | 230 | Vac |  |  | Ovládání a signaliazce armatury
16WS1_M257 | 16RM... | 16M257 | Kabelový vodič 5-žilový, průřez 1mm2, flexibilní, UV odolný, bez ochraného vodiče |  |  | 90 | m | 230 | Vac |  |  | Signaliazce koncové polohy regulační armatury
16WS1_M259 | 16RM... | 16M259 | Kabelový vodič 5-žilový, průřez 1mm2, flexibilní, UV odolný, bez ochraného vodiče |  |  | 70 | m | 230 | Vac |  |  | Signaliazce koncové polohy regulační armatury
16WS1_M261 | 16RM... | 16M261 | Kabelový vodič 5-žilový, průřez 1mm2, flexibilní, UV odolný, bez ochraného vodiče |  |  | 55 | m | 230 | Vac |  |  | Signaliazce koncové polohy regulační armatury
16WS1_M263 | 16RM... | 16M263 | Kabelový vodič 5-žilový, průřez 1mm2, flexibilní, UV odolný, bez ochraného vodiče |  |  | 37 | m | 230 | Vac |  |  | Signaliazce koncové polohy regulační armatury
Napájení technologie předčištění:
WL_16RM… | 16RM1 | 16RM… | Kabelový vodič 4-žílový, průřez 35 mm2, flexibilní, vč. ZŽ |  |  | 10 | m | 400 | Vac |  |  | Napájení nové technologie předčištění
Komunikační spojení technologie:
WC_16RA… | 16RA… | 16 RM 3-1.1 POLE-1B | Kabelový vodič 4 x 2 páry, průřez 0,5 mm2, stíněný, UV odolný, komunikace ETHERNET |  |  | 15 | m |  |  |  |  | Napojení rozváděče 16RA… na stávající síť
REKAPITULACE :
| - nové : | [6 empty] | 15%
|  |  | Kabelový vodič 12-žilový, průřez 1mm2, flexibilní, UV odolný, bez ochraného vodiče |  |  | 2832 | bm | 3256.8
|  |  | Kabelový vodič 5-žilový, průřez 1mm2, flexibilní, UV odolný, bez ochraného vodiče |  |  | 987 | bm | 1135.05
|  |  | Kabelový vodič 5-žilový, průřez 1,5mm2, tuhý, UV odolný, vč. ZŽ |  |  | 252 | bm | 289.8
|  |  | Kabelový vodič 4-žilový, průřez 1,5mm2, tuhý, UV odolný, vč. ZŽ |  |  | 2224 | bm | 2557.6
|  |  | Kabelový vodič 3-žilový, průřez 1,5mm2, UV odolný, tuhý, vč. ZŽ |  |  | 1353 | bm | 1555.95
|  |  | Kabelový vodič 2-žilový, průřez 1mm2, flexibilní, UV odolný, stíněný, bez ochraného vodiče |  |  | 567 | bm | 652.05
|  |  | Kabelový vodič 2-žilový, stíněný, komunikační Profibus GP, speciální provedení pro rychlou montáž, 1x2x0,64, venkovní použití |  |  | 287 | bm | 330.05
|  |  | Kabelový vodič 4-žílový, průřez 2,5 mm2, flexibilní, UV odolný, stíněný, vč. ZŽ |  |  | 168 | bm | 193.2
|  |  | Kabelový vodič 4-žilový, průřez 2,5mm2, tuhý, UV odolný, vč. ZŽ |  |  | 440 | bm | 506
|  |  | Kabelový vodič, AWG 24/19, venkovní použití |  |  | 50 | m
|  |  | Kabelový vodič 4 x 2 páry, průřez 0,5 mm2, stíněný, komunikace ETHERNET |  |  | 15 | bm | 17.25
|  |  | Kabelový vodič 25-žilový, průřez 1mm2, flexibilní, bez ochraného vodiče |  |  | 192 | bm | 211.2
|  |  | Kabel součást zařízení elektro |  |  | 300 | bm
|  |  | Kabelový vodič 4-žílový, průřez 35 mm2, flexibilní, vč. ZŽ |  |  | 9 | bm | 10.35
|  |  | Kabelový vodič 4-žilový, průřez 1mm2, flexibilní, UV odolný, stíněný, bez ochraného vodiče |  |  | 237 | bm | 272.55
|  |  | Kabelový vodič 5-žilový, průřez 2,5mm2, tuhý, UV odolný, vč. ZŽ |  |  | 115 | bm | 132.25