## Seznam zařízení stanice 2
[28 empty] | Dokument: | SEZNAM ZAŘÍZENÍ
[28 empty] | Archiv. číslo: | 161730101-01-02-D-EFP-B01
[28 empty] | Datum: | 02/2021
|  |  | BČOV Pardubice, investice - záměr D.07 | [24 empty] | Vypracoval: | Tomáš Vlk
|  |  | Příjmová stanice 2 - Seznam zařízení | [24 empty] | Vypracoval: | Michal Šrajbr
|  |  | ZAŘÍZENÍ |  |  |  | ELEKTRO | [14 empty] | VSTUPY/VÝSTUPY | [6 empty] | POZNÁMKA | BAP1 |  | xxx
|  |  | Označení MaR, pozice | Technologická funkce | Popis prvku | Specifikace prvku | Výkon | El. Napájení | Množství vzd. | Externí tlak | Topný výkon | Průtok topné vody | Tlaková ztráta výměníku | Chladící výkon | Průtok chladící vody | El. Napájení | Odběr el. Proudu | Procesní připojení | Rozsah měření | Jednotka | El. zapojeno do | AI (4 - 20 mA) | AO (4 - 20 mA) | DI (24 Vdc) | DO (24 Vdc) | Komunikace Ethernet | Komunikace Profibus DP | Dodávka | Poznámka | napájení 230V | napájení 400V | napájení 230V | napájení 400V
[7 empty] | [kW] | [V] | [m3/h] | [Pa] | [kW] | [l/s] | [kPa] | [kW] | [l/s] | [V] | [A] | [12 empty] | [W] | [W] | [W] | [W]
KOMENTÁŘ:
Následující seznam zařízení uvádí jen taková zařízení a přístroje, která jsou předmětem řešení tohoto projektu.
Označení prvku | Provozní soubor | Číslo prvku
M | 16 | 225 | 16M225 | Odčerpání předčištěných vod, přebytečného kalu a odpadních vod z nádrže AN13.1 | Ponorné kalové čerpadlo | kabel 10 m, tepelná ochrana vinutí bimetalem, čidlo průsaku ucpávkou včetně vyhodnocovacího relé | 2.2 | 400 | [7 empty] | 400 | 4.6 |  |  |  | 16RM…, 16RA… |  |  | 5 | 3 |  |  |  | Označení 2.2.1
|  |  | 16M226 | Odčerpání předčištěných vod, přebytečného kalu a odpadních vod z nádrže AN13.2 | Ponorné kalové čerpadlo | kabel 10 m, tepelná ochrana vinutí bimetalem, čidlo průsaku ucpávkou včetně vyhodnocovacího relé | 2.2 | 400 | [7 empty] | 400 | 4.6 |  |  |  | 16RM…, 16RA… |  |  | 5 | 3 |  |  |  | Označení 2.2.1
|  |  | 16M227 | Odčerpání předčištěných vod, přebytečného kalu a odpadních vod z nádrže AN13.3 | Ponorné kalové čerpadlo | kabel 10 m, tepelná ochrana vinutí bimetalem, čidlo průsaku ucpávkou včetně vyhodnocovacího relé | 2.2 | 400 | [7 empty] | 400 | 4.6 |  |  |  | 16RM…, 16RA… |  |  | 5 | 3 |  |  |  | Označení 2.2.1
|  |  | 16M228 | Odčerpání předčištěných vod, přebytečného kalu a odpadních vod z nádrže AN13.4 | Ponorné kalové čerpadlo | kabel 10 m, tepelná ochrana vinutí bimetalem, čidlo průsaku ucpávkou včetně vyhodnocovacího relé | 2.2 | 400 | [7 empty] | 400 | 4.6 |  |  |  | 16RM…, 16RA… |  |  | 5 | 3 |  |  |  | Označení 2.2.1
|  |  | 16M282 | Míchadlo pro aktivační nádrž AN13.1 | Hyperboloidní míchadlo +FM | kabel 10 m, tepelná ochrana vinutí bimetalem | 3 | [8 empty] | 400 | 6.4 |  |  |  | 16RM…, 16RA… |  |  | 2 | 1 |  | 1 |  | Označení 2.7.1
[5 empty] | Temperace elektropohonu |  | 0.1 | [8 empty] | 230 |  |  |  |  | 16RM…, 16RA…
|  |  | 16M283 | Míchadlo pro aktivační nádrž AN13.2 | Hyperboloidní míchadlo +FM | kabel 10 m, tepelná ochrana vinutí bimetalem | 3 | [8 empty] | 400 | 6.4 |  |  |  | 16RM…, 16RA… |  |  | 2 | 1 |  | 1 |  | Označení 2.7.1
[5 empty] | Temperace elektropohonu |  | 0.1 | [8 empty] | 230 |  |  |  |  | 16RM…, 16RA…
|  |  | 16M240 | Čerpání předčištěné dovážené vody | Ponorné kalové čerpadlo | kabel 10 m, tepelná ochrana vinutí bimetalem, čidlo průsaku ucpávkou včetně vyhodnocovacího relé | 2.2 | 400 | [7 empty] | 400 | 4.6 |  |  |  | 16RM…, 16RA… |  |  | 5 | 3 |  |  |  | Označení 2.8.13
|  |  | 16M241 | Čerpání předčištěné dovážené vody | Ponorné kalové čerpadlo | kabel 10 m, tepelná ochrana vinutí bimetalem, čidlo průsaku ucpávkou včetně vyhodnocovacího relé | 2.2 | 400 | [7 empty] | 400 | 4.6 |  |  |  | 16RM…, 16RA… |  |  | 5 | 3 |  |  |  | Označení 2.8.13
|  |  | 16M210 | Čerpání akumulované odpadní vody z AN14 do AN13 | Ponorné kalové čerpadlo | kabel 10 m, tepelná ochrana vinutí bimetalem, čidlo průsaku ucpávkou včetně vyhodnocovacího relé | 2.2 | [8 empty] | 400 | 4.6 |  |  |  | 16RM…, 16RA… |  |  | 5 | 3
|  |  | 16M221 | Uzavírání nátoku přivážených odpadních vod do nádrže AN13.1 | Elektricky řízené šoupě | 2 x polohový spínač, 2 x momentový spínač, 2 x signalizační spínač, tepelná ochrana vinutí bimetalem, rychlost otevřeno/zavřeno 120 s | 0.18 | [8 empty] | 400 |  | DN200, PN10 |  |  | 16RM…, 16RA… |  |  | 3 | 3 |  |  |  | Označení 2.1.21
[5 empty] | Temperace armatury | [10 empty] | 230
|  |  | 16M222 | Uzavírání nátoku přivážených odpadních vod do nádrže AN13.2 | Elektricky řízené šoupě | 2 x polohový spínač, 2 x momentový spínač, 2 x signalizační spínač, tepelná ochrana vinutí bimetalem, rychlost otevřeno/zavřeno 120 s | 0.18 | [8 empty] | 400 |  | DN200, PN10 |  |  | 16RM…, 16RA… |  |  | 3 | 3 |  |  |  | Označení 2.1.21
[5 empty] | Temperace armatury | [10 empty] | 230
|  |  | 16M223 | Uzavírání nátoku přivážených odpadních vod do nádrže AN13.3 | Elektricky řízené šoupě | 2 x polohový spínač, 2 x momentový spínač, 2 x signalizační spínač, tepelná ochrana vinutí bimetalem, rychlost otevřeno/zavřeno 120 s | 0.18 | [8 empty] | 400 |  | DN200, PN10 |  |  | 16RM…, 16RA… |  |  | 3 | 3 |  |  |  | Označení 2.1.21
[5 empty] | Temperace armatury | [10 empty] | 230
|  |  | 16M224 | Uzavírání nátoku přivážených odpadních vod do nádrže AN13.4 | Elektricky řízené šoupě | 2 x polohový spínač, 2 x momentový spínač, 2 x signalizační spínač, tepelná ochrana vinutí bimetalem, rychlost otevřeno/zavřeno 120 s | 0.18 | [8 empty] | 400 |  | DN200, PN10 |  |  | 16RM…, 16RA… |  |  | 3 | 3 |  |  |  | Označení 2.1.21
[5 empty] | Temperace armatury | [10 empty] | 230
|  |  | 16M229 | Uzavírání výtlaku ponorného čerpadla kalu z nádrže AN13.1 | Elektricky řízené šoupě | VAG ZETA + REGADA, 2 x polohový spínač, 2 x momentový spínač, 2 x signalizační spínač, tepelná ochrana vinutí bimetalem, rychlost otevřeno/zavřeno 90 s | 0.18 | [8 empty] | 400 |  | DN150, PN10 |  |  | 16RM…, 16RA… |  |  | 3 | 3 |  |  |  | Označení 2.2.11
[5 empty] | Temperace armatury | [10 empty] | 230
|  |  | 16M230 | Uzavírání výtlaku ponorného čerpadla kalu z nádrže AN13.2 | Elektricky řízené šoupě | 2 x polohový spínač, 2 x momentový spínač, 2 x signalizační spínač, tepelná ochrana vinutí bimetalem, rychlost otevřeno/zavřeno 90 s | 0.18 | [8 empty] | 400 |  | DN150, PN10 |  |  | 16RM…, 16RA… |  |  | 3 | 3 |  |  |  | Označení 2.2.12
[5 empty] | Temperace armatury | [10 empty] | 230
|  |  | 16M231 | Uzavírání výtlaku ponorného čerpadla kalu z nádrže AN13.3 | Elektricky řízené šoupě | 2 x polohový spínač, 2 x momentový spínač, 2 x signalizační spínač, tepelná ochrana vinutí bimetalem, rychlost otevřeno/zavřeno 90 s | 0.18 | [8 empty] | 400 |  | DN150, PN10 |  |  | 16RM…, 16RA… |  |  | 3 | 3 |  |  |  | Označení 2.2.12
[5 empty] | Temperace armatury | [10 empty] | 230
|  |  | 16M233 | Uzavírání výtlaku ponorného čerpadla kalu z nádrže AN13.4 | Elektricky řízené šoupě | 2 x polohový spínač, 2 x momentový spínač, 2 x signalizační spínač, tepelná ochrana vinutí bimetalem, rychlost otevřeno/zavřeno 90 s | 0.18 | [8 empty] | 400 |  | DN150, PN10 |  |  | 16RM…, 16RA… |  |  | 3 | 3 |  |  |  | Označení 2.2.12
[5 empty] | Temperace armatury | [10 empty] | 230
|  |  | 16M235 | Vypouštění výtlačného potrubí přebytečného kalu | Elektricky řízené šoupě | 2 x polohový spínač, 2 x momentový spínač, 2 x signalizační spínač, tepelná ochrana vinutí bimetalem, rychlost otevřeno/zavřeno 78 s | 0.09 | [8 empty] | 400 |  | DN50, PN10 |  |  | 16RM…, 16RA… |  |  | 3 | 3 |  |  |  | Označení 2.2.22
[5 empty] | Temperace armatury | [10 empty] | 230
|  |  | 16M237 | Uzavírání výtlačného potrubí přebytečného kalu v kolektoru | Elektricky řízené šoupě | 2 x polohový spínač, 2 x momentový spínač, 2 x signalizační spínač, tepelná ochrana vinutí bimetalem, rychlost otevřeno/zavřeno 90 s | 0.18 | [8 empty] | 400 |  | DN150, PN10 |  |  | 16RM…, 16RA… |  |  | 3 | 3 |  |  |  | Označení 2.2.25
[5 empty] | Temperace armatury | [10 empty] | 230
|  |  | 16M238 | Uzavírání výtlačného potrubí přebytečného kalu v kolektoru | Elektricky řízené šoupě | 2 x polohový spínač, 2 x momentový spínač, 2 x signalizační spínač, tepelná ochrana vinutí bimetalem, rychlost otevřeno/zavřeno 90 s | 0.18 | [8 empty] | 400 |  | DN150, PN10 |  |  | 16RM…, 16RA… |  |  | 3 | 3 |  |  |  | Označení 2.2.25
[5 empty] | Temperace armatury | [10 empty] | 230
|  |  | 16M239 | Uzavírání výtlačného potrubí přebytečného kalu v kolektoru | Elektricky řízené šoupě | 2 x polohový spínač, 2 x momentový spínač, 2 x signalizační spínač, tepelná ochrana vinutí bimetalem, rychlost otevřeno/zavřeno 90 s | 0.18 | [8 empty] | 400 |  | DN150, PN10 |  |  | 16RM…, 16RA… |  |  | 3 | 3 |  |  |  | Označení 2.2.25
[5 empty] | Temperace armatury | [10 empty] | 230
|  |  | 16M232 | Uzavírání výtlačného potrubí čerpání předčištěné vody z nádrže AN13.3 | Elektricky řízené šoupě | 2 x polohový spínač, 2 x momentový spínač, 2 x signalizační spínač, tepelná ochrana vinutí bimetalem, rychlost otevřeno/zavřeno 90 s | 0.18 | [8 empty] | 400 |  | DN150, PN10 |  |  | 16RM…, 16RA… |  |  | 3 | 3 |  |  |  | Označení 2.3.4
[5 empty] | Temperace armatury | [10 empty] | 230
|  |  | 16M234 | Uzavírání výtlačného potrubí čerpání předčištěné vody z nádrže AN13.4 | Elektricky řízené šoupě | 2 x polohový spínač, 2 x momentový spínač, 2 x signalizační spínač, tepelná ochrana vinutí bimetalem, rychlost otevřeno/zavřeno 90 s | 0.18 | [8 empty] | 400 |  | DN150, PN10 |  |  | 16RM…, 16RA… |  |  | 3 | 3 |  |  |  | Označení 2.3.4
[5 empty] | Temperace armatury | [10 empty] | 230
|  |  | 16M249 | Uzavírání výtlačného potrubí čerpání předčištěné vody do nádrže AN13.1 | Elektricky řízené šoupě | 2 x polohový spínač, 2 x momentový spínač, 2 x signalizační spínač, tepelná ochrana vinutí bimetalem, rychlost otevřeno/zavřeno 90 s | 0.18 | [8 empty] | 400 |  | DN150, PN10 |  |  | 16RM…, 16RA… |  |  | 3 | 3 |  |  |  | Označení 2.3.4
[5 empty] | Temperace armatury | [10 empty] | 230
|  |  | 16M250 | Uzavírání výtlačného potrubí čerpání předčištěné vody do nádrže AN13.2 | Elektricky řízené šoupě | 2 x polohový spínač, 2 x momentový spínač, 2 x signalizační spínač, tepelná ochrana vinutí bimetalem, rychlost otevřeno/zavřeno 90 s | 0.18 | [8 empty] | 400 |  | DN150, PN10 |  |  | 16RM…, 16RA… |  |  | 3 | 3 |  |  |  | Označení 2.3.4
[5 empty] | Temperace armatury | [10 empty] | 230
|  |  | 16M251 | Uzavírání výtlačného potrubí čerpání předčištěné vody do nádrže AN13.3 | Elektricky řízené šoupě | 2 x polohový spínač, 2 x momentový spínač, 2 x signalizační spínač, tepelná ochrana vinutí bimetalem, rychlost otevřeno/zavřeno 90 s | 0.18 | [8 empty] | 400 |  | DN150, PN10 |  |  | 16RM…, 16RA… |  |  | 3 | 3 |  |  |  | Označení 2.3.4
[5 empty] | Temperace armatury | [10 empty] | 230
|  |  | 16M252 | Uzavírání výtlačného potrubí čerpání předčištěné vody do nádrže AN13.4 | Elektricky řízené šoupě | 2 x polohový spínač, 2 x momentový spínač, 2 x signalizační spínač, tepelná ochrana vinutí bimetalem, rychlost otevřeno/zavřeno 90 s | 0.18 | [8 empty] | 400 |  | DN150, PN10 |  |  | 16RM…, 16RA… |  |  | 3 | 3 |  |  |  | Označení 2.3.4
[5 empty] | Temperace armatury | [10 empty] | 230
|  |  | 16M243 | Uzavírání výtlačného potrubí čerpání předčištěné vody z nádrže AN13.1 | Elektricky řízené šoupě | 2 x polohový spínač, 2 x momentový spínač, 2 x signalizační spínač, tepelná ochrana vinutí bimetalem, rychlost otevřeno/zavřeno 90 s | 0.18 | [8 empty] | 400 |  | DN150, PN10 |  |  | 16RM…, 16RA… |  |  | 3 | 3 |  |  |  | Označení 2.3.5
[5 empty] | Temperace armatury | [10 empty] | 230
|  |  | 16M245 | Uzavírání výtlačného potrubí čerpání předčištěné vody z nádrže AN13.3 | Elektricky řízené šoupě | 2 x polohový spínač, 2 x momentový spínač, 2 x signalizační spínač, tepelná ochrana vinutí bimetalem, rychlost otevřeno/zavřeno 90 s | 0.18 | [8 empty] | 400 |  | DN150, PN10 |  |  | 16RM…, 16RA… |  |  | 3 | 3 |  |  |  | Označení 2.3.5
[5 empty] | Temperace armatury | [10 empty] | 230
|  |  | 16M215 | Uzavírání přívodu ředící vody do kolektoru | Elektricky řízené šoupě | 2 x polohový spínač, 2 x momentový spínač, 2 x signalizační spínač, tepelná ochrana vinutí bimetalem, rychlost otevřeno/zavřeno 120 s | 0.18 | [8 empty] | 400 |  | DN200, PN10 |  |  | 16RM…, 16RA… |  |  | 3 | 3 |  |  |  | Označení 2.4.10
[5 empty] | Temperace armatury | [10 empty] | 230
|  |  | 16M214 | Uzavírání přívodu vratného kalu do kolektoru | Elektricky řízené šoupě | 2 x polohový spínač, 2 x momentový spínač, 2 x signalizační spínač, tepelná ochrana vinutí bimetalem, rychlost otevřeno/zavřeno 120 s | 0.18 | [8 empty] | 400 |  | DN200, PN10 |  |  | 16RM…, 16RA… |  |  | 3 | 3 |  |  |  | Označení 2.6.9
[5 empty] | Temperace armatury | [10 empty] | 230
|  |  | 16M217 | Uzavírání přívodu vratného kalu a ředící vody do nádrže AN13.1 | Elektricky řízené šoupě | 2 x polohový spínač, 2 x momentový spínač, 2 x signalizační spínač, tepelná ochrana vinutí bimetalem, rychlost otevřeno/zavřeno 90 s | 0.18 | [8 empty] | 400 |  | DN150, PN10 |  |  | 16RM…, 16RA… |  |  | 3 | 3 |  |  |  | Označení 2.6.28
[5 empty] | Temperace armatury | [10 empty] | 230
|  |  | 16M218 | Uzavírání přívodu vratného kalu a ředící vody do nádrže AN13.2 | Elektricky řízené šoupě | 2 x polohový spínač, 2 x momentový spínač, 2 x signalizační spínač, tepelná ochrana vinutí bimetalem, rychlost otevřeno/zavřeno 90 s | 0.18 | [8 empty] | 400 |  | DN150, PN10 |  |  | 16RM…, 16RA… |  |  | 3 | 3 |  |  |  | Označení 2.6.28
[5 empty] | Temperace armatury | [10 empty] | 230
|  |  | 16M219 | Uzavírání přívodu vratného kalu a ředící vody do nádrže AN13.3 | Elektricky řízené šoupě | 2 x polohový spínač, 2 x momentový spínač, 2 x signalizační spínač, tepelná ochrana vinutí bimetalem, rychlost otevřeno/zavřeno 90 s | 0.18 | [8 empty] | 400 |  | DN150, PN10 |  |  | 16RM…, 16RA… |  |  | 3 | 3 |  |  |  | Označení 2.6.28
[5 empty] | Temperace armatury | [10 empty] | 230
|  |  | 16M220 | Uzavírání přívodu vratného kalu a ředící vody do nádrže AN13.4 | Elektricky řízené šoupě | 2 x polohový spínač, 2 x momentový spínač, 2 x signalizační spínač, tepelná ochrana vinutí bimetalem, rychlost otevřeno/zavřeno 90 s | 0.18 | [8 empty] | 400 |  | DN150, PN10 |  |  | 16RM…, 16RA… |  |  | 3 | 3 |  |  |  | Označení 2.6.28
[5 empty] | Temperace armatury | [10 empty] | 230
|  |  | 16M216 | Vypouštění potrubí přívodu vratného kalu a ředící vody | Elektricky řízené šoupě | 2 x polohový spínač, 2 x momentový spínač, 2 x signalizační spínač, tepelná ochrana vinutí bimetalem, rychlost otevřeno/zavřeno 78 s | 0.09 | [8 empty] | 400 |  | DN150, PN10 |  |  | 16RM…, 16RA… |  |  | 3 | 3 |  |  |  | Označení 2.6.37
[5 empty] | Temperace armatury | [10 empty] | 230
|  |  | 16M246 | Uzavírání přívodu předčištěné vody z jímky AN13.1 do jímky na předčištěnou vodu | Elektricky řízené šoupě | 2 x polohový spínač, 2 x momentový spínač, 2 x signalizační spínač, tepelná ochrana vinutí bimetalem, rychlost otevřeno/zavřeno 183 s | 0.18 | [8 empty] | 400 |  | DN150, PN10 |  |  | 16RM…, 16RA… |  |  | 3 | 3 |  |  |  | Označení 2.8.11
[5 empty] | Temperace armatury | [10 empty] | 230
|  |  | 16M247 | Uzavírání přívodu předčištěné vody z jímky AN13.2 do jímky na předčištěnou vodu | Elektricky řízené šoupě | 2 x polohový spínač, 2 x momentový spínač, 2 x signalizační spínač, tepelná ochrana vinutí bimetalem, rychlost otevřeno/zavřeno 183 s | 0.18 | [8 empty] | 400 |  | DN150, PN10 |  |  | 16RM…, 16RA… |  |  | 3 | 3 |  |  |  | Označení 2.8.11
[5 empty] | Temperace armatury | [10 empty] | 230
|  |  | 16M248 | Uzavírání přívodu předčištěné vody z jímky AN13.3 do jímky na předčištěnou vodu | Elektricky řízené šoupě | 2 x polohový spínač, 2 x momentový spínač, 2 x signalizační spínač, tepelná ochrana vinutí bimetalem, rychlost otevřeno/zavřeno 183 s | 0.18 | [8 empty] | 400 |  | DN150, PN10 |  |  | 16RM…, 16RA… |  |  | 3 | 3 |  |  |  | Označení 2.8.11
[5 empty] | Temperace armatury | [10 empty] | 230
|  |  | 16M249 | Uzavírání přívodu předčištěné vody z jímky AN13.4 do jímky na předčištěnou vodu | Elektricky řízené šoupě | 2 x polohový spínač, 2 x momentový spínač, 2 x signalizační spínač, tepelná ochrana vinutí bimetalem, rychlost otevřeno/zavřeno 183 s | 0.18 | [8 empty] | 400 |  | DN150, PN10 |  |  | 16RM…, 16RA… |  |  | 3 | 3 |  |  |  | Označení 2.8.11
[5 empty] | Temperace armatury | [10 empty] | 230
|  |  | 16M242 | Uzavírání výtlaku potrubí předčištěné vody z čerpací jímky | Elektricky řízené šoupě | 2 x polohový spínač, 2 x momentový spínač, 2 x signalizační spínač, tepelná ochrana vinutí bimetalem, rychlost otevřeno/zavřeno 90 s | 0.18 | [8 empty] | 400 |  | DN150, PN10 |  |  | 16RM…, 16RA… |  |  | 3 | 3 |  |  |  | Označení 2.8.24
[5 empty] | Temperace armatury | [10 empty] | 230
|  |  | 16M244 | Uzavírání výtlaku potrubí předčištěné vody z čerpací jímky | Elektricky řízené šoupě | 2 x polohový spínač, 2 x momentový spínač, 2 x signalizační spínač, tepelná ochrana vinutí bimetalem, rychlost otevřeno/zavřeno 90 s | 0.18 | [8 empty] | 400 |  | DN150, PN10 |  |  | 16RM…, 16RA… |  |  | 3 | 3 |  |  |  | Označení 2.8.24
[5 empty] | Temperace armatury | [10 empty] | 230
|  |  | 16M255 | Uzavírání výtlaku potrubí předčištěné vody v kolektoru | Elektricky řízené šoupě | 2 x polohový spínač, 2 x momentový spínač, 2 x signalizační spínač, tepelná ochrana vinutí bimetalem, rychlost otevřeno/zavřeno 120 s | 0.18 | [8 empty] | 400 |  | DN200, PN10 |  |  | 16RM…, 16RA… |  |  | 3 | 3 |  |  |  | Označení 2.8.39
[5 empty] | Temperace armatury | [10 empty] | 230
|  |  | 16M253 | Vypouštění potrubí předčištěné vody | Elektricky řízené šoupě | 2 x polohový spínač, 2 x momentový spínač, 2 x signalizační spínač, tepelná ochrana vinutí bimetalem, rychlost otevřeno/zavřeno 78 s | 0.09 | [8 empty] | 400 |  | DN200, PN10 |  |  | 16RM…, 16RA… |  |  | 3 | 3 |  |  |  | Označení 2.8.49
[5 empty] | Temperace armatury | [10 empty] | 230
|  |  | 16M284 | Vypouštění potrubí předčištěné vody | Elektricky řízené šoupě | 2 x polohový spínač, 2 x momentový spínač, 2 x signalizační spínač, tepelná ochrana vinutí bimetalem, rychlost otevřeno/zavřeno 78 s | 0.09 | [8 empty] | 400 |  | DN50, PN10 |  |  | 16RM…, 16RA… |  |  | 3 | 3 |  |  |  | Označení 2.8.57
[5 empty] | Temperace armatury | [10 empty] | 230
|  |  | 16M285 | Vypouštění potrubí předčištěné vody | Elektricky řízené šoupě | 2 x polohový spínač, 2 x momentový spínač, 2 x signalizační spínač, tepelná ochrana vinutí bimetalem, rychlost otevřeno/zavřeno 78 s | 0.09 | [8 empty] | 400 |  | DN50, PN10 |  |  | 16RM…, 16RA… |  |  | 3 | 3 |  |  |  | Označení 2.8.57
[5 empty] | Temperace armatury | [10 empty] | 230
|  |  | 16M257 | Regulace přívodu tlakového vzduchu do jímky AN13.1 | Elektricky řízená regulační a uzavírací klapka | 2 x polohový spínač, 2 x momentový spínač, 2 x signalizační spínač, vyhřívací odpor, proudový vysílač polohy CPT 4 až 20 mA pasivní, čas přestavení konečné polohy 160 s | 0.02 | [8 empty] | 230 |  | DN125, PN10 |  |  | 16RM…, 16RA… | 1 |  | 2 | 2 |  |  |  | Označení 2.9.28
[5 empty] | Temperace armatury | [10 empty] | 230
|  |  | 16M259 | Regulace přívodu tlakového vzduchu do jímky AN13.2 | Elektricky řízená regulační a uzavírací klapka | 2 x polohový spínač, 2 x momentový spínač, 2 x signalizační spínač, vyhřívací odpor, proudový vysílač polohy CPT 4 až 20 mA pasivní, čas přestavení konečné polohy 160 s | 0.02 | [8 empty] | 230 |  | DN125, PN10 |  |  | 16RM…, 16RA… | 1 |  | 2 | 2 |  |  |  | Označení 2.9.28
[5 empty] | Temperace armatury | [10 empty] | 230
|  |  | 16M261 | Regulace přívodu tlakového vzduchu do jímky AN13.3 | Elektricky řízená regulační a uzavírací klapka | 2 x polohový spínač, 2 x momentový spínač, 2 x signalizační spínač, vyhřívací odpor, proudový vysílač polohy CPT 4 až 20 mA pasivní, čas přestavení konečné polohy 160 s | 0.02 | [8 empty] | 230 |  | DN125, PN10 |  |  | 16RM…, 16RA… | 1 |  | 2 | 2 |  |  |  | Označení 2.9.28
[5 empty] | Temperace armatury | [10 empty] | 230
|  |  | 16M263 | Regulace přívodu tlakového vzduchu do jímky AN13.4 | Elektricky řízená regulační a uzavírací klapka | 2 x polohový spínač, 2 x momentový spínač, 2 x signalizační spínač, vyhřívací odpor, proudový vysílač polohy CPT 4 až 20 mA pasivní, čas přestavení konečné polohy 160 s | 0.02 | [8 empty] | 230 |  | DN125, PN10 |  |  | 16RM…, 16RA… | 1 |  | 2 | 2 |  |  |  | Označení 2.9.28
[5 empty] | Temperace armatury | [10 empty] | 230
|  |  | 16F212 | Průtok na přívodu vratného kalu | Měření průtoku | Magneticko-indukční průtokoměr, oddělené provedení | [9 empty] | 230 |  | DN200 |  |  | 16RA… | [5 empty] | 1
|  |  | 16F213 | Průtok na přívodu ředící vody | Měření průtoku | Magneticko-indukční průtokoměr, oddělené provedení | [9 empty] | 230 |  | DN200 |  |  | 16RA… | [5 empty] | 1
|  |  | 16F256 | Průtok tlakového vzduchu do nádrže AN13.1 | Měření průtoku | Zásuvný termický hmotnostní průtokoměr pro měření průtoku vzduchu | [9 empty] | 24 |  | G1 |  |  | 16RA… | 1 |  | 1
|  |  | 16F258 | Průtok tlakového vzduchu do nádrže AN13.2 | Měření průtoku | Zásuvný termický hmotnostní průtokoměr pro měření průtoku vzduchu | [9 empty] | 24 |  | G1 |  |  | 16RA… | 1 |  | 1
|  |  | 16F260 | Průtok tlakového vzduchu do nádrže AN13.3 | Měření průtoku | Zásuvný termický hmotnostní průtokoměr pro měření průtoku vzduchu | [9 empty] | 24 |  | G1 |  |  | 16RA… | 1 |  | 1
|  |  | 16F262 | Průtok tlakového vzduchu do nádrže AN13.4 | Měření průtoku | Zásuvný termický hmotnostní průtokoměr pro měření průtoku vzduchu | [9 empty] | 24 |  | G1 |  |  | 16RA… | 1 |  | 1
|  |  | 16F236 | Průtok přebytečného kalu | Měření průtoku | Magneticko-indukční průtokoměr, oddělené provedení | [9 empty] | 230 |  | DN150 |  |  | 16RA… | [5 empty] | 1
|  |  | 16F254 | Průtok předčištěné vody | Měření průtoku | Magneticko-indukční průtokoměr, oddělené provedení | [9 empty] | 230 |  | DN200 |  |  | 16RA… | [5 empty] | 1
|  |  | 16F214 | Průtok přepouštěné vody z nádrže AN14 do AN13 | Měření průtoku | Magneticko-indukční průtokoměr, oddělené provedení | [9 empty] | 230 |  | DN125 |  |  | 16RA… | [5 empty] | 1
|  |  | 16Q268 | Měření množství kyslíku O2 a teploty v nádrži AN13.1 | Měření množství rozpuštěného kyslíku | Optická kyslíková sonda LDO na bázi modré exitace a červené luminescence, kabel 10 m | [14 empty] | 16RA… | [7 empty] | Signál přiveden do 4-kanálového převodníku QC_1-2
|  |  | 16Q269 | Měření množství kyslíku O2 a teploty v nádrži AN13.2 | Měření množství rozpuštěného kyslíku | Optická kyslíková sonda LDO na bázi modré exitace a červené luminescence, kabel 10 m | [14 empty] | 16RA… | [7 empty] | Signál přiveden do 4-kanálového převodníku QC_1-2
|  |  | 16Q270 | Měření množství kyslíku O2 a teploty v nádrži AN13.3 | Měření množství rozpuštěného kyslíku | Optická kyslíková sonda LDO na bázi modré exitace a červené luminescence, kabel 10 m | [14 empty] | 16RA… | [7 empty] | Signál přiveden do 4-kanálového převodníku QC_3-4
|  |  | 16Q271 | Měření množství kyslíku O2 a teploty v nádrži AN13.4 | Měření množství rozpuštěného kyslíku | Optická kyslíková sonda LDO na bázi modré exitace a červené luminescence, kabel 10 m | [14 empty] | 16RA… | [7 empty] | Signál přiveden do 4-kanálového převodníku QC_3-4
[6 empty] | 4-kanálový převodník 16QC_1-2 pro sondy 16Q268, 16Q269, 16Q276+16Q280 a 16Q277+16Q281 | [9 empty] | 230 |  |  |  |  | 16RA… | [5 empty] | 1
[6 empty] | 4-kanálový převodník 16QC_3-4 pro sondy 16Q270, 16Q271, 16Q278 a 16Q279 | [9 empty] | 230 |  |  |  |  | 16RA… | [5 empty] | 1
|  |  | 16Q272 | Měření pH v nádrži AN13.1 | Měření pH | Ponorná sonda pH | [14 empty] | 16RA… | [7 empty] | Signál přiveden do 2-kanálového převodníku pHC_1-2
|  |  | 16Q273 | Měření pH v nádrži AN13.2 | Měření pH | Ponorná sonda pH | [14 empty] | 16RA… | [7 empty] | Signál přiveden do 2-kanálového převodníku pHC_1-2
|  |  | 16Q274 | Měření pH v nádrži AN13.3 | Měření pH | Ponorná sonda pH | [14 empty] | 16RA… | [7 empty] | Signál přiveden do 2-kanálového převodníku pHC_3-4
|  |  | 16Q275 | Měření pH v nádrži AN13.4 | Měření pH | Ponorná sonda pH | [14 empty] | 16RA… | [7 empty] | Signál přiveden do 2-kanálového převodníku pHC_3-4
[6 empty] | 2-kanálový převodník pHC_1-2 pro sondy 16Q272 a 16Q273 | [9 empty] | 230 |  |  |  |  | 16RA… | [5 empty] | 1
[6 empty] | 2-kanálový převodník pHC_3-4 pro sondy 16Q274 a 16Q275 | [9 empty] | 230 |  |  |  |  | 16RA… | [5 empty] | 1
|  |  | 16Q276, 16Q280 | Měření koncentrace amoniakálního dusíku a dusičnanů v nádrži AN13.1 | Měření NO2 a N-NH4 | Kompaktní sonda pro simultánní měření NH4-N a NO3-N iontů v odpad. vodách, kabel 10 m | [14 empty] | 16RA… | [7 empty] | Signál přiveden do 4-kanálového převodníku QC_1-2
|  |  | 16Q277, 16Q281 | Měření koncentrace amoniakálního dusíku a dusičnanů v nádrži AN13.2 | Měření NO2 a N-NH4 | Kompaktní sonda pro simultánní měření NH4-N a NO3-N iontů v odpad. vodách, kabel 10 m | [14 empty] | 16RA… | [7 empty] | Signál přiveden do 4-kanálového převodníku QC_1-2
|  |  | 16Q278 | Měření koncentrace amoniakálního dusíku v nádrži AN13.3 | Měření N-NH4 | Procesní sonda pro měření amonných iontů, 10m kabel | [14 empty] | 16RA… | [7 empty] | Signál přiveden do 4-kanálového převodníku QC_3-4
|  |  | 16Q279 | Měření koncentrace amoniakálního dusíku v nádrži AN13.4 | Měření N-NH4 | Procesní sonda pro měření amonných iontů, 10m kabel | [14 empty] | 16RA… | [7 empty] | Signál přiveden do 4-kanálového převodníku QC_3-4
|  |  | 16L264 | Měření hladiny v nádrži AN13.1 | Měření kontinuální hladiny | Dvouvodičový pulzní radar | [14 empty] | 16RA… | 1
|  |  | 16L265 | Měření hladiny v nádrži AN13.2 | Měření kontinuální hladiny | Dvouvodičový pulzní radar | [14 empty] | 16RA… | 1
|  |  | 16L266 | Měření hladiny v nádrži AN13.3 | Měření kontinuální hladiny | Dvouvodičový pulzní radar | [14 empty] | 16RA… | 1
|  |  | 16L267 | Měření hladiny v nádrži AN13.4 | Měření kontinuální hladiny | Dvouvodičový pulzní radar | [14 empty] | 16RA… | 1
|  |  | 16L268 | Měření hladiny v nádrži AN14 | Měření kontinuální hladiny | Dvouvodičový pulzní radar | [14 empty] | 16RA… | 1
|  |  | 16L240.1 | Měření hladiny předčištěné odpadní vody v nádrži AN13.1 | Spínač hladiny | plastový plovákový spínač, kabel 10 m | [14 empty] | 16RA… |  |  | 1
|  |  | 16L240.2 | Měření hladiny předčištěné odpadní vody v nádrži AN13.1 | Spínač hladiny | plastový plovákový spínač, kabel 10 m | [14 empty] | 16RA… |  |  | 1
|  |  | 16L241.1 | Měření hladiny předčištěné odpadní vody v nádrži AN13.3 | Spínač hladiny | plastový plovákový spínač, kabel 10 m | [14 empty] | 16RA… |  |  | 1
|  |  | 16L241.2 | Měření hladiny předčištěné odpadní vody v nádrži AN13.3 | Spínač hladiny | plastový plovákový spínač, kabel 10 m | [14 empty] | 16RA… |  |  | 1
|  |  | 16MT282 | Dezodorizační jednotka fotokatalytické oxidace vzdušniny odtahované z nádrží AN13.1 a AN13.2 | Připojení rozváděče 16MT282 | Součástí jednotky rozváděč 16MT282, integrovaný odtahový ventilátor s FM, měření tlakové ztráty na prachovém filtru | 2.1 | [8 empty] | 400 | 5 |  |  |  | 16RM… |  |  | 4 | 2 |  |  |  | Označení 2.10.1
|  |  | 16EH211 | Temperace ventilů pro odvzdušnění/zavzdušnění výtlaku dovážených odpadních vod | Ohřev potrubí | Průmyslový samoregulační topný kabel | [14 empty] | 16RM… |  |  | 1 | 1
|  |  | 16EH282 | Temperace potrubí pitné vody pro oční sprchu | Ohřev potrubí | Průmyslový samoregulační topný kabel | [14 empty] | 16RM… |  |  | 1 | 1
[7 empty] | 29.99 | [13 empty] | Součet | 13 | 0 | 172 | 146 | 0 | 11
POZNÁMKY:
|  |  | 1. | 1. | Pro získání celkové představy o požadovaném příkonu daného rozváděče M+R je nutno přičíst ještě rezervu na další drobná zařízení a přístroje instalované v/k rozváděči.
|  |  | 2. | 2. | Hodnoty uvedené kurzívou jsou dopočítané v tabulce.
|  |  | 3. | 3. | Použité zkratky :
Typ: P … přívodní; O … odvodní; C … cirkulační; x … nelze definovat
Napájení/Ovládání zajistí: MaR … měření a regulace; VZT … vzduchotechnika; ÚT … vytápění; KLI … klimatizace; ELE … elektro-silnoproud; SLP … elektro-slaboproud;
EPS … elektrická požární signalizace; aut. … autonomní (vestavěnná) regulace zařízení
Ovládání, poznámka: FM … frekvenční měnič el. motoru; NR … napěťový regulátor otáček; EC … elektronicky komutovaný motor; MOS … místní ovládací skříň(ka);
aut. … autonomní řízení; ruč. … ruční ovládání obsluhou; auto … automatické ovládání od jiné technologie