## Výkaz výměr stanice 2
[5 empty] | Dokument: | VÝKAZ VÝMĚR
[5 empty] | Číslo: | 161730101-01-02-D-EPA-B01
[5 empty] | Datum: | 02/2021
BČOV Pardubice, investice - záměr D.07 |  |  |  |  | Vypracoval: | Tomáš Vlk
Příjmová stanice 2 - Výkaz výměr |  |  |  |  | KontrolovaL: | Michal Šrajbr
Č. | Popis položky | Výměra | Měr. | Dodávka |  | Montáž
pol. |  |  | jedn. | jednotkově | celkem | jednotkově | celkem
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je zpracován v souladu se zák. 134/2016 Sb.
Při oceňování soupisu je nutné respektovat dále uvedené pokyny:
1) | Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí zadávací dokumentace stavby (tj. technické zprávy, seznamu pozic, specifikací, výkresů apod.)
2) | Součástí nabídkové ceny každé položky soupisu musí být veškeré náklady, související s její dodávkou a montáží tak, aby celková cena byla konečná.
3) | Dodávky a montáže musí zahrnovat veškerý doplňkový, podružný a montážní materiál tak, aby zařízení bylo funkční a splňovalo platné předpisy.
4) | Do ceny bouracích prací a demontáží jsou zahrnuty náklady na vnitrostaveništní manipulaci s odpadem včetně nákladů na jeho odvoz a likvidaci.
5) | V případě zjištění nesouladu mezi zadávací dokumentací a tímto soupisem je uchazeč povinen oznámit tuto skuitečnost formou dotazu zadavateli.
6) | Všechny cenouvé položky jsou uvedeny bez DPH.
A. | AUTOMATIZOVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ (ASŘTP)
A.1 | ROZLOŽENÍ I/O ŘÍDICÍHO SYSTÉMU
Rozvaděč 16RA…
A.1.01 | DI / BI - Diskrétní digitální /binární vstupy, počet | 172
A.1.02 | DO / BO - Diskrétní digitální /binární výstupy, počet | 146
A.1.03 | AI - Analogové vstupy, počet | 13
A.1.04 | AO - Analogové výstupy, počet | 0
A.2 | HARDWARE ŘÍDICÍHO SYSTÉMU
Rozvaděč 16RA…
A.2.01 | MEMORY CARD FOR CPU, 3,3 V FLASH, 4 MBYTE | 1 | ks
A.2.02 | MOUNTING RAIL FOR CPU, délka 160 mm | 1 | ks
A.2.03 | CPU, CENTRAL PROCESSING UNIT WITH WORKING MEMORY 300 KB FOR PROGRAM AND 1.5 MB FOR DATA, INTERFACE PROFINET, 2 PORT SWITCH (RJ45), SUPPLY VOLTAGE 24 VDC, Number of connections: max. 128 (via integrated interfaces of the CPU and connected CPs / CMs), Number of connections reserved for ES/HMI/web: 10, Number of distributed IO systems: 32 | 1 | ks
A.2.04 | COMMUNICATION MODULE FOR CONNECTING CPU TO PROFIBUS DP, DATA-RECORD ROUTING, CLOCK SYNCHRONISATION, DIAGNOSTICS | 1 | ks
A.2.05 | PROFINET INTERFACE MODULE, MAX 32 PERIPHERY MODULES | 2 | ks
A.2.06 | BUS ADAPTER, 2xRJ45, FOR INTERFACE MODULE | 2 | KS
A.2.07 | DIGITAL INPUT MODULE, DI 16X 24VDC + PATICE | 12 | ks
A.2.08 | DIGITAL OUTPUT MODULE, DQ 16X24VDC/0.5A + PATICE | 10 | ks
A.2.09 | ANALOG INPUT MODULE, AI 8XI 2-/4-WIRE, 4 - 20 mA, + PATICE | 3 | ks
A.2.10 | ANALOG OUTPUT MODULE, AQ 4XU/I, 4-20 mA + PATICE | 1 | ks
A.2.11 | UNMANAGED INDUSTRIAL ETHERNET SWITCH FOR 10/100MBIT/S, 5 x PORTS WITH RJ45 | 1 | ks
A.2.12 | Harting konektor, RJ45, kovový, přímý, (10/100 Mbit/s) | 6 | ks
A.2.13 | Profibus konektor, úhlový 90°, včetně ukončovacího rezistoru, průchozí | 4 | ks
A.2.14 | Stolní počítač, včetně monitoru, klávesnice, myši a veškerého hw dle zvyklostí investora, operační systém, včetně sw vybavení dle zvyklostí investora, součástí kompletní hw i sw instalace PC | 1 | ks
A.3 | SOFTWARE ŘÍDICÍHO SYSTÉMU
Rozvaděč 16RA…
A.3.01 | Aplikační program PLC pro řízení nové technologie dovážení odpadních vod a jejich předčištění, včetně všech potřebných licencí. | 1 | kpl
A.4 | SCADA - VIZUALIZACE
Rozvaděč 16RA…
A.4.01 | Rozšíření stávající vizualizace velínu o novou technologii dovážení odpadních vod a jejich předčištění, včetně všech potřebných licencí, | 1 | kpl
A.5 | PERIFERIE MĚŘENÍ A REGULACE
- senzory, čidla, regulátory, detektory :
- ventily, klapky :
- pohony, servopohony :
A.5.01 | 16F212, 16F213, 16F254; Magneticko-indukční průtokoměr pro vodárenské aplikace;dimenze DN 200, PN 10; příruby dle EN 1092-1, výstelka - tvrdá guma, elektrody Hastelloy C; oddělené provedení, IP67, paměť SENSOPROM | 3 | kpl
A.5.02 | 16F214; Magneticko-indukční průtokoměr pro vodárenské aplikace;dimenze DN 125, PN 16; příruby dle EN 1092-1, výstelka - tvrdá guma, elektrody Hastelloy C; oddělené provedení, IP67, paměť SENSOPROM | 1 | kpl
A.5.03 | Převodník indukčního průtokoměru, napájení 115/230 V stř., analog. výstup 4-20mA, 1x relé, 1x pulzní výstup, LCD displej, plastové pouzdro, krytí IP67, přesnost 0,25%, funkce dávkování | 5 | kpl
A.5.04 | Držák pro oddělenou montáž průtokoměru | 5 | kpl
A.5.05 | Stíněný cívkový kabel 3x1,5mm2 a dvojitě stíněný elektrodový kabel 3x0,25 mm2, délka 10 m | 5 | kpl
A.5.06 | Komunikační modul Profibus DP pro instalaci do převodníku průtokoměru | 5 | kpl
A.5.07 | 16F236; Magneticko-indukční průtokoměr pro vodárenské aplikace, dimenze DN 150, PN 16, příruby dle EN 1092-1, výstelka - tvrdá guma, elektrody Hastelloy C; oddělené provedení, krytí IP67, paměť SENSOPROM | 1 | kpl
A.5.08 | 16L240.1, 16L240.2 16L241.1, 16L241.2; Plastový plovákový spínač hladiny, kabel Neopren délka 10m, spínač 16 A 250 Vac, IP68 | 4 | kpl
A.5.09 | Závaží pro plastový plovákový spínač | 4 | kpl
A.5.10 | 16L264, 16L265, 16L266, 16L267, 16L268;Dvouvodičový pulzní radar (6GHz), tyčová polypropylen. anténa, aktivní stínění antény 100mm, procesní připojení - závit R 1 ½“ (BSPT), rozsah 20 m, výstup 4-20 mA + protokol HART, LCD displej, kabel. vstup M20x1,5; krytí IP67/IP68, prostředí BNV | 5 | kpl
A.5.11 | 16F256, 16F258, 16F260, 16F262, Zásuvný termický hmotnostní průtokoměr pro měření průtoku vzduchu, vysoký rozsah měření (až 150:1), nízká tlaková ztráta, kompaktní převodník s displayem, napájení 24 Vdc, výsup 4-20 mA HART, výstup pulsní/frekvenční/spínací, procesní připojení G1 součástí, včetně uvedení do provozu | 4 | kpl
A.5.12 | 16Q272, 16Q273, 16Q274, 16Q275, Sonda pH vybavena polymerem XEROLYT, rozsah 0-14 pH, procesní teplota 0 až 130°C, procesní tlak 15 barg/25°C, procesní připojení Pg 13,5, | 4 | kpl
A.5.13 | 2-kanálový převodník pro sondy pH, komunikace Profibus, grafický dotykový display s úhlopříčkou 5,7", napájení 230 Vac, IP66 | 2 | kpl
A.5.14 | Instalační kazeta pro sondu pH, PVC | 4 | kpl
A.5.15 | Připojovací kabel mezi sondu pH a převodník, 20 m | 2 | kpl
A.5.16 | Připojovací kabel mezi sondu pH a převodník, 30 m | 2 | kpl
A.5.17 | 16Q268, 16Q269, 16Q270, 16Q271, Měření množství rozpuštěného kyslíku O2 a teploty, Optická kyslíková sonda na bázi modré exitace a červené luminescence, včetně kabelu 10 m, hloubka ponoru až 15 m, IP68 | 4 | kpl
A.5.18 | Univerzální procesní převodník pro připojení sond měřících rozpuštěný kyslík, amoniakální dusík a dusičnany, 4-kanálový, napájení 230 Vac, komunikace Profibus DP | 2 | kpl
A.5.19 | 16Q276, 16Q277, 16Q280, 16Q281 Měření koncentrace amoniakálního dusíku a dusičnanů v nádržích AN13.1 a AN13.2., Kompaktní sonda pro simultánní měření NH4-N a NO3-N iontů v odpadních vodách identifikace RFID, (kombinovaný senzor pro NH4-N, NO3-N, K, Cl, ref. a teplota) 0...1000 mg/l NH4–N ± 5 % + 0.2 mg/l 0...1000 mg/l NO3-N ± 5 % + 0.2 mg/l, IP68, Potenciometrické iontově selektivní měření | 2 | kpl
A.5.20 | 16Q278, 16Q279, Měření koncentrace amoniakálního dusíku v nádržích AN13.3 a AN13.4. Procesní sonda pro měření amonných iontů - iontově selektivní princip - RFID čip - 10m kabel, Potenciometrické iontově selektivní měření, IP68 | 2 | kpl
A.5.21 | Čistící ofuková jednotka pro sondy měřící koncentraci amoniakálního dusíku a dusičnanů | 4 | kpl
A.5.22 | Venkovní kompresor pro ofuk ponorných sond, spínaný, napájení 230 Vac, včetně materiálu na jeho kompletní mechanické uchycení | 2 | kpl
A.5.23 | Hadička pro rozvod vzduchu pro ofuk 4 ks ponorných sond, chemicky odolný materiál, včetně kompletního spojovacího materiálu, včetně kompletní montáže | 1 | kpl
A.5.24 | Diagnostická karta pro převodník pro připojení sond měřících rozpuštěný kyslík, amoniakální dusík a dusičnany, systém upozorňuje obsluhu na blížící se nutnou údržbu a další funkce | 1 | kpl
A.5.25 | Přenosný zobrazovací modul s dotykovou obrazovkou pro převodník pro připojení sond měřících rozpuštěný kyslík, amoniakální dusík a dusičnany, barevný display, podpora PLUG and PLAY, IP65 | 1 | kpl
- ostatní :
A.5.26 | Montážní materiál na kompletní mechanické uchycení plovákových snímačů 16L240.1, 16L240.2 16L241.1, 16L241.2. | 4 | kpl
A.5.27 | Kovová konzole na uchycení snímačů 16L264, 16L265, 16L266, 16L267 k pochozí lávce. Včetně procesního připojení. Včetné kompletní sady materiálu na mechanické uchycení. | 4 | kpl
A.5.28 | Venkovní stříška/kryt pro převodníky pro připojení sond měřících rozpuštěný kyslík, amoniakální dusík a dusičnany, včetně kompletní sady materiálu na mechanické uchycení | 2 | kpl
A.5.29 | Konektor pro komunikační propojení 2 ks převodníků (převodníků pro připojení sond měřících rozpuštěný kyslík, amoniakální dusík a dusičnany) | 2 | kpl
A.5.30 | Komunikační kabel, AWG 24/19, pro venkovní použití, pro propojení 2 ks převodníků (převodníků pro připojení sond měřících rozpuštěný kyslík, amoniakální dusík a dusičnany) | 50 | bm
A.5.31 | Digitální prodlužovací kabel s konektorem pro prodloužení kabelu od měřících sond měřících amoniakální dusík a dusičnany . Délka 30 m | 4 | kpl
A.5.32 | Oceloplechová kostrukce a stříška pro uchycení a ochranu venkovního převodníku, pro připojení pH sond, před nepříznivími povětrnostními podmínkami, kompletní materiál na mechanické uchycení | 2 | kpl
A.5.33 | Oceloplechová kostrukce a stříška pro uchycení a ochranu venkovního převodníku průtoku před nepříznivími povětrnostními podmínkami, kompletní materiál na mechanické uchycení | 1 | kpl
A.5.34 | Uvedení do provozu měření hladiny a průtoku | 14 | kpl
A.5.35 | Uvedení do provozu systému měření pH | 4 | kpl
A.5.36 | Uvedení do provozu systému měření koncentrace rozpuštěného kyslíku. | 4 | kpl
A.5.37 | Uvedení do provozu systému měření koncentrace amoniakálního dusíku a dusičnanů | 4 | kpl
A.5.38 | Dopravní náklady u sytému měření rozpuštěného kyslíku, dusíku a dusičnanů a pH | 1 | kpl
A.5.39 | Společný plovák pro osazení sond pro měření kyslíku, pH a koncentrace amoniakálního dusíku. Plovák umožňuje měření výše uvedených veličin při proměnné hladině měřeného média od 0,5 do 5 m. Měření probíhá v nádržích AN13.1 až AN13.4. Včetně montážního materiálu na kompletní mechanické uchycení. Nutnost návrhu samotného plováku. Materiál chemicky odolný. Plovák nutno navrhnout tak, aby udržoval svoji definovanou pozici na hladině a nezasahoval do pracovních prostor ostatních technocologických zařízení (míchadla, plováky, atd...) | 4 | kpl
A.5.40 | Venkovní termostat ke spínání samoregulačních topných kabelů 16EH210 a 16EH211; krytí termostatu IP 65 | 1 | kpl
A.5.41 | Oceloplechová kostrukce a stříška pro uchycení a ochranu venkovního termostatu před nepříznivími povětrnostními podmínkami, kompletní materiál na mechanické uchycení | 1 | kpl
B. | ELEKTROTECHNICKÝ MATERIÁL
B.1 | ROZVADĚČE, ROZVODNICE, SKŘÍŇKY
Nový silový rozváděč elektro 16RM…
B.1.01 | Rozváděčová skříň řadová, materiál oceloplech, výška 2000 mm, hloubka 500 mm, šířka 800 mm, včetně montážní desky, podstavce 100 mm a materiálu na mechanické spojení rozváděčů | 6 | kpl
B.1.02 | Elektrovýzbroj rozváděče, obsahující elektro materiál na kompletní vyzbrojení rozváděče, včetně jistících prvků, spínacích prvků, ventilace, termostatů, osvětlení (ventilace a osvětlení pro každé pole zvlášť), přepěťových ochran (typ 1+2), svorek, oddělovacího transformátoru, el.zdrojů, signalizačních a ovládacích prvků na dveře rozváděče, a dalšího pomocného materiálu | 1 | kpl
B.1.03 | Hlavní jistič silového rozváděče, jmenovitý proud 160 A, Redukovaný proeid 63 A, 3-Polové provedení, elektronická nadproudová spoušť, vypínací schopnost min. 55 kA, LCD displej, pevné provedení, uzamykání páky, napěťová spoušť, pomocné kontakty | 1 | kpl
Napájení a ovládání uzavíracích armatur
B.1.04 | Elektrovýzbroj obsahující jištění reverzního spouštěče, jištění ovládacího napětí, jištění topného prvku, spínací prvky (cca 4 x relé + prvky zabraňující přechodpvým jevům+indikace), svorkovnice (cca 30 svorek), a další drobný materiál | 40 | kpl
B.1.05 | Polovodičový reverzní spouštěč motorů pro ovládání servopohonů, ovládací napětí 230 Vac, výkon připojeného zařízení 0,09 až 0,75 kW | 40 | ks
B.1.06 | Napájecí sběrnice na propojení 5 ks plovodičových reverzních spouštěčů, (max 16 A) | 8 | ks
B.1.07 | Reverzní spouštěče motorů jsou napájeny po skupinách obsahujících 5 členů, první člen této skupiny je napájen přes sběrnici | 8 | ks
Napájení a ovládání regulačních armatur armatur
B.1.08 | Elektrovýzbroj obsahující motorový spouštěč, jištění ovládacího napětí, jištění topného prvku, spínací prvky (cca 3 x relé + prvky zabraňující přechodpvým jevům+indikace), svorkovnice (cca 10 svorek), a další drobný materiál | 4 | kpl
Napájení a ovládání čerpadel
B.1.09 | Elektrovýzbroj obsahující motorový spouštěč, stykač, jištění ovládacího napětí, jištění MOS, spínací prvky (cca 3 x relé + prvky zabraňující přechpdpvým jevům), svorkovnice (cca 20 svorek), a další drobný materiál | 7 | kpl
Napájení a ovládání míchadel
B.1.10 | Elektrovýzbroj obsahující jištění frekvenčního měniče, jištění ovládacího napětí, jištění topného prvku, jištění MOS, spínací prvky (cca 2 x relé + prvky zabraňující přechodpvým jevům+indukace), svorkovnice (cca 10 svorek), a další drobný materiál | 2 | kpl
B.1.11 | Frekvenční měnič pro řízení hyperboloidních míchadel, komunikace PROFIBUS DP, IP20,Napájení 380-480V, výkon 3.00kW, 150% přetížení po dobu 3 s, včetně kompletního příslušenství | 2 | ks
B.1.12 | Základní dotykový panel k frekvenčnímu měniči | 2 | ks
Ostatní
B.1.13 | Elektrovýzbroj obsahující jištění průtokoměrů, převodníků pro analýzu, topných kabelů, kompresorů, atd. včetně spínacích prvků | 1 | kpl
B.1.14 | Ostatní drobný propojovací a montážní materiál (např. propoj. vodiče CYA, konc. svěrky, dutinky lisovací a popisné, štítky popisné samolepící, DIN lišty, vývodky, perforované vkládací lišty, ohebné trubky, … a další) | 1 | ks
Nový automatový rozváděč 16RA…
B.1.15 | Rozváděčová skříň řadová, materiál oceloplech, výška 2000 mm, hloubka 500 mm, šířka 800 mm, včetně montážní desky a podstavce 100 mm | 2 | kpl
B.1.16 | Elektrovýzbroj rozváděče, obsahující elektro materiál na kompletní vyzbrojení rozváděče, včetně jistících prvků, spínacích prvků, ventilace, termostatu osvětlení (ventilace a osvětlení pro každé pole zvlášť), přepěťových ochran (typ 3 + RTO), svorek, spínaných zdrojů (min. 2 x), servisní zásuvku signalizační a ovládací prvky na dveře rozváděče, oddělovací relé (min 160 ks), svorkovnice a dalšího pomocného materiálu | 1 | kpl
B.1.17 | Ostatní drobný propojovací a montážní materiál (např. propoj. vodiče CYA, konc. svěrky, dutinky lisovací a popisné, štítky popisné samolepící, DIN lišty, vývodky, perforované vkládací lišty, ohebné trubky, … a další) | 1 | kpl
Nové místní ovládácí skříňky kalových čerpadel
B.1.18 | Plastová krabice, IP56, cca 300x220x120, UV odolná | 7 | ks
B.1.19 | Přepínač otočný, třípolohový, IP66, Manuál/0/Automat, kompletní set (včetně kontaktů) | 7 | kpl
B.1.20 | Zapuštěné tlačítko bez aretace, Reset poruchy vyhodnocovacího relé kalového čerpadla, kompletní set | 7 | kpl
B.1.21 | Signálka Chod/porucha, kompletní set | 7 | kpl
B.1.22 | Nosič štítků + štítek s popisem | 28 | ks
B.1.23 | Ostatní drobný propojovací a montážní materiál (např. propoj. vodiče CYA, konc. svěrky, dutinky lisovací a popisné, štítky popisné samolepící, DIN lišty, vývodky, perforované vkládací lišty, ohebné trubky, … a další) | 1 | kpl
B.1.24 | Oceloplechová kostrukce a stříška pro uchycení a ochranu místní skříňky před nepříznivími povětrnostními podmínkami, včetně kompletního materiálu na montáž | 7 | kpl
Nové místní ovládací skříňky k ovládání míchadel
B.1.25 | Plastová krabice, IP56, cca 190x140x70, UV odolná | 2 | ks
B.1.26 | Přepínač otočný, třípolohový, IP66, Manuál/0/Automat, kompletní set (včetně kontaktů) | 2 | kpl
B.1.27 | Signálka Chod/porucha, kompletní set | 2 | kpl
B.1.28 | Nosič štítků + štítek s popisem | 6 | ks
B.1.29 | Ostatní drobný propojovací a montážní materiál (např. propoj. vodiče CYA, konc. svěrky, dutinky lisovací a popisné, štítky popisné samolepící, DIN lišty, vývodky, perforované vkládací lišty, ohebné trubky, … a další) | 1 | kpl
B.1.30 | Oceloplechová kostrukce a stříška pro uchycení a ochranu místní skříňky před nepříznivími povětrnostními podmínkami, včetně kompletního materiálu na montáž | 6 | kpl
Doplnění stávajícího rozváděče 16RM1, pole 1B
B.1.31 | Doplnění stávajícího rozváděče o montážní plech o rozměrech cca 1000x720mm, včetně kompletního materiálu na uchycení a montáž | 1 | kpl
B.1.32 | Doplnění stávajícího rozváděče o pojistkový odpojovač 3P, včetně pojistek 80A, pro napájení nové technologie příjmu a předčištění odpadních vod, včetně připojení na stávající silový rozvod | 1 | ks
B.1.33 | Ostatní drobný propojovací a montážní materiál (např. propoj. vodiče CYA, konc. svěrky, dutinky lisovací a popisné, štítky popisné samolepící, DIN lišty, vývodky, perforované vkládací lišty, ohebné trubky, … a další) | 1 | kpl
B.2 | KABELOVÉ VODIČE
B.2.01 | Kabelový vodič 2-žilový, stíněný, komunikační Profibus GP, speciální provedení pro rychlou montáž, 1x2x0,64, venkovní použití | 330 | bm
B.2.02 | Kabelový vodič 4-žilový, průřez 1mm2, flexibilní, UV odolný, stíněný, bez ochraného vodiče | 270 | bm
B.2.03 | Kabelový vodič 12-žilový, průřez 1mm2, flexibilní, UV odolný, bez ochraného vodiče | 3260 | bm
B.2.04 | Kabelový vodič 5-žilový, průřez 1mm2, flexibilní, UV odolný, bez ochraného vodiče | 1150 | bm
B.2.05 | Kabelový vodič 2-žilový, průřez 1mm2, flexibilní, UV odolný, stíněný, bez ochraného vodiče | 650 | bm
B.2.06 | Kabelový vodič 5-žilový, průřez 1,5mm2, tuhý, UV odolný, vč. ZŽ | 420 | bm
B.2.07 | Kabelový vodič 4-žilový, průřez 1,5mm2, tuhý, UV odolný, vč. ZŽ | 2560 | bm
B.2.08 | Kabelový vodič 3-žilový, průřez 1,5mm2, tuhý, UV odolný vč. ZŽ | 1560 | bm
B.2.09 | Kabelový vodič 4-žilový, průřez 2,5mm2, tuhý, UV odolný, vč. ZŽ | 505 | bm
B.2.10 | Kabelový vodič 5-žilový, průřez 2,5mm2, tuhý, UV odolný, vč. ZŽ | 135 | bm
B.2.11 | Kabelový vodič 4 x 2 páry, průřez 0,5 mm2, stíněný, komunikace ETHERNET | 20 | bm
B.2.12 | Kabelový vodič 4-žílový, průřez 2,5 mm2, flexibilní, UV odolný, stíněný, vč. ZŽ | 190 | bm
B.2.13 | Kabelový vodič 25-žilový, průřez 1mm2, flexibilní, bez ochraného vodiče | 220 | bm
B.2.14 | Kabelový vodič 4-žílový, průřez 35mm2, flexibilní, vč. ZŽ | 10 | bm
B.2.15 | Oštítkování jednotl. kabelů na obou koncích kabelu (+ na každém kabelovém stavebním prostupu). Štítky s označením kabelu | 1 | kpl
B.2.16 | Zapojení kabelů na straně rozvaděče a periferií | 1 | kpl
B.2.17 | Průmyslový samoregulační topný kabel 16W/m/+10°C, ochranné opletení, délka 4 m, včetně sady na ukončení a sady na napojení na napájení, včetně samolepící pásky na uchycení topného kabelu k potrubí | 3 | kpl
B.2.18 | Kabel jako součást zařízení elektro | 300 | bm
POZN.: | Cena za kabelové vodiče se skládá z ceny samotného materiálu a ceny za jeho pokládku/montáž/instalaci do připravených kabelových nosných systémů (viz níže).
B.3 | NOSNÝ KABELOVÝ MATERIÁL
B.3.01 | Kabelová lávka, 400x60mm, včetně spojek se šrouby a nosné konzoly, povrchová úprava žárový pozink případně geomet | 12 | bm
B.3.02 | Oblouk horizontální, povrchová úprava žárový zinek, 400x60, včetně spojek se šrouby a nosné konzoly | 3 | kpl
B.3.03 | Kabelový žlab ocelodrátěný, 250x100mm, včetně víka, spojek se šrouby a nosné konzoly, žárový pozink, včetně případné plechové přepážky pro oddělení NN a MN | 20 | bm
B.3.04 | Kabelový žlab ocelodrátěný, 200x100mm, včetně víka, spojek se šrouby a nosné konzoly, žárový pozink, včetně případné plechové přepážky pro oddělení NN a MN | 80 | bm
B.3.05 | Kabelový žlab ocelodrátěný, 100x100mm, včetně víka, spojek se šrouby a nosné konzoly, žárový pozink | 110 | bm
B.3.06 | Kabelový žlab ocelodrátěný, 50x50mm, včetně víka, spojek se šrouby a nosné konzoly, žárový pozink, včetně případné plechové přepážky pro oddělení NN a MN | 120 | bm
B.3.07 | Elektroinstalační plastová trubka tuhá, vnější průměr 25mm, UV stabilní, černá | 50 | bm
B.3.08 | Elektroinstalační plastová trubka ohebná, vnější průměr 20mm, UV stabilní, černá | 100 | bm
B.3.09 | Ostatní drobný montážní materiál nezahrnutý v jednotl. položkách drátěnných nebo plastových kabelotras (např. spojky, příchytky, vývodky, chráničky hran, hmoždinky, vruty a šrouby, stahovací a lepící pásky, SONAP, apod.) | 1 | bal
POZN.: | Cena za kabelové nosné systémy se skládá z ceny samotného materiálu a ceny za jeho montáž/instalaci.
B.4 | UZEMNĚNÍ (pospojení)
B.4.01 | Zemnící pásek 30x4mm FeZn | 40 | kg
B.4.02 | Drát zemnící FeZn 8 mm | 20 | kg
B.4.03 | Pospojení veškerého nově instalovaného technologického zařízení pomocí vodiče CY ZŽ průřezu dle napájecích kabelů. Kompletní materiál na pospojení technologických prvků i kabelových žlabů | 1 | kpl
B.4.04 | Ostatní drobný montážní materiál nezahrnutý v jednotl. položkách (např. spojky, příchytky, svorky, stahovací a lepící pásky, ochranné nátěry, apod.) | 1 | kpl
POZN.: | Cena za kabelové nosné systémy se skládá z ceny samotného materiálu a ceny za jeho montáž/instalaci.
99. | OSTATNÍ
99.01 | Provozní a funkční kontrola, komplexní zkoušky, test 1:1 | 1 | kpl
99.02 | Koordinace prací se souvisejícími profesemi | 1 | kpl
99.03 | Zprovoznění zařízení, zaregulování, uvedení do provozu | 1 | kpl
99.04 | Zaškolení pracovníků obsluhy provozovatele ČOV | 1 | kpl
99.05 | Výchozí el. revize zařízení před uvedením do provozu | 1 | kpl
99.06 | Dokumentace dodavatelská (výrobní a montážní dokumentace pro realizaci stavby) | 1 | kpl
99.07 | Dokumentace skutečného provedení stavby (v rozsahu dle technických podmínek) | 1 | kpl
99.08 | Dokumentace pro předání díla, zahrnující návody k obsluze jednotlivých strojů a zařízení včetně ASŘ, protokol o zaškolení obsluhy, revizní protokol a protokol o předání díla, ostatní doklady | 1 | kpl
99.09 | Doprava a přesun osob a materiálu související se zprovozňováním stavby | 1 | kpl
99.10 | Stavební přípomoce | 1 | kpl
99.11 | Vytvoření kabelových prostupů do podzemního kolektoru v podlaze Domku měření, stropní konstrukce z ocelových profilovaných plechů s nabetonávkou, včetně utěsnění prostupů dle požárních a provozních předpisů. | 1 | kpl
99.12 | Vytvoření vrtaného kabelového prostupu DN 400 pro kabelový žlab do nádrže AN13 ve stěně žb. kolektoru, včetně utěsnění prostupu dle požárních a provozních předpisů. | 1 | kpl
REKAPITULACE VÝKAZU VÝMĚR DLE KAPITOL
A. | AUTOMATIZOVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ (ASŘTP) |  |  |  | 0 |  | 0
0
B. | ELEKTROTECHNICKÝ MATERIÁL |  |  |  | 0 |  | 0
0
99. | OSTATNÍ |  |  |  | 0 |  | 0
0
| CELKEM BEZ DPH | [5 empty] | 0