## Seznam měření stanice 2
[10 empty] | Dokument: | SEZNAM MĚŘENÍ
[10 empty] | Archiv. číslo: | 161730101-01-02-D-EEC-B01
[10 empty] | Datum: | 02/2021
BČOV Pardubice, investice - záměr D.07 | [9 empty] | Vypracoval: | Tomáš Vlk
Příjmová stanice 2 - Seznam měření | [9 empty] | Kontroloval: | Michal Šrajbr
Označení MaR | Popis prvku | Princip měření | Technologická funkce | Měřené médium | Rozsah měřené veličiny (min - max) | Obvyklá hodnota veličiny (prac. bod) | Jednotka měřené veličiny | Teplota měřené veličiny | Procesní připojení, materiál | El. napájení | Teplota okolí | El. výstup
16F212 | Měření průtoku | Pravděpodobně indukční | Měření průtoku na přívodu vratného kalu | odpadní kal |  | 15 - 30 | l/s | max 50°C | Příruba DN200 PN 10 | 230 Vac | Umístěno v podzemním kolektrou, cca 15 °C | Komunikace (Profibus/Profinet)
16F213 | Měření průtoku | Pravděpodobně indukční | Měření průtoku na přívodu ředící vody | Ředící voda |  | 15 - 30 | l/s | max 50°C | Příruba DN200 PN 10 | 230 Vac | Umístěno v podzemním kolektrou, cca 15 °C | Komunikace (Profibus/Profinet)
16F256 | Měření průtoku | Pravděpodobně termický | Průtok tlakového vzduchu do nádrže AN13.1 | Tlakový vzduch | 400 - 1500 | 400 - 1000 | m3/h | max 100°C | Potrubí DN150 | 24 Vdc | Venkovní prostředí
16F258 | Měření průtoku | Pravděpodobně termický | Průtok tlakového vzduchu do nádrže AN13.2 | Tlakový vzduch | 400 - 1550 | 400 - 1000 | m3/h | max 100°C | Potrubí DN150 | 24 Vdc | Venkovní prostředí
16F260 | Měření průtoku | Pravděpodobně termický | Průtok tlakového vzduchu do nádrže AN13.3 | Tlakový vzduch | 450 - 1700 | 400 - 1000 | m3/h | max 100°C | Potrubí DN150 | 24 Vdc | Venkovní prostředí
16F262 | Měření průtoku | Pravděpodobně termický | Průtok tlakového vzduchu do nádrže AN13.4 | Tlakový vzduch | 450 - 1750 | 400 - 1000 | m3/h | max 100°C | Potrubí DN150 | 24 Vdc | Venkovní prostředí
16F236 | Měření průtoku | Pravděpodobně indukční | Průtok přebytečného kalu | odpadní kal | 15-40 | 15-30 | l/s | max 50°C | Příruba DN150 PN 16 | 230 Vac | Umístěno v podzemním kolektrou, cca 15 °C | Komunikace (Profibus/Profinet)
16F254 | Měření průtoku | Pravděpodobně indukční | Průtok předčištěné vody | předčištěná voda | 15-40 | 15-30 | l/s | max 50°C | Příruba DN200 PN 10 | 230 Vac | Umístěno v podzemním kolektrou, cca 15 °C | Komunikace (Profibus/Profinet)
16F214 | Měření průtoku | Pravděpodobně indukční | Průtok přepouštěné vody z nádrže AN14 do AN13 | skládkové odpadní vody | 15-40 | 21-36 | l/s | max 50°C | Příruba DN125 PN 16 | 230 Vac | Umístěno ve venkovní železobetonové nádrži | Komunikace (Profibus/Profinet)
16Q268 | Měření kyslíku |  | Měření množství rozpuštěného kyslíku O2 a teploty v nádrži AN13.1 | Odpadní vody podrobené denitrifikaci a nitrifikaci |  | 0 - 4 | mg/l | Venkovní železobetonová nádrž, zakrytá |  |  | Umístěno ve venkovní železobetonové nádrži | Komunikace (Profibus/Profinet)
16Q269 | Měření kyslíku |  | Měření množství rozpuštěného kyslíku O2 a teploty v nádrži AN13.2 | Odpadní vody podrobené denitrifikaci a nitrifikaci |  | 0 - 4 | mg/l | Venkovní železobetonová nádrž, zakrytá |  |  | Umístěno ve venkovní železobetonové nádrži | Komunikace (Profibus/Profinet)
16Q270 | Měření kyslíku |  | Měření množství rozpuštěného kyslíku O2 a teploty v nádrži AN13.3 | Odpadní vody podrobené nitrifikaci |  | 0 - 4 | mg/l | Venkovní železobetonová nádrž |  |  | Umístěno ve venkovní železobetonové nádrži | Komunikace (Profibus/Profinet)
16Q271 | Měření kyslíku |  | Měření množství rozpuštěného kyslíku O2 a teploty v nádrži AN13.4 | Odpadní vody podrobené nitrifikaci |  | 0 - 4 | mg/l | Venkovní železobetonová nádrž |  |  | Umístěno ve venkovní železobetonové nádrži | Komunikace (Profibus/Profinet)
16Q272 | Měření pH |  | Měření pH v nádrži AN13.1 | Odpadní vody podrobené denitrifikaci a nitrifikaci |  |  |  | Venkovní železobetonová nádrž, zakrytá |  |  | Umístěno ve venkovní železobetonové nádrži | Komunikace (Profibus/Profinet)
16Q273 | Měření pH |  | Měření pH v nádrži AN13.2 | Odpadní vody podrobené denitrifikaci a nitrifikaci |  |  |  | Venkovní železobetonová nádrž, zakrytá |  |  | Umístěno ve venkovní železobetonové nádrži | Komunikace (Profibus/Profinet)
16Q274 | Měření pH |  | Měření pH v nádrži AN13.3 | Odpadní vody podrobené nitrifikaci |  |  |  | Venkovní železobetonová nádrž |  |  | Umístěno ve venkovní železobetonové nádrži | Komunikace (Profibus/Profinet)
16Q275 | Měření pH |  | Měření pH v nádrži AN13.4 | Odpadní vody podrobené nitrifikaci |  |  |  | Venkovní železobetonová nádrž |  |  | Umístěno ve venkovní železobetonové nádrži | Komunikace (Profibus/Profinet)
16Q276 | Měření N-NH4+ |  | Měření koncentrace amoniakálního dusíku v nádrži AN13.1 | Odpadní vody podrobené denitrifikaci a nitrifikaci |  |  |  | Venkovní železobetonová nádrž, zakrytá |  |  | Umístěno ve venkovní železobetonové nádrži | Komunikace (Profibus/Profinet)
16Q277 | Měření N-NH4+ |  | Měření koncentrace amoniakálního dusíku v nádrži AN13.2 | Odpadní vody podrobené denitrifikaci a nitrifikaci |  |  |  | Venkovní železobetonová nádrž, zakrytá |  |  | Umístěno ve venkovní železobetonové nádrži | Komunikace (Profibus/Profinet)
16Q278 | Měření N-NH4+ |  | Měření koncentrace amoniakálního dusíku v nádrži AN13.3 | Odpadní vody podrobené nitrifikaci |  |  |  | Venkovní železobetonová nádrž |  |  | Umístěno ve venkovní železobetonové nádrži | Komunikace (Profibus/Profinet)
16Q279 | Měření N-NH4+ |  | Měření koncentrace amoniakálního dusíku v nádrži AN13.4 | Odpadní vody podrobené nitrifikaci |  |  |  | Venkovní železobetonová nádrž |  |  | Umístěno ve venkovní železobetonové nádrži | Komunikace (Profibus/Profinet)
16Q280 | Měření NO2- |  | Měření koncentrace oxidu dusičitého v nádrži AN13.1 | Odpadní vody podrobené denitrifikaci a nitrifikaci |  |  |  | Venkovní železobetonová nádrž, zakrytá |  |  | Umístěno ve venkovní železobetonové nádrži | Komunikace (Profibus/Profinet)
16Q281 | Měření NO2- |  | Měření koncentrace oxidu dusičitého v nádrži AN13.2 | Odpadní vody podrobené denitrifikaci a nitrifikaci |  |  |  | Venkovní železobetonová nádrž, zakrytá |  |  | Umístěno ve venkovní železobetonové nádrži | Komunikace (Profibus/Profinet)
16L264 | Kontinuální měření hladiny | Radar | Měření hladiny v nádrži AN13.1 | Odpadní vody podrobené denitrifikaci a nitrifikaci | 0-7 |  | m | Venkovní železobetonová nádrž, zakrytá | Předpokládá se upevnění na stěnu žb. nádrže nebo na pochozí lávku nad středem nádrže |  | Umístěno ve venkovní železobetonové nádrži
16L265 | Kontinuální měření hladiny | Radar | Měření hladiny v nádrži AN13.2 | Odpadní vody podrobené denitrifikaci a nitrifikaci | 0-7 |  | m | Venkovní železobetonová nádrž, zakrytá | Předpokládá se upevnění na stěnu žb. nádrže nebo na pochozí lávku nad středem nádrže |  | Umístěno ve venkovní železobetonové nádrži
16L266 | Kontinuální měření hladiny | Radar | Měření hladiny v nádrži AN13.3 | Odpadní vody podrobené nitrifikaci | 0-7 |  | m | Venkovní železobetonová nádrž | Předpokládá se upevnění na stěnu žb. nádrže nebo na pochozí lávku nad středem nádrže |  | Umístěno ve venkovní železobetonové nádrži
16L267 | Kontinuální měření hladiny | Radar | Měření hladiny v nádrži AN13.4 | Odpadní vody podrobené nitrifikaci | 0-7 |  | m | Venkovní železobetonová nádrž | Předpokládá se upevnění na stěnu žb. nádrže nebo na pochozí lávku nad středem nádrže |  | Umístěno ve venkovní železobetonové nádrži
16L268 | Kontinuální měření hladiny | Radar | Měření hladiny v nádrži AN14 | Odpadní vody | 0-7 |  | m | Venkovní železobetonová nádrž | Předpokládá se upevnění na stěnu žb. nádrže nebo na pochozí lávku nad středem nádrže |  | Umístěno ve venkovní železobetonové nádrži
16L240.1 | Spínač hladiny | Plovákový spínač | Spínač provozní hladiny předčištěné odpadní vody v nádrži AN13.1 | Předčištěná odpadní voda | 2 m |  |  | Venkovní ocelová nádrž, zakrytá, Ø 1220 mm |  |  | Umístěno ve venkovní železobetonové nádrži
16L240.2 | Spínač hladiny | Plovákový spínač | Spínač minimální hladiny předčištěné odpadní vody v nádrži AN13.1 | Předčištěná odpadní voda | max 0,5 m |  |  | Venkovní ocelová nádrž, zakrytá, Ø 1220 mm |  |  | Umístěno ve venkovní železobetonové nádrži
16L241.1 | Spínač hladiny | Plovákový spínač | Spínač provozní hladiny předčištěné odpadní vody v nádrži AN13.3 | Předčištěná odpadní voda | 2 m |  |  | Venkovní ocelová nádrž, Ø 1220 mm |  |  | Umístěno ve venkovní železobetonové nádrži
16L241.2 | Spínač hladiny | Plovákový spínač | Spínač minimální hladiny předčištěné odpadní vody v nádrži AN13.3 | Předčištěná odpadní voda | max 0,5 m |  |  | Venkovní ocelová nádrž, Ø 1220 mm |  |  | Umístěno ve venkovní železobetonové nádrži
Měření průtoku vzduchu na potrubí aeračního systému, který povede nad 4 jímkami.
Jímky AN13.1 a AN13.2, kde bude probíhat simultánní denitrifikace a nitrifikace vysoce látkově zatížených průmyslových odpadních vod.
Jímky budou zakryté a odtah vzdušniny bude řešen vzduchotechnickým zařízením.
Další 2 jímky (AN13.3 a AN13.4) budou používány pro nitrifikaci dovážených odpadních vod.
Jímky budou otevřené.
Průtok vzduchu Q= 400 až 1000 m3/h (v každé ze čtyř trubních větví), teplota vzduchu Tmax= 100 °C (provozně předpokládám T= 60°C), přetlak vzduchu p= 60 kPa, dimenze potrubí – Ø 156x3mm“
Hladina v nádržích AN13.1 až AN13.4 bude kolísat od 0,5 do 4,8 m

## Kvalita OV
Předpokládaná kvalita dovážených odpadních vod:
Odpadní vody vysoce zatížené zejména v parametrech CHSK a Ncelk.
Sem spadají skládkové výluhové vody, případně kalové vody (vody po odvodnění čistírenských kalů) a odpadní vody s vyšším obsahem čpavku.
Tabulka uvádí složení skládkových odpadních vod.
| pH | CHSK | CHSK-filtr | NL | NLzž | RL | RAS | N-NH4 | N-NO2 | N-NO3 | N(celk) | P-PO4 | P-celk | KNK 4,5 | KNK 7,0
|  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mmol/l | mmol/l
minimum | 8.1 | 5550 | 4750 | 93 | 30 | 11645 | 655 | 1070 | 0.4 | 19 | 1124 | 3 | 14 | 133 | 27
maximum | 9.1 | 14000 | 6900 | 4692 | 1325 | 14815 | 10935 | 2380 | 3.4 | 34 | 4357 | 44 | 169 | 192 | 39
medián | 8.5 | 6800 | 5700 | 162 | 103 | 12790 | 9315 | 1450 | 0.6 | 28 | 1724 | 10 | 16 | 184 | 37
průměr | 8.54 | 7502 | 5700 | 464 | 227 | 12832 | 9011 | 1449 | 0.8 | 28 | 1920 | 11 | 28 | 181 | 36
Vysoce látkově zatížené průmyslové odpadní vody vody budou podrobeny denitrifikaci a nitrifikaci v nádržích AN13.1 a AN13.2
Dovážené skládkové vody budou nitrifikovány v nádržích AN13.3 a AN13.4