## Stavba
Kontrolní rozpočet stavby |  |  |  |  | Datum: | 2020-08-24
Název stavby: Vodojem Mikulovice, |  |  |  |  | Zakázkové číslo: 1710-81
výměna strojního zařízení
Rozpočtové náklady
Základ pro DPH | 15 | % |  |  |  | 0
DPH | 15 | % |  |  |  | 0
Základ pro DPH | 21 | % |  |  |  | 0
DPH | 21 | % |  |  |  | 0
Cena celkem za stavbu | [5 empty] | 0
Rekapitulace modernizovaných provozních celků
Číslo a název objektu / provozního souboru |  |  | Cena celkem | Základ DPH 15 % | Základ DPH 21 % | DPH celkem | %
PS 01 Technologická část strojní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SO 01 Stavební úpravy |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Celkem za celek |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Vedlejší a ostatní náklady stavby
Celkem za celek |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## 00
Stavba : |  | Vodojem Mikulovice, výměna strojního zařízení
Objekt : |  | Vedlejší a ostatní náklady
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
Díl: | 00 | Vedlejší a ostatní náklady | [9 empty] | 1
1 | 01 | Zařízení staveniště | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | podrobný popis viz Technické podmínky, kapitola 4a) | [8 empty] | podrobný popis viz Technické podmínky, kapitola 4a) | 3
2 | 02 | Vytýčení stávajících podzemních zařízení | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | podrobný popis viz Technické podmínky, kapitola 4b) | [8 empty] | podrobný popis viz Technické podmínky, kapitola 4f) | 3
3 | 03 | Dodavatelská dokumentace pro realizaci stavby | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
podrobný popis viz Technické podmínky, kapitola 4c)
4 | 04 | Dokumentace skutečného provedení stavby | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | podrobný popis viz Technické podmínky, kapitola 4d) | [8 empty] | podrobný popis viz Technické podmínky, kapitola 4g) | 3
5 | 05 | Geodetické zaměření stavby | soubor | 1 |  | 0
podrobný popis viz Technické podmínky, kapitola 4e)
6 | 06 | Aktualizace provozního řádu | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | podrobný popis viz Technické podmínky, kapitola 4f) | [8 empty] | podrobný popis viz Technické podmínky, kapitola 4h) | 3
7 | 07 | Doklady požadované k předání a převzetí díla | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | podrobný popis viz Technické podmínky, kapitola 4g) | [8 empty] | podrobný popis viz Technické podmínky, kapitola 4i) | 3
8 | 08 | Komplexní zkoušky | soubor | 1 |  | 0
podrobný popis viz Technické podmínky, kapitola 4h)
| Celkem za | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## PS 01
Stavba : |  | Vodojem Mikulovice, výměna strojního zařízení
Soubor : |  | PS 01 Technologická část strojní
P.č. | Č. položky | Název položky | Typ | Výrobce | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem (Kč)
Díl: | 1. | Trubní a armaturní vystrojení - ETAPA 1
| 1.1 | Měření odtoku do spotřebiště (potrubí DN 500) v armaturní komoře VDJ Starý
1 | 1.1.1 | Přírubová multitoleranční spojka v rozsahu průměrů potrubí 515 až 545mm axiálně pevná (jištěná proti posunu) v celém rozsahu jmenovitého tlaku; pro litinové potrubí vnějšího průměru 532mm a s přírubou DN 500 PN 10; atest pro styk s pitnou vodou; Materiálové provedení: tělo, přítlačný kroužek, jistící prstenec, příruba - uhlíková ocel s protikorozní povrchovou úpravou; jistící prvky - temperovaná ocel s protikorozní povrchovou úpravou; těsnící prvek - elastomer; spojovací materiál - ocel s protikorozní povrchovou úpravou; |  |  | ks | 1 |  | 0
2 | 1.1.2 | Příruba točivá DN 500 PN 10, ČSN EN 1092-1+A1 typ 02 Potrubí: Ø 508x4mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4307, X2CrNi 18-9, dle ČSN EN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
3 | 1.1.3 | Lemový kroužek přivařovací mořený Ø 508x4mm; DN 500 PN 10 Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4307, X2CrNi 18-9, dle ČSN EN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
4 | 1.1.4 | Trubka nerezová svařovaná mořená Ø 508x4mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4307, X2CrNi 18-9, dle ČSN EN 10088-1 |  |  | m | 1 |  | 0
5 | 1.1.5 | Trubka nerezová svařovaná mořená Ø 54x2mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4307, X2CrNi 18-9, dle ČSN EN 10088-1 |  |  | m | 1 |  | 0
6 | 1.1.6 | Koleno svařované mořené 90° Ø 54x2mm Poloměr zaoblení: R=1,5 D Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4307, X2CrNi 18-9, dle ČSN EN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
7 | 1.1.7 | Nátrubek přivařovací DN 50 vnější závit 2" Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404, X2CrNiMo 17-12-2, dle ČSN EN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
8 | 1.1.8 | Kulový kohout nerezový plnoprůtokový, třídílný, DN 50 PN 16, vnitřní závity 2", s pákou Materiálové provedení: těleso, koule - nerezová ocel DIN 1.4401; těsnění PTFE; Médium: přebytečný kal |  |  | ks | 1 |  | 0
9 | 1.1.9 | Nerezová bajonetová spojka C52 s vnějším závitem 2" |  |  | ks | 1 |  | 0
10 | 1.1.10 | Nerezové víčko k bajonetové spojce C52 |  |  | ks | 1 |  | 0
11 |  | Trubka nerezová svařovaná mořená Ø 84x2mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4307, X2CrNi 18-9, dle ČSN EN 10088-1 |  |  | m | 1 |  | 0
12 |  | Příruba točivá DN 80 PN 10, ČSN EN 1092-1+A1 typ 02 Potrubí: Ø 84x2mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4307, X2CrNi 18-9, dle ČSN EN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
13 |  | Lemový kroužek přivařovací mořený Ø 84x2mm; DN 80 PN 10 Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4307, X2CrNi 18-9, dle ČSN EN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
14 |  | Šoupátko přírubové DN 80 PN 10 s pogumovaným uzavíracím klínem; ovládání ručním kolem Stavební délka: řada 14 dle EN 558 (krátká); Materiálové provedení: těleso, víko, klín - tvárná litina GGG 50; pogumování klínu EPDM, ucpávkové těsnění - NBR; vřeteno - nerezová ocel 13% Cr; vřetenová matice, klínová matice - CR mosaz; spojovací materiál - nerez; Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; atest pro styk s pitnou vodou Příslušenství: ruční kolo Protikorozní ochrana: těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK, litinové díly opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem; Účel: uzavírání odbočky pro odvzdušňovací ventil |  |  | ks | 1 |  | 0
15 |  | Od a zavzdušňovací ventil přírubový DN 80 PN 16; závitový výstup vzduchu 2", minimální přetlak pro utěsnění odvzdušňovacích průřezů p= 0,01 MPa Materiálové provedení: těleso a víko - tvárná litina GGG-40; plovák - plast; uzavírací zvon, spojovací materiál - nerez; těsnění - pryž EPDM Protikorozní ochrana: těžká povrchová ochrana v kvalitě GSK, povrstvení epoxidovým práškem vnitřních a vnějších ploch litinových dílů Médium: pitná voda Pozn.: atest pro styk s pitnou vodou |  |  | ks | 1 |  | 0
16 | 1.1.11 | Redukce centrická svařovaná mořená Ø 506/256x3mm Stavební délka: L= 508 mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4307, X2CrNi 18-9, dle ČSN EN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
17 | 1.1.12 | Nátrubek přivařovací DN 25 vnější závit 1" Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404, X2CrNiMo 17-12-2, dle ČSN EN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
18 | 1.1.13 | Kulový kohout nerezový plnoprůtokový, třídílný, DN 25 PN 16, vnitřní závity 1", s pákou Materiálové provedení: těleso, koule - nerezová ocel DIN 1.4401; těsnění PTFE; Médium: pitná voda |  |  | ks | 1 |  | 0
19 | 1.1.14 | Trubka nerezová svařovaná mořená Ø256x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4307, X2CrNi 18-9, dle ČSN EN 10088-1 |  |  | m | 2 |  | 0
20 | 1.1.15 | Příruba točivá DN 250 PN 10, ČSN EN 1092-1+A1 typ 02 Potrubí: Ø 256x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4307, X2CrNi 18-9, dle ČSN EN 10088-1 |  |  | ks | 2 |  | 0
21 | 1.1.16 | Lemový kroužek přivařovací mořený Ø 256x3mm; DN 250 PN 10 Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4307, X2CrNi 18-9, dle ČSN EN 10088-1 |  |  | ks | 2 |  | 0
22 | 1.1.17 | Strojní montáž přírubového indukčního průtokoměru DN 250 PN 10 do potrubní trasy vč. dodávky 2 ks plochého těsnění EPDM s ocelovou vložkou a kompletního spojovacího materiálu z korozivzdorné oceli 1.4301 pro dva přírubové spoje; Pozn.: dodávka průtokoměru a elektrické zapojení je součástí samostatné dodávky části ASŘ (mimo rozsah stavby dle této dokumentace) |  |  | kpl. | 1 |  | 0
23 | 1.1.18 | Dělení stávajícího potrubí LT DN 500 |  |  | ks | 2 |  | 0
24 | 1.1.19 | Přírubová uzavírací klapka DN 400 PN 10 s dvojitě excentricky uloženým diskem; ovládání nainstalovaným a seřízeným elektrickým servopohonem se samosvornou převodovkou; řídící kazeta pohonu v odděleném provedení pro montáž na stěnu s propojovacím kabelem dl. 10m; krytí převodovky IP67; Parametry armatury: stavební délka 310mm řada 14 dle EN 558; stupeň netěsnosti A dle EN 12266; nalisované nerezové sedlo na tělese armatury s těsnícím O kroužkem; vyměnitelné pryžové těsnění na disku fixované nerezovým kroužkem; Materiálové provedení armatury: těleso, disk - tvárná litina GGG 50; hřídel - nerezová ocel AISI 431; dosedací sedlo nalisované na tělese klapky, spojovací materiál - nerezová ocel A2; fixační kroužek těsnění na disku - nerezová ocel; těsnění - pryž EPDM; ložisko - PTFE; Protikorozní ochrana armatury: těžká protikorozní ochrana v kvalitě dle GSK; Pozn.: armatura s atestem pro styk s pitnou vodou Parametry pohonu: rychlost přestavení (rychlost otevření/uzavření klapky) 90° - 70 sec; pracovní režim S2 = 20 min; místní mechanický ukazatel polohy; vyhřívací odpor; provozní podmínky -20 ÷ +60°C; s pevnými dorazy 90°; ruční ovládací kolo pro havarijní ovládání armatury s převodovým poměrem 1:1; El. parametry pohonu: P= 0,18 kW; U= 400/230 V; In= 0,5 A; Is= 1,7 A; f= 50 Hz; krytí pohonu včetně motoru IP 67; temperace P= 5W; U= 24 V; tepelná ochrana el. motoru; integrovaná spínací/řídící/signalizační jednotka; parametrizovatelné mikroprocesorové řízení; ukazatel stavu; kontrola sledu fází; mechanická stykačová jednotka s výkonem do max. P= 4,0 kW; obslužný magnetický bezdotykový vypínač stop/otevřeno/zavřeno; volící magnetický bezdotykový vypínač místně/dálkově/vypnuto; 8 binárních výstupů 24 V DC volně prametrizovatelných; 5 binárních vstupů 24 V DC volně prametrizovatelných; LCD displej; přenos provozních a stavových hlášení pomocí Profibus DP1 - Profibus DP-V01, 1-kanál; krytí řídící kazety IP 67; Účel: uzavírání odtoku do spotřebiště z VDJ Starý Pozn.: dodávka armatury a elektrické zapojení je součástí samostatné dodávky části ASŘ (mimo rozsah stavby dle této dokumentace) |  |  | kpl. | 1 |  | 0
25 | 1.1.20 | Montážní vložka přírubová DN 250 PN 10 bez průchozích šroubů; stavební délka 250mm, vymezovací posuv ± 15mm; atest pro styk s pitnou vodou; Materiálové provedení: vnější ochranný díl, vnitřní posuvný díl - ocel tř.11; šrouby, matice, podložky - nerezová ocel tř. 17; těsnění EPDM Protikorozní ochrana: epoxidový nástřik vnitřních a vnějších povrchů v kvalitě GSK Pozn.: dodávka armatury je součástí samostatné dodávky objednatele |  |  | ks | 1 |  | 0
26 | 1.1.21 | Příruba zaslepovací s hladkou těsnící lištou DN 400 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 typ 05 Materiálové provedení: ocel tř.11 |  |  | ks | 2 |  | 0
27 | 1.1.22 | Montáž nové mezipřírubové klapky DN 500 PN 10 Pozn.: dodávka armatury je součástí samostatné dodávky objednatele |  |  | kpl. | 1 |  | 0
28 | 1.1.23 | Nerezový svařovaný držák ovládací jednotky el. pohonu armatury Poz.1.1.18 výšky 1,1m pro kotvení na podlahu a kotevním plechem pro montáž ovládací jednotky; 2 kpl. nerezové chemické kotvy pro žb. konstrukce; nerezový spojovací materiál; Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | kpl. | 1 |  | 0
29 | 1.1.24 | Přírubová uzavírací klapka DN 400 PN 10 s dvojitě excentricky uloženým diskem; ovládání převodovkou s ručním kolem; Parametry armatury: stavební délka 350mm řada 14 dle EN 558; stupeň netěsnosti A dle EN 12266; nalisované nerezové sedlo na tělese armatury s těsnícím O kroužkem; vyměnitelné pryžové těsnění na disku fixované nerezovým kroužkem; Materiálové provedení armatury: těleso, disk - tvárná litina GGG 50; hřídel - nerezová ocel AISI 431; dosedací sedlo nalisované na tělese klapky, spojovací materiál - nerezová ocel A2; fixační kroužek těsnění na disku - nerezová ocel; těsnění - pryž EPDM; ložisko - PTFE; Protikorozní ochrana armatury: těžká protikorozní ochrana v kvalitě dle GSK; Pozn.: armatura s atestem pro styk s pitnou vodou Pozn.: dodávka armatury a elektrické zapojení je součástí samostatné dodávky části ASŘ (mimo rozsah stavby dle této dokumentace) |  |  | ks | 1 |  | 0
30 | 1.1.25 | Montážní vložka přírubová DN 400 PN 10 bez průchozích šroubů; stavební délka 350mm, vymezovací posuv ± 20mm; atest pro styk s pitnou vodou; Materiálové provedení: vnější ochranný díl, vnitřní posuvný díl - ocel tř.11; šrouby, matice, podložky - nerezová ocel tř. 17; těsnění EPDM Protikorozní ochrana: epoxidový nástřik vnitřních a vnějších povrchů v kvalitě GSK Pozn.: dodávka armatury a elektrické zapojení je součástí samostatné dodávky části ASŘ (mimo rozsah stavby dle této dokumentace) |  |  | ks | 1 |  | 0
31 | 1.1.26 | Příruba točivá DN 400 PN 10, ČSN EN 1092-1+A1 typ 02 Potrubí: Ø 408x4mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4307, X2CrNi 18-9, dle ČSN EN 10088-1 |  |  | ks | 3 |  | 0
32 | 1.1.27 | Lemový kroužek přivařovací mořený Ø 408x4mm; DN 400 PN 10 Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4307, X2CrNi 18-9, dle ČSN EN 10088-1 |  |  | ks | 3 |  | 0
33 | 1.1.28 | Trubka nerezová svařovaná mořená Ø 408x4mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4307, X2CrNi 18-9, dle ČSN EN 10088-1 |  |  | m | 9 |  | 0
34 | 1.1.29 | Mezipřírubová uzavírací motýlková klapka DN 350 PN 10 s převodovkou s ovládáním ručním kolem; Materiálové provedení: těleso - tvárná litina GGG-40; těsnění - EPDM; disk - korozivzdorná ocel AISI 316; šroub, pojistka vřetene - nerezová ocel A2; vřeteno - nerezová ocel AISI 420; Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; stavební délka 78 mm řada 20 dle EN 558; leštěné hrany nerezového disku; Protikorozní ochrana: těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK, litinové díly opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem; Pozn.: armatura s atestem pro styk s pitnou vodou Médium: pitná voda Účel: uzavírání nátoku do akumulačních komor VDJ Starý Pozn.: dodávka armatury je součástí samostatné dodávky objednatele |  |  | ks | 2 |  | 0
35 | 1.1.30 | Příruba točivá DN 350 PN 10, ČSN EN 1092-1+A1 typ 02 Potrubí: Ø 356x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4307, X2CrNi 18-9, dle ČSN EN 10088-1 |  |  | ks | 4 |  | 0
36 | 1.1.31 | Lemový kroužek přivařovací mořený Ø 356x3mm; DN 350 PN 10 Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4307, X2CrNi 18-9, dle ČSN EN 10088-1 |  |  | ks | 4 |  | 0
37 | 1.1.32 | Trubka nerezová svařovaná mořená Ø 356x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4307, X2CrNi 18-9, dle ČSN EN 10088-1 |  |  | m | 1 |  | 0
38 | 1.1.33 | Nerezová svařovaná podpěra potrubí Ø 256x3mm; kotvení na podlahu pomocí kotevního plechu s dvojicí nerezových chemických kotev do železobetonu vč. tmelu a aplikace; plochý kotevní třmen Ø 256mm; nerezový kotevní a spojovací materiál; Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | kpl. | 2 |  | 0
39 | 1.1.34 | Nerezová svařovaná podpěra potrubí Ø 408x4mm; kotvení na podlahu pomocí kotevního plechu s dvojicí nerezových chemických kotev do železobetonu vč. tmelu a aplikace; plochý kotevní třmen Ø 408mm; nerezový kotevní a spojovací materiál; Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | kpl. | 4 |  | 0
|  | Měření odtoku do spotřebiště (potrubí DN 500) v armaturní komoře VDJ Starý, celkem : | [5 empty] | 0
Díl: | 2. | Trubní a armaturní vystrojení - ETAPA 2
| 2.1 | Výměna regulace nátoku ze zdroje Chrudim ve VDJ Starý
40 | 2.1.1 | Plunžrový regulační a uzavírací ventil s převodem 90° DN 300 PN 10 pro trvalou regulaci průtoku bez kavitačního působení v celém rozsahu provozních průtoků; ovládání nainstalovaným a seřízeným elektrickým servopohonem s regulací rychlosti přestavení vestavěným frekvenčním měničem vhodným pro regulaci se samosvornou převodovkou; ruční ovládání pohonu na armatuře; Parametry armatury: rozsah průtoků Q= 0 až 300 l/s; obvyklý provozní průtok Q= 50 až 160 l/s; rozsah vstupního tlaku p= 380 až 510 kPa; rozsah výstupního tlaku p= 50 až 70 kPa; stavební délka 500mm řada 15 dle EN 558; Materiálové provedení armatury: těleso - litina EN GJS-500-7; plunžr - nerezová ocel AISI 304; hřídel; ojnice plunžru - nerezová ocel AISI 420B; čelo plunžru, nosný a přítlačný kroužek těsnění - nerezová ocel AISI 304; těsnění hřídele - CC333G; Protikorozní ochrana armatury: těžká protikorozní ochrana v kvalitě dle GSK; Médium: pitná voda Pozn.: armatura s atestem pro styk s pitnou vodou Parametry pohonu: rychlost přestavení (rychlost otevření/uzavření ventilu) - 53 sec (nastavitelná); pracovní režim S4=1200 cyklů/hodinu - 40% ED; místní mechanický ukazatel polohy; vyhřívací odpor; provozní podmínky -20 ÷ +60°C; ruční ovládací kolo pro havarijní ovládání armatury s převodovým poměrem 1:1; El. parametry pohonu: P= 0,37 kW; U= 230 V; In= 1,1 A; Is= 3,7 A; f= 50 Hz; krytí pohonu včetně motoru IP 67; temperace P= 5W; U= 24 V; řízení pohonu s frekvenčním měničem v řídící kazetě; hlavní jištění pohonu max. 20 A; parametrizovatelné mikroprocesorové řízení; ukazatel stavu; kontrola sledu fází; obslužný magnetický-bezdotykový vypínač STOP-OTEVŘENO-ZAVŘENO; volící magnatický-bezdotykový vypínač s uzamykatelný MÍSTNĚ-DÁLKOVĚ- VYPNUTO; 8 binárních výstupů 24 V DC volně prametrizovatelných; 5 binárních vstupů 24 V DC volně prametrizovatelných; vysílač polohy s výstupem 4-20 mA; regulátor polohy pro vstupní signál 4-20 mA; LCD displej; přenos provozních a stavových hlášení pomocí Profibus DP1 - Profibus DP-V01, 1-kanál; krytí řídící kazety IP 67; propojovací kabel 10m; Účel: regulace a uzavírání nátoku ze zdroje Chrudim |  |  | kpl. | 1 |  | 0
41 | 2.1.2 | Montážní vložka přírubová DN 300 PN 10 bez průchozích šroubů; stavební délka 300mm, vymezovací posuv ± 15mm; atest pro styk s pitnou vodou; Materiálové provedení: vnější ochranný díl, vnitřní posuvný díl - ocel tř.11; šrouby, matice, podložky - nerezová ocel tř. 17; těsnění EPDM Protikorozní ochrana: epoxidový nástřik vnitřních a vnějších povrchů v kvalitě GSK |  |  | ks | 1 |  | 0
42 | 2.1.3 | Příruba točivá DN 300 PN 10, ČSN EN 1092-1+A1 typ 02 Potrubí: Ø 306x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404, X2CrNiMo 17-12-2, dle ČSN EN 10088-1 |  |  | ks | 2 |  | 0
43 | 2.1.4 | Lemový kroužek přivařovací mořený Ø 306x3mm; DN 300 PN 10 Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404, X2CrNiMo 17-12-2, dle ČSN EN 10088-1 |  |  | ks | 2 |  | 0
44 | 2.1.5 | Trubka nerezová svařovaná mořená Ø 306x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404, X2CrNiMo 17-12-2, dle ČSN EN 10088-1 |  |  | m | 1 |  | 0
45 | 2.1.6 | Nátrubek přivařovací DN 25 vnitřní závit 1" Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404, X2CrNiMo 17-12-2, dle ČSN EN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
46 | 2.1.7 | Šroubení PVC-U DE 32 DN 25 PN 16; nátrubek pro lepení; vnější závit 1" Médium: chlorová voda |  |  | ks | 1 |  | 0
47 | 2.1.8 | Zpětný ventil PVC-U DE 32 DN 25 PN 16; nátrubky pro lepení; svislá instalace Médium: chlorová voda |  |  | ks | 1 |  | 0
48 | 2.1.9 | Koleno 90° PVC-U DE 32 DN 25 PN 16 |  |  | ks | 1 |  | 0
49 | 2.1.10 | Trubka PVC-U Ø 32x2,4mm PN 16 |  |  | m | 1 |  | 0
50 | 2.1.11 | Nátrubek přímý PVC-U DE 32 DN 25 PN 16 |  |  | ks | 1 |  | 0
Výměna regulace nátoku ze zdroje Chrudim ve VDJ Starý, celkem :
Díl: | 3. | Trubní a armaturní vystrojení - ETAPA 3
| 3.1 | Měření odtoku do spotřebiště (potrubí DN 800) v armaturní komoře VDJ Starý
40 | 3.1.1 | Redukce centrická Ø 820/630x8 mm, stavební délka 600 mm Materiálové provedení: ocel tř.11 |  |  | ks | 1 |  | 0
41 | 3.1.2 | Trubka svařovaná Ø 630x8mm Materiálové provedení: ocel tř.11 |  |  | m | 1 |  | 0
42 | 3.1.3 | Příruba přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 600 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 typ 01 Potrubí: Ø 630x8mm Materiálové provedení: ocel tř.11 |  |  | ks | 1 |  | 0
43 | 3.1.4 | Přírubová uzavírací klapka DN 600 PN 10 s dvojitě excentricky uloženým diskem; ovládání nainstalovaným a seřízeným elektrickým servopohonem se samosvornou převodovkou; řídící kazeta pohonu v odděleném provedení pro montáž na stěnu s propojovacím kabelem dl. 10m; krytí převodovky IP67; Parametry armatury: stavební délka 390mm řada 14 dle EN 558; stupeň netěsnosti A dle EN 12266; nalisované nerezové sedlo na tělese armatury s těsnícím O kroužkem; vyměnitelné pryžové těsnění na disku fixované nerezovým kroužkem; Materiálové provedení armatury: těleso, disk - tvárná litina GGG 50; hřídel - nerezová ocel AISI 431; dosedací sedlo nalisované na tělese klapky, spojovací materiál - nerezová ocel A2; fixační kroužek těsnění na disku - nerezová ocel; těsnění - pryž EPDM; ložisko - PTFE; Protikorozní ochrana armatury: těžká protikorozní ochrana v kvalitě dle GSK; Pozn.: armatura s atestem pro styk s pitnou vodou Parametry pohonu: rychlost přestavení (rychlost otevření/uzavření klapky) 90° - 70 sec; pracovní režim S2 = 20 min; místní mechanický ukazatel polohy; vyhřívací odpor; provozní podmínky -20 ÷ +60°C; s pevnými dorazy 90°; ruční ovládací kolo pro havarijní ovládání armatury s převodovým poměrem 1:1; El. parametry pohonu: P= 0,37 kW; U= 400/230 V; In= 1,1 A; Is= 5,4 A; f= 50 Hz; krytí pohonu včetně motoru IP 67; temperace P= 5W; U= 24 V; tepelná ochrana el. motoru; integrovaná spínací/řídící/signalizační jednotka; parametrizovatelné mikroprocesorové řízení; |  |  | kpl. | 1 |  | 0
ukazatel stavu; kontrola sledu fází; mechanická stykačová jednotka s výkonem do max. P= 4,0 kW; obslužný magnetický bezdotykový vypínač stop/otevřeno/zavřeno; volící magnetický bezdotykový vypínač místně/dálkově/vypnuto; 8 binárních výstupů 24 V DC volně prametrizovatelných; 5 binárních vstupů 24 V DC volně prametrizovatelných; LCD displej; přenos provozních a stavových hlášení pomocí Profibus DP1 - Profibus DP-V01, 1-kanál; krytí řídící kazety IP 67; Účel: uzavírání odtoku do spotřebiště z VDJ Starý Pozn.: dodávka armatury a elektrické zapojení je součástí samostatné dodávky části ASŘ (mimo rozsah stavby dle této dokumentace)
44 | 3.1.5 | Příruba točivá DN 600 PN 10, ČSN EN 1092-1+A1 typ 02 Potrubí: Ø 608x4mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4307, X2CrNi 18-9, dle ČSN EN 10088-1 |  |  | ks | 2 |  | 0
45 | 3.1.6 | Lemový kroužek přivařovací mořený Ø 608x4mm; DN 600 PN 10 Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4307, X2CrNi 18-9, dle ČSN EN 10088-1 |  |  | ks | 2 |  | 0
46 | 3.1.7 | Trubka nerezová svařovaná mořená Ø 608x4mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4307, X2CrNi 18-9, dle ČSN EN 10088-1 |  |  | m | 5 |  | 0
47 | 3.1.8 | Trubka nerezová svařovaná mořená Ø 54x2mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4307, X2CrNi 18-9, dle ČSN EN 10088-1 |  |  | m | 1 |  | 0
48 | 3.1.9 | Koleno svařované mořené 90° Ø 54x2mm Poloměr zaoblení: R=1,5 D Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4307, X2CrNi 18-9, dle ČSN EN 10088-1 |  |  | ks | 2 |  | 0
49 | 3.1.10 | Nátrubek přivařovací DN 50 vnější závit 2" Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404, X2CrNiMo 17-12-2, dle ČSN EN 10088-1 |  |  | ks | 2 |  | 0
50 | 3.1.11 | Kulový kohout nerezový plnoprůtokový, třídílný, DN 50 PN 16, vnitřní závity 2", s pákou Materiálové provedení: těleso, koule - nerezová ocel DIN 1.4401; těsnění PTFE; Médium: přebytečný kal |  |  | ks | 2 |  | 0
51 | 3.1.12 | Nerezová bajonetová spojka C52 s vnějším závitem 2" |  |  | ks | 2 |  | 0
52 | 3.1.13 | Nerezové víčko k bajonetové spojce C52 |  |  | ks | 2 |  | 0
53 |  | Trubka nerezová svařovaná mořená Ø 84x2mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4307, X2CrNi 18-9, dle ČSN EN 10088-1 |  |  | m | 1 |  | 0
54 |  | Příruba točivá DN 80 PN 10, ČSN EN 1092-1+A1 typ 02 Potrubí: Ø 84x2mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4307, X2CrNi 18-9, dle ČSN EN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
55 |  | Lemový kroužek přivařovací mořený Ø 84x2mm; DN 80 PN 10 Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4307, X2CrNi 18-9, dle ČSN EN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
56 |  | Šoupátko přírubové DN 80 PN 10 s pogumovaným uzavíracím klínem; ovládání ručním kolem Stavební délka: řada 14 dle EN 558 (krátká); Materiálové provedení: těleso, víko, klín - tvárná litina GGG 50; pogumování klínu EPDM, ucpávkové těsnění - NBR; vřeteno - nerezová ocel 13% Cr; vřetenová matice, klínová matice - CR mosaz; spojovací materiál - nerez; Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; atest pro styk s pitnou vodou Příslušenství: ruční kolo Protikorozní ochrana: těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK, litinové díly opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem; Účel: uzavírání odbočky pro odvzdušňovací ventil |  |  | ks | 1 |  | 0
57 |  | Od a zavzdušňovací ventil přírubový DN 80 PN 16; závitový výstup vzduchu 2", minimální přetlak pro utěsnění odvzdušňovacích průřezů p= 0,01 MPa Materiálové provedení: těleso a víko - tvárná litina GGG-40; plovák - plast; uzavírací zvon, spojovací materiál - nerez; těsnění - pryž EPDM Protikorozní ochrana: těžká povrchová ochrana v kvalitě GSK, povrstvení epoxidovým práškem vnitřních a vnějších ploch litinových dílů Médium: pitná voda Pozn.: atest pro styk s pitnou vodou |  |  | ks | 1 |  | 0
58 | 3.1.14 | Nátrubek přivařovací DN 25 vnější závit 1" Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404, X2CrNiMo 17-12-2, dle ČSN EN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
59 | 3.1.15 | Kulový kohout nerezový plnoprůtokový, třídílný, DN 25 PN 16, vnitřní závity 1", s pákou Materiálové provedení: těleso, koule - nerezová ocel DIN 1.4401; těsnění PTFE; Médium: pitná voda |  |  | ks | 1 |  | 0
60 | 3.1.16 | Redukce centrická svařovaná mořená Ø608/408x4mm Stavební délka: L= 3x(D-d) Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4307, X2CrNi 18-9, dle ČSN EN 10088-1 |  |  | ks | 3 |  | 0
61 | 3.1.17 | Redukce centrická svařovaná mořená Ø406/306x3mm Stavební délka: L= 3x(D-d) Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4307, X2CrNi 18-9, dle ČSN EN 10088-1 |  |  | ks | 2 |  | 0
62 | 3.1.18 | Trubka nerezová svařovaná mořená Ø306x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4307, X2CrNi 18-9, dle ČSN EN 10088-1 |  |  | m | 2 |  | 0
63 | 3.1.19 | Příruba točivá DN 300 PN 10, ČSN EN 1092-1+A1 typ 02 Potrubí: Ø 306x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4307, X2CrNi 18-9, dle ČSN EN 10088-1 |  |  | ks | 2 |  | 0
64 | 3.1.20 | Lemový kroužek přivařovací mořený Ø 306x3mm; DN 300 PN 10 Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4307, X2CrNi 18-9, dle ČSN EN 10088-1 |  |  | ks | 2 |  | 0
65 | 3.1.21 | Montážní vložka přírubová DN 300 PN 10 bez průchozích šroubů; stavební délka 300mm, vymezovací posuv ± 15mm; atest pro styk s pitnou vodou; Materiálové provedení: vnější ochranný díl, vnitřní posuvný díl - ocel tř.11; šrouby, matice, podložky - nerezová ocel tř. 17; těsnění EPDM Protikorozní ochrana: epoxidový nástřik vnitřních a vnějších povrchů v kvalitě GSK |  |  | ks | 1 |  | 0
66 | 3.1.22 | Strojní montáž přírubového indukčního průtokoměru DN 300 PN 10 do potrubní trasy vč. dodávky 2 ks plochého těsnění EPDM s ocelovou vložkou a kompletního spojovacího materiálu z korozivzdorné oceli 1.4301 pro dva přírubové spoje; Pozn.: dodávka průtokoměru a elektrické zapojení je součástí samostatné dodávky části ASŘ (mimo rozsah stavby dle této dokumentace) |  |  | kpl. | 1 |  | 0
67 | 3.1.23 | Příruba točivá DN 400 PN 10, ČSN EN 1092-1+A1 typ 02 Potrubí: Ø 408x4mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4307, X2CrNi 18-9, dle ČSN EN 10088-1 |  |  | ks | 4 |  | 0
68 | 3.1.24 | Lemový kroužek přivařovací mořený Ø 408x4mm; DN 400 PN 10 Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4307, X2CrNi 18-9, dle ČSN EN 10088-1 |  |  | ks | 4 |  | 0
69 | 3.1.25 | Přírubová uzavírací klapka DN 400 PN 10 s dvojitě excentricky uloženým diskem; ovládání nainstalovaným a seřízeným elektrickým servopohonem se samosvornou převodovkou; řídící kazeta pohonu v odděleném provedení pro montáž na stěnu s propojovacím kabelem dl. 10m; krytí převodovky IP67; Parametry armatury: stavební délka 310mm řada 14 dle EN 558; stupeň netěsnosti A dle EN 12266; nalisované nerezové sedlo na tělese armatury s těsnícím O kroužkem; vyměnitelné pryžové těsnění na disku fixované nerezovým kroužkem; Materiálové provedení armatury: těleso, disk - tvárná litina GGG 50; hřídel - nerezová ocel AISI 431; dosedací sedlo nalisované na tělese klapky, spojovací materiál - nerezová ocel A2; fixační kroužek těsnění na disku - nerezová ocel; těsnění - pryž EPDM; ložisko - PTFE; Protikorozní ochrana armatury: těžká protikorozní ochrana v kvalitě dle GSK; Pozn.: armatura s atestem pro styk s pitnou vodou Parametry pohonu: rychlost přestavení (rychlost otevření/uzavření klapky) 90° - 70 sec; pracovní režim S2 = 20 min; místní mechanický ukazatel polohy; vyhřívací odpor; provozní podmínky -20 ÷ +60°C; s pevnými dorazy 90°; ruční ovládací kolo pro havarijní ovládání armatury s převodovým poměrem 1:1; El. parametry pohonu: P= 0,18 kW; U= 400/230 V; In= 0,5 A; Is= 1,7 A; f= 50 Hz; krytí pohonu včetně motoru IP 67; temperace P= 5W; U= 24 V; tepelná ochrana el. motoru; integrovaná spínací/řídící/signalizační jednotka; parametrizovatelné mikroprocesorové řízení; |  |  | kpl. | 1 |  | 0
ukazatel stavu; kontrola sledu fází; mechanická stykačová jednotka s výkonem do max. P= 4,0 kW; obslužný magnetický bezdotykový vypínač stop/otevřeno/zavřeno; volící magnetický bezdotykový vypínač místně/dálkově/vypnuto; 8 binárních výstupů 24 V DC volně prametrizovatelných; 5 binárních vstupů 24 V DC volně prametrizovatelných; LCD displej; přenos provozních a stavových hlášení pomocí Profibus DP1 - Profibus DP-V01, 1-kanál; krytí řídící kazety IP 67; Účel: uzavírání odtoku do spotřebiště z VDJ Starý Pozn.: dodávka armatury a elektrické zapojení je součástí samostatné dodávky části ASŘ (mimo rozsah stavby dle této dokumentace)
70 | 3.1.26 | Montážní vložka přírubová DN 400 PN 10 bez průchozích šroubů; stavební délka 350mm, vymezovací posuv ± 20mm; atest pro styk s pitnou vodou; Materiálové provedení: vnější ochranný díl, vnitřní posuvný díl - ocel tř.11; šrouby, matice, podložky - nerezová ocel tř. 17; těsnění EPDM Protikorozní ochrana: epoxidový nástřik vnitřních a vnějších povrchů v kvalitě GSK Pozn.: dodávka armatury je součástí samostatné dodávky objednatele |  |  | ks | 2 |  | 0
71 | 3.1.27 | Dělení stávajícího potrubí OC Ø 820x10mm |  |  | ks | 1 |  | 0
72 | 3.1.28 | Nerezový svařovaný držák ovládací jednotky el. pohonu armatury Poz.2.1.4, 2.1.25 výšky 1,1m pro kotvení na podlahu a kotevním plechem pro montáž ovládací jednotky; 2 kpl. nerezové chemické kotvy pro železobetonové konstrukce; nerezový spojovací materiál; Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | kpl. | 2 |  | 0
73 | 3.1.29 | Přírubová uzavírací klapka DN 400 PN 10 s dvojitě excentricky uloženým diskem; ovládání převodovkou s ručním kolem; Parametry armatury: stavební délka 350mm řada 14 dle EN 558; stupeň netěsnosti A dle EN 12266; nalisované nerezové sedlo na tělese armatury s těsnícím O kroužkem; vyměnitelné pryžové těsnění na disku fixované nerezovým kroužkem; Materiálové provedení armatury: těleso, disk - tvárná litina GGG 50; hřídel - nerezová ocel AISI 431; dosedací sedlo nalisované na tělese klapky, spojovací materiál - nerezová ocel A2; fixační kroužek těsnění na disku - nerezová ocel; těsnění - pryž EPDM; ložisko - PTFE; Protikorozní ochrana armatury: těžká protikorozní ochrana v kvalitě dle GSK; Pozn.: armatura s atestem pro styk s pitnou vodou Pozn.: dodávka armatury a elektrické zapojení je součástí samostatné dodávky části ASŘ (mimo rozsah stavby dle této dokumentace) |  |  | ks | 2 |  | 0
74 | 3.1.30 | Trubka nerezová svařovaná mořená Ø 408x4mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4307, X2CrNi 18-9, dle ČSN EN 10088-1 |  |  | m | 3 |  | 0
75 | 3.1.31 | Nerezová svařovaná podpěra potrubí Ø 256x3mm; kotvení na podlahu pomocí kotevního plechu s dvojicí nerezových chemických kotev do železobetonu vč. tmelu a aplikace; plochý kotevní třmen Ø 256mm; nerezový kotevní a spojovací materiál; Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | kpl. | 2 |  | 0
76 | 3.1.32 | Nerezová svařovaná podpěra potrubí Ø 408x4mm; kotvení na podlahu pomocí kotevního plechu s dvojicí nerezových chemických kotev do železobetonu vč. tmelu a aplikace; plochý kotevní třmen Ø 408mm; nerezový kotevní a spojovací materiál; Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | kpl. | 1 |  | 0
77 | 3.1.33 | Nerezová svařovaná podpěra potrubí Ø 608x4mm; kotvení na podlahu pomocí kotevního plechu s dvojicí nerezových chemických kotev do železobetonu vč. tmelu a aplikace; plochý kotevní třmen Ø 608mm; nerezový kotevní a spojovací materiál; Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | kpl. | 2 |  | 0
|  | Měření odtoku do spotřebiště (potrubí DN 800) v armaturní komoře VDJ Starý, celkem : | [5 empty] | 0
| 3.2 | Úprava propoje VDJ Starý a Nový v armaturní komoře VDJ Starý
78 | 3.2.1 | Příruba zaslepovací s hladkou těsnící lištou DN 800 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 typ 05 Materiálové provedení: ocel tř.11 |  |  | ks | 2 |  | 0
79 | 3.2.2 | Příruba přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 600 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 typ 01 Potrubí: Ø 630x8mm Materiálové provedení: ocel tř.11 |  |  | ks | 2 |  | 0
80 | 3.2.3 | Mezipřírubová uzavírací motýlková klapka DN 600 PN 10 s převodovkou s ovládáním ručním kolem; závitové otvory v tělese klapky (koncová armatura); Materiálové provedení: těleso - tvárná litina GGG-40; těsnění - EPDM; disk - korozivzdorná ocel AISI 316; šroub, pojistka vřetene - nerezová ocel A2; vřeteno - nerezová ocel AISI 420; Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; stavební délka 153mm řada 20 dle EN 558; leštěné hrany nerezového disku; Protikorozní ochrana: těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK, litinové díly opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem; Pozn.: armatura s atestem pro styk s pitnou vodou Médium: pitná voda Účel: uzavírání propojovacího potrubí VJ Nový a Starý ve VDJ Starý Pozn.: dodávka armatury a elektrické zapojení je součástí samostatné dodávky části ASŘ (mimo rozsah stavby dle této dokumentace) |  |  | ks | 1 |  | 0
81 | 3.2.4 | Trubka svařovaná Ø 630x8 mm Materiálové provedení: ocel tř.11 |  |  | m | 6 |  | 0
82 | 3.2.5 | Redukce centrická Ø 820/630x8 mm Materiálové provedení: ocel tř.11 |  |  | ks | 1 |  | 0
83 | 3.2.6 | Koleno 15° svařované segmentové 630x8 mm Materiálové provedení: ocel tř.11 |  |  | ks | 2 |  | 0
|  | Úprava propoje VDJ Starý a Nový v armaturní komoře VDJ Starý, celkem : | [5 empty] | 0
| 5.2 | Společný nátok ze zdroje Chrudim v armaturní komoře VDJ Starý
84 | 5.2.1 | Příruba točivá DN 600 PN 10, ČSN EN 1092-1+A1 typ 02 Potrubí: Ø 608x4mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4307, X2CrNi 18-9, dle ČSN EN 10088-1 |  |  | ks | 2 |  | 0
85 | 5.2.2 | Lemový kroužek přivařovací mořený Ø 608x4mm; DN 600 PN 10 Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4307, X2CrNi 18-9, dle ČSN EN 10088-1 |  |  | ks | 2 |  | 0
86 | 5.2.3 | Redukce excentrická svařovaná mořená Ø 608/308x4mm Stavební délka: L= 508mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4307, X2CrNi 18-9, dle ČSN EN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
87 | 5.2.4 | Trubka nerezová svařovaná mořená Ø 44,5x1,5mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4307, X2CrNi 18-9, dle ČSN EN 10088-1 |  |  | m | 1 |  | 0
88 | 5.2.5 | Koleno svařované mořené 90° Ø 44,5x1,5mm Poloměr zaoblení: R= Dx1,5 Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4307, X2CrNi 18-9, dle ČSN EN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
89 | 5.2.6 | Nátrubek přivařovací DN 40 vnější závit 6/4" Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404, X2CrNiMo 17-12-2, dle ČSN EN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
90 | 5.2.7 | Kulový kohout nerezový plnoprůtokový, třídílný, DN 40 PN 16, vnitřní závity 6/4", s pákou Materiálové provedení: těleso, koule - nerezová ocel DIN 1.4401; těsnění PTFE; Médium: přebytečný kal |  |  | ks | 1 |  | 0
91 | 5.2.8 | Příruba točivá DN 300 PN 10, ČSN EN 1092-1+A1 typ 02 Potrubí: Ø 306x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4307, X2CrNi 18-9, dle ČSN EN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
92 | 5.2.9 | Lemový kroužek přivařovací mořený Ø 306x3mm; DN 300 PN 10 Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4307, X2CrNi 18-9, dle ČSN EN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
93 | 5.2.10 | Mezipřírubová uzavírací motýlková klapka DN 300 PN 10 s převodovkou s ovládáním ručním kolem; Materiálové provedení: těleso - tvárná litina GGG-40; těsnění - EPDM; disk - korozivzdorná ocel AISI 316; šroub, pojistka vřetene - nerezová ocel A2; vřeteno - nerezová ocel AISI 420; Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; stavební délka 78 mm řada 20 dle EN 558; leštěné hrany nerezového disku; Protikorozní ochrana: těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK, litinové díly opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem; Pozn.: armatura s atestem pro styk s pitnou vodou Médium: pitná voda Účel: uzavírání nátokového potrubí DN 300 ze zdroje Chrudim Pozn.: dodávka armatury a elektrické zapojení je součástí samostatné dodávky části ASŘ (mimo rozsah stavby dle této dokumentace) |  |  | ks | 2 |  | 0
94 | 5.2.11 | Montážní vložka přírubová DN 300 PN 10 bez průchozích šroubů; stavební délka 300mm, vymezovací posuv ± 15mm; atest pro styk s pitnou vodou; Materiálové provedení: vnější ochranný díl, vnitřní posuvný díl - ocel tř.11; šrouby, matice, podložky - nerezová ocel tř. 17; těsnění EPDM Protikorozní ochrana: epoxidový nástřik vnitřních a vnějších povrchů v kvalitě GSK Pozn.: dodávka armatury a elektrické zapojení je součástí samostatné dodávky části ASŘ (mimo rozsah stavby dle této dokumentace) |  |  | ks | 1 |  | 0
95 | 5.2.12 | Příruba točivá DN 300 PN 10, ČSN EN 1092-1+A1 typ 02 Potrubí: Ø 306x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4307, X2CrNi 18-9, dle ČSN EN 10088-1 |  |  | ks | 4 |  | 0
96 | 5.2.13 | Lemový kroužek přivařovací mořený Ø 306x3mm; DN 300 PN 10 Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4307, X2CrNi 18-9, dle ČSN EN 10088-1 |  |  | ks | 4 |  | 0
97 | 5.2.14 | Trubka nerezová svařovaná mořená Ø 306x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4307, X2CrNi 18-9, dle ČSN EN 10088-1 |  |  | m | 3 |  | 0
98 | 5.2.15 | Trubka nerezová svařovaná mořená Ø 84x2mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4307, X2CrNi 18-9, dle ČSN EN 10088-1 |  |  | m | 1 |  | 0
99 | 5.2.16 | Příruba točivá DN 80 PN 10, ČSN EN 1092-1+A1 typ 02 Potrubí: Ø 84x2mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4307, X2CrNi 18-9, dle ČSN EN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
100 | 5.2.17 | Lemový kroužek přivařovací mořený Ø 84x2mm; DN 80 PN 10 Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4307, X2CrNi 18-9, dle ČSN EN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
101 | 5.2.18 | Šoupátko přírubové DN 80 PN 10 s pogumovaným uzavíracím klínem; ovládání ručním kolem Stavební délka: řada 14 dle EN 558 (krátká); Materiálové provedení: těleso, víko, klín - tvárná litina GGG 50; pogumování klínu EPDM, ucpávkové těsnění - NBR; vřeteno - nerezová ocel 13% Cr; vřetenová matice, klínová matice - CR mosaz; spojovací materiál - nerez; Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; atest pro styk s pitnou vodou Příslušenství: ruční kolo Protikorozní ochrana: těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK, litinové díly opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem; Účel: uzavírání odbočky pro odvzdušňovací ventil |  |  | ks | 1 |  | 0
102 | 5.2.19 | Od a zavzdušňovací ventil přírubový DN 80 PN 16; závitový výstup vzduchu 2", minimální přetlak pro utěsnění odvzdušňovacích průřezů p= 0,01 MPa Materiálové provedení: těleso a víko - tvárná litina GGG-40; plovák - plast; uzavírací zvon, spojovací materiál - nerez; těsnění - pryž EPDM Protikorozní ochrana: těžká povrchová ochrana v kvalitě GSK, povrstvení epoxidovým práškem vnitřních a vnějších ploch litinových dílů Médium: pitná voda Pozn.: atest pro styk s pitnou vodou |  |  | ks | 1 |  | 0
103 | 5.2.20 | Trubka nerezová svařovaná mořená Ø 54x2mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4307, X2CrNi 18-9, dle ČSN EN 10088-1 |  |  | m | 1 |  | 0
104 | 5.2.21 | Koleno svařované mořené 90° Ø 54x2mm Poloměr zaoblení: R= Dx1,5 Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4307, X2CrNi 18-9, dle ČSN EN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
105 | 5.2.22 | Nátrubek přivařovací DN 50 vnější závit 2" Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404, X2CrNiMo 17-12-2, dle ČSN EN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
106 | 5.2.23 | Kulový kohout nerezový plnoprůtokový, třídílný, DN 50 PN 16, vnitřní závity 2", s pákou Materiálové provedení: těleso, koule - nerezová ocel DIN 1.4401; těsnění PTFE; Médium: přebytečný kal |  |  | ks | 1 |  | 0
107 | 5.2.24 | Nerezová bajonetová spojka C52 s vnějším závitem 2" |  |  | ks | 1 |  | 0
108 | 5.2.25 | Nerezové víčko k bajonetové spojce C52 |  |  | ks | 1 |  | 0
109 | 5.2.26 | Nátrubek přivařovací DN 15 vnitřní závit 1/2" Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404, X2CrNiMo 17-12-2, dle ČSN EN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
110 | 5.2.27 | Kolový kohout vzorkovací DN 15 PN 10 s vnějším závitem 1/2", páka, koleno 90° na výtoku Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
111 | 5.2.28 | Plunžrový regulační a uzavírací ventil s převodem 90° DN 300 PN 10 pro trvalou regulaci průtoku bez kavitačního působení v celém rozsahu provozních průtoků; ovládání nainstalovaným a seřízeným elektrickým servopohonem s regulací rychlosti přestavení vestavěným frekvenčním měničem vhodným pro regulaci se samosvornou převodovkou; ruční ovládání pohonu na armatuře; Parametry armatury: rozsah průtoků Q= 0 až 300 l/s; obvyklý provozní průtok Q= 50 až 160 l/s; rozsah vstupního tlaku p= 380 až 510 kPa; rozsah výstupního tlaku p= 50 až 70 kPa; stavební délka 500mm řada 15 dle EN 558; Materiálové provedení armatury: těleso - litina EN GJS-500-7; plunžr - nerezová ocel AISI 304; hřídel; ojnice plunžru - nerezová ocel AISI 420B; čelo plunžru, nosný kroužek těsnění, přítlačný kroužek těsnění - nerezová ocel AISI 304; těsnění hřídele - CC333G; Protikorozní ochrana armatury: těžká protikorozní ochrana v kvalitě dle GSK; Médium: pitná voda Pozn.: armatura s atestem pro styk s pitnou vodou Parametry pohonu: rychlost přestavení (rychlost otevření/uzavření ventilu) - 53 sec (nastavitelná); pracovní režim S4=1200 cyklů/hodinu - 40% ED; místní mechanický ukazatel polohy; vyhřívací odpor; provozní podmínky -20 ÷ +60°C; ruční ovládací kolo pro havarijní ovládání armatury s převodovým poměrem 1:1; El. parametry pohonu: P= 0,37 kW; U= 230 V; In= 1,1 A; Is= 3,7 A; f= 50 Hz; krytí pohonu včetně motoru IP 67; temperace P= 5W; U= 24 V; řízení pohonu s frekvenčním měničem v řídící kazetě; hlavní jištění pohonu max. 20 A; parametrizovatelné mikroprocesorové řízení; ukazatel stavu; kontrola sledu fází; obslužný magnetický-bezdotykový vypínač STOP-OTEVŘENO-ZAVŘENO; volící magnatický-bezdotykový vypínač s uzamykatelný MÍSTNĚ-DÁLKOVĚ- VYPNUTO; 8 binárních výstupů 24 V DC volně prametrizovatelných; 5 binárních vstupů 24 V DC volně prametrizovatelných; vysílač polohy s výstupem 4-20 mA; regulátor polohy pro vstupní signál 4-20 mA; LCD displej; přenos provozních a stavových hlášení pomocí Profibus DP1 - Profibus DP-V01, 1-kanál; krytí řídící kazety IP 67; propojovací kabel 10m; Účel: regulace a uzavírání nátoku ze zdroje Chrudim Pozn.: dodávka armatury a elektrické zapojení je součástí samostatné dodávky části ASŘ (mimo rozsah stavby dle této dokumentace) |  |  | kpl. | 1 |  | 0
112 | 5.2.29 | Trubka nerezová svařovaná mořená Ø 54x2mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4307, X2CrNi 18-9, dle ČSN EN 10088-1 |  |  | m | 1 |  | 0
113 | 5.2.30 | Příruba točivá DN 50 PN 10, ČSN EN 1092-1+A1 typ 02 Potrubí: Ø 54x2mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4307, X2CrNi 18-9, dle ČSN EN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
114 | 5.2.31 | Lemový kroužek přivařovací mořený Ø 54x2mm; DN 50 PN 10 Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4307, X2CrNi 18-9, dle ČSN EN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
115 | 5.2.32 | Šoupátko přírubové DN 50 PN 10 s pogumovaným uzavíracím klínem; ovládání ručním kolem Stavební délka: řada 14 dle EN 558 (krátká); Materiálové provedení: těleso, víko, klín - tvárná litina GGG 50; pogumování klínu EPDM, ucpávkové těsnění - NBR; vřeteno - nerezová ocel 13% Cr; vřetenová matice, klínová matice - CR mosaz; spojovací materiál - nerez; Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; atest pro styk s pitnou vodou Příslušenství: ruční kolo Protikorozní ochrana: těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK, litinové díly opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem; Účel: uzavírání odbočky pro odvzdušňovací ventil |  |  | ks | 1 |  | 0
116 | 5.2.33 | Od a zavzdušňovací ventil přírubový DN 50 PN 16; závitový výstup vzduchu 1 1/4", minimální přetlak pro utěsnění odvzdušňovacích průřezů p= 0,01 MPa Materiálové provedení: těleso a víko - tvárná litina GGG-40; plovák - plast; uzavírací zvon, spojovací materiál - nerez; těsnění - pryž EPDM Protikorozní ochrana: těžká povrchová ochrana v kvalitě GSK, povrstvení epoxidovým práškem vnitřních a vnějších ploch litinových dílů Médium: pitná voda Pozn.: atest pro styk s pitnou vodou |  |  | ks | 1 |  | 0
117 | 5.2.34 | Koleno svařované mořené 90° Ø 306x3mm Poloměr zaoblení: R= Dx1,5 Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4307, X2CrNi 18-9, dle ČSN EN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
118 | 5.2.35 | Trubka nerezová svařovaná mořená Ø 306x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4307, X2CrNi 18-9, dle ČSN EN 10088-1 |  |  | m | 1 |  | 0
119 | 5.2.36 | Koleno svařované mořené 20° Ø 306x3mm Poloměr zaoblení: R= Dx1,5 Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4307, X2CrNi 18-9, dle ČSN EN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
120 | 5.2.37 | Redukce excentrická svařovaná mořená Ø 508/308x4mm Stavební délka: L= 508mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404, X2CrNiMo 17-12-2, dle ČSN EN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
121 | 5.2.38 | Trubka nerezová svařovaná mořená Ø 28x1,5mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404, X2CrNiMo 17-12-2, dle ČSN EN 10088-1 |  |  | m | 1 |  | 0
122 | 5.2.39 | Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 25 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01 Napojované potrubí: Ø 28x1,5mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404, X2CrNiMo 17-12-2, dle ČSN EN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
123 | 5.2.40 | Trubka nerezová svařovaná mořená Ø 508x4mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404, X2CrNiMo 17-12-2, dle ČSN EN 10088-1 |  |  | m | 8 |  | 0
124 | 5.2.41 | Koleno svařované mořené 90° Ø 508x4mm Poloměr zaoblení: R= D+100 Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4307, X2CrNi 18-9, dle ČSN EN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
125 | 5.2.42 | Redukce centrická svařovaná mořená Ø 608/508x4mm Stavební délka: L= (D-d)x3 Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404, X2CrNiMo 17-12-2, dle ČSN EN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
126 | 5.2.43 | Příruba točivá DN 600 PN 10, ČSN EN 1092-1+A1 typ 02 Potrubí: Ø 608x4mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404, X2CrNiMo 17-12-2, dle ČSN EN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
127 | 5.2.44 | Lemový kroužek přivařovací mořený Ø 608x4mm; DN 600 PN 10 Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404, X2CrNiMo 17-12-2, dle ČSN EN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
128 | 5.2.45 | Příruba točivá DN 500 PN 10, ČSN EN 1092-1+A1 typ 02 Potrubí: Ø 508x4mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404, X2CrNiMo 17-12-2, dle ČSN EN 10088-1 |  |  | ks | 3 |  | 0
129 | 5.2.46 | Lemový kroužek přivařovací mořený Ø 508x4mm; DN 500 PN 10 Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404, X2CrNiMo 17-12-2, dle ČSN EN 10088-1 |  |  | ks | 3 |  | 0
130 | 5.2.47 | Příruba přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 500 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 typ 01 Potrubí: Ø 530x8mm Materiálové provedení: ocel tř.11 |  |  | ks | 1 |  | 0
131 | 5.2.48 | Redukce centrická svařovaná mořená Ø 630/530x8mm Stavební délka: L= (D-d)x3 Materiálové provedení: ocel tř.11 |  |  | ks | 1 |  | 0
132 | 5.2.49 | Dělení stávajícího ocelového potrubí Ø 530x8mm |  |  | ks | 1 |  | 0
133 | 5.2.50 | Šroubení přímé PVC-U DE 50 DN 40 PN 16 s nerez. vnějším závitem 6/4" a objímkou pro lepení |  |  | ks | 2 |  | 0
134 | 5.2.51 | Koleno 90° PVC-U DE 50 DN 40 PN 16 |  |  | ks | 1 |  | 0
135 | 5.2.52 | Trubka PVC-U Ø 50x3,7mm PN 16 |  |  | m | 6 |  | 0
136 | 5.2.53 | Nerezová svařovaná podpěra potrubí Ø 306x3mm; kotvení na podlahu pomocí kotevního plechu s dvojicí nerezových chemických kotev do železobetonu vč. tmelu a aplikace; plochý kotevní třmen Ø 306mm; nerezový kotevní a spojovací materiál; Rozměry: výška podpěry 1550mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | kpl. | 2 |  | 0
137 | 5.2.54 | Nerezová svařovaná podpěra potrubí Ø 508x4mm; kotvení na podlahu pomocí kotevního plechu s dvojicí nerezových chemických kotev do železobetonu vč. tmelu a aplikace; plochý kotevní třmen Ø 508mm; nerezový kotevní a spojovací materiál; Rozměry: výška podpěry 1100mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | kpl. | 2 |  | 0
|  | Společný nátok ze zdroje Chrudim v armaturní komoře VDJ Starý, celkem : | [5 empty] | 0
Díl: | 4. | Těsnící a drobný montážní materiál
84 | 4.1 | Ploché těsnění s ocelovou vložkou pro přírubový spoj dle DIN 1514-1 Materiálové provedení: EPDM s ocelovou vložkou Přírubový spoj DN 600 PN 10 - 6 ks Přírubový spoj DN 500 PN 10 - 4 ks Přírubový spoj DN 400 PN 10 - 16 ks Přírubový spoj DN 350 PN 10 - 6 ks Přírubový spoj DN 300 PN 10 - 10 ks Přírubový spoj DN 250 PN 10 - 5 ks |  |  | kpl. | 1 |  | 0
85 | 4.2 | Spojovací materiál přírubových spojů Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931/A2; třída pevnosti 70; tvářený za studena Matice šestihranná DIN 934/A2 2x podložka DIN 125A/A2 Materiálové provedení: nerezová ocel 1.4301 Přírubový spoj DN 600 PN 10 - 6 ks Přírubový spoj DN 500 PN 10 - 4 ks Přírubový spoj DN 400 PN 10 - 16 ks Přírubový spoj DN 350 PN 10 - 6 ks Přírubový spoj DN 300 PN 10 - 10 ks Přírubový spoj DN 250 PN 10 - 5 ks |  |  | kpl. | 1 |  | 0
86 | 4.3 | Spojovací materiál přírubových spojů s mezipřírubovou armaturou Závitová tyč DIN 976-1A; třída pevnosti 70; tvářená za studena Matice šestihranná DIN 934/A2; třída pevnosti 70; tvářená za studena 2x podložka DIN 125A/A2 Materiálové provedení: nerezová ocel 1.4301 Přírubový spoj DN 350 PN 10 - 2 ks |  |  | kpl. | 1 |  | 0
87 | 4.4 | Drobný montážní materiál |  |  | kpl. | 1 |  | 0
88 | 4.5 | Těsnící materiál závitových spojů |  |  | kpl. | 1 |  | 0
89 | 4.6 | Označení potrubí - směr toku, funkce potrubí, |  |  | kpl. | 1 |  | 0
90 | 4.7 | Označení strojů a pohonů dle technologického schématu |  |  | kpl. | 1 |  | 0
|  | Těsnící a drobný montážní materiál, celkem : | [5 empty] | 0
Díl: | 5. | Pomocné a přípravné práce a konstrukce
91 | 5.1 | Funkční a individuální zkoušky, uvedení zařízení do provozu; nastavení zařízení; dokumentace zařízení v českém jazyce. |  |  | kpl. | 1 |  | 0
92 | 5.2 | Součinnost provozovatele při realizaci (manipulace s armaturami, napouštění a vypouštění akumulačních komor, proplach potrubí apod.) |  |  | hod. | 40 |  | 0
93 | 5.3 | Zaškolení pracovníků provozovatele |  |  | hod. | 8 |  | 0
94 | 5.4 | Omytí a odmaštění povrchu nového a stávajícího nerezového potrubí |  |  | kpl. | 1 |  | 0
95 | 5.5 | Moření povrchu nového a stávajícího nerezového potrubí a svarů vč. zřízení provizorního pracoviště ba stavbě, oplachu povrchu potrubí po moření; neutralizace a likvidace odpadních vod po moření |  |  | kpl. | 1 |  | 0
96 | 5.6 | Pasivace nového a stávajícího nerezového potrubí a svarů vč. zřízení provizorního pracoviště ba stavbě, oplachu povrchu potrubí po pasivaci; neutralizace a likvidace odpadních vod po pasivaci |  |  | kpl. | 1 |  | 0
|  | Pomocné a přípravné práce a konstrukce, celkem : | [5 empty] | 0
Díl: | 6. | Nátěrové systémy
97 | 6.1 | Povrchová úprava stávajících ocelových a litinových potrubí - opravy poškozených nátěrů a úprava nových ocelových potrubí a potrubních dílů (tvarovky, příruby) Rozsah prací: očištění povrchu potrubí na Sa 3 dle ČSN EN ISO 8501; příprava povrchu před provedením nátěru; očištění a odmaštění povrchu; kontrola provedení přípravy povrchu korozním inspektorem; vícevrstvý antikorozní nátěr pro prostředí se stupněm korozní agresivity C4 (vysoká) dle ČSN EN ISO 12944-2 při předpokládané vysoké životnosti nátěrového systému (H - více než 15 let) dle ČSN EN ISO 12944-1; závěrečná kontrola provedení, vzhledu a jakosti povrchové úpravy korozním inspektorem; Zahrnuté pomocné práce a konstrukce: montážní lávky; zařízení stavby a práce pro zajištění bezpečnosti práce, ochrany zdraví a životního prostředí; likvidace použitého materiálu pro tryskání včetně poplatku za uložení nebo likvidaci; úklid mezi jednotlivými operacemi tryskání/natírání; Poznámka: práce ve ztíženém prostředí; prováděné na místě stavby |  |  | m2 | 10 |  | 0
|  | Nátěrové systémy, celkem : | [5 empty] | 0
Díl: | 7. | Demontáže
98 | 7.1 | Demontáž trubního a armaturního vystrojení: - částečná demontáž potrubí DN 500 vč. armatur v armaturní komoře VDJ Starý - odtok do spotřebiště - demontáž potrubí DN 800 a DN 600 vč. armatur v armaturní komoře VDJ Starý - odtok do spotřebiště - demontáž měrného válce DN 600 v armaturní komoře VDJ Starý včetně napojovacích potrubí - demontáž propoje DN 400 nátok Chrudim - nátok Nemošice - částečná demontáž propoje DN 800 mezi VDJ Nový a VDJ Starý - demontáž regulačního ventilu DN 300 v armaturní komoře VDJ Starý Součástí demontáže je i odstranění kotevních a podpěrných prvků, řezání spojovacího materiálu přírubových spojů a kotevních prvků, dělení zařízení a trubních rozvodů na dílčí části pro ruční dopravu, provizorní podepírání demontovaného zařízení, manipulační prostředky, vodorovné a svislé přesuny ve vodojemu a v areálu vodojemu, nakládání demontovaného zařízení na automobil, vypouštění provozních náplní zařízení včetně zajištění odpovídajících nádob na provozní náplně. |  |  | kg | 8000 |  | 0
99 | 7.2 | Odvoz do 15 km a likvidace demontovaného zařízení a jejich provozních náplní vč. poplatků za likvidaci nebo uložení odpadu; peníze získané prodejem železného šrotu budou předány investorovi; |  |  | kg | 8000 |  | 0
|  | Demontáže, celkem : | [5 empty] | 0
Díl: | 8. | Stavební výpomocné práce
100 | 8.1 | Vrtání otvorů do železobetonových a zděných konstrukcí do ø 20mm; hl. do 150mm; cca 20 ks |  |  | kpl | 1 |  | 0
101 | 8.2 | Přemístění sond a dávkování chloru v prostoru armaturní komoru VDJ starý |  |  | kpl | 1 |  | 0
102 | 8.3 | Demontáž a opětovná montáž schodiště před vstupem do starého vodojemu. V místě výkopu pro výměnu nátokového potrubí z nového VDJ. |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | Stavební výpomocné práce, celkem : | [5 empty] | 0
|  | PS 01 Technologická část strojní CELKEM | [5 empty] | 0

## SO 01
Stavba : |  | Vodojem Mikulovice, výměna strojního zařízení
Objekt : |  | SO 01 Stavební úpravy
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
Díl: | 1 | Zemní práce
1 | 115101201R00 | Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min | h | 42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | předpoklad 3 týdny, 2hod/den:2*21 |  | 42 | [7 empty] | předpoklad 3 týdny, 2hod/den:2*21
2 | 115101301R00 | Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l | den | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | předpoklad 3 týdny:21 |  | 21 | [7 empty] | předpoklad 3 týdny:21
3 | 121101102R00 | Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m | m3 | 17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | VDJ starý:(1,0+9,0)*8,5*0,2 |  | 17 | [7 empty] | VDJ starý:(1,0+9,0)*8,5*0,2
4 | 122201102R00 | Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 | m3 | 159.375 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Odkopání terénu před začátkem výkopu jámy. | [8 empty] | Odkopání terénu před začátkem výkopu jámy. |  | 3
|  | Hornina z odkopávky bude přemístěna na mezideponii stavby a po zásypu jámy opět uložena do násypu. | [8 empty] | Hornina z odkopávky bude přemístěna na mezideponii stavby a po zásypu jámy opět uložena do násypu. |  | 3
|  | VDJ starý:7,5*5,0*0,5*8,5 |  | 159.375 | [7 empty] | VDJ starý:7,5*5,0*0,5*8,5
5 | 131201201R00 | Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 | m3 | 61.88 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | Hornina určená pro zpětný zásyp bude přemístěna na mezideponii stavby. Přebytečná zemina bude převezena na skládku. | [8 empty] | Hornina určená pro zpětný zásyp bude přemístěna na mezideponii stavby. Přebytečná zemina bude převezena na skládku. |  | 3
|  | VDJ starý, výkop pro nové potrubí:(2,5+0,1)*(3,0-0,2)*8,5 |  | 61.88 | [7 empty] | VDJ starý, výkop pro nové potrubí:(2,5+0,1)*(3,0-0,2)*8,5
6 | 161101102R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m | m3 | 61.88 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Výkaz výměr viz položka 132201211R00. | [8 empty] | Výkaz výměr viz položka 132201211R00. |  | 3
7 | R 162201102.1 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 100 m | m3 | 199.155 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Přemístění výkopku z jámy určeného pro zásyp a horniny z odkopávky na mezideponii stavby. | [8 empty] | Přemístění výkopku z jámy určeného pro zásyp a horniny z odkopávky na mezideponii stavby. |  | 3
|  | objem odkopávky:159,375 |  | 159.375 | [7 empty] | objem odkopávky:159,375
|  | objem zásypu:39,78 |  | 39.78 | [7 empty] | objem zásypu:39,78
8 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m | m3 | 199.155 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Uložení výkopku z jámy určeného pro zásyp a horniny z odkopávky na mezideponii stavby. | [8 empty] | Uložení výkopku z jámy určeného pro zásyp a horniny z odkopávky na mezideponii stavby. |  | 3
|  | Výkaz výměr viz položka R 162201102.1. | [8 empty] | Výkaz výměr viz položka R 162201102.1. |  | 3
9 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 22.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Přemístění přebytečné zeminy na skládku. | [8 empty] | Přemístění přebytečné zeminy na skládku. |  | 3
|  | VDJ starý, objem výkopku:61,88 |  | 61.88 | [7 empty] | VDJ starý, objem výkopku:61,88
|  | VDJ starý, objem zásypu:-39,78 |  | -39.78 | [7 empty] | VDJ starý, objem zásypu:-39,78
10 | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | m3 | 221 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Předpokládaná vzdálenost na skládku cca 20km, zde příplatek za dalších 10km. | [8 empty] | Předpokládaná vzdálenost na skládku cca 20km, zde příplatek za dalších 10km. |  | 3
|  | 22,1*10 |  | 221 | [7 empty] | 22,1*10
11 | 171201101R00 | Uložení sypaniny do násypů nezhutněných | m3 | 22.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním. | [8 empty] | Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním. |  | 3
|  | Uložení přebytečné zeminy na skládce. | [8 empty] | Uložení přebytečné zeminy na skládce. |  | 3
|  | Výkaz výměr viz položka 162701105R00. | [8 empty] | Výkaz výměr viz položka 162701105R00. |  | 3
12 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 22.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Výkaz výměr viz položka 162701105R00. | [8 empty] | Výkaz výměr viz položka 162701105R00. |  | 3
13 | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 17.4867 |  | 0 | 1.7 | 29.7274 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | VDJ starý, výkop pro nové potrubí:(2,5+0,1)*0,9*8,5 |  | 19.89 | [7 empty] | VDJ starý, výkop pro nové potrubí:(2,5+0,1)*0,9*8,5
|  | objem potrubí DN600:-Pi*0,3^2*8,5 |  | -2.4033 | [7 empty] | objem potrubí DN600:-Pi*0,3^2*8,5
14 | 151101201R00 | Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m | m2 | 58.5 |  | 0 | 0.0007 | 0.04095 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | VDJ starý, výkop pro nové potrubí:(2,5+8,5*2)*3,0 |  | 58.5 | [7 empty] | VDJ starý, výkop pro nové potrubí:(2,5+8,5*2)*3,0
15 | 151101211R00 | Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m | m2 | 58.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Výkaz výměr viz položka 151101201R00. | [8 empty] | Výkaz výměr viz položka 151101201R00. |  | 3
16 | 151101301R00 | Rozepření stěn pažení - příložné - hl. do 4 m | m3 | 66.3 |  | 0 | 0.00046 | 0.030498 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | VDJ starý, výkop pro nové potrubí:(2,5+0,1)*3,0*8,5 |  | 66.3 | [7 empty] | VDJ starý, výkop pro nové potrubí:(2,5+0,1)*3,0*8,5
17 | 151101311R00 | Odstranění rozepření stěn - příložné - hl. do 4 m | m3 | 66.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Výkaz výměr viz položka 151101301R00. | [8 empty] | Výkaz výměr viz položka 151101301R00. |  | 3
18 | 167101102R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 | m3 | 216.155 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Nakládání výkopku z jámy určeného pro zásyp, horniny z odkopávky a ornice na mezideponii stavby. | [8 empty] | Nakládání výkopku z jámy určeného pro zásyp, horniny z odkopávky a ornice na mezideponii stavby. |  | 3
|  | objem odkopávky:159,375 |  | 159.375 | [7 empty] | objem odkopávky:159,375
|  | objem zásypu:39,78 |  | 39.78 | [7 empty] | objem zásypu:39,78
|  | objem sejmuté ornice:17,0 |  | 17 | [7 empty] | objem sejmuté ornice:17,0
19 | R 162201102.1 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 100 m | m3 | 216.155 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Přemístění výkopku z jámy určeného pro zásyp, horniny z odkopávky a ornice z mezideponie stavby na místo určení. | [8 empty] | Přemístění výkopku z jámy určeného pro zásyp, horniny z odkopávky a ornice z mezideponie stavby na místo určení. |  | 3
|  | Výkaz výměr viz položka 167101102R00. | [8 empty] | Výkaz výměr viz položka 167101102R00. |  | 3
20 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 39.78 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | VDJ starý, výkop pro nové potrubí:(2,5+0,1)*(3,0-0,2-0,9-0,1)*8,5 |  | 39.78 | [7 empty] | VDJ starý, výkop pro nové potrubí:(2,5+0,1)*(3,0-0,2-0,9-0,1)*8,5
21 | 171101103R00 | Uložení sypaniny do násypů zhutněných | m3 | 159.375 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Výkaz výměr viz položka 122201102R00. | [8 empty] | Výkaz výměr viz položka 122201102R00. |  | 3
22 | 182001121R00 | Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině | m2 | 8.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Výkaz výměr viz položka 181301103R00. | [8 empty] | Výkaz výměr viz položka 181301103R00. |  | 3
23 | 182001122R00 | Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm svah 1:2 | m2 | 76.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Výkaz výměr viz položka 182301123R00. | [8 empty] | Výkaz výměr viz položka 182301123R00. |  | 3
24 | 181301103R00 | Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 | m2 | 8.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | VDJ starý:1,0*8,5 |  | 8.5 | [7 empty] | VDJ starý:1,0*8,5
25 | 182301123R00 | Rozprostření ornice, svah, tl. 15-20 cm, do 500 m2 | m2 | 76.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | VDJ starý, rýha pro nové potrubí:9,0*8,5 |  | 76.5 | [7 empty] | VDJ starý, rýha pro nové potrubí:9,0*8,5
26 | 180400020RA0 | Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva | m2 | 8.5 |  | 0 | 3e-05 | 0.000255 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1
|  | Včetně prvního pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením. | [8 empty] | Včetně prvního pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením. |  | 3
|  | Výkaz výměr viz položka 181301103R00. | [8 empty] | Výkaz výměr viz položka 181301103R00. |  | 3
27 | 180400021RA0 | Založení trávníku parkového, svah, s dodáním osiva | m2 | 76.5 |  | 0 | 3e-05 | 0.002295 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1
|  | Včetně prvního pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením. | [8 empty] | Včetně prvního pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením. |  | 3
|  | Výkaz výměr viz položka 182301123R00. | [8 empty] | Výkaz výměr viz položka 182301123R00. |  | 3
| Celkem za | 1 Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 29.8014 |  | 0 |  |  | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce | [10 empty] | 1
28 | 451572111R00 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm | m3 | 2.21 |  | 0 | 1.8908 | 4.1786 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | VDJ starý, výkop pro nové potrubí:(2,5+0,1)*0,1*8,5 |  | 2.21 | [7 empty] | VDJ starý, výkop pro nové potrubí:(2,5+0,1)*0,1*8,5
| Celkem za | 4 Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 4.1786 |  | 0 |  |  | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | [10 empty] | 1
29 | R 632419115.1 | Vyrovnávací cementová podlahová stěrka tl. do 15 mm | m2 | 0.96 |  | 0 | 0.02678 | 0.025709 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Reprofilace poškozeného líce podlahy po demolici rušených podkladních bloků. | [8 empty] | Reprofilace poškozeného líce podlahy po demolici rušených podkladních bloků. |  | 3
|  | VDJ starý, rušený blok 400x810x500m:0,4*0,81 |  | 0.324 | [7 empty] | VDJ starý, 400x810x500m:0,4*0,81
|  | VDJ starý, rušený blok 800x800x500mm:0,8*0,8 |  | 0.64 | [7 empty] | VDJ starý, 750x350x1100mm:0,75*0,35
| Celkem za | 63 Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0.025709 |  | 0 |  |  | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 89 | Ostatní konstrukce na trubním vedení | [10 empty] | 1
30 | 089 001 | Výstražná PE folie (dodávka +montáž) | m | 8.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | VDJ starý, rýha pro nové potrubí:8,5 |  | 8.5 | [7 empty] | VDJ starý, rýha pro nové potrubí:8,5
| Celkem za | 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | [10 empty] | 1
31 | R 961044111.1 | Bourání podkladních bloků z betonu prostého | m3 | 0.48 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | VDJ starý, rušený blok: 400x810x500m:0,4*0,81*0,5 |  | 0.162 | [7 empty] | VDJ starý, 400x810x500m:0,4*0,81*0,5
|  | VDJ starý, rušený blok 800x800x500mm:0,8*0,8*0,5 |  | 0.32 | [7 empty] | VDJ starý, 750x350x1100mm:0,75*0,35*1,1
| Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů | [10 empty] | 1
32 | 097 001 | Prostup pro ocelové potrubí 630x8mm ŽB stěnou tl.500mm, včetně následného zatěsnění | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Popis technického řešení viz Technická zpráva. | [8 empty] | Postup viz Technická zpráva. |  | 3
|  | VDJ starý:1 |  | 1 | [7 empty] | VDJ starý:1
| Celkem za | 97 Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | [10 empty] | 1
33 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | [10 empty] | 1
34 | 979087311R00 | Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m | t | 2.1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
|  | S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek. | [8 empty] | S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek. |  | 3
35 | 979087391R00 | Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m | t | 2.1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
36 | 979087112R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 2.1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
37 | 979083191R00 | Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m | t | 2.1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
38 | 979083513R00 | Vodorovné přemístění suti do 1 km | t | 29.4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
|  | Předpokládaná vzdálenost na skládku cca 20km, zde příplatek za dalších 14km. | [8 empty] | Předpokládaná vzdálenost na skládku cca 20km, zde příplatek za dalších 14km. |  | 3
39 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 2.1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
40 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 2.1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
| Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě | [10 empty] | 1
41 | R 711511101.1 | Izolace potrubí, nádrží za studena nátěrem ALP včetně dodávky | m2 | 17.3259 |  | 0 | 0.0004 | 0.0069304 |  | 0 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | izolace trouby OCEL 630x8mm, dl.8,5m:Pi*0,63*8,5 |  | 16.8232 | [7 empty] | izolace trouby OCEL 630x8mm, dl.8,5m:Pi*0,63*8,5
|  | izolační límec na vnějším povrchu stěny:Pi*(0,5^2-0,3^2) |  | 0.5027 | [7 empty] | izolační límec na vnějším povrchu stěny:Pi*(0,5^2-0,3^2)
42 | R 711541164.1 | Izolace potrubí, nádrží přitavením pásů NAIP včetně dodávky | m2 | 34.6518 |  | 0 | 0.00041 | 0.014207 |  | 0 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Včetně započteného ztratného a překryvů. | [8 empty] | Včetně započteného ztratného a překryvů. |  | 3
|  | izolace trouby OCEL 630x8mm, dl.8,5m, 2 vrstvy:Pi*0,63*8,5*2 |  | 33.6465 | [7 empty] | izolace trouby OCEL 630x8mm, dl.8,5m, 2 vrstvy:Pi*0,63*8,5*2
|  | izolační límec na vnějším povrchu stěny, 2 vrstvy:Pi*(0,5^2-0,3^2)*2 |  | 1.0053 | [7 empty] | izolační límec na vnějším povrchu stěny, 2 vrstvy:Pi*(0,5^2-0,3^2)*2
43 | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | t | 0.021138 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
| Celkem za | 711 Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0.021138 |  | 0 |  |  | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické | [10 empty] | 1
44 | 767 003 | Zakrytí otvoru po demontáži měrného válce ve stropu armaturní komorý ocelovým žebrovaným plechem pozink, tl. 4 mm, 900x900mm, D+M | kus | 1 |  | 0
Plech opatřen zespodu aretačními prvky
|  | VDJ starý, strop armaturní komory |  | 1
45 | 998767101R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | t | 0.03 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: |  | Oprava stěn armaturní komory
46 |  | Montáž, demontáž a přesuny lešení, zaplachtování trubních rozvodů | klp | 1 |  | 0
47 |  | Mechanické očištění a odstranění nesoudržné plochy | m2 | 310 |  | 0
48 |  | Otryskání celého rozsahu tlakovou vdou WAP, úklid suti do kontejneru, případné obroušení lokálních ploch | m2 | 310 |  | 0
49 |  | Sanace ocelových výztuží a I profilů (10%) | m2 | 31 |  | 0
50 |  | Hrubá reprofilace povrchu do 20 mm (odhad plochy 20%) | m2 | 31 |  | 0
51 |  | Nátěr pružným cementovým nátěrem, dvě vrstvy | m2 | 310 |  | 0
| Celkem za | Oprava stěn armaturní komory |  |  |  | 0
| Celkem za | SO 01 Stavební úpravy |  |  |  | 0