## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [25 empty] | VZ | 2.0 | [5 empty] | False | False | {4fc817ec-ce49-4c0f-a13d-f71551b9e976}
[18 empty] | >> skryté sloupce << | [13 empty] | 0,01 | 21
[32 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [16 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 22_2024 | [23 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Účastníkovi (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | VODOVOD SEZEMICE - ZÁSOBNÍ ŘAD DN400 | [24 empty] | 0,01
|  | KSO: |  |  |  |  | 827 11 32 | [6 empty] | CC-CZ: |  | 22121 | [15 empty] | 0,01
|  | Místo: | [11 empty] | Datum: |  | 5. 2. 2025 | [15 empty] | 0,01
|  | CZ-CPV: |  |  |  |  | 45231300-8 | [6 empty] | CZ-CPA: |  | 42.21.11 | [15 empty] | 0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: |  | 60108631 | [15 empty] | 0,01
|  |  | Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. | [10 empty] | DIČ: |  | CZ60108631 | [15 empty] | 0,01
0,01
|  | Účastník: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: |  | 72955554 | [15 empty] | False
|  |  | Ing . Pavel Brůna - pbplan Pardubice | [10 empty] | DIČ: | [17 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: |  | 72955554 | [15 empty] | 0,01
|  |  | Ing . Pavel Brůna - pbplan Pardubice | [10 empty] | DIČ: | [17 empty] | True
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 12% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 22_2024
| Stavba: | [6 empty] | VODOVOD SEZEMICE - ZÁSOBNÍ ŘAD DN400
| Místo: | [11 empty] | Datum: |  | 5. 2. 2025
| Zadavatel: | [6 empty] | Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. |  |  |  |  | Projektant: |  | Ing . Pavel Brůna - pbplan Pardubice |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Účastník: | [11 empty] | Zpracovatel: |  | Ing . Pavel Brůna - pbplan Pardubice
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {4fc817ec-ce49-4c0f-a13d-f71551b9e976} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000} | 827 11 32
/ |  | VRN |  |  |  | VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | VON |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {305336ad-7477-41b2-baa0-754a6f0269bf} | {4fc817ec-ce49-4c0f-a13d-f71551b9e976} |  | 2
/ |  | VODOVOD_A |  |  |  | ÚSEK A - ZÁSOBNÍ VODOVODNÍ ŘAD DN 400 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | ING |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {a4f4e3cf-1140-474d-8fb3-7747a1f4a4d4} | {4fc817ec-ce49-4c0f-a13d-f71551b9e976} |  | 2
/ |  | VODOVOD_B |  |  |  | ÚSEK B - ZÁSOBNÍ VODOVODNÍ ŘAD DN 400 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | ING |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {833686a8-4e63-4dd6-a399-0179eaf64a06} | {4fc817ec-ce49-4c0f-a13d-f71551b9e976} |  | 2

## VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {305336ad-7477-41b2-baa0-754a6f0269bf}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
VODOVOD SEZEMICE - ZÁSOBNÍ ŘAD DN400
Objekt:
VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 5. 2. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 60108631
|  | Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ60108631
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 72955554
|  | Ing . Pavel Brůna - pbplan Pardubice |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 72955554
|  | Ing . Pavel Brůna - pbplan Pardubice |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VODOVOD SEZEMICE - ZÁSOBNÍ ŘAD DN400
Objekt:
VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Místo: | [5 empty] | Datum: | 5. 2. 2025
Zadavatel: |  |  | Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. |  |  | Projektant: | Ing . Pavel Brůna - pbplan Pardubice
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing . Pavel Brůna - pbplan Pardubice
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
| VRN5 - Finanční náklady | [5 empty] | 0
| VRN7 - Provozní vlivy | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
VODOVOD SEZEMICE - ZÁSOBNÍ ŘAD DN400
Objekt:
VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Místo: | [5 empty] | Datum: | 5. 2. 2025
Zadavatel: |  |  | Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. |  |  | Projektant: | Ing . Pavel Brůna - pbplan Pardubice
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing . Pavel Brůna - pbplan Pardubice
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 012164000 | Vytyčení a zaměření inženýrských sítí | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 716792161
| PP |  | Vytyčení a zaměření inženýrských sítí | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012164000 | [15 empty] | Online PSC | 2
2 | K | 012103000 | Přípravné zeměměřičské práce | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1821807954
| PP |  | Přípravné zeměměřičské práce | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012103000 | [15 empty] | Online PSC | 2
3 | K | 012303000 | Zeměměřičské práce při provádění stavby | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1305684189
| PP |  | Zeměměřičské práce při provádění stavby | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012303000 | [15 empty] | Online PSC | 2
4 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 439971116
| PP |  | Dokumentace skutečného provedení stavby | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013254000 | [15 empty] | Online PSC | 2
5 | K | 013294000 | Ostatní dokumentace stavby | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -93625179
| PP |  | Ostatní dokumentace stavby | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013294000 | [15 empty] | Online PSC | 2
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 032803000 | Ostatní vybavení staveniště | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1101927784
| PP |  | Ostatní vybavení staveniště | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/032803000 | [15 empty] | Online PSC | 2
7 | K | 034303000 | Dopravní značení na staveništi | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -659307623
| PP |  | Dopravní značení na staveništi | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/034303000 | [15 empty] | Online PSC | 2
8 | K | 034503000 | Informační tabule na staveništi | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -2049890761
| PP |  | Informační tabule na staveništi 1,0×1,5 m | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/034503000 | [15 empty] | Online PSC | 2
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 041414000 | Plán BOZP | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -827314443
| PP |  | Plán BOZP | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/041414000 | [15 empty] | Online PSC | 2
10 | K | 043154000 | Zkoušky hutnicí | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 2105673705
| PP |  | Zkoušky hutnicí | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/043154000 | [15 empty] | Online PSC | 2
11 | K | 043203003 | Rozbory celkem | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -779936883
| PP |  | Rozbory celkem | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/043203003 | [15 empty] | Online PSC | 2
| D | VRN5 | Finanční náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 049103000 | Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 2016910195
| PP |  | Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/049103000 | [15 empty] | Online PSC | 2
13 | K | 053002000 | Poplatky | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1508493837
| PP |  | Poplatky | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/053002000 | [15 empty] | Online PSC | 2
| D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 070001000 | Provozní vlivy | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1839972997
| PP |  | Provozní vlivy | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/070001000 | [15 empty] | Online PSC | 2
15 | K | 022002000 | Přeložení konstrukcí | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -2105225112
| PP |  | Přeložení konstrukcí | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/022002000 | [15 empty] | Online PSC | 2

## VODOVOD_A - ÚSEK A - ZÁSO...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {a4f4e3cf-1140-474d-8fb3-7747a1f4a4d4}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
VODOVOD SEZEMICE - ZÁSOBNÍ ŘAD DN400
Objekt:
VODOVOD_A - ÚSEK A - ZÁSOBNÍ VODOVODNÍ ŘAD DN 400
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 5. 2. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 60108631
|  | Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ60108631
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 72955554
|  | Ing . Pavel Brůna - pbplan Pardubice |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 72955554
|  | Ing . Pavel Brůna - pbplan Pardubice |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VODOVOD SEZEMICE - ZÁSOBNÍ ŘAD DN400
Objekt:
VODOVOD_A - ÚSEK A - ZÁSOBNÍ VODOVODNÍ ŘAD DN 400
Místo: | [5 empty] | Datum: | 5. 2. 2025
Zadavatel: |  |  | Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. |  |  | Projektant: | Ing . Pavel Brůna - pbplan Pardubice
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing . Pavel Brůna - pbplan Pardubice
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
VODOVOD SEZEMICE - ZÁSOBNÍ ŘAD DN400
Objekt:
VODOVOD_A - ÚSEK A - ZÁSOBNÍ VODOVODNÍ ŘAD DN 400
Místo: | [5 empty] | Datum: | 5. 2. 2025
Zadavatel: |  |  | Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. |  |  | Projektant: | Ing . Pavel Brůna - pbplan Pardubice
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing . Pavel Brůna - pbplan Pardubice
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 79.3992 |  | 89.04 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 79.3992 |  | 89.04 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 41.6112 |  | 87.84 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 111211101 | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně | m2 | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -698526692
| PP |  | Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5 | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111211101 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "v trase přeložky vodovodu"2*10 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 113106123 | Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně | m2 | 65 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 16.9 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1573950286
| PP |  | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106123 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "chodník"15*3+10*2 |  | 65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 113107152 | Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 | m2 | 65 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 19.5 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -881089690
| PP |  | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107152 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "chodník"15*3+10*2 |  | 65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 113107323 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2 | m2 | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 26.4 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -731959622
| PP |  | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107323 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "asfalt komunikace"12*5 |  | 60 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 113107342 | Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2 | m2 | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 13.2 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 922587063
| PP |  | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107342 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "asfalt komunikace"12*5 |  | 60 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých | m | 48 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 9.84 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -556474478
| PP |  | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113202111 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "silniční obrubník"2*12 |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přídlažba"2*12 |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 48 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 113204111 | Vytrhání obrub záhonových | m | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 2 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 71840230
| PP |  | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113204111 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "chodníkový obrubník"50 |  | 50 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 115101202 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok přes 500 do 1 000 l/min | hod | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.0024 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1448923940
| PP |  | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101202 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 5*12 |  | 60 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 115101302 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok přes 500 do 1 000 l/min | den | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -295045274
| PP |  | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101302 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 119001405 | Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm | m | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0369 | 0.1476 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1543625080
| PP |  | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119001405 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "stávající vodovod a plynovod"4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0369 | 0.2214 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1933389031
| PP |  | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119001421 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "silové a sdělovací"6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 121151113 | Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně | m2 | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1878940483
| PP |  | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151113 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "pracovní pás"20*3 |  | 60 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 132154203 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 | m3 | 73.872 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1376334584
| PP |  | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3 | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132154203 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "výkop - 60%"32*1,9*(2,1-0,2)*0,6+5*0,8*(2,1-0,2)*0,6 |  | 73.872 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 132254203 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 | m3 | 49.248 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 825694617
| PP |  | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132254203 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "výkop - 40%"32*1,9*(2,1-0,2)*0,4+5*0,8*(2,1-0,2)*0,4 |  | 49.248 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 139001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 29.26 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1491991818
| PP |  | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/139001101 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "silový a sdělovací kabel"3*1,9*0,6 |  | 3.42 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "plynovod"1,9*1,6 |  | 3.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stávající vodovod"2*2*1,9 |  | 7.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v místě napojení"1*2*4*1,9 |  | 15.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 29.26 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 162351104 | Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 226.3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -707770780
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351104 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "odvoz na mezideponii"32*1,9*(2,1-0,2)+5*0,8*(2,1-0,2) |  | 123.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odvoz mezideponie - zpětný zásyp"32*1,9*(2,1-0,2-0,25)-0,5*32*3,14*0,25*0,25+5*0,8*(2,1-0,2-0,10-0,30) |  | 103.18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 226.3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 119003227 | Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení | m | 64 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.0096 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1544961690
| PP |  | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119003227 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2*32 |  | 64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 119003228 | Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění | m | 64 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1380202353
| PP |  | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119003228 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2*32 |  | 64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 151101102 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m | m2 | 134.4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00085 | 0.11424 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1572973094
| PP |  | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101102 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 32*2,1*2 |  | 134.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 151101112 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m | m2 | 134.4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -655447979
| PP |  | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101112 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 32*2,1*2 |  | 134.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | m3 | 103.18 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 401191007
| PP |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "nakládání na mezideponii"32*1,9*(2,1-0,2-0,25)-0,5*32*3,14*0,25*0,25+5*0,8*(2,1-0,2-0,10-0,30) |  | 103.18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 123.12 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1237167781
| PP |  | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "uložení na mezideponii"32*1,9*(2,1-0,2)+5*0,8*(2,1-0,2) |  | 123.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 174111109 | Příplatek k zásypu za ruční prohození sypaniny sítem | m3 | 103.18 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 382599707
| PP |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně Příplatek k ceně za prohození sypaniny sítem | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174111109 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "zásyp rýhy vykopanou zeminou"32*1,9*(2,1-0,2-0,25)-0,5*32*3,14*0,25*0,25+5*0,8*(2,1-0,2-0,10-0,30) |  | 103.18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 103.18 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1407640740
| PP |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "zásyp rýhy vykopanou zeminou"32*1,9*(2,1-0,2-0,25)-0,5*32*3,14*0,25*0,25+5*0,8*(2,1-0,2-0,10-0,30) |  | 103.18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | M | 58344197 | štěrkodrť frakce 0/63 | t | 15.162 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 15.162 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 572153783
| PP |  | štěrkodrť frakce 0/63 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "zásyp v napojení"2*1,9*2,1 |  | 7.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 7,98*1,9 'Přepočtené koeficientem množství |  | 15.162 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
28 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 13.66 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -846568409
| PP |  | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "obsyp potrubí dle vzorového řezu"1,9*0,25*32-0,5*32*3,14*0,25*0,25+0,8*5*0,4 |  | 13.66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | M | 58331200 | štěrkopísek netříděný | t | 25.954 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 25.954 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1702618330
| PP |  | štěrkopísek netříděný | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "obsyp potrubí dle vzorového řezu"1,9*0,25*32-0,5*32*3,14*0,25*0,25+0,8*5*0,4 |  | 13.66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 13,66*1,9 'Přepočtené koeficientem množství |  | 25.954 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 6.5501 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 212752101 | Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby | m | 32 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.20469 | 6.5501 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1714953123
| PP |  | Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100 | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/212752101 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 32 |  | 32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | 369317312R | Výplň rušeného potrubí z cementopopílkové suspenze | m3 | 4.396 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1686034366
| PP |  | Výplň z popílkocementové suspenze za rubem nosné obezdívky délky štoly, do 200 m, v hornině mokré | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 35*0,2*0,2*3,14 |  | 4.396 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 460633114R | Jáma pro výřez na stávajícím potrubí včetně zásypu a obnovy povrchu | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2016653433
| PP |  | Jáma pro výřez na stávajícím potrubí včetně zásypu a obnovy povrchu | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "uvažováno po 30 m, rozměr 1,5*1,5*2,0 m"3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 850395121R | Výřez na stávajícím potrubí z trub litinových DN 400 pro zaplavení cementopopílkem | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1816837869
| PP |  | Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 400 na rušeném úseku potrubí | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "podle míst pro šachty"3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.13943 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 9.52 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 821932386
| PP |  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451573111 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "podkladní vrstva"32*1,9*0,15+5*0,8*0,1 |  | 9.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 452313151 | Podkladní bloky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 otevřený výkop | m3 | 7.29 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1618384025
| PP |  | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 20/25 | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452313151 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "tvarovka 22,5"1*0,89 |  | 0.89 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "tvarovka 45"1*2,54 |  | 2.54 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T KUS"1*3,86 |  | 3.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.29 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 452353111 | Bednění podkladních bloků pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení | m2 | 10.499 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01328 | 0.13943 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 279683987
| PP |  | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí zřízení | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452353111 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "tvarovka 22,5"1*1,9*0,7*2 |  | 2.66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "tvarovka 45"1*1,9*0,9*2 |  | 3.42 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T KUS"1*(1,97*0,90+1,47*0,9*2) |  | 4.419 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.499 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 452353112 | Bednění podkladních bloků pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění | m2 | 10.499 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 903747690
| PP |  | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí odstranění | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452353112 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "tvarovka 22,5"1*1,9*0,7*2 |  | 2.66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "tvarovka 45"1*1,9*0,9*2 |  | 3.42 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T KUS"1*(1,97*0,90+1,47*0,9*2) |  | 4.419 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.499 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 6.1599 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | 564261011 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 200 mm | m2 | 65 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1093837597
| PP |  | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564261011 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "podklad pod chodník"15*3+10*2 |  | 65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 564861011 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm | m2 | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1016593726
| PP |  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564861011 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "komunikace"60 |  | 60 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 565145111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m | m2 | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 984478944
| PP |  | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/565145111 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "komunikace"60 |  | 60 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 573111112 | Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 | m2 | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00601 | 0.3606 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 496108672
| PP |  | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573111112 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "komunikace"60 |  | 60 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 573211109 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 65 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1765065059
| PP |  | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2 | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/573211109 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "komunikace"65 |  | 65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 577134111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 65 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1049153161
| PP |  | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577134111 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "komunikace"65 |  | 65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 596211110 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 | m2 | 65 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.08922 | 5.7993 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -852087608
| PP |  | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596211110 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "chodník"15*3+10*2 |  | 65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 5.8015 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
45 | K | 850395121 | Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 400 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 297045530
| PP |  | Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 400 | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/850395121 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "staničení km 0,000"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 851391131 | Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 400 | m | 32 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2025577228
| PP |  | Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 400 | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/851391131 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 32 |  | 32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | M | 55254108 | trouba vodovodní litinová hrdlová Zn 200g/m2+modrý epoxid DN 400 | m | 41 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0917 | 3.7597 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -306577932
| PP |  | trouba vodovodní litinová hrdlová Zn 200g/m2+modrý epoxid DN 400 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "trouba přímá"32 |  | 32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SEK 3 ks trouby 6 m"9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 41 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | M | 55251467 | kroužek zámkový kovový pro extrémní tlaky a speciální konstrukce DN 400 | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.0096 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -699205418
| PP |  | kroužek zámkový kovový pro extrémní tlaky a speciální konstrukce DN 400 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | M | 55251497 | rukávec ochranný elastomerový pro trouby vodovodní hrdlové povrchová ochrana Zn+PE DN 450 | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0014 | 0.0112 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194950128
| PP |  | rukávec ochranný elastomerový pro trouby vodovodní hrdlové povrchová ochrana Zn+PE DN 450 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 857242122 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00167 | 0.00167 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1664921976
| PP |  | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/857242122 | [15 empty] | Online PSC | 2
51 | M | 799408000016 | SPOJKA JIŠTĚNÁ S ÚHLOVÝM VYCHÝLENÍM hrdlo/příruba DN 80 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00704 | 0.00704 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -50869231
| PP |  | SPOJKA JIŠTĚNÁ S ÚHLOVÝM VYCHÝLENÍM hrdlo/příruba DN 80 | [15 empty] | PP | 2
52 | K | 857262122 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00167 | 0.00334 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1386070949
| PP |  | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100 | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/857262122 | [15 empty] | Online PSC | 2
53 | M | HWL.853010000016 | TVAROVKA OBLOUK 90° 100 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0121 | 0.0121 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 475003553
| PP |  | TVAROVKA OBLOUK 90° 100 | [15 empty] | PP | 2
54 | M | HWL.855010008016 | TVAROVKA REDUKČNÍ FFR 100-80 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0095 | 0.0095 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -682486952
| PP |  | TVAROVKA REDUKČNÍ FFR 100-80 | [15 empty] | PP | 2
55 | K | 857391131 | Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 400 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 31547856
| PP |  | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 400 | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/857391131 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
56 | M | MMK400ET22P40 | MMK hrdlové koleno DN 400/22°, pro spoj TYTON nebo BRS (Sit Plus), PFA 40 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0832 | 0.0832 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -477483436
| PP |  | MMK hrdlové koleno DN 400/22°, pro spoj TYTON nebo BRS (Sit Plus), PFA 40 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
57 | M | MMK400ET45P40 | MMK hrdlové koleno DN 400/45°, pro spoj TYTON nebo BRS (Sit Plus), PFA 40 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.087 | 0.087 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1598060427
| PP |  | MMK hrdlové koleno DN 400/45°, pro spoj TYTON nebo BRS (Sit Plus), PFA 40 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
58 | M | 797440000016 | SPOJKA JIŠTĚNÁ S ÚHLOVÝM VYCHÝLENÍM hrdlo/hrdlo 400 (398-442) | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0954 | 0.0954 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -450665750
| PP |  | SPOJKA JIŠTĚNÁ S ÚHLOVÝM VYCHÝLENÍM hrdlo/hrdlo 400 (398-442) | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 857394122 | Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 400 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01652 | 0.01652 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1386621802
| PP |  | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 400 | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/857394122 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
60 | M | 55251738 | tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 400/100 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.182 | 0.182 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -730137662
| PP |  | tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 400/100 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 871251211 | Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 110 x 10,0 mm | m | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1778311931
| PP |  | Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 110 x 10,0 mm | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871251211 | [15 empty] | Online PSC | 2
62 | M | 28613550 | potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 110x10mm | m | 5.075 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00318 | 0.016139 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1716162906
| PP |  | potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 110x10mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství |  | 5.075 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
63 | K | 877251101 | Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 110 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1854513419
| PP |  | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 110 | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877251101 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
64 | M | 28615975 | elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00072 | 0.00144 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -173959474
| PP |  | elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
65 | M | 28653136 | nákružek lemový PE 100 SDR11 110mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00072 | 0.00144 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 992953171
| PP |  | nákružek lemový PE 100 SDR11 110mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
66 | M | TMP.727700314 | GF-Otočná příruba d 110 PP/Steel | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00141 | 0.00282 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1817365312
| PP |  | GF-Otočná příruba d 110 PP/Steel | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 891261112 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00165 | 0.00165 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 335332696
| PP |  | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100 | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891261112 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
68 | M | 42221304 | šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 100x190mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1882664376
| PP |  | šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 100x190mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
69 | M | HWL.950110000004 | SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,8 -2,5 100 (1,8-2,5m) | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0088 | 0.0088 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 632195681
| PP |  | SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,8 -2,5 100 (1,8-2,5m) | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 892271111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 | m | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1073144049
| PP |  | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892271111 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 892273122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 | m | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1032864205
| PP |  | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892273122 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 892372111 | Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.45937 | 0.45937 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1669292842
| PP |  | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892372111 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 892421111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500 | m | 32 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1159709167
| PP |  | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500 | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892421111 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 32 |  | 32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 892423122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 400 nebo 500 | m | 32 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00032 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130723345
| PP |  | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 400 nebo 500 | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892423122 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 32 |  | 32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 892442111 | Zabezpečení konců potrubí DN přes 300 do 600 při tlakových zkouškách vodou | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.47094 | 0.94188 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1414554375
| PP |  | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN přes 300 do 600 | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892442111 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 899401112 | Osazení poklopů uličních litinových šoupátkových | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1976932440
| PP |  | Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových šoupátkových | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899401112 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
77 | M | 42291352 | poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0133 | 0.0133 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1461513106
| PP |  | poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
78 | M | 42210050 | deska podkladová uličního poklopu litinového šoupatového | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0003 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1974563562
| PP |  | deska podkladová uličního poklopu litinového šoupatového | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | 899713111 | Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.00016 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1248865416
| PP |  | Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899713111 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "hydrant+šoupata"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 899721112 | Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí | m | 38.85 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.00777 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -642765283
| PP |  | Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899721112 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 32+5 |  | 37 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 37*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 38.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
81 | K | 899722112 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 20 do 25 cm | m | 69 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.00483 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2067624903
| PP |  | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 20 do 25 cm | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899722112 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "2× folie 25 cm"32*2+5 |  | 69 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | R8003 | Izolační bandáž přírubového spoje | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -402545828
| PP |  | Izolační bandáž přírubového spoje | [15 empty] | PP | 2
83 | K | R8005 | Příslušenství pro tlakovou zkoušku D+M | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1852803754
| PP |  | Příslušenství pro tlakovou zkoušku D+M | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | spojka jištěná hrdlo/příruba DN400 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | X příruba DN400 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | navrtávací pas 400/80 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | šoupě s kolečkem DN80 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PE hadice d90 10m | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 19.137 |  | 1.2 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
84 | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.1685 | 4.044 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -442610208
| PP |  | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916131213 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "silniční obrubník"2*12 |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
85 | M | 59217073 | obrubník silniční betonový 1000x100x200mm | m | 24.48 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.048 | 1.175 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 237722766
| PP |  | obrubník silniční betonový 1000x100x200mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 24*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 24.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
86 | K | 916132113 | Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.12095 | 2.9028 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1079637898
| PP |  | Osazení silniční obruby z betonové přídlažby (krajníků) s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou šířky do 250 mm s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916132113 | [15 empty] | Online PSC | 2
87 | M | 59218001 | krajník betonový silniční 500x250x80mm | m | 24.48 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.046 | 1.1261 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 969167943
| PP |  | krajník betonový silniční 500x250x80mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 24*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 24.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
88 | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.14042 | 7.021 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -294607224
| PP |  | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916231213 | [15 empty] | Online PSC | 2
89 | M | 59217017 | obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm | m | 51 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.05612 | 2.8621 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1537481294
| PP |  | obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 50*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 51 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
90 | K | 919731121 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1027524875
| PP |  | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919731121 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "místní komunikace"5*2 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
91 | K | 919732221 | Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0006 | 0.006 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1634610114
| PP |  | Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919732221 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "komunikace"5*2 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
92 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1331775706
| PP |  | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919735111 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "místní komunikace"5*2*2 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
93 | K | 938909311 | Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného | m2 | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.2 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1133305164
| PP |  | Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938909311 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "místní komunikace"6*10 |  | 60 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
94 | K | 979054451 | Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého | m2 | 65 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2140431787
| PP |  | Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/979054451 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "chodník"65 |  | 65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
95 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 89.04 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1153762981
| PP |  | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221551 | [15 empty] | Online PSC | 2
96 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 890.4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1972264428
| PP |  | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221559 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 89,04*10 'Přepočtené koeficientem množství |  | 890.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
97 | K | 997221611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 89.04 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -261446077
| PP |  | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221611 | [15 empty] | Online PSC | 2
98 | K | 997221615 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 | t | 28.74 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1122265054
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221615 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 9,84+2+16,9 |  | 28.74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
99 | K | 997221645 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 | t | 13.2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2136840474
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221645 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 13,200 |  | 13.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
100 | K | 997221655 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 47.1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1958719600
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221655 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 89,040-28,740-13,200 |  | 47.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
101 | K | 998273102 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop | t | 79.399 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1568662675
| PP |  | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998273102 | [15 empty] | Online PSC | 2

## VODOVOD_B - ÚSEK B - ZÁSO...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {833686a8-4e63-4dd6-a399-0179eaf64a06}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
VODOVOD SEZEMICE - ZÁSOBNÍ ŘAD DN400
Objekt:
VODOVOD_B - ÚSEK B - ZÁSOBNÍ VODOVODNÍ ŘAD DN 400
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 5. 2. 2025
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 60108631
|  | Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. |  |  |  | DIČ: | CZ60108631
| Účastník: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 72955554
|  | Ing . Pavel Brůna - pbplan Pardubice |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 72955554
|  | Ing . Pavel Brůna - pbplan Pardubice |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VODOVOD SEZEMICE - ZÁSOBNÍ ŘAD DN400
Objekt:
VODOVOD_B - ÚSEK B - ZÁSOBNÍ VODOVODNÍ ŘAD DN 400
Místo: | [5 empty] | Datum: | 5. 2. 2025
Zadavatel: |  |  | Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. |  |  | Projektant: | Ing . Pavel Brůna - pbplan Pardubice
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing . Pavel Brůna - pbplan Pardubice
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
VODOVOD SEZEMICE - ZÁSOBNÍ ŘAD DN400
Objekt:
VODOVOD_B - ÚSEK B - ZÁSOBNÍ VODOVODNÍ ŘAD DN 400
Místo: | [5 empty] | Datum: | 5. 2. 2025
Zadavatel: |  |  | Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. |  |  | Projektant: | Ing . Pavel Brůna - pbplan Pardubice
Účastník: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | Ing . Pavel Brůna - pbplan Pardubice
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 144.6073 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 144.6073 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 104.3443 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 115101202 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok přes 500 do 1 000 l/min | hod | 120 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.0048 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1448923940
| PP |  | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101202 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 10*12 |  | 120 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 115101302 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok přes 500 do 1 000 l/min | den | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -295045274
| PP |  | Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101302 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 119001402 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN přes 200 do 500 mm | m | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01269 | 0.05076 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -477621420
| PP |  | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN přes 200 do 500 mm | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119001402 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "stávající vodovod"4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 119001405 | Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm | m | 1.9 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0369 | 0.07011 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1658665775
| PP |  | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119001405 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "plynovod"1,9 |  | 1.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 121151113 | Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně | m2 | 354 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1878940483
| PP |  | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151113 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "pracovní pás"118*3 |  | 354 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 132154204 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 | m3 | 255.588 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -278017528
| PP |  | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3 | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132154204 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "zelený pás - 60%"118*1,9*(2,1-0,2)*0,6 |  | 255.588 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 132254204 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 | m3 | 170.392 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -983084589
| PP |  | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132254204 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "zelený pás - 40%"118*1,9*(2,1-0,2)*0,4 |  | 170.392 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 139001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 26.98 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1491991818
| PP |  | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/139001101 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "sdělovací kabel"1*1,9*0,6 |  | 1.14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "plynovod"1,9*1,6 |  | 3.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stávající vodovod"2*2*1,9 |  | 7.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v místě napojení"1*2*4*1,9 |  | 15.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26.98 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 162351104 | Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 784.331 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -707770780
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351104 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "odvoz na mezideponii"118*1,9*(2,1-0,2) |  | 425.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odvoz mezideponie - zpětný zásyp"118*1,9*(2,1-0,2-0,25)-0,5*118*3,14*0,25*0,25 |  | 358.351 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 784.331 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 174111109 | Příplatek k zásypu za ruční prohození sypaniny sítem | m3 | 369.93 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 382599707
| PP |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně Příplatek k ceně za prohození sypaniny sítem | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174111109 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "zásyp rýhy vykopanou zeminou"118*1,9*(2,1-0,2-0,25) |  | 369.93 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | R1001 | Kopané sondy pro určení polohy podzemních vedení | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -578079592
| PP |  | Kopané sondy pro určení polohy podzemních vedení včetně zásypu | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 119001422 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů | m | 1.9 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.06053 | 0.11501 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 416176451
| PP |  | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119001422 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "sdělovací kabel"1*1,9 |  | 1.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 119003227 | Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení | m | 236 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.0354 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1544961690
| PP |  | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119003227 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2*118 |  | 236 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 119003228 | Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění | m | 236 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1380202353
| PP |  | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119003228 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2*118 |  | 236 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 151101102 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m | m2 | 495.6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00085 | 0.42126 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1572973094
| PP |  | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101102 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 118*2,1*2 |  | 495.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 151101112 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m | m2 | 495.6 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -655447979
| PP |  | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101112 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 118*2,1*2 |  | 495.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | m3 | 358.351 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 401191007
| PP |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "nakládání na mezideponii"118*1,9*(2,1-0,2-0,25)-0,5*118*3,14*0,25*0,25 |  | 358.351 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 425.98 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1237167781
| PP |  | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "uložení na mezideponii"118*1,9*(2,1-0,2) |  | 425.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 358.351 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1407640740
| PP |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "zásyp rýhy vykopanou zeminou"118*1,9*(2,1-0,2-0,25)-0,5*118*3,14*0,25*0,25 |  | 358.351 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | M | 58344197 | štěrkodrť frakce 0/63 | t | 19.152 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 19.152 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 572153783
| PP |  | štěrkodrť frakce 0/63 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "zásyp v napojení"2*1,9*2,1 |  | 7.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zásyp kolem vzdušníku"1,0*1,0*2,1 |  | 2.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.08 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 10,08*1,9 'Přepočtené koeficientem množství |  | 19.152 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
21 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 44.471 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -846568409
| PP |  | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "obsyp potrubí dle vzorového řezu"1,9*0,25*118-0,5*118*3,14*0,25*0,25 |  | 44.471 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | M | 58331200 | štěrkopísek netříděný | t | 84.495 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 84.495 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1702618330
| PP |  | štěrkopísek netříděný | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "obsyp potrubí dle vzorového řezu"1,9*0,25*118-0,5*118*3,14*0,25*0,25 |  | 44.471 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 44,471*1,9 'Přepočtené koeficientem množství |  | 84.495 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 24.1534 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 212752101 | Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby | m | 118 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.20469 | 24.1534 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1714953123
| PP |  | Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100 | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/212752101 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 118 |  | 118 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 369317312R | Výplň rušeného potrubí z cementopopílkové suspenze | m3 | 12.56 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1686034366
| PP |  | Výplň z popílkocementové suspenze za rubem nosné obezdívky délky štoly, do 200 m, v hornině mokré | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 100*0,2*0,2*3,14 |  | 12.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 460633114R | Jáma pro výřez na stávajícím potrubí včetně zásypu a obnovy povrchu | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2016653433
| PP |  | Jáma pro výřez na stávajícím potrubí včetně zásypu a obnovy povrchu | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "uvažováno po 30 m, rozměr 1,5*1,5*2,0 m"6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 850395121R | Výřez na stávajícím potrubí z trub litinových DN 400 pro zaplavení cementopopílkem | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1816837869
| PP |  | Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 400 na rušeném úseku potrubí | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "podle míst pro šachty"6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.27885 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 33.63 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 821932386
| PP |  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451573111 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "podkladní vrstva"118*1,9*0,15 |  | 33.63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 452313151 | Podkladní bloky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 otevřený výkop | m3 | 14.58 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1618384025
| PP |  | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 20/25 | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452313151 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "tvarovka 22,5"2*0,89 |  | 1.78 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "tvarovka 45"2*2,54 |  | 5.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T KUS"2*3,86 |  | 7.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.58 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 452353111 | Bednění podkladních bloků pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení | m2 | 20.998 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01328 | 0.27885 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 279683987
| PP |  | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí zřízení | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452353111 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "tvarovka 22,5"2*1,9*0,7*2 |  | 5.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "tvarovka 45"2*1,9*0,9*2 |  | 6.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T KUS"2*(1,97*0,90+1,47*0,9*2) |  | 8.838 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20.998 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 452353112 | Bednění podkladních bloků pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění | m2 | 20.998 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 903747690
| PP |  | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí odstranění | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452353112 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "tvarovka 22,5"2*1,9*0,7*2 |  | 5.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "tvarovka 45"2*1,9*0,9*2 |  | 6.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T KUS"2*(1,97*0,90+1,47*0,9*2) |  | 8.838 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20.998 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 15.8307 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | 850395121 | Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 400 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 297045530
| PP |  | Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 400 | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/850395121 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "staničení km 0,150"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 851391131 | Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 400 | m | 118 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2025577228
| PP |  | Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 400 | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/851391131 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 118 |  | 118 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | M | 55254108 | trouba vodovodní litinová hrdlová Zn 200g/m2+modrý epoxid DN 400 | m | 142 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0917 | 13.0214 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -306577932
| PP |  | trouba vodovodní litinová hrdlová Zn 200g/m2+modrý epoxid DN 400 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | "trouba přímá"118 |  | 118 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SEK 8 ks trouby 6 m"24 |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 142 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | M | 55251467 | kroužek zámkový kovový pro extrémní tlaky a speciální konstrukce DN 400 | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.024 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -699205418
| PP |  | kroužek zámkový kovový pro extrémní tlaky a speciální konstrukce DN 400 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 20 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | M | 55251497 | rukávec ochranný elastomerový pro trouby vodovodní hrdlové povrchová ochrana Zn+PE DN 450 | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0014 | 0.028 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194950128
| PP |  | rukávec ochranný elastomerový pro trouby vodovodní hrdlové povrchová ochrana Zn+PE DN 450 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 20 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 857264122 | Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00171 | 0.00171 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1436436666
| PP |  | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100 | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/857264122 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | M | 55253515 | tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0178 | 0.0178 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 570008914
| PP |  | tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 857391131 | Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 400 | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 31547856
| PP |  | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 400 | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/857391131 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | M | MMK400ET22P40 | MMK hrdlové koleno DN 400/22°, pro spoj TYTON nebo BRS (Sit Plus), PFA 40 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0832 | 0.1664 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -477483436
| PP |  | MMK hrdlové koleno DN 400/22°, pro spoj TYTON nebo BRS (Sit Plus), PFA 40 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | M | MMK400ET45P40 | MMK hrdlové koleno DN 400/45°, pro spoj TYTON nebo BRS (Sit Plus), PFA 40 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.087 | 0.174 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1598060427
| PP |  | MMK hrdlové koleno DN 400/45°, pro spoj TYTON nebo BRS (Sit Plus), PFA 40 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | M | 797440000016 | SPOJKA JIŠTĚNÁ S ÚHLOVÝM VYCHÝLENÍM hrdlo/hrdlo 400 (398-442) | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0954 | 0.0954 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -450665750
| PP |  | SPOJKA JIŠTĚNÁ S ÚHLOVÝM VYCHÝLENÍM hrdlo/hrdlo 400 (398-442) | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 857392122 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 400 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01292 | 0.02584 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -32203608
| PP |  | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 400 | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/857392122 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | M | 799440000010 | SPOJKA JIŠTĚNÁ S ÚHLOVÝM VYCHÝLENÍM hrdlo/příruba 400 (398-442) | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0778 | 0.1556 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 457233091
| PP |  | SPOJKA JIŠTĚNÁ S ÚHLOVÝM VYCHÝLENÍM hrdlo/příruba 400 (398-442) | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 857394122 | Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 400 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01652 | 0.03304 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1386621802
| PP |  | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 400 | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/857394122 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
45 | M | 55251737 | tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 400/80 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.169 | 0.169 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1926497696
| PP |  | tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 400/80 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
46 | M | 55251738 | tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 400/100 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.182 | 0.182 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -730137662
| PP |  | tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 400/100 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 877241101 | Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -196530868
| PP |  | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90 | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877241101 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | M | 28615974 | elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00039 | 0.00039 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1785960748
| PP |  | elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | M | 28653135 | nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00048 | 0.00048 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 558482215
| PP |  | nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | M | TMP.727700313 | GF-Otočná příruba d 90 PP/Steel | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00139 | 0.00139 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -654531318
| PP |  | GF-Otočná příruba d 90 PP/Steel | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 877251101 | Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 110 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1854513419
| PP |  | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 110 | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877251101 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | M | 28615975 | elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00072 | 0.00072 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -173959474
| PP |  | elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
53 | M | 28653136 | nákružek lemový PE 100 SDR11 110mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00072 | 0.00072 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 992953171
| PP |  | nákružek lemový PE 100 SDR11 110mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
54 | M | TMP.727700314 | GF-Otočná příruba d 110 PP/Steel | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00141 | 0.00141 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1817365312
| PP |  | GF-Otočná příruba d 110 PP/Steel | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 891241112 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00162 | 0.00162 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -230300334
| PP |  | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80 | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891241112 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
56 | M | 42221303 | šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -856108823
| PP |  | šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
57 | M | HWL.950108000004 | SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A 1,8-2,5 65-80 E1/80 A (1,8-2,5m) | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1213846799
| PP |  | SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A 1,8-2,5 65-80 E1/80 A (1,8-2,5m) | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 891247112 | Montáž hydrantů podzemních DN 80 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00136 | 0.00136 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1787848291
| PP |  | Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80 | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891247112 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
59 | M | HWL.982208012516 | HYDRANT ODVZDUŠŇOVACÍ PN 1-16 1305/80 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1324443167
| PP |  | HYDRANT ODVZDUŠŇOVACÍ PN 1-16 1305/80 | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 891261112 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00165 | 0.0033 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 335332696
| PP |  | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100 | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891261112 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
61 | M | 42221304 | šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 100x190mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.023 | 0.046 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1882664376
| PP |  | šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 100x190mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
62 | M | HWL.950110000004 | SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,8 -2,5 100 (1,8-2,5m) | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0088 | 0.0176 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 632195681
| PP |  | SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,8 -2,5 100 (1,8-2,5m) | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 891391112 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 400 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01299 | 0.01299 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1299477864
| PP |  | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 400 | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891391112 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
64 | M | 42221311 | šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 400x310mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -440591166
| PP |  | šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 400x310mm | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
65 | M | HWL.950260000005 | SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ-2,0-2,3 600 (2,0-2,3m) | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00855 | 0.00855 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 387476082
| PP |  | SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ-2,0-2,3 600 (2,0-2,3m) | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 892421111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500 | m | 118 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1159709167
| PP |  | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500 | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892421111 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 118 |  | 118 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 892423122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 400 nebo 500 | m | 118 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00118 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130723345
| PP |  | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 400 nebo 500 | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892423122 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 118 |  | 118 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 892442111 | Zabezpečení konců potrubí DN přes 300 do 600 při tlakových zkouškách vodou | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.47094 | 0.94188 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1414554375
| PP |  | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN přes 300 do 600 | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892442111 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 899401112 | Osazení poklopů uličních litinových šoupátkových | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.04 | 0.16 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1976932440
| PP |  | Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových šoupátkových | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899401112 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
70 | M | 42291352 | poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0133 | 0.0532 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1461513106
| PP |  | poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
71 | M | 42210050 | deska podkladová uličního poklopu litinového šoupatového | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0012 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1974563562
| PP |  | deska podkladová uličního poklopu litinového šoupatového | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 899401113 | Osazení poklopů uličních litinových hydrantových | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.05 | 0.1 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1574714821
| PP |  | Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových hydrantových | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899401113 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
73 | M | HWL.179000000000 | POKLOP ODVZDUŠŇOVACÍ HYDRANTY | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0415 | 0.0415 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 809722794
| PP |  | POKLOP ODVZDUŠŇOVACÍ HYDRANTY | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
74 | M | 56230638 | deska podkladová uličního poklopu plastového hydrantového | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0019 | 0.0019 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1347321611
| PP |  | deska podkladová uličního poklopu plastového hydrantového | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 899713111 | Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.0008 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1248865416
| PP |  | Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899713111 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "hydrant+šoupata"5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 899721112 | Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí | m | 123.9 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.02478 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -642765283
| PP |  | Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899721112 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 118 |  | 118 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 118*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 123.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
77 | K | 899722112 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 20 do 25 cm | m | 236 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.01652 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2067624903
| PP |  | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 20 do 25 cm | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899722112 | [15 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "2× folie 25 cm"118*2 |  | 236 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | R8003 | Izolační bandáž přírubového spoje | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -402545828
| PP |  | Izolační bandáž přírubového spoje | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | R8005 | Příslušenství pro tlakovou zkoušku D+M | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1852803754
| PP |  | Příslušenství pro tlakovou zkoušku D+M | [15 empty] | PP | 2
| VV |  | spojka jištěná hrdlo/příruba DN400 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | X příruba DN400 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | navrtávací pas 400/80 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | šoupě s kolečkem DN80 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PE hadice d90 10m | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
80 | K | 998273102 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop | t | 144.607 |  | 0 | CS ÚRS 2025 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1568662675
| PP |  | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | [15 empty] | PP | 2
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998273102 | [15 empty] | Online PSC | 2

## Seznam figur
SEZNAM FIGUR
Kód: | 22_2024
Stavba: | VODOVOD SEZEMICE - ZÁSOBNÍ ŘAD DN400
Datum: | 5. 2. 2025
Kód | Popis | MJ | Výměra
VODOVOD_A | ÚSEK A - ZÁSOBNÍ VODOVODNÍ ŘAD DN 400
jáma | jáma |  | 118.025
lože | lože |  | 53.48
odvoz | odvoz |  | 304.836
ornice | ornice |  | 354
rýha | rýha |  | 1361.5
zásyp | zásyp |  | 0
VODOVOD_B | ÚSEK B - ZÁSOBNÍ VODOVODNÍ ŘAD DN 400
jáma | jáma |  | 118.025
lože | lože |  | 53.48
odvoz | odvoz |  | 304.836
ornice | ornice |  | 354
rýha | rýha |  | 1361.5
zásyp | zásyp |  | 0

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny účastníka.
Termínem "učastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Účastník |  |  | N |  | Účastník veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Účastník |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Účastník |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Účastník |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Účastník |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
fig |  |  | N |  | Rozpad figur | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST